УТВЕРЖДЕНА

Схема теплоснабжения города Череповца

на 2021-2035 гг.

Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории городского округа.

Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы).

Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приростах отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы) представлены в таблицах 1.1, 1.2, 1.3.

Таблица 1.1

| Источник теплоснабжения | Отапливаемая площадь, м2 | Нагрузка отопления и вентиляции, Гкал/ч | Нагрузка ГВС средняя за максимальные сутки потребления, Гкал/ч | Суммарная нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1 | 1188015 | 120,1 | 15,87 | 135,97 |
| Котельная № 2 | 1646539 | 172,9 | 19,3 | 192,2 |
| Котельная № 3 | 908147 | 82,24 | 8,97 | 91,21 |
| Котельная Северная | 662981 | 68,87 | 7,56 | 76,43 |
| Котельная Южная | 1552295 | 164,4 | 24,58 | 188,98 |
| Источники теплоты ПАО «Северсталь» | 2076496 | 211,49 | 21,46 | 232,95 |
| Котельная Тепличная | 25763 | 2,55 | 0,43 | 2.98 |
| Всего централизованное теплоснабжение г. Череповец | 8064676 | 822,55 | 98,17 | 920,72 |

Таблица 1.2

| № планировочного квартала | Источник теплоснабжения | 2020г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 – 2030 гг. | 2031 – 2035 гг. | Итого на 2035 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по городу | Многоквартирные дома | 167015 | 51164 | 62457 | 104041 | 122605 | 133570 | 1461406 | 1021626 | 3123884 |
|  | индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 76100 | 176100 |
|  | общественные здания | 13700 | 21698 | 32000 | 41600 | 111658 | 104137 | 355900 | 347093 | 1027786 |
|  | производственные здания | 3207 | 1247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4454 |
|  | Итого | 183922 | 74109 | 94457 | 145641 | 234263 | 237707 | 1917306 | 1444819 | 4332224 |
|  | Заягорбский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 | Многоквартирные дома | 25781 | 12189 |  |  |  |  | 15312 |  | 53282 |
|  | ииндивидуальные жилые дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | общественные здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | производственные здания | 2427 | 283 |  |  |  |  |  |  | 2710 |
| 16 | Многоквартирные дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ииндивидуальные жилые дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | общественные здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | производственные здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Многоквартирные дома |  |  |  |  |  |  | 15312 |  | 15312 |
|  | ииндивидуальные жилые дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | общественные здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | производственные здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Многоквартирные дома | 25781 | 12189 |  |  |  |  |  |  | 37970 |
|  | индивидуальные жилые дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | общественные здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | производственные здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 277 Промзона | Многоквартирные дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | индивидуальные жилые дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | общественные здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | производственные здания |  | 283 |  |  |  |  |  |  | 283 |
| Промзона | Многоквартирные дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | индивидуальные жилые дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | общественные здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | производственные здания | 2427 |  |  |  |  |  |  |  | 2427 |
| 352 | Многоквартирные дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | индивидуальные жилые дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | общественные здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | производственные здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №2 | Многоквартирные дома | 18285 |  |  |  |  | 3640 | 356100 |  | 378025 |
|  | индивидуальные жилые дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | общественные здания | 557 |  |  |  | 21408 | 15072 | 53100 |  | 90137 |
|  | производственные здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Многоквартирные дома | 8032 |  |  |  |  |  |  |  | 8032 |
|  | индивидуальные жилые дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | общественные здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | производственные здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Многоквартирные дома |  |  |  |  |  | 3640 |  |  | 3640 |
|  | индивидуальные жилые дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | общественные здания |  |  |  |  |  | 15072 |  |  | 15072 |
|  | производственные здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Многоквартирные дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | индивидуальные жилые дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | общественные здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | производственные здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Многоквартирные дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | индивидуальные жилые дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | общественные здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | производственные здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Многоквартирные дома | 10253 |  |  |  |  |  |  |  | 10253 |
|  | индивидуальные жилые дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | общественные здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | производственные здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Многоквартирные дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | индивидуальные жилые дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | общественные здания |  |  |  |  | 21408 |  |  |  | 21408 |
|  | производственные здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Многоквартирные дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | индивидуальные жилые дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | общественные здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | производственные здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 292 | Многоквартирные дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | индивидуальные жилые дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | общественные здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | производственные здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 392 | Многоквартирные дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | индивидуальные жилые дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | общественные здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | производственные здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25А | Многоквартирные дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | индивидуальные жилые дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | общественные здания | 557 |  |  |  |  |  |  |  | 557 |
|  | производственные здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Многоквартирные дома |  |  |  |  |  |  | 356100 |  | 356100 |
|  | индивидуальные жилые дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | общественные здания |  |  |  |  |  |  | 53100 |  | 53100 |
|  | производственные здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ирдоматка+Питино | Многоквартирные дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | индивидуальные жилые дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | общественные здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | производственные здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индустриальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №3 | Многоквартирные дома | 4799 |  |  |  |  |  |  |  | 4799 |
|  | индивидуальные жилые дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | общественные здания | 1075 |  |  |  |  |  |  |  | 1075 |
|  | производственные здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Многоквартирные дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | индивидуальные жилые дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | общественные здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | производственные здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Многоквартирные дома | 4799 |  |  |  |  |  |  |  | 4799 |
|  | индивидуальные жилые дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | общественные здания | 1075 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | производственные здания |  |  |  |  |  |  |  |  | 1075 |
| 9 | Многоквартирные дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | индивидуальные жилые дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | общественные здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | производственные здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Многоквартирные дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | индивидуальные жилые дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | общественные здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | производственные здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8А | Многоквартирные дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | индивидуальные жилые дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | общественные здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | производственные здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9А | Многоквартирные дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | индивидуальные жилые дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | общественные здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | производственные здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники тепла ПАО Северсталь | Многоквартирные дома | 5071 | 7340 | 8430 | 39448 |  |  |  | 95052 | 155341 |
|  | индивидуальные жилые дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | общественные здания |  |  |  |  |  | 15067 |  |  | 15067 |
|  | производственные здания | 352 |  |  |  |  |  |  |  | 352 |
| 1 | Многоквартирные дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | индивидуальные жилые дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | общественные здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | производственные здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Многоквартирные дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | индивидуальные жилые дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | общественные здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | производственные здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Многоквартирные дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | индивидуальные жилые дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | общественные здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | производственные здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Многоквартирные дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | индивидуальные жилые дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | общественные здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | производственные здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Многоквартирные дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | индивидуальные жилые дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | общественные здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | производственные здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Многоквартирные дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | индивидуальные жилые дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | общественные здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | производственные здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Многоквартирные дома |  |  |  | 39448 |  |  |  | 95052 | 134500 |
|  | индивидуальные жилые дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | общественные здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | производственные здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Многоквартирные дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | индивидуальные жилые дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | общественные здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | производственные здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | Многоквартирные дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | индивидуальные жилые дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | общественные здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | производственные здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 кв | Многоквартирные дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | индивидуальные жилые дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | общественные здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | производственные здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 кв | Многоквартирные дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | индивидуальные жилые дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | общественные здания |  |  |  |  |  | 7097 |  |  | 7097 |
|  | производственные здания | 352 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 176 | Многоквартирные дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | индивидуальные жилые дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | общественные здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | производственные здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 202 | Многоквартирные дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | индивидуальные жилые дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | общественные здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | производственные здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 203 | Многоквартирные дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | индивидуальные жилые дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | общественные здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | производственные здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | Многоквартирные дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | индивидуальные жилые дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | общественные здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | производственные здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | Многоквартирные дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | индивидуальные жилые дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | общественные здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | производственные здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 207 | Многоквартирные дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | индивидуальные жилые дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | общественные здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | производственные здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | Многоквартирные дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | индивидуальные жилые дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | общественные здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | производственные здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 211 | Многоквартирные дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | индивидуальные жилые дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | общественные здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | производственные здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 | Многоквартирные дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | индивидуальные жилые дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | общественные здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | производственные здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | Многоквартирные дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | индивидуальные жилые дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | общественные здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | производственные здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 214 | Многоквартирные дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | индивидуальные жилые дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | общественные здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | производственные здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 215 | Многоквартирные дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | индивидуальные жилые дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | общественные здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | производственные здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81-83 | Многоквартирные дома | 5071 | 7340 | 8430 |  |  |  |  |  | 20841 |
|  | индивидуальные жилые дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | общественные здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | производственные здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А | Многоквартирные дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | индивидуальные жилые дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | общественные здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | производственные здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Б | Многоквартирные дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | индивидуальные жилые дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | общественные здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | производственные здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В | Многоквартирные дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ндивидуальные жилые дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | общественные здания |  |  |  |  |  | 7970 |  |  | 7970 |
|  | производственные здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Г | Многоквартирные дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | индивидуальные жилые дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | общественные здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | производственные здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Д | Многоквартирные дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | индивидуальные жилые дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | общественные здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | производственные здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Привокзальный | Многоквартирные дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | индивидуальные жилые дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | общественные здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | производственные здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Северный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная Северная | Многоквартирные дома | 7359 | 8687 |  |  |  | 4480 |  | 7500 | 28026 |
|  | индивидуальные жилые дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | общественные здания |  |  |  |  |  |  |  | 19468 | 51468 |
|  | производственные здания | 428 |  |  |  |  |  |  |  | 428 |
| 218 | Многоквартирные дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | индивидуальные жилые дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | общественные здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | производственные здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 219 | Многоквартирные дома | 7359 |  |  |  |  |  |  | 7500 | 14859 |
|  | индивидуальные жилые дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | общественные здания |  |  |  |  |  |  |  | 11969 | 11969 |
|  | производственные здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 220 | Многоквартирные дома |  | 8310 |  |  |  |  |  |  | 8310 |
|  | индивидуальные жилые дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | общественные здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | производственные здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | Многоквартирные дома |  | 377 |  |  |  |  |  |  | 377 |
|  | индивидуальные жилые дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | общественные здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | производственные здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 222 | Многоквартирные дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | индивидуальные жилые дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | общественные здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | производственные здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 225 | Многоквартирные дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | индивидуальные жилые дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | общественные здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | производственные здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 227 | Многоквартирные дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | индивидуальные жилые дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | общественные здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | производственные здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Промзона Север | Многоквартирные дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | индивидуальные жилые дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | общественные здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | производственные здания | 428 |  |  |  |  |  |  |  | 428 |
| ФМК | Многоквартирные дома |  |  |  |  |  | 4480 |  |  | 4480 |
|  | индивидуальные жилые дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | общественные здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | производственные здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Зашекснинский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная Южная | Многоквартирные дома | 105720 | 22948 | 54027 | 64593 | 122605 | 125450 | 550119 | 379199 | 1424661 |
|  | индивидуальные жилые дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | общественные здания | 10993 | 21698 | 32000 | 41600 | 90250 | 73998 | 302800 | 186025 | 759364 |
|  | производственные здания |  | 964 |  |  |  |  |  |  | 964 |
| 5_4 | Многоквартирные дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | индивидуальные жилые дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | общественные здания |  |  |  | 16000 |  |  |  |  | 16000 |
|  | производственные здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5_5 | Многоквартирные дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | индивидуальные жилые дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | общественные здания |  |  |  |  | 31250 |  |  | 8400 | 39650 |
|  | производственные здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | Многоквартирные дома |  |  |  |  |  | 12600 |  |  | 12600 |
|  | индивидуальные жилые дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | общественные здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | производственные здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | Многоквартирные дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | индивидуальные жилые дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | общественные здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | производственные здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | Многоквартирные дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | индивидуальные жилые дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | общественные здания |  | 4400 |  | 5600 |  |  | 98000 | 98000 | 206000 |
|  | производственные здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | Многоквартирные дома |  |  |  |  |  |  |  | 11224 | 11224 |
|  | индивидуальные жилые дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | общественные здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | производственные здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | Многоквартирные дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | индивидуальные жилые дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | общественные здания | 5719 | 8200 |  |  | 20000 | 10600 |  |  | 44519 |
|  | производственные здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | Многоквартирные дома |  |  |  |  | 17168 |  |  |  | 17168 |
|  | индивидуальные жилые дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | общественные здания |  | 898 | 32000 |  |  |  |  |  | 3288 |
|  | производственные здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | Многоквартирные дома |  |  | 47000 | 47000 | 47000 | 47000 | 47000 |  | 235000 |
|  | индивидуальные жилые дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | общественные здания |  |  |  | 6600 |  |  |  |  | 6600 |
|  | производственные здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | Многоквартирные дома | 26269 |  |  |  | 19587 | 27000 | 135144 |  | 208000 |
|  | индивидуальные жилые дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | общественные здания |  |  |  | 8400 |  |  |  |  | 8400 |
|  | производственные здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | Многоквартирные дома |  |  |  |  |  |  | 131000 | 131000 | 262000 |
|  | индивидуальные жилые дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | общественные здания |  |  |  |  | 32000 |  |  | 2000 | 34000 |
|  | производственные здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | Многоквартирные дома |  |  |  |  |  |  | 156000 | 156000 | 312000 |
|  | индивидуальные жилые дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | общественные здания |  |  |  |  |  |  | 32000 | 17000 | 49000 |
|  | производственные здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | Многоквартирные дома | 12234 |  |  |  |  |  |  |  | 12234 |
|  | индивидуальные жилые дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | общественные здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | производственные здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Многоквартирные дома | 8250 |  |  |  |  |  |  |  | 8250 |
| 114 | индивидуальные жилые дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | общественные здания | 5274 |  |  |  |  |  |  |  | 5274 |
|  | производственные здания |  | 964 |  |  |  |  |  |  | 964 |
|  | Многоквартирные дома | 22707 |  |  |  |  |  |  |  | 22707 |
| 115 | индивидуальные жилые дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | общественные здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | производственные здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Многоквартирные дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 | индивидуальные жилые дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | общественные здания |  |  |  |  |  | 56398 | 163800 |  | 220198 |
|  | производственные здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 143а | Многоквартирные дома |  |  |  |  |  |  | 64500 | 64500 | 129000 |
|  | индивидуальные жилые дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | общественные здания |  |  |  |  |  |  |  | 10625 | 10625 |
|  | производственные здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 143б | Многоквартирные дома |  |  |  |  |  |  | 16475 | 16475 | 32950 |
|  | индивидуальные жилые дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | общественные здания |  |  |  |  |  |  |  | 50000 | 50000 |
|  | производственные здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 144 | Многоквартирные дома | 36260 | 22948 | 7027 | 17593 | 38850 | 38850 |  |  | 161528 |
|  | индивидуальные жилые дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | общественные здания |  | 8200 |  | 5000 | 7000 | 7000 | 9000 |  | 36200 |
|  | производственные здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная Новая | Многоквартирные дома |  |  |  |  |  |  | 539875 | 539875 | 1079750 |
|  | индивидуальные жилые дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | общественные здания |  |  |  |  |  |  |  | 141600 | 141600 |
|  | производственные здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | Многоквартирные дома |  |  |  |  |  |  | 50600 | 50600 | 101200 |
|  | индивидуальные жилые дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | общественные здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | производственные здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | Многоквартирные дома |  |  |  |  |  |  | 50600 | 50600 | 101200 |
|  | индивидуальные жилые дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | общественные здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | производственные здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | Многоквартирные дома |  |  |  |  |  |  | 50600 | 50600 | 101200 |
|  | индивидуальные жилые дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | общественные здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | производственные здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 141 | Многоквартирные дома |  |  |  |  |  |  | 16475 | 16475 | 32950 |
|  | индивидуальные жилые дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | общественные здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | производственные здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 134 | Многоквартирные дома |  |  |  |  |  |  | 131950 | 131950 | 263900 |
|  | индивидуальные жилые дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | общественные здания |  |  |  |  |  |  |  | 47200 | 47200 |
|  | производственные здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 135 | Многоквартирные дома |  |  |  |  |  |  | 164450 | 164450 | 328900 |
|  | индивидуальные жилые дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | общественные здания |  |  |  |  |  |  |  | 47200 | 47200 |
|  | производственные здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 139 | Многоквартирные дома |  |  |  |  |  |  | 75200 | 75200 | 150400 |
|  | индивидуальные жилые дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | общественные здания |  |  |  |  |  |  |  | 47200 | 47200 |
|  | производственные здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127-130 | Многоквартирные дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | индивидуальные жилые дома |  |  |  |  |  |  | 100000 |  |  |
|  | общественные здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | производственные здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 147 | Многоквартирные дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | индивидуальные жилые дома |  |  |  |  |  |  |  | 76100 |  |
|  | общественные здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | производственные здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | индивидуальные жилые дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | общественные здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | производственные здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Снос (вывод из эксплуатации) жилых зданий с общей площадью фонда на период разработки или актуализации схемы теплоснабжения.

Таблица 1.3

| № п/п | Наименование улиц. | Источник теплоснабжения | Общая площадь, м2 | Год сноса |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Максима Горького, 3 | Котельная №3 | 169,8 | 2019 |
| 2 | Максима Горького, 3А | Котельная №3 | 169,8 | 2019 |
| 3 | Максима Горького, 5 | Котельная №3 | 169,8 | 2019 |
| 4 | Максима Горького, 7 | Котельная №3 | 169,8 | 2019 |
| 5 | Максима Горького, 9 | Котельная №3 | 169,8 | 2019 |
| 6 | Данилова, 1 | Котельная №3 | 551,2 | 2019 |
| 7 | Данилова, 3 | Котельная №3 | 551,2 | 2019 |
| 8 | Данилова, 5 | Котельная №3 | 551,2 | 2019 |
| 9 | Данилова, 7 | Котельная №3 | 551,2 | 2019 |
| 10 | Данилова,7А | Котельная №3 | 551,2 | 2019 |
| 11 | Данилова, 9А | Котельная №3 | 551,2 | 2019 |
| 12 | переулок Ухтомского, 3Б | Котельная №3 | 283,5 | 2019 |
| Всего |  |  | 4439,7 |  |

Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе.

Таблица 1.4.

| Номера котельных, микрорайонов, кварталов. | На 01.01.2020 г. |  |  | 2020 г. |  |  | 2021 г. |  |  | 2022 г. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Существующая нагрузка отопления и вентиляции, Гкал/ч | Существующая нагрузка ГВСср., Гкал/ч | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | Подключаемая нагрузка отопления и вентиляции, Гкал/ч | Подключаемая нагрузка ГВСср. Гкал/ч | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | Подключаемая нагрузка отопления и вентиляции, Гкал/ч | Подключаемая нагрузка ГВСср., Гкал/ч | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | Подключаемая нагрузка отопления и вентиляции, Гкал/ч | Подключаемая нагрузка ГВСср., Гкал/ч | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | Промежуточные итоги. |
| Котельная №1 | 120,1 | 15,87 | 135,97 | 1,175 | 0,117 | 137,26 | 0,476 | 0,13 | 137,87 |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  | 1,053 | 0,117 | 1,17 | 0,43 | 0,13 | 0,56 |  |  |  | 1,73 |
| 277 Промзона |  |  |  |  |  |  | 0,046 |  | 0,046 |  |  |  | 0,046 |
| Промзона |  |  |  | 0,122 |  | 0,122 |  |  |  |  |  |  | 0,122 |
| 352 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №2 | 172,9 | 19,3 | 192,2 | 0,736 | 0,194 | 193,13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  | 0,31 | 0,084 | 0,394 |  |  |  |  |  |  | 0,394 |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  | 0,37 | 0,11 | 0,48 |  |  |  |  |  |  | 0,48 |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 292 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 392 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25А |  |  |  | 0,056 | 0 | 0,056 |  |  |  |  |  |  | 0,056 |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ирдоматка+Питино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №3 | 82,24 | 8,97 | 91,21 | 0,51 | 0,254 | 91,97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  | 0,51 | 0,254 | 0,764 |  |  |  |  |  |  | 0,764 |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники тепла ПАО Северсталь | 211,49 | 21,46 | 232,95 | 0,603 | 0,053 | 233,6 | 0,673 | 0,077 | 243,34 | 0,663 | 0,089 | 244,1 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 кв |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 кв |  |  |  | 0,01 |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  | 0,01 |
| 176 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 202 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 203 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 207 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 211 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 214 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 215 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81-83 |  |  |  | 0,593 | 0,053 | 0,646 | 0,673 | 0,077 | 0,75 | 0,663 | 0,089 | 0,752 | 2,148 |
| А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Привокзальный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная Северная | 68,87 | 7,56 | 76,43 | 0,798 | 0,077 | 77,3 | 1,027 | 0,634 | 78,96 |  |  |  |  |
| 218 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 219 |  |  |  | 0,745 | 0,077 | 0,822 |  |  |  |  |  |  | 0,822 |
| 220 |  |  |  |  |  |  | 0,987 | 0,63 | 1,617 |  |  |  | 1,617 |
| 221 |  |  |  |  |  |  | 0,04 | 0,004 | 0,044 |  |  |  | 0,044 |
| 222 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 225 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 227 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Промзона Север |  |  |  | 0,053 |  | 0,053 |  |  |  |  |  |  | 0,053 |
| ФМК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная Южная | 164,4 | 24,58 | 188,98 | 8,514 | 1,177 | 198,671 | 2,878 | 1,07 | 202,62 | 3,65 | 1,89 | 208,16 |  |
| 5_4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5_5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 |  |  |  |  |  |  | 0,58 | 0,046 | 0,626 |  |  |  | 0,626 |
| 104 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 |  |  |  | 0,341 | 0,063 | 0,404 | 0,76 | 0,16 | 0,92 |  |  |  | 1,324 |
| 106 |  |  |  |  |  |  | 0,0011 |  | 0,0011 | 1,75 | 1,12 | 2,87 | 2,871 |
| 107 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,45 | 0,49 | 1,94 | 1,94 |
| 108 |  |  |  | 1,596 | 0,276 | 1,872 |  |  |  |  |  |  | 1,872 |
| 109 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 |  |  |  | 0,894 | 0,128 | 1,022 |  |  |  |  |  |  | 1,022 |
| 114 |  |  |  | 1,373 | 0,092 | 1,465 | 0,111 | 0 | 0,111 |  |  |  | 1,576 |
| 115 |  |  |  | 1,66 | 0,238 | 1,898 |  |  |  |  |  |  | 1,898 |
| 117 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 143а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 143б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 144 |  |  |  | 2,65 | 0,38 | 3,03 | 1,426 | 0,864 | 2,29 | 0,45 | 0,28 | 0,73 | 6,05 |
| Котельная Тепличная | 2,55 | 0,43 | 2,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная Новая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 134 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 135 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Номера котельных, микрорайонов, кварталов. | 2023 г. |  |  | 2024 |  |  | 2025 |  |  | 2026-2030 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подключаемая нагрузка отопления и вентиляции, Гкал/ч | Подключаемая нагрузка ГВСср. Гкал/ч | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | Подключаемая нагрузка отопления и вентиляции, Гкал/ч | Подключаемая нагрузка ГВСср., Гкал/ч | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | Подключаемая нагрузка отопления и вентиляции, Гкал/ч | Подключаемая нагрузка ГВСср., Гкал/ч | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | Подключаемая нагрузка отопления и вентиляции, Гкал/ч | Подключаемая нагрузка ГВСср., Гкал/ч | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | Промежуточные итоги. |
| Котельная №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,28 | 0,16 | 138,31 |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,28 | 0,16 | 0,44 | 0,44 |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 277 Промзона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Промзона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 352 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №2 |  |  |  | 3,68 | 0,32 | 197,13 | 0,38 | 0,055 | 197,565 | 10,63 | 3,8 | 212,0 |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  | 0,38 | 0,055 | 0,435 |  |  |  | 0,435 |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  | 3,68 | 0,32 | 4,0 |  |  |  |  |  |  | 4,0 |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 292 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 392 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,63 | 3,8 | 14,43 | 14,43 |
| Ирдоматка+Питино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники тепла ПАО Северсталь | 1,38 | 0,42 | 245,9 |  |  |  | 0,695 | 0,185 | 246,78 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 1,38 | 0,42 | 1,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,8 |
| 56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 кв |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 кв |  |  |  |  |  |  | 0,425 | 0,065 | 0,49 |  |  |  | 0,49 |
| 176 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 202 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 203 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 207 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 211 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 214 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 215 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81-83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В |  |  |  |  |  |  | 0,27 | 0,12 | 0,39 |  |  |  | 0,39 |
| Г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Привокзальный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная Северная |  |  |  |  |  |  | 0,12 | 0,047 | 79,1 |  |  |  |  |
| 218 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 219 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 222 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 225 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 227 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Промзона Север |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФМК |  |  |  |  |  |  | 0,12 | 0,047 | 0,167 |  |  |  | 0,167 |
| Котельная Южная | 4,971 | 1,575 | 214,7 | 10,48 | 4,36 | 229,54 | 6,93 | 2,62 | 239,09 | 25,84 | 13,76 | 278,69 |  |
| 5_4 | 0,76 | 0,24 | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |
| 5_5 |  |  |  | 0,49 | 0,31 | 0,8 |  |  |  |  |  |  | 0,8 |
| 101 |  |  |  |  |  |  | 0,33 | 0,13 | 0,45 |  |  |  | 0,45 |
| 102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | 0,38 | 0,25 | 0,63 |  |  |  |  |  |  | 6,0 | 3,8 | 9,8 | 10,43 |
| 104 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 |  |  |  | 2,78 | 0,026 | 2,81 | 1,59 | 0,01 | 1,6 |  |  |  | 4,41 |
| 106 |  |  |  | 1,43 | 0,92 | 2,35 |  |  |  |  |  |  | 2,35 |
| 107 | 1,83 | 0,74 | 2,57 | 1,45 | 0,49 | 1,94 | 1,45 | 0,49 | 1,94 | 1,45 | 0,49 | 1,94 | 8,39 |
| 108 | 0,76 | 0,16 | 0,92 | 1,16 | 0,74 | 1,9 | 0,63 | 0,28 | 0,91 | 3,12 | 1,42 | 4,54 | 8,27 |
| 109 |  |  |  | 1,75 | 1,12 | 2,87 |  |  |  | 3,03 | 1,38 | 4,41 | 7,28 |
| 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,35 | 2,76 | 8,11 | 8,11 |
| 112 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 |  |  |  |  |  |  | 1,51 | 0,96 | 2,47 | 4,76 | 3,05 | 7,81 | 10,28 |
| 143а |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,49 | 0,68 | 2,17 | 2,17 |
| 143б |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,38 | 0,17 | 0,55 | 0,55 |
| 144 | 1,241 | 0,185 | 1,426 | 1,42 | 0,75 | 2,17 | 1,42 | 075 | 2,17 | 0,26 | 0,012 | 0,272 | 6,038 |
| Котельная Новая |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,4 | 5,67 | 16,07 |  |
| 111 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,974 | 0,53 | 1,5 | 1,5 |
| 113 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,974 | 0,53 | 1,5 | 1,5 |
| 116 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,974 | 0,53 | 1,5 | 1,5 |
| 141 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,32 | 0,17 | 0,49 | 0,49 |
| 134 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,54 | 1,39 | 3,93 | 3,93 |
| 135 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,17 | 1,73 | 4,9 | 4,9 |
| 139 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,45 | 0,79 | 2,24 | 2,24 |
| 127-130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,82 | 1,2 | 10,02 |  |
| 147 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,94 | 0,8 | 6,74 |  |

|  | 2031-2035 |  |  | Итого: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номера котельных, микрорайонов, кварталов. | Подключаемая нагрузка отопления и вентиляции, Гкал/ч | Подключаемая нагрузка ГВСср., Гкал/ч | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |
| Котельная №1 |  |  | 138,31 | 2,338 |
| 16 |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  | 0,44 |
| 21 |  |  |  | 1,73 |
| 277 Промзона |  |  |  | 0,046 |
| Промзона |  |  |  | 0,122 |
| 352 |  |  |  | 0 |
| Котельная №2 |  |  | 212,0 | 19,795 |
| 17 |  |  |  | 0,394 |
| 18 |  |  |  | 0,435 |
| 19 |  |  |  | 0 |
| 22 |  |  |  | 0 |
| 23 |  |  |  | 0,48 |
| 24 |  |  |  | 4 |
| 25 |  |  |  | 0 |
| 292 |  |  |  | 0 |
| 392 |  |  |  | 0 |
| 25А |  |  |  | 0,056 |
| 26 |  |  |  | 14,43 |
| Ирдоматка+Питино |  |  |  | 0 |
| Котельная №3 |  |  | 82,98 | 0,764 |
| 7 |  |  |  | 0 |
| 8 |  |  |  | 0,764 |
| 9 |  |  |  | 0 |
| 10 |  |  |  | 0 |
| 8А |  |  |  | 0 |
| 9А |  |  |  | 0 |
| Источники тепла ПАО Северсталь | 1,83 | 1,0 | 249,61 | 7,668 |
| 1 |  |  |  | 0 |
| 2 |  |  |  | 0 |
| 3 |  |  |  | 0 |
| 4 |  |  |  | 0 |
| 5 |  |  |  | 0 |
| 6 |  |  |  | 0 |
| 10 | 1,83 | 1,0 | 2,83 | 4,63 |
| 56 |  |  |  | 0 |
| 93 |  |  |  | 0 |
| 104 кв |  |  |  | 0 |
| 110 кв |  |  |  | 0,5 |
| 176 |  |  |  | 0 |
| 202 |  |  |  | 0 |
| 203 |  |  |  | 0 |
| 204 |  |  |  | 0 |
| 205 |  |  |  | 0 |
| 207 |  |  |  | 0 |
| 208 |  |  |  | 0 |
| 211 |  |  |  | 0 |
| 212 |  |  |  | 0 |
| 213 |  |  |  | 0 |
| 214 |  |  |  | 0 |
| 215 |  |  |  | 0 |
| 81-83 |  |  |  | 2,148 |
| А |  |  |  | 0 |
| Б |  |  |  | 0 |
| В |  |  |  | 0,39 |
| Г |  |  |  | 0 |
| Д |  |  |  | 0 |
| Привокзальный |  |  |  | 0 |
| Котельная Северная | 4,94 | 0,15 | 84,19 | 7,793 |
| 218 |  |  |  | 0 |
| 219 | 4,94 | 0,15 | 5,09 | 5,912 |
| 220 |  |  |  | 1,617 |
| 221 |  |  |  | 0,044 |
| 222 |  |  |  | 0 |
| 225 |  |  |  | 0 |
| 227 |  |  |  | 0 |
| Промзона Север |  |  |  | 0,053 |
| ФМК |  |  |  | 0,167 |
| Котельная Южная | 19,09 | 10,37 | 308,15 | 119,166 |
| 5_4 |  |  |  | 1,0 |
| 5_5 | 0,76 | 0,16 | 0,92 | 1,72 |
| 101 |  |  |  | 0,45 |
| 102 |  |  |  | 0 |
| 103 | 6,0 | 3,8 | 9,8 | 20,856 |
| 104 | 0,2 | 0,12 | 0,32 | 0,32 |
| 105 |  |  |  | 5,734 |
| 106 |  |  |  | 5,22 |
| 107 |  |  |  | 10,33 |
| 108 |  |  |  | 10,14 |
| 109 | 2,6 | 1,38 | 3,98 | 11,26 |
| 110 | 4,0 | 1,66 | 5,66 | 13,77 |
| 112 |  |  |  | 1,022 |
| 114 |  |  |  | 1,576 |
| 115 |  |  |  | 1,898 |
| 117 |  |  |  | 10,28 |
| 143а | 1,57 | 0,75 | 2,32 | 4,49 |
| 143б | 3,96 | 2,5 | 6,46 | 7,01 |
| 144 |  |  |  | 12,09 |
| Котельная Новая | 13,97 | 6,06 | 36,1 | 36,08 |
| 111 | 0,974 | 0,53 | 1,5 | 3,0 |
| 113 | 0,974 | 0,53 | 1,5 | 3,0 |
| 116 | 0,974 | 0,53 | 1,5 | 3,0 |
| 141 | 0,32 | 0,17 | 0,49 | 0,98 |
| 134 | 3,73 | 1,52 | 5,25 | 9,18 |
| 135 | 4,36 | 1,86 | 6,22 | 11,12 |
| 139 | 2,64 | 0,92 | 3,56 | 5,8 |
| Итого: |  |  |  | 193,604 |

Снижение тепловой нагрузки в сносимых жилых зданиях на период разработки или актуализации схемы теплоснабжения, Гкал/ч.

| Наименование показателей | 2019г. |
| --- | --- |
| Снижение тепловой нагрузки отопления и вентиляции жилищного фонда | 0,357 |
| Снижение тепловой нагрузки горячего водоснабжения жилищного фонда | 0,03 |
| то же накопительным итогом, в том числе: | 0,387 |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд | 0,387 |
| Всего по поселению, в том числе: | 0,387 |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд кадастровым кварталам: |  |
| 10 микрорайон | 0,387 |

Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе.

В соответствии с Генеральным планом намечается размещение производственных зон и инвестиционных объектов:

- Северная производственная зона;

- Южный технологический кластер;

- Индустриальный парк «Череповец»;

- Туристско-рекреационный кластер «Центральная городская набережная».

Данные по источникам теплоснабжения и ориентировочным расходам тепла вышеуказанных объектов приведены в таблице. Номера инвестиционных площадок приведены в Схеме расположения планировочных районов, производственных зон, инвестиционных площадок в иллюстрациях к Генеральному плану.

Теплоснабжение производственных зон и инвестиционных объектов.

| № п/п | Наименование проекта | Источник теплоснабжения | Расход тепла, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Южный технологический кластер Череповца | Локальные котельные | 75,8 |
| 2 | Индустриальный парк «Череповец» | Локальные котельные | 51 |
| 3 | Ремонт судов в акватории г. Череповца на базе ОАО «Череповецкий порт» | Локальная котельная | 2,5 |
| 4 | Туристско-рекреационный кластер «Центральная городская набережная, территория от Ягорбского моста до Октябрьского моста» | Блочно-модульная газовая котельная | 2,6 |
| 5 | Туристско-рекреационный кластер «Центральная городская набережная, туристско-рекреационный комплекс «Усадьба Гальских» | Котельная Южная | 19,6 |
| 6 | Северная производственная зона | Локальные котельные | 10 |

Для обеспечения теплоснабжением индустриального парка «Череповец», Южного технологического кластера Череповца, отдельных инвестиционных площадок предусматривается установка индивидуальных котельных на площадках у каждого резидента-потребителя. Нагрузка на котельные будет определяться и уточняться на последующих стадиях проектирования при разработке конкретной документации этих предприятий.

Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в системе теплоснабжения г. Череповца.

Таблица 1.6.

| Наименование | Единица измерения | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зона действия источника тепловой мощности | Га | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 |
| Плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| Котельная №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зона действия источника тепловой мощности | Га | 642 | 642 | 642 | 642 | 642 | 761 | 761 |
| Плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,28 | 0,28 |
| Котельная №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зона действия источника тепловой мощности | Га | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| Котельная Северная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зона действия источника тепловой мощности | Га | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 |
| Плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,27 |
| Котельная Южная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зона действия источника тепловой мощности | Га | 662 | 662 | 662 | 729 | 729 | 729 | 729 |
| Плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,3 | 0,31 | 0,32 | 0,31 | 0,328 | 0,38 | 0,42 |
| ПАО «Северсталь» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зона действия источника тепловой мощности | Га | 641 | 641 | 641 | 641 | 641 | 641 | 641 |
| Плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,38 | 0,38 | 0,383 | 0,383 | 0,385 | 0,385 | 0,39 |
| Котельная Тепличная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зона действия источника тепловой мощности | Га | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Котельная Новая |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зона действия источника тепловой мощности | Га |  |  |  |  |  | 135 | 270 |
| Плотность тепловой нагрузки | Гкал/Га |  |  |  |  |  | 0,12 | 0,13 |

Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

Существующие и перспективные зоны действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии.

Существующие зоны действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии.

- источники комбинированной выработки теплоты и электрической энергии ПАО

«Северсталь»,

- источник теплоты Котельная № 1 МУП «Теплоэнергия». Передан в аренду ООО «Газпром теплоэнерго Вологда»,

- источник теплоты Котельная № 2 МУП «Теплоэнергия». Передан в аренду ООО «Газпром теплоэнерго Вологда»,

- источник теплоты Котельная № 3 МУП «Теплоэнергия». Передан в аренду ООО «Газпром теплоэнерго Вологда»,

- источник теплоты Котельная Северная МУП «Теплоэнергия». Передан в аренду ООО «Газпром теплоэнерго Вологда»,

- источник теплоты Котельная Южная МУП «Теплоэнергия». Передан в аренду ООО «Газпром теплоэнерго Вологда»,

- источник теплоты Котельная Тепличная МУП «Теплоэнергия». Передан в аренду ООО «Газпром теплоэнерго Вологда»,

-  собственных потребителей,

- потребители, имеющие индивидуальное отопление.

Перспективные зоны действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии.

- - источник теплоты Котельная Новая.

Месторасположение и зоны действия источников теплоты г. Череповца на схеме города с привязкой к планировочным кварталам представлены на Рис.2.1.

Существующие и перспективные зоны действия индивидуальных источников тепловой энергии.

Отдельные случаи применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием Застройщиками индивидуальных квартирных источников тепловой энергии наблюдаются в зонах действия Котельных № 2, № 3, Северная из-за отсутствия резерва тепловой мощности на источниках теплоты.

В перспективе теплоснабжение 1 очереди застройки планировочного квартала 144 планируется осуществлять от индивидуальных источников – газовых котельных в соответствии с Протоколом совещания «Экспертного совета по строительству и развитию инфораструктуры города Череповца» от 18.06.2015 года, решение которого утверждено мэром г. Череповца 24.06.2015 года.

Генеральным планом предусматривается теплоснабжение объектов нового строительства проектируемой территории:

-  10 микрорайон – источниками теплоснабжения многоквартирных жилых домов согласно проекту планировки и межевания территории, утвержденного постановлением мэрии от 14.02.2017 г. № 648, являются крышные котельные;

- 127-130 – от локальной котельной мощностью 1,3 Гкал/час и автономных индустриальных 2-х функциональных теплогенераторов, обеспечивающих потребности отопления и горячего водоснабжения потребителей, работающих на природном газе;

- 147 – от автономных индустриальных 2-х функциональных теплогенераторов, обеспечивающих потребности отопления и горячего водоснабжения потребителей, работающих на природном газе.

-Малоэтажная жилая застройка для многодетных семей в восточной части Заягорбского района и северо-восточнее 26 мкр. – от автономных индустриальных 2-х функциональных теплогенераторов, обеспечивающих потребности отопления и горячего водоснабжения потребителей, работающих на природном газе.

Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе.

Таблица 2.3.

| Наименование | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность оборудования | Гкал/ч | 170.2 | 170.2 | 170.2 | 170.2 | 170.2 | 170.2 | 170.2 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 151.2 | 151.2 | 151.2 | 151.2 | 151.2 | 151.2 | 151.2 |
| Собственные нужды котельной | Гкал/ч | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
| Тепловая мощность котельной «нетто» | Гкал/ч | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Потери в тепловой сети | Гкал/ч | 10,3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции) | Гкал/ч | 148,17 | 148,17 | 148,17 | 148,17 | 148,17 | 148,61 | 148,61 |
| Резерв(+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,39 | 1,39 |
| Зона действия источника тепловой мощности | Га | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 |
| Плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |

| Наименование | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность оборудования | Гкал/ч | 218.3 | 218.3 | 218.3 | 218.3 | 218.3 | 238.3 | 238.3 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 218.3 | 218.3 | 218.3 | 218.3 | 218.3 | 238.3 | 238.3 |
| Собственные нужды котельной | Гкал/ч | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 |
| Тепловая мощность котельной «нетто» | Гкал/ч | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 236 | 236 |
| Потери в тепловой сети | Гкал/ч | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.4 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции) | Гкал/ч | 211,53 | 211,53 | 211,53 | 215,53 | 215,965 | 230,4 | 230,4 |
| Резерв(+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 4,47 | 4,47 | 4,47 | 0,47 | 0,035 | 5,6 | 5,6 |
| Зона действия источника тепловой мощности | Га | 642 | 642 | 642 | 642 | 642 | 761 | 761 |
| Плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,28 | 0,28 |

| Наименование | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность оборудования | Гкал/ч | 102 | 102 | 102,8 | 102,8 | 102,8 | 102,8 | 102,8 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 90,8 | 90 | 90,8 | 90,8 | 90,8 | 90,8 | 90,8 |
| Собственные нужды котельной | Гкал/ч | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| Тепловая мощность котельной «нетто» | Гкал/ч | 90,2 | 90,2 | 90,2 | 90,2 | 90,2 | 90,2 | 90,2 |
| Потери в тепловой сети | Гкал/ч | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции) | Гкал/ч | 89,68 | 89,68 | 89,68 | 89,68 | 89,68 | 89,68 | 89,68 |
| Резерв(+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
| Зона действия источника тепловой мощности | Га | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |

| Наименование | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная Северная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность оборудования | Гкал/ч | 90 | 90 | 90,8 | 90,8 | 90,8 | 90,8 | 90,8 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Собственные нужды котельной | Гкал/ч | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| Тепловая мощность котельной «нетто» | Гкал/ч | 89.3 | 89,30 | 90,1 | 90,1 | 90,1 | 90,1 | 90,1 |
| Потери в тепловой сети | Гкал/ч | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции) | Гкал/ч | 86,26 | 86,26 | 86,26 | 86,26 | 86,4 | 86,4 | 91,49 |
| Резерв(+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 3,04 | 3,04 | 3,84 | 3,84 | 3,7 | 3,7 | -1,39 |
| Зона действия источика тепловой мощности | Га | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 |
| Плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,27 |

| Наименование | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная Южная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность оборудования | Гкал/ч | 201,9 | 251,9 | 251,9 | 251,9 | 251,9 | 351,9 | 351,9 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 201,9 | 251,9 | 251,9 | 251,9 | 251,9 | 351,9 | 351,9 |
| Собственные нужды котельной | Гкал/ч | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 5,10 |
| Тепловая мощность котельной «нетто» | Гкал/ч | 196,8 | 246,8 | 246,8 | 246,8 | 246,8 | 346,8 | 346,8 |
| Потери в тепловой сети | Гкал/ч | 9,6 | 9,7 | 9,8 | 9,9 | 10,0 | 10,7 | 10,7 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции) | Гкал/ч | 212,22 | 217,86 | 224,5 | 239,44 | 249,09 | 289,39 | 318,85 |
| Резерв(+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | -15,42 | 28,94 | 22,3 | 7,36 | -2,29 | 57,41 | 27,95 |
| Зона действия источника тепловой мощности | Га | 662 | 662 | 662 | 729 | 729 | 729 | 729 |
| Плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,3 | 0,31 | 0,32 | 0,31 | 0,328 | 0,38 | 0,42 |

| Наименование | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники тепла ПАО «Северсталь» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность оборудования | Гкал/ч | 1354 | 1354 | 1354 | 1354 | 1354 | 1354 | 1354 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 1354 | 1354 | 1354 | 1354 | 1354 | 1354 | 1354 |
| Собственные нужды котельной | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность котельной «нетто» (договор) | Гкал/ч | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 |
| Потери в тепловой сети | Гкал/ч | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции) | Гкал/ч | 262,64 | 263,4 | 265,2 | 265,2 | 266,08 | 266,08 | 268,91 |
| Резерв(+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 38,36 | 37,6 | 35,8 | 35,8 | 34,92 | 34,92 | 32,09 |
| Зона действия источника тепловой мощности | Га | 641 | 641 | 641 | 641 | 641 | 641 | 641 |
| Плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,38 | 0,38 | 0,383 | 0,383 | 0,385 | 0,385 | 0,39 |

| Наименование | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная Тепличная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность оборудования | Гкал/ч | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Собственные нужды котельной | Гкал/ч | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 03 | 0.3 | 03 | 0.3 |
| Тепловая мощность котельной «нетто» | Гкал/ч | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 |
| Потери в тепловой сети | Гкал/ч | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции) | Гкал/ч | 3.78 | 3.78 | 3.78 | 3.78 | 3.78 | 3.78 | 3.78 |
| Резерв(+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 15.92 | 15.92 | 15.92 | 15.92 | 15.92 | 15.92 | 15.92 |
| Зона действия источника тепловой мощности | Га | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |

| Наименование | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная Новая |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность оборудования | Гкал/ч |  |  |  |  |  | 50 | 50 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч |  |  |  |  |  | 50 | 50 |
| Собственные нужды котельной | Гкал/ч |  |  |  |  |  | 0,7 | 0,7 |
| Тепловая мощность котельной «нетто» | Гкал/ч |  |  |  |  |  | 49,3 | 49.3 |
| Потери в тепловой сети | Гкал/ч |  |  |  |  |  | 2,03 | 2,03 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции) | Гкал/ч |  |  |  |  |  | 18,1 | 38,13 |
| Резерв(+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч |  |  |  |  |  | 31,2 | 11,17 |
| Зона действия источника тепловой мощности | Га |  |  |  |  |  | 135 | 270 |
| Плотность тепловой нагрузки | Гкал/Га |  |  |  |  |  | 0,12 | 0,13 |

Радиус эффективного теплоснабжения.

Радиус эффективного теплоснабжения для зоны действия каждого существующего, предлагаемого к новому строительству, реконструкции или техническому перевооружению источника тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, позволяющий определить условия, при которых подключение теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе.

Результаты расчетов радиусов эффективного теплоснабжения источников теплоты г. Череповца представлены в Таблице 2.4 и на Рис. 2.4

Таблица 2.4

| Система теплоснабжения | Предельный радиус теплоснабжения Rпред, км | Оптимальный радиус теплоснабжения Rопт, км |
| --- | --- | --- |
| Котельная № 1 | 4,9 | 2,43 |
| Котельная № 2 | 5,1 | 2,42 |
| Котельная № 3 | 5,5 | 2,44 |
| Котельная Северная | 4,8 | 2,35 |
| Котельная Южная | 3,2 | 2,88 |
| Источники тепловой энергии ПАО «Северсталь» | 2,4 | 2,20 |

По результатам анализа расчетов радиусов эффективного теплоснабжения источников теплоты г. Череповца в зоне эффективного радиуса теплоснабжения источника комбинированной выработки тепловой и электрической энергии ПАО «Северсталь» оказывается зона действия Котельной № 3.

Рис. 2.4 Радиусы эффективного теплоснабжения источников теплоты г. Череповца.

Существующие и перспективные балансы теплоносителя.

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.

Водоподготовительные установки у потребителей отсутствуют.

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения.

Существующие балансы производительноси водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжния.

- Таблица 3.2.1.

| № п/п | Наименование | Установленная производительность ВПУ, м3/ч | Располагаемая производительность ВПУ, м3/ч | Количество баков- аккумуляторов, шт. | Вместимость баков- аккумуляторов, м3 | Нормативные утечки теплоносителя, м3/ч | Тип системы теплоснабжения | Средняя подпитка тепловой сети, м3/ч | Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка, м3/ч | Резерв (+)/ Дефицит (-) ВПУ, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 1 | Отсутствует* | 300 |  |  | 55.3 | закрытая | 70 | 180 | 244.7 |
| 2 | Котельная № 2 | 250 |  | 2 | 2000 |  | закрытая |  |  |  |
| 3 | Котельная № 3 | Отсутствует* |  |  |  |  | закрытая |  |  |  |
| 4 | Котельная Северная | 50 |  |  |  |  | закрытая |  |  |  |
| 5 | Котельная Южная | 900 | 900 | 2 | 6000 | 21,6 | открытая | 95 | 150 | 877.1 |
| 6 | Источники теплоты ПАО «Северсталь» г. Череповец | 200 | 200 | 2 | 2000 | 180 (с т.с. «Северстали») | закрытая | 50 | 200 | 20 |
| 7 | Котельная Тепличная | 25 | 25 | Деаэраторный бак | 8 | 0,7 | закрытая | 0,37 | - | 22.4 |

* подпитка осуществляется от котельной № 2. Расчеты выполняются суммарно для систем теплоснабжения котельных №1, №2, №3 и Северная.

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии №1, №2, №3, Северная для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения.

Таблица 3.2.2.

| Показатель, единицы измерения | Период планирования |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2035 |
| Прогнозируемая номинальная производительность ВПУ, м³/ч | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Прогнозируемая располагаемая производительность ВПУ, м³/ч | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Прогнозируемое количество баков-аккумуляторов | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Прогнозируемая вместимость баков-аккумуляторов, м³ | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Требуемая вместимость баков-аккумуляторов, м³ | 679,3 | 680,5 | 682,1 | 683,5 | 684,3 | 689,4 | 696,2 |
| Прогнозируемый резерв (+), дефицит (-) вместимости баков-аккумуляторов, м³ | 1320,7 | 1319,5 | 1317,9 | 1316,5 | 1315,7 | 1310,6 | 1303,8 |
| Прогнозная величина аварийной подпитки теплосети, м³/ч | 452,9 | 453,7 | 454,7 | 455,7 | 456,2 | 459,6 | 464,1 |
| Существующая аварийная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой, м³/ч | 650,0 | 650,0 | 650,0 | 650,0 | 650,0 | 650,0 | 650,0 |
| Прогнозируемый резерв (+), дефицит (-) производительности аварийной подпитки, м³/ч | 197,1 | 196,3 | 195,3 | 194,3 | 193,8 | 190,4 | 185,9 |
| Прогнозные нормативные утечки теплоносителя, м³/ч | 56,6 | 56,7 | 56,8 | 57,0 | 57,0 | 57,5 | 58,0 |
| Прогнозируемая расчетная номинальная производительность ВПУ, м³/ч | 169,8 | 170,1 | 170,5 | 170,9 | 171,1 | 172,4 | 174,0 |
| Прогнозируемый резерв (+), дефицит (-) производительности ВПУ, м³/ч | 80.2 | 79.9 | 79.5 | 79.1 | 78.9 | 77.6 | 76 |

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источника тепловой энергии «Южная» для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения.

Таблица 3.2.3.

| Показатель, единицы измерения | Период планирования |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2035 |
| Прогнозируемая номинальная производительность ВПУ, м³/ч | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Прогнозируемая располагаемая производительность ВПУ, м³/ч | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Прогнозируемое количество баков-аккумуляторов | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Прогнозируемая вместимость баков-аккумуляторов, м³ | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Требуемая вместимость баков-аккумуляторов, м³ | 880 | 880 | 880 | 284,6 | 297,9 | 353,5 | 421,4 |
| Прогнозируемый резерв (+), дефицит (-) вместимости баков-аккумуляторов, м³ | 5120 | 5120 | 5120 | 5715,4 | 5702,1 | 5646,5 | 5578,6 |
| Прогнозная величина аварийной подпитки теплосети, м³/ч | 173,2 | 175,5 | 176,7 | 189,7 | 198,6 | 235,6 | 281,0 |
| Существующая аварийная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой, м³/ч | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Прогнозируемый резерв (+), дефицит (-) производительности аварийной подпитки, м³/ч | 626.8 | 624.5 | 623.3 | 610.3 | 601.4 | 564.4 | 519 |
| Прогнозные нормативные утечки теплоносителя, м³/ч | 21,6 | 21,9 | 22,1 | 23,7 | 24,8 | 29,5 | 35,1 |
| Прогнозный отпуск теплоносителя на цели ГВС, м3/ч | 88 | 88 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прогнозируемая расчетная номинальная производительность ВПУ, м³/ч | 409.6 | 409.9 | 410.1 | 323.7 | 324.8 | 329.5 | 335.1 |
| Прогнозируемый резерв (+), дефицит (-) производительности ВПУ, м³/ч | 490.4 | 490.1 | 489.9 | 576.3 | 572.2 | 570.5 | 564.9 |

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источника тепловой энергии «Тепличная» для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения.

- Таблица 3.2.4.

| Показатель, единицы измерения | Период планирования |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2035 |
| Прогнозируемая номинальная производительность ВПУ, м³/ч | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Прогнозируемая располагаемая производительность ВПУ, м³/ч | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Прогнозируемое количество баков-аккумуляторов | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Прогнозируемая вместимость баков-аккумуляторов, м³ | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Требуемая вместимость баков-аккумуляторов, м³ | 367,2 | 367,2 | 367,2 | 367,2 | 367,2 | 367,2 | 367,2 |
| Прогнозируемый резерв (+), дефицит (-) вместимости баков-аккумуляторов, м³ | 1632,8 | 1632,8 | 1632,8 | 1632,8 | 1632,8 | 1632,8 | 1632,8 |
| Прогнозная величина аварийной подпитки теплосети, м³/ч | 244,8 | 244,8 | 244,8 | 244,8 | 244,8 | 244,8 | 244,8 |
| Существующая аварийная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой, м³/ч | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
| Прогнозируемый резерв (+), дефицит (-) производительности аварийной подпитки, м³/ч | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
| Прогнозные нормативные утечки теплоносителя, м³/ч | 30,6 | 30,6 | 30,6 | 30,6 | 30,6 | 30,6 | 30,6 |
| Прогнозируемая расчетная номинальная производительность ВПУ, м³/ч | 91,8 | 91,8 | 91,8 | 91,8 | 91,8 | 91,8 | 91,8 |
| Прогнозируемый резерв (+), дефицит (-) производительности ВПУ, м³/ч | 108,2 | 108,2 | 108,2 | 108,2 | 108,2 | 108,2 | 108,2 |

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источника тепловой энергии

ПАО «Северсталь» для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения.

Таблица 3.2.5.

| Показатель, единицы измерения | Период планирования |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2035 |
| Прогнозируемая номинальная производительность ВПУ, м³/ч | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Прогнозируемая располагаемая производительность ВПУ, м³/ч | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Прогнозируемое количество баков-аккумуляторов | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Прогнозируемая вместимость баков-аккумуляторов, м³ | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Требуемая вместимость баков-аккумуляторов, м³ | 367,2 | 367,2 | 367,2 | 367,2 | 367,2 | 367,2 | 367,2 |
| Прогнозируемый резерв (+), дефицит (-) вместимости баков-аккумуляторов, м³ | 1632,8 | 1632,8 | 1632,8 | 1632,8 | 1632,8 | 1632,8 | 1632,8 |
| Прогнозная величина аварийной подпитки теплосети, м³/ч | 244,8 | 244,8 | 244,8 | 244,8 | 244,8 | 244,8 | 244,8 |
| Существующая аварийная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой, м³/ч | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
| Прогнозируемый резерв (+), дефицит (-) производительности аварийной подпитки, м³/ч | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
| Прогнозные нормативные утечки теплоносителя, м³/ч | 30,6 | 30,6 | 30,6 | 30,6 | 30,6 | 30,6 | 30,6 |
| Прогнозируемая расчетная номинальная производительность ВПУ, м³/ч | 91,8 | 91,8 | 91,8 | 91,8 | 91,8 | 91,8 | 91,8 |
| Прогнозируемый резерв (+), дефицит (-) производительности ВПУ, м³/ч | 108,2 | 108,2 | 108,2 | 108,2 | 108,2 | 108,2 | 108,2 |

Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения г. Череповца.

Описание сценариев развития теплоснабжения городского округа.

Мастер-план схемы теплоснабжения предназначен для описания и обоснования отбора нескольких вариантов ее реализации, из которых будет выбран рекомендуемый вариант.

При формировании мастер-плана разработки схемы теплоснабжения учтены следующие документы:

Схема теплоснабжения города Череповца до 2033 года (актуализация на 2020 год).

Генеральный план города Череповца.

Генеральная Схема газоснабжения города Череповца.

Каждый вариант должен обеспечивать покрытие всего перспективного спроса на тепловую мощность, возникающего в городе, и критерием этого обеспечения является выполнение балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и спроса на тепловую мощность при расчетных условиях, заданных нормативами проектирования систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения объектов теплопотребления.

Выбор рекомендуемого варианта развития систем теплоснабжения осуществляется с учетом принципов и критериев, установленных ФЗ-190 «О теплоснабжении».

В соответствии с ч.8 ст. 23 ФЗ-190 «О теплоснабжении» обязательными критериями принятия решений в отношении развития системы теплоснабжения являются:

обеспечение надежности теплоснабжения потребителей;

минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

приоритет комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с учетом экономической обоснованности;

учет инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, и программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности указанных организаций, региональных программ, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

согласование схем теплоснабжения с иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения, а также с программами газификации.

Варианты перспективного развития систем теплоснабжения.

Развитие теплоснабжения в Индустриальном, Заягорбском,Северном районах  и Новых Углах.

- Базировать на использовании действующих источников тепловой энергии - котельных №1, №2, Северная, Тепличная, источников тепла ПАО «Северсталь».

Развитие системы теплоснабжения Зашекснинского района.

- Рассмотрим   два варианта

Развитие теплоснабжения Зашекснинского района (базовый вариант).

Согласно Методическим указаниям по разработке Схем теплоснабжения прогноз прироста площади строительных фондов в городском округе должен подразделяться на среднесрочный прогноз и долгосрочный прогноз.

Для целей разработки схемы теплоснабжения среднесрочный прогноз прироста площади строительных фондов в поселении, городском округе, городе федерального значения составляется на 3 - 5 лет.

Среднесрочный прогноз развития теплоснабжения Зашекснинского района.

При среднесрочном прогнозе развития будет осуществляться застройка жилыми и общественно-деловыми зданиями существующих микрорайонов, а также 107, 108,109 и 117 микрорайонов. Для теплоснабжения существующих и 117 микрорайонов будут использоваться действующие магистральные и распределительные тепловые сети. Для теплоснабжения новых микрорайонов потребуется строительство новых магистральных тепловых сетей.

Строительство тепловых сетей от УТ-7/Шекснинский.

Объемы нового строительства тепловых сетей в зоне деятельности котельной Южная для обеспечения присоединения новых потребителей тепловой энергии 107,108,109 микрорайонов.

Таблица 4.2.1.1.

| Источник тепловой энергии | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Перспективный потребитель | Протяженность участка, м | Год строительства | Условный диаметр, мм | Вид прокладки тепловой сети | Теплоизоляционный материал | Затраты без НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная Южная | УТ-7/ Шекснинский | УТ-8/ Шекснинский | 107,108,109,110 микрорайоны | 150 | 2021 | 500 | Подземная канальная | ППУ | 17012,2 |
| Котельная Южная | УТ-8/ Шекснинский | УТ-9/ Шекснинский | 107,108,109,110 микрорайоны | 150 | 2021 | 500 | Подземная канальная | ППУ | 17012,2 |
| Котельная Южная | УТ-9/ Шекснинский | УТ-10// Шекснинский | 107,108,109,110 микрорайоны | 150 | 2021 | 500 | Подземная канальная | ППУ | 17012,2 |
| Котельная Южная | УТ-10/ Шекснинский | МКР.107,110 | 107,110 микрорайоны | 150 | 2021 | 300 | Подземная канальная | ППУ | 11434,6 |
| Котельная Южная | УТ-10/ Шекснинский | УТ-11/ Шекснинский | 108,109 микрорайоны | 225 | 2024 | 500 | Подземная канальная | ППУ | 29009,2 |
| Котельная Южная | УТ-11/ Шекснинский | МКР.108,109 | 108,109 микрорайоны | 150 | 2024 | 300 | Подземная канальная | ППУ | 12998,9 |
|  |  |  |  | Итого: |  |  |  |  | 104479,3 |

Реконструкция котельной Южная.

Таблица 4.2.1.2.

| Система теплоснабжения | Техническая сущность предложений | Цели предложений | Год реализации | Капитальные затраты, млн. рублей без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Зашекснинский район. Котельная Южная | Установка водогрейного котла мощностью 50 Гкал/ч | Увеличение располагаемой мощности котельной | 2021 | 312,6 |

Долгосрочный прогноз развития теплоснабжения Зашекснинского района.

Строительство тепловых сетей от УТ-8/Рыбинская.

Объемы нового строительства тепловых сетей в зоне деятельности котельной Южная для обеспечения присоединения новых потребителей тепловой энергии МКР.143А и МКР.143Б.

Таблица 4.2.2.1.

| Источник тепловой энергии | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Перспективный потребитель | Протяженность участка, м | Год строительства | Условный диаметр, мм | Вид прокладки тепловой сети | Теплоизоляционный материал | Затраты без НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная Южная | УТ-8/Рыбинская | ТК-1/Монтклер | МКР.143А и МКР.143Б | 200 | 2026 | 400 | Подземная канальная | ППУ | 23951,86 |
| Котельная Южная | ТК-1/Монтклер | ТК-2/Монтклер | МКР.143А и МКР.143Б | 450 | 2026 | 300 | Подземная канальная | ППУ | 42381,8 |
| Котельная Южная | ТК-2/Монтклер | ТК-3/Монтклер | МКР.143Б | 278 | 2026 | 300 | Подземная канальная | ППУ | 26182,5 |
| Котельная Южная | ТК-2/Монтклер | МКР. 143А | МКР. 143А | 150 | 2026 | 200 | Подземная канальная | ППУ | 12483,8 |
| Котельная Южная | ТК-3/Монтклер | МКР.143Б | МКР.143Б | 150 | 2026 | 200 | Подземная канальная | ППУ | 12483,8 |
|  |  |  |  | Итого: |  |  |  |  | 117483,76 |

Реконструкция котельной Южная.

Таблица 4.2.2.2.

| Система теплоснабжения | Техническая сущность предложений | Цели предложений | Год реализации | Капитальные затраты, млн. рублей без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Зашекснинский район. Котельная Южная | Установка водогрейного котла мощностью 100 Гкал/ч | Увеличение располагаемой мощности котельной | 2026 | 630,1 |

Развитие теплоснабжения восточной части Зашекснинского района.

Строительство котельной Новая.

Таблица 4.2.3.1.

| Система теплоснабжения | Техническая сущность предложений по строительству источников тепловой энергии | Цели предложений по строительству источников тепловой энергии | Год реализации | Капитальные затраты, млн. рублей без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Зашекснинский район. Новая котельная. | Водогрейная котельная мощностью 50 Гкал/ч. | Обеспечение тепловой энергией потребителей Восточной части Зашекснинского района. | 2026 | 579,32 |

Строительство магистральных тепловых сетей от котельной Новая.

Таблица 4.2.3.2.

| Источник тепловой энергии | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Перспективный потребитель | Протяженность участка, м | Год строительства | Условный диаметр, мм | Вид прокладки тепловой сети | Теплоизоляционный материал | Затраты без НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная Новая | Котельная Новая | Т0/НОВАЯ | Микрорайоны Восточной части. | 165 | 2026 | 500 | Подземная канальная | ППУ | 23120,1 |
| Котельная Новая | Т0/НОВАЯ | Т1/НОВАЯ | Микрорайоны Восточной части. | 600 | 2026 | 500 | Подземная канальная | ППУ | 84073,1 |
| Котельная Новая | ТК-1/НОВАЯ | ТК-2/НОВАЯ | Микрорайоны Восточной части. | 487 | 2026 | 400 | Подземная канальная | ППУ | 58322,8 |
| Котельная Новая | ТК-2/НОВАЯ | ТК-3/НОВАЯ | Микрорайоны Восточной части. | 488 | 2026 | 400 | Подземная канальная | ППУ | 58442,5 |
| Котельная Новая | ТК-3/НОВАЯ | ТК-4/НОВАЯ | Микрорайоны Восточной части. | 40 | 2026 | 400 | Подземная канальная | ППУ | 4790,4 |
| Котельная Новая | ТК-4/НОВАЯ | ТК-5/НОВАЯ | Микрорайоны Восточной части. | 205 | 2026 | 400 | Подземная канальная | ППУ | 24550,6 |
| Котельная Новая | ТК-5/НОВАЯ | ТК-6/НОВАЯ | Микрорайоны Восточной части. | 205 | 2026 | 400 | Подземная канальная | ППУ | 24550,6 |
| Котельная Новая | ТК-6/НОВАЯ | ТК-16/НОВАЯ | Микрорайоны Восточной части. | 270 | 2027 | 400 | Подземная канальная | ППУ | 33660,8 |
| Котельная Новая | ТК-16/НОВАЯ | ТК-15/НОВАЯ | Микрорайоны Восточной части. | 260 | 2027 | 400 | Подземная канальная | ППУ | 32414,1 |
| Котельная Новая | ТК-14/НОВАЯ | ТК-15/НОВАЯ | Микрорайоны Восточной части. | 270 | 2027 | 400 | Подземная канальная | ППУ | 33660,8 |
| Котельная Новая | ТК-13/НОВАЯ | ТК-14/НОВАЯ | Микрорайоны Восточной части. | 260 | 2027 | 400 | Подземная канальная | ППУ | 32414,1 |
| Котельная Новая | ТК-12/НОВАЯ | ТК-13/НОВАЯ | Микрорайоны Восточной части. | 300 | 2027 | 400 | Подземная канальная | ППУ | 37400,9 |
| Котельная Новая | ТК-13/НОВАЯ | ТК-12/НОВАЯ | Микрорайоны Восточной части. | 130 | 2027 | 400 | Подземная канальная | ППУ | 16207,0 |
| Котельная Новая | ТК-10/НОВАЯ | ТК-11/НОВАЯ | Микрорайоны Восточной части. | 40 | 2027 | 400 | Подземная канальная | ППУ | 4986,8 |
| Котельная Новая | ТК-9/НОВАЯ | ТК-10/НОВАЯ | Микрорайоны Восточной части. | 130 | 2027 | 400 | Подземная канальная | ППУ | 16207,0 |
| Котельная Новая | ТК-8/НОВАЯ | ТК-9/НОВАЯ | Микрорайоны Восточной части. | 1235 | 2027 | 400 | Подземная канальная | ППУ | 153966,8 |
| Котельная Новая | ТК-1/НОВАЯ | ТК-8/НОВАЯ | Микрорайоны Восточной части. | 340 | 2027 | 400 | Подземная канальная | ППУ | 42387,6 |
|  |  |  | Итого : | 5425 |  |  |  |  | 681156 |

Развитие теплоснабжения Зашекснинского района (максимальный вариант).

Максимальный вариант развития теплоснабжения Зашекснинского района предусматривает выполнение разделов СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003. Тепловые сети».

- Для выполнения требований СП 124.13330.2012 Тепловые сети предлагаются следующие мероприятия:

Резервирование существующей магистральной тепловой сети диаметром 900 мм от котельной Южная.

Для выполнения раздела 6.31 СП Тепловые сети потребуется резервная тепловая сеть, обеспечивающая потребителей Зашекснинского района отопительной нагрузкой (с тепловыми потерями трубопроводов тепловых сетей) в размере 192,6Гкал/ч.

Строительство резервной магистральной тепловой сети от котельной Южная.

Таблица 4.3.1.

| Источник тепловой энергии | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Перспективный потребитель | Протяженность участка, м | Год строительства | Условный диаметр, мм | Вид прокладки тепловой сети | Теплоизоляционный материал | Затраты без НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная Южная | Котельная "Южная" | ТК-0/РЕЗЕРВ | Зашекснинский район | 10 | 2021 | 800 | Подземная канальная | ППУ | 1628,6 |
| Котельная Южная | ТК-0/РЕЗЕРВ | ТК-1/РЕЗЕРВ | Зашекснинский район | 440 | 2021 | 800 | Подземная канальная | ППУ | 71657,6 |
| Котельная Южная | ТК-1/РЕЗЕРВ | ТК-2/РЕЗЕРВ | Зашекснинский район | 450 | 2021 | 800 | Подземная канальная | ППУ | 73286,2 |
| Котельная Южная | ТК-2/РЕЗЕРВ | ТК-1/МОНТКЛЕР | Зашекснинский район | 450 | 2022 | 800 | Подземная канальная | ППУ | 76437,6 |
| Котельная Южная | ТК-1/МОНТКЛЕР | УТ-9/ШЕКСНИНСКИЙ | Зашекснинский район | 600 | 2022 | 800 | Подземная канальная | ППУ | 101916,8 |
|  |  |  | Итого: | 1950 |  |  |  |  | 324926,8 |

Совместная работа котельных Южная и Новая на единую тепловую сеть.

Строительство котельной Новая с учетом резерва.

Таблица 4.3.2.1.

| Система теплоснабжения | Техническая сущность предложений по строительству источников тепловой энергии | Цели предложений по строительству источников тепловой энергии | Год реализации | Капитальные затраты, млн. рублей без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Зашекснинский район. Новая котельная. | Водогрейная котельная мощностью 200 Гкал/ч. | Обеспечение тепловой энергией потребителей Восточной части Зашекснинского района. | 2026 | 1982,6 |

Строительство магистральных тепловых сетей от котельной Новая.

Таблица 4.3.2.2.

| Источник тепловой энергии | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Перспективный потребитель | Протяженность участка, м | Год строительства | Условный диаметр, мм | Вид прокладки тепловой сети | Теплоизоляционный материал | Затраты без НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная Новая | Котельная Новая | Т0/НОВАЯ | Микрорайоны Восточной части. | 165 | 2026 | 800 | Подземная канальная | ППУ | 33199,5 |
| Котельная Новая | Т0/НОВАЯ | Т1/НОВАЯ | Микрорайоны Восточной части. | 600 | 2026 | 800 | Подземная канальная | ППУ | 120725,4 |
| Котельная Новая | ТК-1/НОВАЯ | ТК-2/НОВАЯ | Микрорайоны Восточной части. | 487 | 2026 | 800 | Подземная канальная | ППУ | 97988,8 |
| Котельная Новая | ТК-2/НОВАЯ | ТК-3/НОВАЯ | Микрорайоны Восточной части. | 488 | 2026 | 800 | Подземная канальная | ППУ | 98190,0 |
| Котельная Новая | ТК-3/НОВАЯ | ТК-4/НОВАЯ | Микрорайоны Восточной части. | 40 | 2026 | 800 | Подземная канальная | ППУ | 8048,4 |
| Котельная Новая | ТК-4/НОВАЯ | ТК-5/НОВАЯ | Микрорайоны Восточной части. | 205 | 2026 | 800 | Подземная канальная | ППУ | 41247,8 |
| Котельная Новая | ТК-5/НОВАЯ | ТК-6/НОВАЯ | Микрорайоны Восточной части. | 205 | 2026 | 800 | Подземная канальная | ППУ | 41247,8 |
| Котельная Новая | ТК-6/НОВАЯ | ТК-7/НОВАЯ | Микрорайоны Восточной части. | 277 | 2026 | 600 | Подземная канальная | ППУ | 44333,4 |
| Котельная Новая | ТК-6/НОВАЯ | ТК-16/НОВАЯ | Микрорайоны Восточной части. | 270 | 2027 | 600 | Подземная канальная | ППУ | 45107,3 |
| Котельная Новая | ТК-16/НОВАЯ | ТК-15/НОВАЯ | Микрорайоны Восточной части. | 260 | 2027 | 600 | Подземная канальная | ППУ | 43436,6 |
| Котельная Новая | ТК-15/НОВАЯ | УТ-11/ШЕКСНИНСКИЙ | Микрорайоны Восточной части. | 525 | 2027 | 600 | Подземная канальная | ППУ | 87708,6 |
| Котельная Новая | ТК-14/НОВАЯ | ТК-15/НОВАЯ | Микрорайоны Восточной части. | 270 | 2027 | 600 | Подземная канальная | ППУ | 45107,3 |
| Котельная Новая | ТК-13/НОВАЯ | ТК-14/НОВАЯ | Микрорайоны Восточной части. | 260 | 2027 | 600 | Подземная канальная | ППУ | 43436,6 |
| Котельная Новая | ТК-12/НОВАЯ | ТК-13/НОВАЯ | Микрорайоны Восточной части. | 300 | 2027 | 500 | Подземная канальная | ППУ | 43760,0 |
| Котельная Новая | ТК-13/НОВАЯ | ТК-12/НОВАЯ | Микрорайоны Восточной части. | 130 | 2027 | 500 | Подземная канальная | ППУ | 18962,7 |
| Котельная Новая | ТК-10/НОВАЯ | ТК-11/НОВАЯ | Микрорайоны Восточной части. | 40 | 2027 | 500 | Подземная канальная | ППУ | 5834,7 |
| Котельная Новая | ТК-9/НОВАЯ | ТК-10/НОВАЯ | Микрорайоны Восточной части. | 130 | 2027 | 500 | Подземная канальная | ППУ | 18962,7 |
| Котельная Новая | ТК-8/НОВАЯ | ТК-9/НОВАЯ | Микрорайоны Восточной части. | 1235 | 2027 | 500 | Подземная канальная | ППУ | 180145,4 |
| Котельная Новая | ТК-1/НОВАЯ | ТК-8/НОВАЯ | Микрорайоны Восточной части. | 340 | 2027 | 500 | Подземная канальная | ППУ | 49594,7 |
|  |  |  | Итого : | 6227 |  |  |  |  | 1067037,7 |

Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития системы теплоснабжения Зашекснинского района.

Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития системы теплоснабжения на основе анализа ценовых последствий для потребителей.

- Сводные капитальные вложения для Вариантов 1-2 по основным группам мероприятий в прогнозных ценах представлены в таблице

Таблица 4.4.1.

| № п/п | Наименование | Вариант 1 (базовый) | Вариант 2 (максимальный) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | в прогнозных ценах, млн.руб. без НДС |  |
|  | Тепловые источники |  |  |
| 1.1. | Инвестиционные проекты, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку | 1522,02 | 1522,02 |
| 1.2. | Инвестиционные проекты для повышения надежности работы системы согласно СП 124.13330.2012. | - | 1403,3 |
|  | ИТОГО по тепловым источникам | 1522,02 | 2925,3 |
|  | Тепловые сети |  |  |
| 2.1. | Инвестиционные проекты, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку | 903,14 | 903,14 |
| 2.2. | Инвестиционные проекты для повышения надежности работы системы согласно СП 124.13330.2012. | - | 710,8 |
|  | ИТОГО по тепловым сетям | 903,14 | 1613,4 |
| 3 | Всего | 2425,16 | 4539,24 |

Максимальные капитальные затраты соответствуют	реализации варианта №2.

Ценовые последствия для потребителей при реализации мероприятий.

Для выполнения анализа ценовых последствий реализации предложенных мероприятий, для каждого из рассматриваемых вариантов на перспективный период 2021-2035г.г выполнен прогноз величины платы за подключение.

Укрупненно расчет платы за подключение новых потребителей по вариантам представлен в следующей таблице.

Таблица 4.4.2.

| № | Наименование | Ед. изм. | Вариант 1 | Вариант 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Капитальные вложения по подключению новых потребителей, без НДС | млн. руб. | 2425,16 | 4539,24 |
| 2 | Прирост нагрузки 2021-2035 г.г. | Гкал/ч | 193,604 | 193,604 |
| 3 | Средняя плата за подключение, без НДС | млн. руб./ Гкал/ч | 12,53 | 23,45 |

Реализация инвестиционных проектов для повышения надежности работы системы теплоснабжения Зашекснинского района за счет платы за подключение к системе теплоснабжения из-за высокой величины маловероятна.

Финансовый план реализации инвестиционной программы ООО «Газпром теплоэнерго Вологда» до 2033 года составлен с учетом максимального увеличения тарифа на тепловую энергию и соответственно финансирование проектов для повышения надежности работы системы теплоснабжения за счет тарифа не возможно.

По результатам технико–экономического сравнения вариантов перспективного развития системы теплоснабжения Зашекснинского района предлагается к выполнению базовый вариант.

Заключение.

При актуализации Схемы теплоснабжения на 2021 год предлагается развитие теплоснабжения в Индустриальном, Заягорбском ,Северном районах  и Новых Углах базировать на использовании действующих источников тепловой энергии - котельных №1, №2, Северная,Тепличная, источников тепла ПАО «Северсталь».

Развитие системы теплоснабжения Зашекснинского района предлагается предусмотреть в базовом варианте.

Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии.

Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях городского округа, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей.

Для централизованного теплоснабжения новых микрорайонов в Зашекснинском районе ( 111,113,116,141,134,135,139), не попадающие в радиус эффективного теплоснабжения котельной Южная, потребуется строительство дополнительного источника тепловой энергии (котельной).

| Система теплоснабжения | Техническая сущность предложений по строительству источников тепловой энергии | Цели предложений по строительству источников тепловой энергии | Год реализации | Капитальные затраты, млн. рублей с НДС | Капитальные затраты, млн. рублей без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зашекснинский район. Новая котельная. | Водогрейная котельная мощностью 50 Гкал/ч. | Обеспечение тепловой энергией потребителей Восточной части Зашекснинского района. | 2026 | 695,184 | 579,32 |

Таблица 5.1.

Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.

| Система теплоснабжения | Техническая сущность предложений | Цели предложений | Год реализации | Капитальные затраты, млн. рублей с НДС | Капитальные затраты, млн. рублей без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная 2 | Установка водогрейного котла мощностью 20 Гкал/ч. | Увеличение располагаемой мощности котельной | 2026 | 185,4 | 154,5 |
| Котельная Южная | Установка водогрейного котла мощностью 50 Гкал/ч | Увеличение располагаемой мощности котельной | 2021 | 375,12 | 312,6 |
| Котельная Южная | Установка водогрейного котла мощностью 100 Гкал/ч | Увеличение располагаемой мощности котельной | 2026 | 756,12 | 630,1 |

Таблица 5.3.

Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.

Таблица 5.4

| Система теплоснабжения | Техническая сущность предложений | Цели предложений | Год реализации | Капитальные затраты, млн. рублей с НДС | Капитальные затраты, млн. рублей без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная 3 | Строительство источников электрической энергии собственных нужд мощностью 0,8 МВт | Повышение эффективности теплоснабжения | 2020 | 131,5824 | 109,652 |
| Котельная Северная | Строительство источников электрической энергии собственных нужд мощностью 0,8 МВт | Повышение эффективности теплоснабжения | 2020 | 152,574 | 127,145 |

Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных.

Совместная работа не предусмотрена.

Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно.

Вывод из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно, не предусмотрен.

Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

Переоборудование котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусмотрено.

Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации.

В Актуализированной  Схеме теплоснабжения г. Череповца на период 2021 – 2035 гг. перевод в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, либо по выводу их из эксплуатации не предусматривается.

Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения.

Тепловая сеть систем централизованного теплоснабжения г.Череповца построена по централизованному принципу и работает по температурному графику 150/70 оС для котельных № 1, № 2, № 3, Северная, 130/70 оС для котельной Южная и для источников тепловой энергии ПАО «Северсталь» и 95/70 оС для Котельной Тепличная.

Температурные графики отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии приведены в Таблице 5.9

Таблица 5.9

| Наименование источника теплоты | Вид регулирования отпуска тепловой энергии в систему теплоснабжения | Схема присоединения нагрузки ГВС | Расчетная температура наружного воздуха, °С | Температура воздуха внутри отапливаемых помещений, °С | Спрямление температурного графика на ГВС, °С | Срезка температурного графика, °С | Темпера- турный график, °С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1 | центральное, качественное | закрытая | -31 | +20 | 75 | нет | 150/70 |
| Котельная № 2 | центральное, качественное | закрытая | -31 | +20 | 75 | нет | 150/70 |
| Котельная № 3 | центральное, качественное | закрытая | -31 | +20 | 75 | в 2019-2020г.г 135/70 | 150/70 |
| Котельная Северная | центральное, качественное | закрытая | -31 | +20 | 75 | нет | 150/70 |
| Котельная Южная | центральное, качественное | открытая, закрытая | -31 | +20 | 75 | в 2020г. 125/70 | 130/70 |
| Источники тепловой энергии ПАО «Северсталь» | центральное, качественное | закрытая | -31 | +20 | 75 | нет | 130/70 |
| Котельная Тепличная | центральное, качественное | закрытая | -31 | +20 | 70 | нет | 95/70 |

Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей.

| Наименование источника теп- лоснабжения | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Новые тепловые мощности, Гкал/ч | Перспективная установленная мощность, Гкал/ч | Срок ввода новых мощностей. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 | 170,2 | 0 | 170,2 | - |
| Котельная №2 | 218,3 | 20 | 238,3 | 2026 |
| Котельная №3 | 102 | 0,8 | 102,8 | 2020 |
| Котельная Северная | 90 | 0,8 | 90,8 | 2020 |
| Котельная Южная | 201,9 | 150 | 351,9 | 2021, 2026 |
| Котельная Тепличная | 20 | 0 | 20 | - |
| Котельная Новая | 0 | 50 | 50 | 2026 |
| Итого | 802,4 | 221,6 | 1024 |  |

Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива.

Ветроэнергетика.

Вологодская область относится к территориям с низкой эффективностью использования ветрогенерирующих установок. Исходя из показателей ветроэнергетического потенциала. предпосылки его использования на цели энергоснабжения экономически не оправданы.

Солнечная энергетика

В настоящее время использование солнечного излучения на цели как тепло-, так и электроснабжения потребителей не является экономически целесообразным в силу капиталоемкости солнечных коллекторов и фотоэлектрических преобразователей. В таких условиях и с учетом того, что в российском законодательстве отсутствуют стимулирующие внедрение ВИЭ меры, развитие солнечной энергетики на территории Вологодской области в ближайшей перспективе маловероятно. При существенном снижении стоимости оборудования по производству электроэнергии на основе энергии солнечного излучения, а также снижения стоимости сопутствующей инфраструктуры для хранения выработанной электроэнергии возможно появление механизмов окупаемости капиталовложений.

Биоэнергетика

Из биотоплива первого поколения  наиболее  перспективным направлением

является использование леса. Лесопромышленный комплекс занимает третье место в общем объеме экспорта из Вологодской области после металлургии и химической промышленности, поэтому использование древесных отходов в качестве топлива позволяет добиться существенного экономического эффекта на деревообрабатывающих предприятиях.

Заключение

На сегодняшний день не целесообразно в городе Череповце ввод новых и реконструкцию и(или)модернизацию существующих источников тепловой энергии с использованием  возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива.

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей.

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).

Строительство, реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов), не требуется.

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах городского округа, под жилищную, комплексную или производственную застройку.

Перечень мероприятий по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под ком- плексную застройку 26 микрорайона представлен в Таблице 6.2.1.

Таблица 6.2.1

| Источник тепловой энергии | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Перспективный потребитель | Протяженность участка, м | Год строительства | Условный диаметр, мм | Вид прокладки тепловой сети | Теплоизоляционный материал | Капитальные затраты, млн. рублей, без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №2 | ТК-14/Олимпийская | ТК-14*/Олимпийская | 26 микрорайон | 1300 | 2026 | 300 | Подземная канальная | ППУ | 122,44 |
| Котельная №2 | ТК-14*/Олимпийская | 26 мкр. | 26 микрорайон | 150 | 2026 | 500 | Подземная канальная | ППУ | 28,25 |
|  |  |  |  | Итого: |  |  |  |  | 150,69 |

Объемы нового строительства тепловых сетей в зоне деятельности котельной Южная для обеспечения присоединения новых потребителей тепловой энергии 107,108,109 микрорайонов.

Таблиц 6.2.2

| Источник тепловой энергии | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Перспективный потребитель | Протяженность участка, м | Год строительства | Условный диаметр, мм | Вид прокладки тепловой сети | Теплоизоляционный материал | Капитальные затраты, млн. рублей, без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная Южная | УТ-7/ Шекснинский | УТ-8/ Шекснинский | 107,108,109,110 микрорайоны | 150 | 2021 | 500 | Подземная канальная | ППУ | 17,012 |
| Котельная Южная | УТ-8/ Шекснинский | УТ-9/ Шекснинский | 107,108,109,110 микрорайоны | 150 | 2021 | 500 | Подземная канальная | ППУ | 17,012 |
| Котельная Южная | УТ-9/ Шекснинский | УТ-10// Шекснинский | 107,108,109,110 микрорайоны | 150 | 2021 | 500 | Подземная канальная | ППУ | 17,012 |
| Котельная Южная | УТ-10/ Шекснинский | МКР.107,110 | 107,110 микрорайоны | 150 | 2021 | 300 | Подземная канальная | ППУ | 11,434 |
| Котельная Южная | УТ-10/ Шекснинский | УТ-11/ Шекснинский | 108,109 микрорайоны | 225 | 2024 | 500 | Подземная канальная | ППУ | 29,009 |
| Котельная Южная | УТ-11/ Шекснинский | МКР.108,109 | 108,109 микрорайоны | 150 | 2024 | 300 | Подземная канальная | ППУ | 12,998 |
|  |  |  | Итого: | 975 |  |  |  |  | 104,477 |

Объемы нового строительства тепловых сетей в зоне деятельности котельной Южная для обеспечения присоединения новых потребителей тепловой энергии МКР.143А и МКР.143Б.

Таблица 6.2.3

| Источник тепловой энергии | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Перспективный потребитель | Протяженность участка, м | Год строительства | Условный диаметр, мм | Вид прокладки тепловой сети | Теплоизоляционный материал | Капитальные затраты, млн. рублей, без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная Южная | УТ-8/Рыбинская | ТК-1/Монтклер | МКР.143А и МКР.143Б | 200 | 2026 | 400 | Подземная канальная | ППУ | 23,952 |
| Котельная Южная | ТК-1/Монтклер | ТК-2/Монтклер | МКР.143А и МКР.143Б | 450 | 2026 | 300 | Подземная канальная | ППУ | 42,382 |
| Котельная Южная | ТК-2/Монтклер | ТК-3/Монтклер | МКР.143Б | 278 | 2026 | 300 | Подземная канальная | ППУ | 26,182 |
| Котельная Южная | ТК-2/Монтклер | МКР. 143А | МКР. 143А | 150 | 2026 | 200 | Подземная канальная | ППУ | 12,484 |
| Котельная Южная | ТК-3/Монтклер | МКР.143Б | МКР.143Б | 150 | 2026 | 200 | Подземная канальная | ППУ | 12,484 |
|  |  |  | Итого: | 1228 |  |  |  |  | 117,484 |

Строительство магистральных тепловых сетей от котельной Новая.

Таблица 6.2.4

| Источник тепловой энергии | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Перспективный потребитель | Протяженность участка, м | Год строительства | Условный диаметр, мм | Вид прокладки тепловой сети | Теплоизоляционный материал | Капитальные затраты, млн. рублей, без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная Новая | Котельная Новая | Т0/НОВАЯ | Микрорайоны Восточной части. | 165 | 2026 | 500 | Подземная канальная | ППУ | 23,120 |
| Котельная Новая | Т0/НОВАЯ | Т1/НОВАЯ | Микрорайоны Восточной части. | 600 | 2026 | 500 | Подземная канальная | ППУ | 84,073 |
| Котельная Новая | ТК-1/НОВАЯ | ТК-2/НОВАЯ | Микрорайоны Восточной части. | 487 | 2026 | 400 | Подземная канальная | ППУ | 58,322 |
| Котельная Новая | ТК-2/НОВАЯ | ТК-3/НОВАЯ | Микрорайоны Восточной части. | 488 | 2026 | 400 | Подземная канальная | ППУ | 58,442 |
| Котельная Новая | ТК-3/НОВАЯ | ТК-4/НОВАЯ | Микрорайоны Восточной части. | 40 | 2026 | 400 | Подземная канальная | ППУ | 4,790 |
| Котельная Новая | ТК-4/НОВАЯ | ТК-5/НОВАЯ | Микрорайоны Восточной части. | 205 | 2026 | 400 | Подземная канальная | ППУ | 24,551 |
| Котельная Новая | ТК-5/НОВАЯ | ТК-6/НОВАЯ | Микрорайоны Восточной части. | 205 | 2026 | 400 | Подземная канальная | ППУ | 24,551 |
| Котельная Новая | ТК-6/НОВАЯ | ТК-16/НОВАЯ | Микрорайоны Восточной части. | 270 | 2027 | 400 | Подземная канальная | ППУ | 33,661 |
| Котельная Новая | ТК-16/НОВАЯ | ТК-15/НОВАЯ | Микрорайоны Восточной части. | 260 | 2027 | 400 | Подземная канальная | ППУ | 32,414 |
| Котельная Новая | ТК-14/НОВАЯ | ТК-15/НОВАЯ | Микрорайоны Восточной части. | 270 | 2027 | 400 | Подземная канальная | ППУ | 33,661 |
| Котельная Новая | ТК-13/НОВАЯ | ТК-14/НОВАЯ | Микрорайоны Восточной части. | 260 | 2027 | 400 | Подземная канальная | ППУ | 32,414 |
| Котельная Новая | ТК-12/НОВАЯ | ТК-13/НОВАЯ | Микрорайоны Восточной части. | 300 | 2027 | 400 | Подземная канальная | ППУ | 37,401 |
| Котельная Новая | ТК-13/НОВАЯ | ТК-12/НОВАЯ | Микрорайоны Восточной части. | 130 | 2027 | 400 | Подземная канальная | ППУ | 16,207 |
| Котельная Новая | ТК-10/НОВАЯ | ТК-11/НОВАЯ | Микрорайоны Восточной части. | 40 | 2027 | 400 | Подземная канальная | ППУ | 4,987 |
| Котельная Новая | ТК-9/НОВАЯ | ТК-10/НОВАЯ | Микрорайоны Восточной части. | 130 | 2027 | 400 | Подземная канальная | ППУ | 16,207 |
| Котельная Новая | ТК-8/НОВАЯ | ТК-9/НОВАЯ | Микрорайоны Восточной части. | 1235 | 2027 | 400 | Подземная канальная | ППУ | 153,967 |
| Котельная Новая | ТК-1/НОВАЯ | ТК-8/НОВАЯ | Микрорайоны Восточной части. | 340 | 2027 | 400 | Подземная канальная | ППУ | 42,387 |
|  |  |  | Итого : | 5425 |  |  |  |  | 681,155 |

Реконструкция и (или) модернизация  тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки.

В электронной модели города Череповца произведены гидравлические расчеты тепловых сетей от всех источников тепловой энергии с учетом перспективных приростов тепловых нагрузок потребителей до 2035 года включительно. Расчеты показывают, что существующих диаметров трубопроводов тепловых сетей достаточно для нормативного обеспечения тепловой энергией потребителей города за исключением усадьбы Гальских.

Для обеспечения перспективной тепловой нагрузки усадьбы Гальских потребуется реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметров трубопроводов.

Таблица 6.3

| Система теплоснабжения | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка в двухтруб ном исполнен ии, м | Условный диаметp подающег о тpубопpов ода, мм | Условный диаметр обратного трубопров ода, мм | Вид прокладки теплово й сети | Год прокладки теплово й сети | Тип изоляции тепловой сети | Капитальные затраты, млн. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная Южная | УТ-3/Ленингр. | УТ-4/Ленингр. | 46,1 | 400 | 400 | канальн ая | 2029 | ППУ | 8,02 |
| Котельная Южная | УТ-4/Ленингр. | Р24/103 | 675 | 400 | 400 | канальн ая | 2029 | ППУ | 117,39 |
|  |  | Итого: | 721,1 |  |  |  |  |  | 125,41 |

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Предложения отсутствуют.

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных.

Предложения отсутствуют.

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей.

В пункте 66ж Требований к Схема теплоснабжения сказано о выдаче предложений по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса. Это понятие разъяснено в СП 124.3330.2012. Тепловые сети:  срок службы тепловых сетей: период времени в календарных годах со дня ввода в эксплуатацию, по истечении которого следует провести экспертное обследование технического состояния трубопровода с целью определения допустимости, параметров и условий дальнейшей эксплуатации трубопровода или необходимости его демонтажа.

В методических указаниях по разработке схем теплоснабжения в п.18.3.1 сказано: Участки тепловой сети, выработавшие эксплуатационный ресурс (работающие 25 лет и более), должны выделяться в отдельную группу как потенциально ненадежные. После дополнительного анализа их состояния должны выбираться участки тепловых сетей, рекомендуемые к замене. Для оставшихся участков этой группы (не рекомендованных к замене), интенсивности отказов должны приниматься как для теплопроводов, имеющих срок службы 25 лет.

Техническое состояние тепловых сетей, имеющих срок службы 25 лет, определяет экспертиза промышленной безопасности. Результаты экспертизы промышленной безопасности тепловых сетей города Череповца ООО «Газпром теплоэнерго Вологда» за 2019 год не предоставлены.

Наиболее актуальной проблемой организации эксплуатации тепловых сетей в городе Череповце является проблема замены участков, выработавших свой ресурс. По состоянию на 01.01.2020 г. из 379,56 км тепловых сетей города (в двухтрубном исчислении), 327,415 км тепловых сетей входят в состав объекта Концессионного соглашения между муниципальным образованием «город Череповец» и ООО «Газпром теплоэнерго Вологда», износ которых достиг 70.1%. 52 км тепловых сетей – у потребителей и бесхозяйные. Тарифов на передачу тепловой энергии эти потребители не имеют. Соответственно техническое обслуживание и ремонты 52 км тепловых сетей не проводятся.

Фактические объемы выполненных в 2018-2019 гг. замен тепловых сетей ООО «Газпром теплоэнерго Вологда» равны:

2018 год – 2,15 км, доля реконструкции 0,657%.

2019 год – 2,535 км, доля реконструкции – 0,774%.

Темпы перекладки в ООО «Газпром теплоэнерго Вологда»  явно недостаточны, в результате чего износ тепловых сетей с 67,3% в 2018 году вырос до 70,1% в 2019 году. В 2037 году износ объектов системы теплоснабжения достигнет 95%.

Основной причиной низких темпов реконструкции тепловых сетей является недостаточное финансирование работ. За счет тарифа на тепловую энергию увеличить темпы реконструкции тепловых сетей не предоставляется возможным. Мэрии города Череповца необходимо изыскивать новые источники финансирования.

В настоящее время при  недостаточном финансирования работ и недопущения перехода тепловых сетей в ненадежные рекомендуется реконструкцию тепловых сетей планировать на основе экспертизы промышленной безопасности и диагностики состояния трубопроводов.

Согласно методическим указаниям по разработке схем теплоснабжения участки тепловой сети, работающие более 25 лет должны быть признаны потенциально ненадежными  и рекомендованными к замене.

По реконструкции и модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с с исчерпанием эксплуатационного ресурса предлагается 2 варианта:

1.	Реконструкция тепловых сетей в объеме концессионного соглашения между муниципальным образованием «Город Череповец» и ООО «Газпром теплоэнерго Вологда».

2.	Реконструкция тепловых сетей, имеющих срок службы 25 и более лет, необходимых для обеспечения расчетной надежности систем теплоснабжения.

При проведении реконструкции тепловых сетей по первому варианту количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей в год достигнет в 2037 году величины 0,75. Согласно приказу Минрегиона России от 26.07.2013 года № 310 показатель надежности тепловых сетей будет равен 0,6, что оценивает тепловые сети города Череповца как малонадежные.

Расчеты в ZULU также показывают, что в результате выполнения концессионного соглашения, нормативная надежность тепловых сетей не будет достигнута.

Рекомендуется реконструкцию тепловых сетей в объеме концессионного соглашения планировать на основе экспертизы промышленной безопасности и диагностики состояния трубопроводов.

При проведении реконструкции тепловых сетей по второму варианту количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей в год достигнет в 2035 году величины 0,2. Согласно приказу Минрегиона России от 26.07.2013 года № 310 показатель надежности тепловых сетей будет равен 1, что оценивает тепловые сети города Череповца как высоконадежные.

Расчеты в ZULU также показывают, что в результате реконструкции по второму варианту, нормативная надежность тепловых сетей  будет достигнута.

Перечень мероприятий  по реконструкции существущих тепловых сетей по первому и второму варианту приведен в таблицах 7.1,7.2,7.3 в Книге 8 Обосновывающих материалов  «Предложения по строительству ,реконструкции, техническому перевооружению  и (или) модернизации тепловых сетей».

Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения.

В соответствии с требованиями Федеральных законов от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» подлежат переводу к 01.01.2022 г. на закрытую схему горячего водоснабжения системы теплоснабжения Зашекснинского района, так как только в Зашекснинском районе города открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения).

Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения.

Для закрытия ГВС требуетcя:

- установить на вводах зданий с открытой системой теплоснабжения индивидуальные автоматизированные тепловые пункты с теплообменниками ГВС;

- обеспечить создаваемые ИТП холодным водоснабжением и электроснабжением;

- реконструировать системы водоподготовки на источниках.

В Зашекснинском районе всего 936 пунктов, из них- 332 с открытой ГВС, 604 с закрытой.

Подробное описание перевода открытой системы теплоснабжения  в Зашекснинском районе на закрытую изложено в Книге 9. «Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения».

Капитальные вложения в реализацию проектов по переводу потребителей с открытой системой горячего водоснабжения на закрытую составят: 1536,5 млн. руб. без НДС.

Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения.

Потребителей без внутридомовых систем горячего водоснабжения в Зашекснинском районе нет.

Перспективные топливные балансы.

- Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе.

Топливные балансы отражены в таблицах 8.1,8.2,8.3.

| Показатель, единицы измерения | Период планирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 | 2022 |  | 2023 | 2024 |  | 2025 | 2026-2030 |  | 2031-2035 |  |
| Источник теплоснабжения – Котельная №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии, Гкал/год | 408259 |  | 408259 | 408259 | 408259 | 408259 |  |  | 408259 |  | 408259 |
| Удельный расход на выработку тепловой энергии, т у.т./Гкал | 0,15199 |  | 0,15199 | 0,15199 | 0,15199 | 0,15199 |  |  | 0,15199 |  | 0,15199 |
| Расход условного топлива на выработку тепловой энергии, т.у.т./год | 62051,29 |  | 62051,29 | 62051,29 | 62051,29 | 62051,29 |  |  | 62051,29 |  | 62051,29 |
| Расход природного газа на выработку тепловой энергии, тыс.нм3/год | 53957,64 |  | 53957,64 | 53957,64 | 53957,64 | 53957,64 |  |  | 53957,64 |  | 53957,64 |
| Расход природного газа на выработку электрической энергии, тыс.нм3/год | 1640 |  | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 |  |  | 1640 |  | 1640 |
| Источник теплоснабжения – Котельная №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии, Гкал/год | 593486 | 593486 |  | 593486 | 593486 |  | 593486 | 629095 |  | 629095 |  |
| Удельный расход на выработку тепловой энергии, т у.т./Гкал | 0,15157 | 0,15157 |  | 0,15157 | 0,15157 |  | 0,15157 | 0,15157 |  | 0,15157 |  |
| Расход условного топлива на выработку тепловой энергии, т.у.т./год | 89954,673 | 89954,673 |  | 89954,673 | 89954,673 |  | 89954,673 | 95351,93 |  | 95351,93 |  |
| Расход природного газа на выработку тепловой энергии, тыс.нм3/год | 78221,45 | 78221,45 |  | 78221,45 | 78221,45 |  | 78221,45 | 82914,721 |  | 82914,721 |  |
| Расход природного газа на выработку электрической энергии, тыс.нм3/год | 3868 | 3868 |  | 3868 | 3868 |  | 3868 | 3868 |  | 3868 |  |
| Источник теплоснабжения – Котельная №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии, Гкал/год | 259385 |  | 259385 | 259385 | 259385 | 259385 |  |  | 259385 |  | 259385 |
| Удельный расход на выработку тепловой энергии, т у.т./Гкал | 0,15147 |  | 0,15147 | 0,15147 | 0,15147 | 0,15147 |  |  | 0,15147 |  | 0,15147 |
| Расход условного топлива на выработку тепловой энергии, т.у.т./год | 39289,05 |  | 39289,05 | 39289,05 | 39289,05 | 39289,05 |  |  | 39289,05 |  | 39289,05 |
| Расход природного газа на выработку тепловой энергии, тыс.нм3/год | 34164,39 |  | 34164,39 | 34164,39 | 34164,39 | 34164,39 |  |  | 34164,39 |  | 34164,39 |
| Расход природного газа на выработку электрической энергии, тыс.нм3/год |  |  | 1093 | 1093 | 1093 | 1093 |  |  | 1093 |  | 1093 |
| Источник теплоснабжения – Котельная Северная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии, Гкал/год | 231515 | 231515 |  | 231515 | 231515 |  | 231515 | 231515 |  | 264879 |  |
| Удельный расход на выработку тепловой энергии, т у.т./Гкал | 0,15167 | 0,15167 |  | 0,15167 | 0,15167 |  | 0,15167 | 0,15167 |  | 0,15167 |  |
| Расход условного топлива на выработку тепловой энергии, т.у.т./год | 35113,88 | 35113,88 |  | 35113,88 | 35113,88 |  | 35113,88 | 35113,88 |  | 40174,2 |  |
| Расход природного газа на выработку тепловой энергии, тыс.нм3/год | 30533,81 | 30533,81 |  | 30533,81 | 30533,81 |  | 30533,81 | 30533,81 |  | 34934,1 |  |
| Расход природного газа на выработку электрической энергии, тыс.нм3/год |  | 1093 |  | 1093 | 1093 |  | 1093 | 1093 |  | 1093 |  |

| Источник теплоснабжения – Котельная Южная |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выработка тепловой энергии, Гкал/год | 554652 | 565745 | 582717 | 617680 | 642387 | 745169 | 819685 |
| Удельный расход на выработку тепловой энергии, т у.т./Гкал | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 |
| Расход условного топлива на выработку тепловой энергии, т.у.т./год | 84307,10 | 85993,24 | 88572,98 | 93887,36 | 97642,82 | 113265,69 | 124592,12 |
| Расход природного газа на выработку тепловой энергии, тыс.нм3/год | 73310,53 | 74776,73 | 77019,99 | 81641,18 | 84906,80 | 98491,90 | 108340,97 |
| Расход природного газа на выработку электрической энергии, тыс.нм3/год | 3562 | 3562 | 3562 | 3562 | 3562 | 3562 | 3562 |
| Источник теплоснабжения – Котельная Тепличная |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии, Гкал/год | 17262 | 17262 | 17262 | 17262 | 17262 | 17262 | 17262 |
| Удельный расход на выработку тепловой энергии, т у.т./Гкал | 0,15614 | 0,15614 | 0,15614 | 0,15614 | 0,15614 | 0,15614 | 0,15614 |
| Расход условного топлива на выработку тепловой энергии, т.у.т./год | 2662,7 | 2662,7 | 2662,7 | 2662,7 | 2662,7 | 2662,7 | 2662,7 |
| Расход природного газа на выработку тепловой энергии, тыс.нм3/год | 2315,4 | 2315,4 | 2315,4 | 2315,4 | 2315,4 | 2315,4 | 2315,4 |

| Показатель, единицы измерения | Период планирования |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2035 |
| Новая котельная |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии, Гкал/год |  |  |  |  |  | 56217 | 112431 |
| Удельный расход на выработку тепловой энергии, т у.т./Гкал |  |  |  |  |  | 0,152 | 0,152 |
| Расход условного топлива на выработку тепловой энергии, т.у.т./год |  |  |  |  |  | 8544,98 | 17089,51 |
| Расход природного газа на выработку тепловой энергии, тыс.нм3/год |  |  |  |  |  | 7430,42 | 14860,44 |
| Все котельные |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии, Гкал/год | 2064559 | 2075652 | 2092624 | 2127587 | 2152294 | 2346902 | 2510996 |
| Расход природного газа на выработку тепловой энергии, нм3/год | 272503,22 | 273969,42 | 276212,68 | 280833,87 | 284099,49 | 309808,281 | 331487,661 |
| Расход природного газа на выработку электрической энергии, тыс.нм3/год | 9070 | 11256 | 11256 | 11256 | 11256 | 11256 | 11256 |
| Общий раход природного газа, тыс.нм3/год | 281573,22 | 285225,42 | 287468,68 | 292089,87 | 295355,49 | 321064,281 | 342743,661 |

| Показатель, единицы измерения |  | Период планирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026-2030 | 2029-2035 |
| Источник теплоснабжения – Котельная №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный отпуск тепла в зимний период, Гкал/ч |  | 148,17 |  | 148,17 |  | 148,17 |  | 148,17 |  | 148,17 |  | 148,61 | 148,61 |
| Максимальный расход топлива в зимний период, т у.т./ч |  | 22,52 |  | 22,52 |  | 22,52 |  | 22,52 |  | 22,52 |  | 22,59 | 22,59 |
| Максимальный расход газа в зимний период, т.нм3./ч |  | 19,58 |  | 19,58 |  | 19,58 |  | 19,58 |  | 19,58 |  | 19,64 | 19,64 |
| Максимальный отпуск тепла в летний период, Гкал/ч |  | 22,0 |  | 22,3 |  | 23,0 |  | 23,0 |  | 23,0 |  | 23,0 | 23,1 |
| Максимальный расход топлива в летний период, т у.т./ч |  | 3,4 |  | 3.4 |  | 3,5 |  | 3,5 |  | 3,5 |  | 3,5 | 3,5 |
| Максимальный расход газа в летний период, т.нм3./ч |  | 2,9 |  | 2,95 |  | 3,0 |  | 3,0 |  | 3,0 |  | 3,0 | 3,0 |
| Источник теплоснабжения – Котельная №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный отпуск тепла в зимний период, Гкал/ч |  | 211,53 |  | 211,53 |  | 211,53 |  | 211,53 |  | 215,965 |  | 230,4 | 230,4 |
| Максимальный расход топлива в зимний период, т у.т./ч |  | 32,06 |  | 32,15 |  | 32,15 |  | 32,15 |  | 32,82 |  | 35,02 | 35,02 |
| Максимальный расход газа в зимний период, т.нм3./ч |  | 27,88 |  | 27,96 |  | 27,96 |  | 27,96 |  | 28,54 |  | 30,45 | 30,45 |
| Максимальный отпуск тепла в летний период, Гкал/ч |  | 35.1 |  | 35.2 |  | 35.6 |  | 35.6 |  | 35.7 |  | 35.7 | 35.9 |
| Максимальный расход топлива в летний период, т у.т./ч |  | 5.4 |  | 5.4 |  | 5.5 |  | 5.5 |  | 5.5 |  | 5.5 | 5.5 |
| Максимальный расход газа в летний период, т.нм3./ч |  | 4,7 |  | 4,7 |  | 4,7 |  | 4,7 |  | 4,7 |  | 4,7 | 4,7 |
| Источник теплоснабжения – Котельная №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный отпуск тепла в зимний период, Гкал/ч |  | 89,68 |  | 89,68 |  | 89,68 |  | 89,68 |  | 89,68 |  | 89,68 | 89,68 |
| Максимальный расход топлива в зимний период, т у.т./ч |  | 13,58 |  | 13,58 |  | 13,58 |  | 13,58 |  | 13,58 |  | 13,58 | 13,58 |
| Максимальный расход газа в зимний период, т.нм3./ч |  | 11,81 |  | 11,81 |  | 11,81 |  | 11,81 |  | 11,81 |  | 11,81 | 11,81 |
| Максимальный отпуск тепла в летний период, Гкал/ч |  | 11.2 |  | 11.3 |  | 11.4 |  | 11.4 |  | 12.2 |  | 12.2 | 12,2 |
| Максимальный расход топлива в летний период, т у.т./ч |  | 1.7 |  | 1,7 |  | 1,75 |  | 1,75 |  | 1,9 |  | 1,9 | 1,9 |
| Максимальный расход газа в летний период, т.нм3./ч |  | 1,5 |  | 1,5 |  | 1,5 |  | 1,5 |  | 1,7 |  | 1,7 | 1,7 |
| Источник теплоснабжения – Котельная Северная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный отпуск тепла в зимний период, Гкал/ч |  | 86,26 |  | 86,26 |  | 86,26 |  | 86,26 |  | 86,4 |  | 86,4 | 91,49 |
| Максимальный расход топлива в зимний период, т у.т./ч |  | 13,08 |  | 13,08 |  | 13,08 |  | 13,08 |  | 13,1 |  | 13,1 | 13,88 |
| Максимальный расход газа в зимний период, т.нм3./ч |  | 11,38 |  | 11,38 |  | 11,38 |  | 11,38 |  | 11,4 |  | 11,4 | 12,07 |
| Максимальный отпуск тепла в летний период, Гкал/ч |  | 13.0 |  | 13.3 |  | 13.8 |  | 13.8 |  | 13.8 |  | 13.8 | 13.9 |
| Максимальный расход топлива в летний период, т у.т./ч |  | 2.0 |  | 2.0 |  | 2.1 |  | 2.1 |  | 2.1 |  | 2.1 | 2.1 |
| Максимальный расход газа в летний период, т.нм3./ч |  | 1,7 |  | 1,7 |  | 1,8 |  | 1,8 |  | 1,8 |  | 1,8 | 1,8 |
| Источник теплоснабжения – Котельная Южная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный отпуск тепла в зимний период, Гкал/ч |  | 212,22 |  | 217,86 |  | 224,5 |  | 239,44 |  | 249,09 |  | 289,39 | 318,85 |
| Максимальный расход топлива в зимний период, т у.т./ч |  | 32,26 |  | 33,11 |  | 34,12 |  | 36,39 |  | 37,86 |  | 43,99 | 48,47 |
| Максимальный расход газа в зимний период, т.нм3./ч |  | 28,05 |  | 28,8 |  | 29,67 |  | 31,65 |  | 32,92 |  | 38,25 | 42,14 |
| Максимальный отпуск тепла в летний период, Гкал/ч |  | 37.4 |  | 39.7 |  | 40.9 |  | 40.9 |  | 40.9 |  | 40.9 | 41.0 |
| Максимальный расход топлива в летний период, т у.т./ч |  | 5.8 |  | 6.2 |  | 6.3 |  | 6.3 |  | 6.3 |  | 6.3 | 6.4 |
| Максимальный расход газа в летний период, т.нм3./ч |  | 5,04 |  | 5,4 |  | 5,5 |  | 5,5 |  | 5,5 |  | 5,5 | 5,6 |
| Источник теплоснабжения – Котельная Тепличная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный отпуск тепла в зимний период, Гкал/ч |  | 3,78 |  | 3,78 |  | 3,78 |  | 3,78 |  | 3,78 |  | 3,78 | 3,78 |
| Максимальный расход топлива в зимний период, т у.т./ч |  | 0,59 |  | 0,59 |  | 0,59 |  | 0,59 |  | 0,59 |  | 0,59 | 0,59 |
| Максимальный расход газа в зимний период, т.нм3./ч |  | 0,513 |  | 0,513 |  | 0,513 |  | 0,513 |  | 0,513 |  | 0,513 | 0,513 |
| Максимальный отпуск тепла в летний период, Гкал/ч |  | 2,22 |  | 2,22 |  | 2,22 |  | 2,22 |  | 2,22 |  | 2,22 | 2,22 |
| Максимальный расход топлива в летний период, т у.т./ч |  | 0,34 |  | 0,34 |  | 0,34 |  | 0,34 |  | 0,34 |  | 0,34 | 0,34 |
| Максимальный расход газа в летний период, т.нм3./ч |  | 0,3 |  | 0,3 |  | 0,3 |  | 0,3 |  | 0,3 |  | 0,3 | 0,3 |
| Источник теплоснабжения –Новая котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный отпуск тепла в зимний период, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,1 |  | 38,13 |
| Максимальный расход топлива в зимний период, т у.т./ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,75 |  | 5,79 |
| Максимальный расход газа в зимний период, т.нм3./ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,39 |  | 5,04 |
| Максимальный отпуск тепла в летний период, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  | 10,0 |
| Максимальный расход топлива в летний период, т у.т./ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,76 |  | 1,5 |
| Максимальный расход газа в летний период, т.нм3./ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,661 |  | 1,3 |
| Все котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный расход газа в зимний период, т.нм3/ч | 99,213 |  | 100,043 |  | 100,913 |  | 102,893 |  | 104,763 |  | 114,453 |  | 121,663 |
| Максимальный расход газа в летний период, т.нм3/ч | 16,14 |  | 16,55 |  | 16,8 |  | 16,8 |  | 17 |  | 17,661 |  | 18,4 |

Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии.

Основное топливо – природный газ, резервное – мазут.

Преобладающий городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в  городском округе.

Природный газ.

Приоритетное направление развития топливного баланса городского округа.

Использование природного газа на источниках тепловой энергии.

Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию.

- Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе.

Перечень предложений по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению приведен в таблице 9.1 (млн. рублей с НДС).

| Стоимость проектов | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #### Проекты ЕТО N 001 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | 1097,74 | 835,23 | 915,42 | 1297,7 | 1585,4 | 15953,92 | 12190,63 |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом | 1097,74 | 1932,97 | 2848,39 | 4146,09 | 5731,49 | 21685,41 | 33876,04 |
| #### Подгруппа проектов 001.01.01.001 «Строительство источников теплоснабжения». |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  | 695,184 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  | 695,184 |  |
| #### Подгруппа проектов 001.01.02.002 «Реконструкция источников теплоснабжения». |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 375,12 |  |  |  |  | 941,52 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 375,12 |  |  |  |  | 1316,64 |  |
| #### Подгруппа проектов 001.02.01.003. «Строительство тепловых сетей». |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 74,95 |  |  | 50,4 |  | 1139,17 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  | 125,35 |  | 1264,52 |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.004. «Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса». |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 647,67 | 835,23 | 915,42 | 1247,07 | 1585,4 | 13027,56 | 12190,63 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 647,67 | 1482,9 | 2398,32 | 3645,3 | 5230,7 | 18258,26 | 30448,89 |
| Подгруппа проектов 001.02.04.005. «Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки». |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  | 150,49 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  | 150,49 |  |

Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения (млн.руб. с НДС) на каждом этапе.

| № п/п | Зона действия источника теплоснабжения | Состав проекта | Этапы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2035 | 2021-2035 |
| Перевод открытой системы теплоснабжения в закрытую |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1843,8 |
| 1 | Котельная Южная. | Перевод открытой системы теплоснабжения в закрытую систему горячего водоснабжения в Зашекснинском районе. | 131,7 | 131,7 | 131,7 | 131,7 | 131,7 | 592,65 | 592,65 | 1843,8 |

Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе

Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения не требуются.

Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям.

Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям подробно описана в книге 12 «Обоснование инвестиций в строительство, техническое перевооружение и модернизацию.

Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации.

Отчет о финансировании реконструкции тепловых сетей ООО «Газром теплоэнерго Вологда»

| Источники финансирования инвестиционной программы | Сведения об использовании инвестиционных средств за отчетный год, тыс.руб. с НДС. |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2018 | 2019 |
| Всего инвестиций в т. ч. | 239712,28 | 400593,48 |
| Собственные средства | 44655,36 | 200593,48 |
| Заемные средства | 195056,92 | 200000 |

Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям).

Решение о присвоении статуса

единой теплоснабжающей организации (организациям).

Единая теплоснабжающая организация в муниципальном образовании «Город Череповец» определена постановлением мэрии от 04.04.2012 №1796  - ООО «Газпром теплоэнерго Вологда».

Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций).

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения - котельной | Балансовая принадлежность источника тепло- снабжения | Организация, эксплуатирующая источник теплоты | Балансовая принадлежность тепловых сетей | Организация, эксплуатирующая тепловые сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 1 | Администрация г. Череповца | В аренде у ООО «Газпром теплоэнерго Вологда» | Администрация г. Череповца | Концессионное соглашение с ООО «Газпром теплоэнерго Вологда» |
| 2 | Котельная № 2 | Администрация г. Череповца | В аренде у ООО «Газпром теплоэнерго Вологда» | Администрация г. Череповца | Концессионное соглашение с ООО «Газпром теплоэнерго Вологда» |
| 3 | Котельная № 3 | Администрация г. Череповца | В аренде у ООО «Газпром теплоэнерго Вологда» | Администрация г. Череповца | Концессионное соглашение с ООО «Газпром теплоэнерго Вологда» |
| 4 | Котельная Северная | Администрация г. Череповца | В аренде у ООО «Газпром теплоэнерго Вологда» | Администрация г. Череповца | Концессионное соглашение с ООО «Газпром теплоэнерго Вологда» |
| 5 | Котельная Южная | Администрация г. Череповца | В аренде у ООО «Газпром теплоэнерго Вологда» | Администрация г. Череповца | Концессионное соглашение с ООО «Газпром теплоэнерго Вологда» |
| 6 | Котельная Тепличная | Администрация г. Череповца | В аренде у ООО «Газпром теплоэнерго Вологда» | Администрация г. Череповца | Концессионное соглашение с ООО «Газпром теплоэнерго Вологда» |
| 7 | Источники теплоты ПАО «Северсталь» | ПАО «Северсталь» | ПАО «Северсталь» | Администрация г. Череповца | Концессионное соглашение с ООО «Газпром теп- лоэнерго Вологда» |

Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус

единой теплоснабжающей организации.

Согласно пункту 7 Правил об организации теплоснабжения в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808, критериями присвоения статуса единой теплоснабжающей организации являются:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации.

В 2019 году к системам теплоснабжения подключены ряд объектов, но они не повлекли за собой возникновение новых зон деятельности единой теплоснабжающей организации. Согласно пункту 5 Правил об организации теплоснабжения в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808, сбор заявок на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации  в этом случае не осуществляется.

Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах городского округа.

В городе Череповце единая система теплоснабжения.

Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.

| Источник теплоснабжения | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отопление | Вентиляция | ГВС (средняя за максимальные сутки потребления) | Потери тепловой энергии | Сумма |
| Котельная № 1 | 110,6 | 9,5 | 15,87 | 10,3 | 146,27 |
| Котельная № 2 | 160,7 | 12,16 | 19,3 | 18,4 | 210,56 |
| Котельная № 3 | 73,4 | 9,2 | 8,97 | 7,2 | 98,77 |
| Котельная Северная | 65,37 | 3,5 | 7,56 | 7,3 | 83,73 |
| Котельная Южная | 137,7 | 26,7 | 24,58 | 9,5 | 198,48 |
| Источники теплоты ПАО «Северсталь» | 193,89 | 17,6 | 21,46 | 18,8 | 251,75 |
| Котельная Тепличная | 2,55 | 0 | 0,43 | 0,8 | 3,78 |
| Итого | 744,21 | 78,66 | 98,17 | 72,3 | 993,34 |

Решения о перераспределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.

Перераспределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии будет осуществляться только по котельной №3 и источниками теплоты ПАО «Северсталь».

| Источник теплоснабжения | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | Срок выполнения перераспределения |
| --- | --- | --- |
| Котельная № 3 | 82.98 | 2021 |
| Источники теплоты ПАО «Северсталь» | 243,34 | 2021 |

Решения по бесхозяйным тепловым сетям.

Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей.

- Тепловая сеть, расположенная по адресу: Вологодская область, г. Череповец (к дому по ул. Монтклер, д. 7, кор. 1), кадастровый номер 35:21:0503001:1972;

- Тепловая сеть, расположенная по адресу: Вологодская область, г. Череповец (к дому по ул. Монтклер, д. 13, кор. 1,2), кадастровый номер 35:21:0503001:1970;

- Тепловая сеть, расположенная по адресу: Вологодская область, г. Череповец, к дому по ул. Монтклер, д. 17А, кадастровый номер 35:21:0501002:307;

- Тепловая сеть, расположенная по адресу: Вологодская область, г. Череповец, пр. Октябрьский к дому № 82, кадастровый номер 35:21:0501006:5820;

- Тепловая сеть, расположенная по адресу: Вологодская область, г. Череповец, (к дому по ул. Портовая, д. 60, r.1), кадастровый номер 35:21:0203012:6300;

- Тепловая сеть, расположенная по адресу: Вологодская область, г. Череповец, Октябрьский пр., (к домам д.72, д.72А), кадастровый номер 35:21:0501006:5826;

- Тепловая сеть, расположенная по адресу: Вологодская область, г. Череповец, Октябрьский пр.74, кадастровый номер 35:21:0501006:5824;

- Тепловая сеть, расположенная по адресу: Вологодская область, г. Череповец, Октябрьский пр., д.72, кадастровый номер 35:21:0501006:5823;

- Тепловая сеть, расположенная по адресу: Вологодская область, г. Череповец, к дому по ул. Первомайская, 60, кадастровый номер 35:21:0203012:306;

- Тепловая сеть,расположенная  по  адресу:  Вологодская  область, г. Череповец (ул. Городецкая), кадастровый номер 35:21:0501007:4100;

- Тепловая	сеть, 	расположенная	по адресу: 	Вологодская	область, г.   Череповец (к дому ул. Горького, д. 34), кадастровый номер 35.21.0401005.3317,

- Тепловая сеть, расположенная по адресу: Вологодская область, г. Череповец (к домам ул. Портовая, д. 52, к.1,2), кадастровый номер 35.21.0203012.6309,

- Тепловая сеть, расположенная по адресу.  Вологодская область, г. Череповец (к дому ул. Портовая, 52), кадастровый номер 35.21.0203012:6314;

- Тепловая сеть, к многоквартирным жилым домам, расположенным по адресам: г. Череповец, ул.Раахе, д.58А, ул.Раахе, д.56, ул.Раахе. д.56 корпус 1.,

- Тепловая сеть, к многоквартирному жилому дому, расположенному по адресу: г. Череповец, пр. Октябрьский, д. 78А,

- Тепловая сеть, к многоквартирным жилым домам, расположенным по адресу. г. Череповец, ш. Кирилловское, д. 22, 26, 26 корпус1,

- Тепловая сеть, к многоквартирным жилым домам, расположенным по адресу: г. Череповец, ш. Кирилловское, д. 22, 26, 26 кopпyc1,

- Тепловая сеть, к многоквартирному жилому дому, расположенному по адресу. г. Череповец, ул. Монтклер, д. 2,

- Тепловая сеть, к многоквартирному жилому дому, расположенному по адресу: г. Череповец, ул. Рыбинская, д. 48,

- Тепловая сеть, к многоквартирному жилому дому, расположенному по адресу: г. Череповец, ул. Рыбинская, д. 40, кадастровый номер 35.21.0501006:5917;

- Тепловая сеть, к многоквартирному жилому дому, расположенному по адресу. г. Череповец, ул. Рыбинская, д. 50А,

- Тепловая сеть, к многоквартирному жилому дому, расположенному по адресу. г. Череповец, ул. Рыбинская, д. 50,

- Тепловая сеть, к многоквартирному жилому дому, расположенному по адресу: г. Череповец, ул. Социалистическая, д. 27,

- Тепловая сеть, к дому, расположенному по адресу. г. Череповец, ул. Ленинградская, д. 2,

- Тепловая сеть, к дому, расположенному по адресу. г. Череповец, ул. Архангельская, д. 70Б,

- Тепловая сеть, к многоквартирному жилому дому, расположенному по адресу: г. Череповец, пр. Октябрьский, д. 80, кадастровый номер 35.21.0501006.5205.

Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации городского округа, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения городского округа.

Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии.

В Схеме газоснабжения города Череповца дана информация о потребителях природного газа по городу.

Годовые расходы газа по категориям потребителей г. Череповца на 2035 год

| Категории потребителей | Годовой расход, тыс. м3 |
| --- | --- |
| Население (индивидуально-бытовые и коммунальные нужды) | 38711,5 |
| Коммунально-бытовые и прочие потребители | 69630,5 |
| Проекты планировки | 23179,8 |
| Жилые и общественные здания (отопление) всего, в т. ч.: - от местных теплогенераторов - от котельных | 524789,6 12884,6 511905,0 |
| Промышленные предприятия | 1620084,5 |
| ТЭЦ | 392200,0 |
| Итого по городу | 2668595,9 |
| Потребители за городской чертой | 154749,8 |
| Всего | 2823345,7 |

Баланс годового расхода газа всеми категориями потребителей в границах г. Череповца на перспективу до 2035 г.

| Категория потребителя | Годовой расход |  |
| --- | --- | --- |
|  | тыс. м3 | % |
| Население (индивидуально-бытовые нужды и отопление от местных источников) | 51596,1 | 1,9 |
| Коммунально-бытовые и прочие потребители | 69630,5 | 2,6 |
| Проекты планировки | 23179,8 | 0,9 |
| Отопительные котельные | 511905,0 | 19,2 |
| Промышленные предприятия | 1920084,5 | 60,7 |
| ТЭЦ | 392200 | 14,7 |
| Итого по городу | 2668595,9 | 100,0 |

Годовые и максимальные часовые расходы газа по отопительным котельным

| Наименование | Адрес | Номер по схеме | Расход газа |  |  | Подключены к газопроводу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | максимальный часовой, м3/час |  | годовой, тыс. м3/год |  |
|  |  |  | существующий (2015 г.) | перспективный | перспек- тивный |  |
| Северный район |  |  |  |  |  |  |
| Котельная «Северная» | Северное шоссе 12 | 44 | 14900 | 14900 | 44700,0 | с.д. |
| Котельная №9 | Кирилловское шоссе 48 | 46 | 1500 | 1500 | 4500,0 | с.д. |
| Котельная №10 | ул. Молодежная, 50 | 152 | 0 | 4000 | 12000,0 | с.д. |
| Итого на среднем давлении |  |  | 16400 | 20400 | 61200,0 |  |
| Всего по району |  |  | 16400 | 20400 | 61200,0 |  |
| Индустриальный район |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №3 | ул. Социалистическая 54 | 43 | 17100 | 17100 | 51300,0 | с.д. |
| Котельная №5 | ул. Данилова 19 | 45 | 15 | 15 | 45,0 | с.д. |
| Котельная жилого дома | пл. Металлургов, 2 | 156 | 0 | 117 | 351,0 | с.д. |
| Котельная | ул. Комсомольская, 45 | 176 | 50 | 50 | 150,0 | с.д. |
| Итого на среднем давлении |  |  | 17165 | 17282 | 51846,0 |  |
| Всего по району |  |  | 17165 | 17282 | 51846,0 |  |
| Заягорбский район |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 | ул. Гоголя 54 | 22 | 23960 | 23960 | 71880,0 | с.д. |
| Котельная №2 | ул. Краснодонцев 51 | 38 | 46120 | 46120 | 138360,0 | с.д. |
| МУП «Водоканал» головные сооружения | ул. Белинского | 47 | 99 | 499 | 297,0 | с.д. |
| Котельная | пр. Победы, 159 | 164 | 0 | 38 | 414,0 | с.д. |
| Итого на среднем давлении |  |  | 70179 | 70617 | 21651,0 |  |
| Всего по району |  |  | 70179 | 70617 | 21651,0 |  |

| Наименование | Адрес | Номер по схеме | Расход газа |  |  | Подключены к газопроводу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | максимальный часовой, м3/час |  | годовой, тыс. м3/год |  |
|  |  |  | существующий (2015 г.) | перспективный | перспек- тивный |  |
| Зашекснинский район |  |  |  |  |  |  |
| Котельная «Южная» | ул. Рыбинская 61 | 49 | 43650 | 56170 | 168510,0 | в.д. II к. |
| МУП «Водоканал» очистные сооружения | Зашекснинский район | 50 | 806 | 1006 | 2418,0 | в.д. II к. |
| Проектируемая котельная | микр. 127 | 204 | 0 | 170 | 510,0 | с.д. |
| Котельные перспективной застройки | микр. 117 | 218 | 0 | 5590 | 16770,0 | в.д. II к. |
| Итого на среднем давлении |  |  | – | 170 | 510,0 |  |
| Итого на высоком давлении II категории |  |  | 44456 | 62766 | 187698,0 |  |
| Всего по району |  |  | 44456 | 62936 | 188208,0 |  |
| Итого на среднем давлении |  |  | 103744 | 108469 | 324207 |  |
| Итого на высоком давлении II категории |  |  | 44456 | 62766 | 187698,0 |  |
| Всего по городу |  |  | 148200 | 171235 | 511905 |  |

Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии.

В настоящее время проблем по организации газоснабжения источников тепловой энергии нет.

Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения.

Предлагается синхронизировать потребности в природном газе, указанные в Актуализированной схеме теплоснабжения города Череповца, со Схемой газоснабжения города.

Расчет перспективных часовых расходов топлива  для зимнего и  летнего периода.

| Показатель, единицы измерения |  | Период планирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026-2030 | 2029-2035 |
| Источник теплоснабжения – Котельная №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный отпуск тепла в зимний период, Гкал/ч |  | 148,17 |  | 148,17 |  | 148,17 |  | 148,17 |  | 148,17 |  | 148,61 | 148,61 |
| Максимальный расход топлива в зимний период, т у.т./ч |  | 22,52 |  | 22,52 |  | 22,52 |  | 22,52 |  | 22,52 |  | 22,59 | 22,59 |
| Максимальный расход газа в зимний период, т.нм3./ч |  | 19,58 |  | 19,58 |  | 19,58 |  | 19,58 |  | 19,58 |  | 19,64 | 19,64 |
| Максимальный отпуск тепла в летний период, Гкал/ч |  | 22,0 |  | 22,3 |  | 23,0 |  | 23,0 |  | 23,0 |  | 23,0 | 23,1 |
| Максимальный расход топлива в летний период, т у.т./ч |  | 3,4 |  | 3.4 |  | 3,5 |  | 3,5 |  | 3,5 |  | 3,5 | 3,5 |
| Максимальный расход газа в летний период, т.нм3./ч |  | 2,9 |  | 2,95 |  | 3,0 |  | 3,0 |  | 3,0 |  | 3,0 | 3,0 |
| Источник теплоснабжения – Котельная №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный отпуск тепла в зимний период, Гкал/ч |  | 211,53 |  | 211,53 |  | 211,53 |  | 211,53 |  | 215,965 |  | 230,4 | 230,4 |
| Максимальный расход топлива в зимний период, т у.т./ч |  | 32,06 |  | 32,15 |  | 32,15 |  | 32,15 |  | 32,82 |  | 35,02 | 35,02 |
| Максимальный расход газа в зимний период, т.нм3./ч |  | 27,88 |  | 27,96 |  | 27,96 |  | 27,96 |  | 28,54 |  | 30,45 | 30,45 |
| Максимальный отпуск тепла в летний период, Гкал/ч |  | 35.1 |  | 35.2 |  | 35.6 |  | 35.6 |  | 35.7 |  | 35.7 | 35.9 |
| Максимальный расход топлива в летний период, т у.т./ч |  | 5.4 |  | 5.4 |  | 5.5 |  | 5.5 |  | 5.5 |  | 5.5 | 5.5 |
| Максимальный расход газа в летний период, т.нм3./ч |  | 4,7 |  | 4,7 |  | 4,7 |  | 4,7 |  | 4,7 |  | 4,7 | 4,7 |
| Источник теплоснабжения – Котельная №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный отпуск тепла в зимний период, Гкал/ч |  | 89,68 |  | 89,68 |  | 89,68 |  | 89,68 |  | 89,68 |  | 89,68 | 89,68 |
| Максимальный расход топлива в зимний период, т у.т./ч |  | 13,58 |  | 13,58 |  | 13,58 |  | 13,58 |  | 13,58 |  | 13,58 | 13,58 |
| Максимальный расход газа в зимний период, т.нм3./ч |  | 11,81 |  | 11,81 |  | 11,81 |  | 11,81 |  | 11,81 |  | 11,81 | 11,81 |
| Максимальный отпуск тепла в летний период, Гкал/ч |  | 11.2 |  | 11.3 |  | 11.4 |  | 11.4 |  | 12.2 |  | 12.2 | 12,2 |
| Максимальный расход топлива в летний период, т у.т./ч |  | 1.7 |  | 1,7 |  | 1,75 |  | 1,75 |  | 1,9 |  | 1,9 | 1,9 |
| Максимальный расход газа в летний период, т.нм3./ч |  | 1,5 |  | 1,5 |  | 1,5 |  | 1,5 |  | 1,7 |  | 1,7 | 1,7 |
| Источник теплоснабжения – Котельная Северная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный отпуск тепла в зимний период, Гкал/ч |  | 86,26 |  | 86,26 |  | 86,26 |  | 86,26 |  | 86,4 |  | 86,4 | 91,49 |
| Максимальный расход топлива в зимний период, т у.т./ч |  | 13,08 |  | 13,08 |  | 13,08 |  | 13,08 |  | 13,1 |  | 13,1 | 13,88 |
| Максимальный расход газа в зимний период, т.нм3./ч |  | 11,38 |  | 11,38 |  | 11,38 |  | 11,38 |  | 11,4 |  | 11,4 | 12,07 |
| Максимальный отпуск тепла в летний период, Гкал/ч |  | 13.0 |  | 13.3 |  | 13.8 |  | 13.8 |  | 13.8 |  | 13.8 | 13.9 |
| Максимальный расход топлива в летний период, т у.т./ч |  | 2.0 |  | 2.0 |  | 2.1 |  | 2.1 |  | 2.1 |  | 2.1 | 2.1 |
| Максимальный расход газа в летний период, т.нм3./ч |  | 1,7 |  | 1,7 |  | 1,8 |  | 1,8 |  | 1,8 |  | 1,8 | 1,8 |
| Источник теплоснабжения – Котельная Южная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный отпуск тепла в зимний период, Гкал/ч |  | 212,22 |  | 217,86 |  | 224,5 |  | 239,44 |  | 249,09 |  | 289,39 | 318,85 |
| Максимальный расход топлива в зимний период, т у.т./ч |  | 32,26 |  | 33,11 |  | 34,12 |  | 36,39 |  | 37,86 |  | 43,99 | 48,47 |
| Максимальный расход газа в зимний период, т.нм3./ч |  | 28,05 |  | 28,8 |  | 29,67 |  | 31,65 |  | 32,92 |  | 38,25 | 42,14 |
| Максимальный отпуск тепла в летний период, Гкал/ч |  | 37.4 |  | 39.7 |  | 40.9 |  | 40.9 |  | 40.9 |  | 40.9 | 41.0 |
| Максимальный расход топлива в летний период, т у.т./ч |  | 5.8 |  | 6.2 |  | 6.3 |  | 6.3 |  | 6.3 |  | 6.3 | 6.4 |
| Максимальный расход газа в летний период, т.нм3./ч |  | 5,04 |  | 5,4 |  | 5,5 |  | 5,5 |  | 5,5 |  | 5,5 | 5,6 |
| Источник теплоснабжения – Котельная Тепличная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный отпуск тепла в зимний период, Гкал/ч |  | 3,78 |  | 3,78 |  | 3,78 |  | 3,78 |  | 3,78 |  | 3,78 | 3,78 |
| Максимальный расход топлива в зимний период, т у.т./ч |  | 0,59 |  | 0,59 |  | 0,59 |  | 0,59 |  | 0,59 |  | 0,59 | 0,59 |
| Максимальный расход газа в зимний период, т.нм3./ч |  | 0,513 |  | 0,513 |  | 0,513 |  | 0,513 |  | 0,513 |  | 0,513 | 0,513 |
| Максимальный отпуск тепла в летний период, Гкал/ч |  | 2,22 |  | 2,22 |  | 2,22 |  | 2,22 |  | 2,22 |  | 2,22 | 2,22 |
| Максимальный расход топлива в летний период, т у.т./ч |  | 0,34 |  | 0,34 |  | 0,34 |  | 0,34 |  | 0,34 |  | 0,34 | 0,34 |
| Максимальный расход газа в летний период, т.нм3./ч |  | 0,3 |  | 0,3 |  | 0,3 |  | 0,3 |  | 0,3 |  | 0,3 | 0,3 |
| Источник теплоснабжения –Новая котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный отпуск тепла в зимний период, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,1 |  | 38,13 |
| Максимальный расход топлива в зимний период, т у.т./ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,75 |  | 5,79 |
| Максимальный расход газа в зимний период, т.нм3./ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,39 |  | 5,04 |
| Максимальный отпуск тепла в летний период, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  | 10,0 |
| Максимальный расход топлива в летний период, т у.т./ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,76 |  | 1,5 |
| Максимальный расход газа в летний период, т.нм3./ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,661 |  | 1,3 |
| Все котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный расход газа в зимний период, т.нм3/ч | 99,213 |  | 100,043 |  | 100,913 |  | 102,893 |  | 104,763 |  | 114,453 |  | 121,663 |
| Максимальный расход газа в летний период, т.нм3/ч | 16,14 |  | 16,55 |  | 16,8 |  | 16,8 |  | 17 |  | 17,661 |  | 18,4 |

Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения.

Планируемых к строительству и вводу новых генерирующих мощностей на территории Вологодской области на основании актуальной Схемы и программы развития ЕЭС России на семилетний период на электростанциях Вологодской области не предусматривается.

Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии.

Предложений нет.

Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения городского округа) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения.

В настоящее время система водоснабжения г. Череповца надежно обеспечивает источники тепловой энергии водой.

Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения городского округа для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения.

В связи с возможным в 2022 году переходом открытой системы теплоснабжения на закрытую систему горячего водоснабжения в Зашекснинском районе предлагается произвести корректировку Схемы водоснабжения города.

Индикаторы развития систем теплоснабжения городского округа.

Индикаторы, характеризующие динамику функционирования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения.

Таблица 15.1

| № п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | Годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2035 |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии. | Ед./Гкал/ч∙год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | Кг.у.т/ Гкал | 155,73 | 155,73 | 155,73 | 155,73 | 155,73 | 155,73 | 155,73 |
| 3 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| 4 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии. | % | 94 | 94 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | % | 0 | 0 | 3,6 | 0 | 0 | 7,8 | 5,2 |
| 6 | Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей в  системе теплоснабжения.

Таблица 15.2

| №п/п | Наименование показателей |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях. | Ед./км∙год | 334 | 319 | 300 | 282 | 267 | 178 | 85 |
| 2 | Протяженность тепловых сетей в 2-х трубном исполнении. | км. | 380 | 384 | 386 | 389 | 405 | 415 | 425 |
| 3 | Удельная повреждаемость тепловых сетей | Ед./км∙год | 1,02 | 0,8 | 0,75 | 0,7 | 0,66 | 0,43 | 0,2 |
| 4 | Величина технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям | Гкал/год | 411336 | 411336 | 398029 | 384723 | 371417 | 304886 | 238355 |
| 5 | Материальная характеристика тепловой сети. | м2 | 127880 | 131723 | 132155 | 132587 | 133019 | 135179 | 137339 |
| 6 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети. | Гкал/м2 | 3,21 | 3,12 | 3,01 | 2,9 | 2,79 | 2,26 | 1,74 |

Индикаторы, характеризующие спрос на тепловую энергию и тепловую мощность в  системе теплоснабжения г.Череповца.

| N п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-3035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прирост отапливаемых площадей жилых зданий. | тыс. м2 | 51,164 | 62,457 | 104,041 | 122,605 | 133,57 | 1461,406 | 1021,626 |
| 2 | Прирост отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 | 21,698 | 32 | 41,6 | 111,658 | 104,137 | 355,9 | 347,093 |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч | 6,965 | 6,292 | 8,346 | 18,84 | 11,077 | 70,47 | 57,406 |
| 4 | в жилищном фонде, в том числе: | Гкал/ч | 5,419 | 3,422 | 5,166 | 7,504 | 5,147 | 46,79 | 29,816 |
| 5 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 3,714 | 2,563 | 4,071 | 4,94 | 3,714 | 31,51 | 18,952 |
| 6 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 1,705 | 0,859 | 1,095 | 2,564 | 1,433 | 15,28 | 10,864 |
| 7 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Гкал/ч | 1,546 | 2,87 | 3,18 | 11,336 | 5,93 | 23,68 | 27,59 |
| 8 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 1,34 | 1,75 | 2,28 | 9,22 | 4,521 | 15,64 | 20,874 |
| 9 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 0,206 | 1,12 | 0,9 | 2,116 | 1,409 | 8,04 | 6,716 |
| 10 | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | 0,105914315 | 0,054789695 | 0,049653502 | 0,061204682 | 0,038534102 | 0,032017112 | 0,029184848 |
| 11 | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | 0,071250807 | 0,0896875 | 0,076442308 | 0,101524297 | 0,056944218 | 0,066535544 | 0,079488783 |
| 12 | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,31 | 0,32 |

Ценовые (тарифные) последствия.

Анализ влияния реализации проектов схемы теплоснабжения, предлагаемых к включению в инвестиционную программу теплоснабжающих организаций, выполнен по результатам прогнозного расчета необходимой валовой выручки. При этом необходимо отметить, что поскольку схема теплоснабжения является предпроектным документом, выполненный анализ ценовых последствий в действительности отражает динамику изменения тарифа на тепловую энергию для потребителей систем теплоснабжения, а не сам тариф.

Необходимая валовая выручка рассчитывалась с помощью тарифно-балансовой модели. Результаты расчетов НВВ и ценовых последствий реализации мероприятий схемы теплоснабжения представлены в Таблице 16.

Тарифно-балансовая модель   ЕТО.

| Показатели | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выработка т/энергии | тыс. Гкал | 2057,008 | 2064,559 | 2075,652 | 2092,624 | 2127,587 | 2152,294 | 2191,215 | 2230,137 |
| с/нужды |  | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| Расход тепла на с/нужды | тыс. Гкал | 24,309 | 24,774708 | 24,907824 | 25,111488 | 25,531044 | 25,827528 | 26,29458 | 26,761644 |
| Отпуск т/энергии от котельных | тыс. Гкал | 2032,699 | 2039,7843 | 2050,7442 | 2067,5125 | 2102,056 | 2126,4665 | 2164,9204 | 2203,3754 |
| Покупная т/энергия | тыс. Гкал | 740,203 | 740,203 | 740,203 | 740,203 | 740,203 | 740,203 | 740,203 | 740,203 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | тыс. Гкал | 2772,902 | 2779,9873 | 2790,9472 | 2807,7155 | 2842,259 | 2866,6695 | 2905,1234 | 2943,5784 |
| Расход тепловой энергии на потери | тыс. Гкал | 410,321 | 407,756 | 404,248 | 401,235 | 396,154 | 392,356 | 388,152 | 383,562 |
| Расход тепловой энергии и хозяйственные нужды | тыс. Гкал | 3,792 | 3,792 | 3,792 | 3,792 | 3,792 | 3,792 | 3,792 | 3,792 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 2358,789 | 2368,4393 | 2382,9072 | 2402,6885 | 2442,313 | 2470,5215 | 2513,1794 | 2556,2244 |
| НВВ (концессионное соглашение) | тыс. руб. | 3194255 | 3414541 | 3541299 | 3643910 | 3742958 | 3839895 | 3931332 | 4018761 |
| Инвестиционная составляющая | тыс.руб. | 175437 | 227023 | 265998 | 285525 | 283790 | 284530 | 286047 | 287328 |
| Расчетный тариф(концессионное соглашение) | руб./Гкал | 1354,1928 | 1441,684 | 1486,1255 | 1516,5969 | 1532,5464 | 1554,2852 | 1564,2862 | 1572,1472 |
| НВВ (с инвестициями в Схеме теплоснабжения) | тыс. руб. | 3194255 | 8635600 | 11136400 | 12205600 | 16627600 | 21138667 | 34740160 | 34740160 |
| Инвестиционная составляющая | тыс. руб. | 175437 | 647670 | 835230 | 915420 | 1247070 | 1585400 | 2605512 | 2605512 |
| Расчетный тариф (с инвестициями в Схеме теплоснабжения) | руб./Гкал | 1354 | 3646,1141 | 4673,451 | 5079,976 | 6808,1365 | 8556,3582 | 13823,191 | 13590,419 |
| Тариф в соответствии с прогнозом МЭР | руб./Гкал | 1354 | 1408,16 | 1464,4864 | 1523,0659 | 1583,9885 | 1647,348 | 1713,242 | 1781,7716 |

| Показатели | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выработка т/энергии | 2269,058 | 2307,98 | 2346,902 | 2379,72 | 2412,539 | 2445,358 | 2478,177 | 2510,996 |
| с/нужды | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| Расход тепла на с/нужды | 27,228696 | 27,69576 | 28,162824 | 28,55664 | 28,950468 | 29,344296 | 29,738124 | 30,131952 |
| Отпуск т/энергии от котельных | 2241,8293 | 2280,2842 | 2318,7392 | 2351,1634 | 2383,5885 | 2416,0137 | 2448,4389 | 2480,864 |
| Покупная т/энергия | 740,203 | 740,203 | 740,203 | 740,203 | 740,203 | 740,203 | 740,203 | 740,203 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | 2982,0323 | 3020,4872 | 3058,9422 | 3091,3664 | 3123,7915 | 3156,2167 | 3188,6419 | 3221,067 |
| Расход тепловой энергии на потери | 380,245 | 377,651 | 374,254 | 371,855 | 368,056 | 368,056 | 368,056 | 368,056 |
| Расход тепловой энергии и хозяйственные нужды | 3,792 | 3,792 | 3,792 | 3,792 | 3,792 | 3,792 | 3,792 | 3,792 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | 2597,9953 | 2639,0442 | 2680,8962 | 2715,7194 | 2751,9435 | 2784,3687 | 2816,7939 | 2849,219 |
| НВВ (концессионное соглашение) | 4088580 | 4147555 | 4205952 | 4234930 | 4240046 | 4276515 | 4371857 | 4435703 |
| Инвестиционная составляющая | 293590 | 289745 | 241378 | 290762 | 289829 | 278090 |  |  |
| Расчетный тариф(концессионное соглашение) | 1573,7442 | 1571,6125 | 1568,8605 | 1559,4137 | 1540,746 | 1535,9011 | 1552,0685 | 1556,8136 |
| НВВ (с инвестициями в Схеме теплоснабжения) | 34740160 | 34740160 | 34740160 | 32506667 | 32506667 | 32506667 | 32506667 | 32506667 |
| Инвестиционная составляющая | 2605512 | 2605512 | 2605512 | 2438000 | 2438000 | 2438000 | 2438000 | 2438000 |
| Расчетный тариф (с инвестициями в Схеме теплоснабжения) | 13371,91 | 13163,917 | 12958,413 | 11969,818 | 11812,258 | 11674,699 | 11540,307 | 11408,974 |
| Тариф в соответствии с прогнозом МЭР | 1853,0425 | 1927,1642 | 2004,2508 | 2084,4208 | 2167,7976 | 2254,5095 | 2344,6899 | 2438,4775 |

Перечень мероприятий  по реконструкции существущих тепловых сетей по первому и второму варианту приведен в таблицах 7.1,7.2,7.3 в Книге 8 Обосновывающих материалов  «Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению  и (или) модернизации тепловых сетей».

Анализ тарифно-балансовой модели показывает, что при выполнении мероприятий по реконструкции существущих тепловых сетей в рамках действующего концессионного соглашения между муниципальным образованием «Город Череповец» и ООО «Газпром теплоэнерго Вологда» расчетный тариф на тепловую энергию будет равен или ниже тарифа в соответствии с прогнозом Министерства экономического развития РФ, а при выполнении мероприятий для достижения нормативной надежности тепловых сетей  расчетный тариф на тепловую энергию в несколько раз превысит тариф в соответствии с прогнозом МЭР.