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ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ  

 ГОРОД ЧЕРЕПОВЕЦ

МЭРИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.11.2020 № 4893
Об утверждении актуализированной 

схемы теплоснабжения г. Череповца 
и о внесении изменений 
в постановление мэрии города

от 04.04.2012 № 1796
В целях реализации Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить актуализированную схему теплоснабжения города Череповца до 2035 года. 
2. Внести в постановление мэрии города от 04.04.2012 № 1796 «Об утверждении схемы теплоснабжения города Череповца до 2033 года» (в редакции постановления мэрии города от 14.10.2019 № 4881) следующие изменения: 
2.1. В наименовании и пункте 1 постановления слова «до 2033 года» заменить словами «до 2035 года».
2.2. Схему теплоснабжения города Череповца, утвержденную вышеуказанным постановлением, изложить в новой редакции (прилагается).


3. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства мэрии: 


3.1. Разместить на официальном сайте мэрии города Череповца актуализированную схему теплоснабжения города Череповца до 2035 года в течение 15 календарных дней со дня ее утверждения, за исключением сведений, составляющих государственную тайну, и электронной модели схемы теплоснабжения, а также предшествующую актуализированную схему теплоснабжения города Череповца. 


3.2. Разместить на официальном сайте мэрии города Череповца и опубликовать в официальном источнике опубликования информацию о размещении актуализированной схемы теплоснабжения на официальном сайте мэрии города не позднее 3 календарных дней со дня такого размещения. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города, начальника департамента жилищно-коммунального хозяйства мэрии.
5. Постановление подлежит размещению на официальном интернет-портале правовой информации г. Череповца.
Мэр города  
В.Е. Германов

УТВЕРЖДЕНА

постановлением мэрии города

от 04.04.2012 № 1796

(в редакции

постановления мэрии города

от 30.11.2020 № 4893)
Схема теплоснабжения города Череповца

2020-2035 года
1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории городского округа
1.1. Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы)
Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приростах отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы) представлены в таблицах 1.1, 1.2, 1.3.
                                                                                                                                                                                                         Таблица 1.1
	Источник теплоснабжения
	Отапливаемая площадь, м2
	Нагрузка отопления

и вентиляции, Гкал/ч
	Нагрузка ГВС средняя за максимальные сутки потребления, Гкал/ч
	Суммарная нагрузка, Гкал/ч

	Котельная № 1
	1188015
	120,1
	15,87
	135,97

	Котельная № 2
	1646539
	172,9
	19,3
	192,2

	Котельная № 3
	908147
	82,24
	8,97
	91,21

	Котельная «Северная»
	662981
	68,87
	7,56
	76,43

	Котельная «Южная»
	1552295
	164,4
	24,58
	188,98


	Источники теплоты ПАО «Северсталь»
	2076496
	211,49
	21,46
	232,95

	Котельная Тепличная
	25763
	2,55
	0,43
	2.98

	Всего централизованное теплоснабжение г. Череповец
	8064676
	822,55
	98,17
	920,72


Таблица 1.2

	№ планировочного квартала
	Источник
 теплоснабжения
	2020г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 –

2030 гг.
	2031 –

2035 гг.
	Итого на 2035 г.

	Всего по городу
	Многоквартирные дома
	167015
	51164
	62457
	104041
	122605
	133570
	1461406
	1021626
	3123884

	
	индивидуальные жилые дома
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100000
	76100
	176100

	
	общественные здания
	13700
	21698
	32000
	41600
	111658
	104137
	355900
	347093
	1027786

	
	производственные здания
	3207
	1247
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4454


	Итого 
	183922
	74109
	94457
	145641
	234263
	237707
	1917306
	1444819
	4332224

	
	Заягорбский район

	Котельная №1
	Многоквартирные дома
	25781
	12189
	
	
	
	
	15312
	
	53282

	
	ииндивидуальные 
жилые дома
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	общественные здания
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	производственные 
здания
	2427
	283
	
	
	
	
	
	
	2710

	16
	Многоквартирные дома
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ииндивидуальные 
жилые дома
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	общественные здания
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Производственные
 здания
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	Многоквартирные дома
	
	
	
	
	
	
	15312
	
	15312

	
	индивидуальные 
жилые дома
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	общественные здания
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	производственные 
здания
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	Многоквартирные дома
	25781
	12189
	
	
	
	
	
	
	37970

	
	индивидуальные жилые дома
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	общественные здания
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	производственные 
здания
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	277 Промзона
	Многоквартирные дома
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	индивидуальные 
жилые дома
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	общественные здания
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	производственные 
здания
	
	283
	
	
	
	
	
	
	283

	Промзона
	Многоквартирные дома
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	индивидуальные 
жилые дома
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	общественные здания
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	производственные 
здания
	2427
	
	
	
	
	
	
	
	2427

	352
	Многоквартирные дома
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	индивидуальные 
жилые дома
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Общественные здания
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	производственные 
здания
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Котельная №2
	Многоквартирные дома
	18285
	
	
	
	
	3640
	356100
	
	378025

	
	индивидуальные 
жилые дома
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	общественные здания
	557
	
	
	
	21408
	15072
	53100
	
	90137

	
	производственные здания
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Многоквартирные дома
	8032
	
	
	
	
	
	
	
	8032

	
	индивидуальные 
жилые дома
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	общественные здания
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	производственные 
здания
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	Многоквартирные дома
	
	
	
	
	
	3640
	
	
	3640

	
	индивидуальные 
жилые дома
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	общественные здания
	
	
	
	
	
	15072
	
	
	15072

	
	производственные 
здания
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	Многоквартирные дома
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	индивидуальные 
жилые дома
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	общественные здания
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	производственные 
здания
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	Многоквартирные дома
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	индивидуальные 
жилые дома
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	общественные здания
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	производственные 
здания
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	Многоквартирные дома
	10253
	
	
	
	
	
	
	
	10253

	
	индивидуальные жилые дома
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	общественные здания
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	производственные 
здания
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	Многоквартирные дома
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	индивидуальные жилые дома
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	общественные здания
	
	
	
	
	21408
	
	
	
	21408

	
	Производственные
 здания
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	Многоквартирные дома
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	индивидуальные 
жилые дома
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	общественные здания
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	производственные 
здания
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	292
	Многоквартирные дома
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	индивидуальные 
жилые дома
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	общественные здания
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	производственные 
здания
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	392
	Многоквартирные дома
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	индивидуальные 
жилые дома
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	общественные здания
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	производственные 
здания
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25А
	Многоквартирные дома
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	индивидуальные 
жилые дома
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	общественные здания
	557
	
	
	
	
	
	
	
	557

	
	производственные 
здания


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	Многоквартирные дома
	
	
	
	
	
	
	356100
	
	356100

	
	индивидуальные 
жилые дома
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	общественные здания
	
	
	
	
	
	
	53100
	
	53100

	
	производственные 
здания
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ирдоматка
+Питино
	Многоквартирные дома
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	индивидуальные 
жилые дома
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	общественные здания
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	производственные 
здания
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Индустриальный район

	Котельная №3
	Многоквартирные дома
	4799
	
	
	
	
	
	
	
	4799

	
	индивидуальные жилые дома
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	общественные здания
	1075
	
	
	
	
	
	
	
	1075

	
	производственные 
здания
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Многоквартирные дома
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	индивидуальные жилые дома
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	общественные здания
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	производственные 
здания
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Многоквартирные дома
	4799
	
	
	
	
	
	
	
	4799

	
	индивидуальные 
жилые дома
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	общественные здания
	1075
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	производственные 
здания
	
	
	
	
	
	
	
	
	1075

	9
	Многоквартирные дома
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	индивидуальные жилые дома
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	общественные здания
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	производственные 
здания
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Многоквартирные дома
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	индивидуальные жилые дома
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	общественные здания
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	производственные 
здания
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8А
	Многоквартирные дома
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	индивидуальные жилые дома
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	общественные здания
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	производственные 
здания
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9А
	Многоквартирные дома
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	индивидуальные жилые дома
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	общественные здания
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	производственные 
здания
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Источники тепла ПАО Северсталь
	Многоквартирные дома
	5071
	7340
	8430
	39448
	
	
	
	95052
	155341

	
	индивидуальные жилые дома
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	общественные здания
	
	
	
	
	
	15067
	
	
	15067

	
	производственные 
здания


	352
	
	
	
	
	
	
	
	352

	1
	Многоквартирные дома
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	индивидуальные жилые дома
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	общественные здания
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	производственные 
здания
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Многоквартирные дома
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	индивидуальные жилые дома
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	общественные здания
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	производственные 
здания
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Многоквартирные дома
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	индивидуальные 

жилые дома
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	общественные здания
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	производственные 

здания
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Многоквартирные дома
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	индивидуальные жилые дома
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	общественные здания
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	производственные 
здания
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Многоквартирные дома
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	индивидуальные жилые дома
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	общественные здания
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	производственные 
здания


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Многоквартирные дома
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	индивидуальные жилые дома
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	общественные здания
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	производственные
здания
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Многоквартирные дома
	
	
	
	39448
	
	
	
	95052
	134500

	
	индивидуальные жилые дома
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	общественные здания
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	производственные 
здания
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	56
	Многоквартирные дома
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	индивидуальные жилые дома
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	общественные здания
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	производственные 
здания
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	93
	Многоквартирные дома
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	индивидуальные жилые дома
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	общественные здания
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	производственные 
здания
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	104
	Многоквартирные дома
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	индивидуальные жилые дома
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	общественные здания
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	производственные
здания


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	110
	Многоквартирные дома
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	индивидуальные жилые дома
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	общественные здания
	
	
	
	
	
	7097
	
	
	7097

	
	производственные здания
	352
	
	
	
	
	
	
	
	

	176
	Многоквартирные дома
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	индивидуальные жилые дома
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	общественные здания
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	производственные здания
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	202
	Многоквартирные дома
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	индивидуальные жилые дома
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	общественные здания
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	производственные здания
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	203
	Многоквартирные дома
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	индивидуальные жилые дома
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	общественные здания
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	производственные здания
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	204
	Многоквартирные дома
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	индивидуальные жилые дома
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	общественные здания
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	производственные здания


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	205
	Многоквартирные дома
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	индивидуальные жилые дома
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	общественные здания
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	производственные здания
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	207
	Многоквартирные дома
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	индивидуальные жилые дома
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	общественные здания
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	производственные здания
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	208
	Многоквартирные дома
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	индивидуальные жилые дома
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	общественные здания
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	производственные здания
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	211
	Многоквартирные дома
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	индивидуальные жилые дома
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	общественные здания
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	производственные здания
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	212
	Многоквартирные дома
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	индивидуальные жилые дома
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	общественные здания
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	производственные здания


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	213
	Многоквартирные дома
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	индивидуальные жилые дома
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	общественные здания
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	производственные здания
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	214
	Многоквартирные дома
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	индивидуальные жилые дома
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	общественные здания
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	производственные здания
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	215
	Многоквартирные дома
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	индивидуальные жилые дома
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	общественные здания
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	производственные здания
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	81-83
	Многоквартирные дома
	5071
	7340
	8430
	
	
	
	
	
	20841

	
	индивидуальные жилые дома
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	общественные здания
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	производственные здания
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	Многоквартирные дома
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	индивидуальные жилые дома
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	общественные здания
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	производственные здания


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Б
	Многоквартирные дома
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	индивидуальные жилые дома
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	общественные здания
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	производственные здания
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	В
	Многоквартирные дома
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ндивидуальные жилые дома
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	общественные здания
	
	
	
	
	
	7970
	
	
	7970

	
	производственные 
здания
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Г
	Многоквартирные дома
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	индивидуальные 
жилые дома
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	общественные здания
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	производственные 
здания
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Д
	Многоквартирные дома
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	индивидуальные 
жилые дома
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	общественные здания
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	производственные
 здания
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Привокзальный
	Многоквартирные дома
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	индивидуальные 
жилые дома
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	общественные здания
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	производственные
 здания

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Северный район

	Котельная 
Северная
	Многоквартирные дома
	7359
	8687
	
	
	
	4480
	
	7500
	28026

	
	индивидуальные жилые дома
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	общественные здания
	
	
	
	
	
	
	
	19468
	51468

	
	производственные 
здания
	428
	
	
	
	
	
	
	
	428

	218
	Многоквартирные дома
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	индивидуальные жилые дома
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	общественные здания
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	производственные 
здания
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	219
	Многоквартирные дома
	7359
	
	
	
	
	
	
	7500
	14859

	
	индивидуальные жилые дома
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	общественные здания
	
	
	
	
	
	
	
	11969
	11969

	
	производственные 
здания
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	220
	Многоквартирные дома
	
	8310
	
	
	
	
	
	
	8310

	
	индивидуальные жилые дома
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	общественные здания
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	производственные 
здания
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	221

	Многоквартирные дома
	
	377
	
	
	
	
	
	
	377

	
	индивидуальные жилые дома
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	общественные здания
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	производственные
 здания
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	222
	Многоквартирные дома
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	индивидуальные жилые дома
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	общественные здания
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	производственные здания
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	225
	Многоквартирные дома
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	индивидуальные жилые дома
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	общественные здания
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	производственные здания
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	227
	Многоквартирные дома
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	индивидуальные жилые дома
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	общественные здания
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	производственные здания
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Промзона Север
	Многоквартирные дома
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	индивидуальные жилые дома
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	общественные здания
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	производственные здания
	428
	
	
	
	
	
	
	
	428

	ФМК
	Многоквартирные дома
	
	
	
	
	
	4480
	
	
	4480

	
	индивидуальные жилые дома
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	общественные здания
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	производственные здания


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Зашекснинский район

	Котельная 
Южная
	Многоквартирные дома
	105720
	22948
	54027
	64593
	122605
	125450
	550119
	379199
	1424661

	
	индивидуальные жилые дома
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	общественные здания
	10993
	21698
	32000
	41600
	90250
	73998
	302800
	186025
	759364

	
	производственные 
здания
	
	964
	
	
	
	
	
	
	964

	5_4
	Многоквартирные дома
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	индивидуальные жилые дома
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	общественные здания
	
	
	
	16000
	
	
	
	
	16000

	
	производственные 
здания
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5_5
	Многоквартирные дома
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	индивидуальные жилые дома
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	общественные здания
	
	
	
	
	31250
	
	
	8400
	39650

	
	производственные 
здания
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	101
	Многоквартирные дома
	
	
	
	
	
	12600
	
	
	12600

	
	индивидуальные 
жилые дома
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	общественные здания
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	производственные 
здания
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	102
	Многоквартирные дома
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	индивидуальные жилые дома
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	общественные здания
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	производственные 
здания
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	103
	Многоквартирные дома
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	индивидуальные жилые дома
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	общественные здания
	
	4400
	
	5600
	
	
	98000
	98000
	206000

	
	производственные 
здания
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	104
	Многоквартирные дома
	
	
	
	
	
	
	
	11224
	11224

	
	индивидуальные жилые дома
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	общественные здания
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	производственные 
здания
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	105
	Многоквартирные дома
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	индивидуальные жилые дома
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	общественные здания
	5719
	8200
	
	
	20000
	10600
	
	
	44519

	
	производственные
здания
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	106
	Многоквартирные дома
	
	
	
	
	17168
	
	
	
	17168

	
	индивидуальные жилые дома
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	общественные здания
	
	898
	32000
	
	
	
	
	
	3288

	
	производственные 
здания
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	107
	Многоквартирные дома
	
	
	47000
	47000
	47000
	47000
	47000
	
	235000

	
	индивидуальные жилые дома
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	общественные здания
	
	
	
	6600
	
	
	
	
	6600

	
	производственные 
здания
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	108
	Многоквартирные дома

	26269
	
	
	
	19587
	27000
	135144
	
	208000

	
	индивидуальные жилые дома
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	общественные здания
	
	
	
	8400
	
	
	
	
	8400

	
	производственные 
здания
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	109
	Многоквартирные дома
	
	
	
	
	
	
	131000
	131000
	262000

	
	индивидуальные жилые дома
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	общественные здания
	
	
	
	
	32000
	
	
	2000
	34000

	
	производственные 
здания
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	110
	Многоквартирные дома
	
	
	
	
	
	
	156000
	156000
	312000

	
	индивидуальные жилые дома
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	общественные здания
	
	
	
	
	
	
	32000
	17000
	49000

	
	производственные
 здания
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	112
	Многоквартирные дома
	12234
	
	
	
	
	
	
	
	12234

	
	индивидуальные жилые дома
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	общественные здания
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	производственные 
здания
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Многоквартирные дома
	8250
	
	
	
	
	
	
	
	8250

	114
	индивидуальные жилые дома
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	общественные здания
	5274
	
	
	
	
	
	
	
	5274

	
	производственные
 здания
	
	964
	
	
	
	
	
	
	964

	115
	Многоквартирные дома
	22707
	
	
	
	
	
	
	
	22707

	
	индивидуальные жилые дома
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	общественные здания
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	производственные здания
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Многоквартирные дома
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	117
	индивидуальные жилые дома
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	общественные здания
	
	
	
	
	
	56398
	163800
	
	220198

	
	производственные здания
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	143а
	Многоквартирные дома
	
	
	
	
	
	
	64500
	64500
	129000

	
	индивидуальные жилые дома
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	общественные здания
	
	
	
	
	
	
	
	10625
	10625

	
	производственные здания
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	143б
	Многоквартирные дома
	
	
	
	
	
	
	16475
	16475
	32950

	
	индивидуальные жилые дома
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	общественные здания
	
	
	
	
	
	
	
	50000
	50000

	
	производственные здания
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	144
	Многоквартирные дома
	36260
	22948
	7027
	17593
	38850
	38850
	
	
	161528

	
	индивидуальные жилые дома
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	общественные здания
	
	8200
	
	5000
	7000
	7000
	9000
	
	36200

	
	производственные здания
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Котельная Новая
	Многоквартирные дома
	
	
	
	
	
	
	539875
	539875
	1079750

	
	индивидуальные жилые дома
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	общественные здания


	
	
	
	
	
	
	
	141600
	141600

	
	производственные 
здания
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	111
	Многоквартирные дома
	
	
	
	
	
	
	50600
	50600
	101200

	
	индивидуальные жилые дома
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	общественные здания
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	производственные 
здания
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	113
	Многоквартирные дома
	
	
	
	
	
	
	50600
	50600
	101200

	
	индивидуальные жилые дома
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	общественные здания
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	производственные здания
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	116
	Многоквартирные дома
	
	
	
	
	
	
	50600
	50600
	101200

	
	индивидуальные жилые дома
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	общественные здания
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	производственные здания
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	141
	Многоквартирные дома
	
	
	
	
	
	
	16475
	16475
	32950

	
	индивидуальные жилые дома
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	общественные здания
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	производственные здания
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	134
	Многоквартирные дома
	
	
	
	
	
	
	131950
	131950
	263900

	
	индивидуальные жилые дома
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	общественные здания


	
	
	
	
	
	
	
	47200
	47200

	
	производственные 
здания
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	135
	Многоквартирные дома
	
	
	
	
	
	
	164450
	164450
	328900

	
	индивидуальные жилые дома
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	общественные здания
	
	
	
	
	
	
	
	47200
	47200

	
	производственные 
здания
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	139
	Многоквартирные дома
	
	
	
	
	
	
	75200
	75200
	150400

	
	индивидуальные жилые дома
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	общественные здания
	
	
	
	
	
	
	
	47200
	47200

	
	производственные 
здания
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	127-130
	Многоквартирные дома
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	индивидуальные жилые дома
	
	
	
	
	
	
	100000
	
	

	
	общественные здания
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	производственные 
здания
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	147
	Многоквартирные дома
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	индивидуальные жилые дома
	
	
	
	
	
	
	
	76100
	

	
	общественные здания
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	производственные 
здания
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	индивидуальные жилые дома
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	общественные здания
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	производственные 
здания
	
	
	
	
	
	
	
	
	


1.2. Снос (вывод из эксплуатации) жилых зданий с общей площадью фонда на период разработки или актуализации схемы теплоснабжения
Таблица 1.3

	№ п/п
	Наименование улиц
	Источник теплоснабжения
	Общая площадь, м2
	Год сноса

	1
	Максима Горького, 3
	Котельная №3
	169,8
	2019

	2
	Максима Горького, 3А
	Котельная №3
	169,8
	2019

	3
	Максима Горького, 5
	Котельная №3
	169,8
	2019

	4
	Максима Горького, 7
	Котельная №3
	169,8
	2019

	5
	Максима Горького, 9
	Котельная №3
	169,8
	2019

	6
	Данилова, 1
	Котельная №3
	551,2
	2019

	7
	Данилова, 3
	Котельная №3
	551,2
	2019

	8
	Данилова, 5
	Котельная №3
	551,2
	2019

	9
	Данилова, 7
	Котельная №3
	551,2
	2019

	10
	Данилова,7А
	Котельная №3
	551,2
	2019

	11
	Данилова, 9А
	Котельная №3
	551,2
	2019

	12
	переулок Ухтомского, 3Б
	Котельная №3
	283,5
	2019

	Всего 
	
	
	4439,7
	


1.3. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

    Таблица 1.4.

	Номера котельных, микрорайонов, кварталов.
	На 01.01.2020 г.
	2020 г.
	2021 г.

	
	Существующая нагрузка отопления и вентиляции, Гкал/ч
	Существующая нагрузка ГВСср., Гкал/ч
	Тепловая нагрузка, Гкал/ч
	Подключаемая нагрузка отопления и вентиляции, Гкал/ч
	Подключаемая нагрузка ГВСср. Гкал/ч
	Тепловая нагрузка, Гкал/ч
	Подключаемая нагрузка отопления и вентиляции, Гкал/ч
	Подключаемая нагрузка ГВСср., Гкал/ч
	Тепловая нагрузка, Гкал/ч

	Котельная №1
	120,1
	15,87
	135,97
	1,175
	0,117
	137,26
	0,476
	0,13
	137,87

	16
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	
	
	
	1,053
	0,117
	1,17
	0,43
	0,13
	0,56

	277 Промзона
	
	
	
	
	
	
	0,046
	
	0,046

	Промзона
	
	
	
	0,122
	
	0,122
	
	
	

	352
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Котельная №2
	172,9
	19,3
	192,2
	0,736
	0,194
	193,13
	
	
	

	17
	
	
	
	0,31
	0,084
	0,394
	
	
	

	18
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	
	
	
	0,37
	0,11
	0,48
	
	
	

	24
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	292
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	392
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25А
	
	
	
	0,056
	0
	0,056
	
	
	

	26
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ирдоматка
+Питино
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Котельная №3
	82,24
	8,97
	91,21
	0,51
	0,254
	91,97
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	0,51
	0,254
	0,764
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8А
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9А
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Источники тепла ПАО Северсталь
	211,49
	21,46
	232,95
	0,603
	0,053
	233,6
	0,673
	0,077
	243,34

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	56
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	93
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	104 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	110
	
	
	
	0,01
	
	0,01
	
	
	

	176
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	202
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	203
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	204
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	205
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	207
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	208
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	211
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	212
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	213
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	214
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	215
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	81-83
	
	
	
	0,593
	0,053
	0,646
	0,673
	0,077
	0,75

	А
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Б
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	В
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Г
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Д
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Привокзальный
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Котельная Северная
	68,87
	7,56
	76,43
	0,798
	0,077
	77,3
	1,339
	0,711
	79,35

	218
	
	
	
	
	
	
	0,312
	0,077
	0,389

	219
	
	
	
	0,745
	0,077
	0,822
	
	
	

	220
	
	
	
	
	
	
	0,987
	0,63
	1,617

	221
	
	
	
	
	
	
	0,04
	0,004
	0,044

	222
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	225
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	227
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Промзона Север
	
	
	
	0,053
	
	0,053
	
	
	

	ФМК
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Котельная Южная
	164,4
	24,58
	188,98
	8,514
	1,177
	198,671
	2,878
	1,07
	202,62

	5_4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5_5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	101
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	102
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	103
	
	
	
	
	
	
	0,58
	0,046
	0,626

	104
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	105
	
	
	
	0,341
	0,063
	0,404
	0,76
	0,16
	0,92

	106
	
	
	
	
	
	
	0,0011
	
	0,0011

	107
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	108
	
	
	
	1,596
	0,276
	1,872
	
	
	

	109
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	110
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	112
	
	
	
	0,894
	0,128
	1,022
	
	
	

	114
	
	
	
	1,373
	0,092
	1,465
	0,111
	0
	0,111

	115
	
	
	
	1,66
	0,238
	1,898
	
	
	

	117
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	143а
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	143б
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	144
	
	
	
	2,65
	0,38
	3,03
	1,426
	0,864
	2,29

	Котельная 
Тепличная
	2,55
	0,43
	2,98
	
	
	
	
	
	

	Котельная Новая
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	111
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	113
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	116
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	134
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	135
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Продолжение Таблицы 1.4.
	Номера котельных, 
микрорайонов, кварталов.
	2022 г.
	2023 г.
	2024
	2025

	
	Подключаемая нагрузка отопления и вентиляции, Гкал/ч
	Подключаемая нагрузка ГВСср., Гкал/ч
	Тепловая нагрузка, Гкал/ч
	Промежуточные итоги.
	Подключаемая нагрузка отопления и вентиляции, Гкал/ч
	Подключаемая нагрузка ГВСср. Гкал/ч
	Тепловая нагрузка, Гкал/ч
	Подключаемая нагрузка отопления и вентиляции, Гкал/ч
	Подключаемая нагрузка ГВСср., Гкал/ч
	Тепловая нагрузка, Гкал/ч
	Подключаемая нагрузка отопления и вентиляции, Гкал/ч
	Подключаемая нагрузка ГВСср., Гкал/ч
	Тепловая нагрузка, Гкал/ч

	Котельная №1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	
	
	
	1,73
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	277 Промзона
	
	
	
	0,046
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Промзона
	
	
	
	0,122
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	352
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Котельная №2
	
	
	
	
	
	
	
	3,68
	0,32
	197,13
	0,38
	0,055
	197,565

	17
	
	
	
	0,394
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,38
	0,055
	0,435

	19
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	
	
	
	0,48
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	
	
	
	
	
	
	
	3,68
	0,32
	4,0
	
	
	

	25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	292
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	392
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25А
	
	
	
	0,056
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ирдоматка
+Питино
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Котельная №3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	0,764
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8А
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9А
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Источники 
тепла 
ПАО Северсталь
	0,663
	0,089
	244,1
	
	1,38
	0,42
	245,9
	
	
	
	0,695
	0,185
	246,78

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	1,38
	0,42
	1,8
	
	
	
	
	
	

	56
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	93
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	104 кв
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	110 кв
	
	
	
	0,01
	
	
	
	
	
	
	0,425
	0,065
	0,49

	176
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	202
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	203
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	204
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	205
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	207
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	208
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	211
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	212
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	213
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	214
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	215
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	81-83
	0,663
	0,089
	0,752
	2,148
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Б
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	В
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,27
	0,12
	0,39

	Г
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Д
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Привокзальный
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Котельная 
Северная
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,12
	0,047
	79,1

	218
	
	
	
	0,389
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	219
	
	
	
	0,822
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	220
	
	
	
	1,617
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	221
	
	
	
	0,044
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	222
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	225
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	227
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Промзона Север
	
	
	
	0,053
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ФМК
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,12
	0,047
	0,167

	Котельная Южная
	3,65
	1,89
	208,16
	
	4,971
	1,575
	214,7
	10,48
	4,36
	229,54
	6,93
	2,62
	239,09

	5_4
	
	
	
	
	0,76
	0,24
	1,0
	
	
	
	
	
	

	5_5
	
	
	
	
	
	
	
	0,49
	0,31
	0,8
	
	
	

	101
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,33
	0,13
	0,45

	102
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	103
	
	
	
	0,626
	0,38
	0,25
	0,63
	
	
	
	
	
	

	104
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	105
	
	
	
	1,324
	
	
	
	2,78
	0,026
	2,81
	1,59
	0,01
	1,6

	106
	1,75
	1,12
	2,87
	2,871
	
	
	
	1,43
	0,92
	2,35
	
	
	

	107
	1,45
	0,49
	1,94
	1,94
	1,83
	0,74
	2,57
	1,45
	0,49
	1,94
	1,45
	0,49
	1,94

	108
	
	
	
	1,872
	0,76
	0,16
	0,92
	1,16
	0,74
	1,9
	0,63
	0,28
	0,91

	109
	
	
	
	
	
	
	
	1,75
	1,12
	2,87
	
	
	

	110
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	112
	
	
	
	1,022
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	114
	
	
	
	1,576
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	115
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	117
	
	
	
	1,898
	
	
	
	
	
	
	1,51
	0,96
	2,47

	143а
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	143б
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	144
	
	
	
	
	1,241
	0,185
	1,426
	1,42
	0,75
	2,17
	1,42
	075
	2,17

	Котельная Новая
	0,45
	0,28
	0,73
	6,05
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	111
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	113
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	116
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	141
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	134
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	135
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	139
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	127-130
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	147
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Продолжение Таблицы 1.4.
	
	2026-2030
	2031-2035
	Итого:

	Номера котельных, микрорайонов, кварталов.
	Подключаемая нагрузка отопления и вентиляции, Гкал/ч
	Подключаемая нагрузка ГВСср., Гкал/ч
	Тепловая нагрузка, Гкал/ч
	Промежуточные итоги.
	Подключаемая нагрузка отопления и вентиляции, Гкал/ч
	Подключаемая нагрузка ГВСср., Гкал/ч
	Тепловая нагрузка, Гкал/ч
	Тепловая нагрузка, Гкал/ч

	Котельная №1
	0,28
	0,16
	138,31
	
	
	
	138,31
	2,338

	16
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	0,28
	0,16
	0,44
	0,44
	
	
	
	0,44

	21
	
	
	
	
	
	
	
	1,73

	277 Промзона
	
	
	
	
	
	
	
	0,046

	Промзона
	
	
	
	
	
	
	
	0,122

	352
	
	
	
	
	
	
	
	0

	Котельная №2
	10,63
	3,8
	212,0
	
	
	
	212,0
	19,795

	17
	
	
	
	
	
	
	
	0,394

	18
	
	
	
	0,435
	
	
	
	0,435

	19
	
	
	
	
	
	
	
	0

	22
	
	
	
	
	
	
	
	0

	23
	
	
	
	
	
	
	
	0,48

	24
	
	
	
	4,0
	
	
	
	4

	25
	
	
	
	
	
	
	
	0

	292
	
	
	
	
	
	
	
	0

	392
	
	
	
	
	
	
	
	0

	25А
	
	
	
	
	
	
	
	0,056

	26
	10,63
	3,8
	14,43
	14,43
	
	
	
	14,43

	Ирдоматка
+Питино
	
	
	
	
	
	
	
	0

	Котельная №3
	
	
	
	
	
	
	82,98
	0,764

	7
	
	
	
	
	
	
	
	0

	8
	
	
	
	
	
	
	
	0,764

	9
	
	
	
	
	
	
	
	0

	10
	
	
	
	
	
	
	
	0

	8А
	
	
	
	
	
	
	
	0

	9А
	
	
	
	
	
	
	
	0

	Источники тепла ПАО Северсталь
	
	
	
	
	1,83
	1,0
	249,61
	7,668

	1
	
	
	
	
	
	
	
	0

	2
	
	
	
	
	
	
	
	0

	3
	
	
	
	
	
	
	
	0

	4
	
	
	
	
	
	
	
	0

	5
	
	
	
	
	
	
	
	0

	6
	
	
	
	
	
	
	
	0

	10
	
	
	
	1,8
	1,83
	1,0
	2,83
	4,63

	56
	
	
	
	
	
	
	
	0

	93
	
	
	
	
	
	
	
	0

	104 кв
	
	
	
	
	
	
	
	0

	110 кв
	
	
	
	0,49
	
	
	
	0,5

	176
	
	
	
	
	
	
	
	0

	202
	
	
	
	
	
	
	
	0

	203
	
	
	
	
	
	
	
	0

	204
	
	
	
	
	
	
	
	0

	205
	
	
	
	
	
	
	
	0

	207
	
	
	
	
	
	
	
	0

	208
	
	
	
	
	
	
	
	0

	211
	
	
	
	
	
	
	
	0

	212
	
	
	
	
	
	
	
	0

	213
	
	
	
	
	
	
	
	0

	214
	
	
	
	
	
	
	
	0

	215
	
	
	
	
	
	
	
	0

	81-83
	
	
	
	
	
	
	
	2,148

	А
	
	
	
	
	
	
	
	0

	Б
	
	
	
	
	
	
	
	0

	В
	
	
	
	0,39
	
	
	
	0,39

	Г
	
	
	
	
	
	
	
	0

	Д
	
	
	
	
	
	
	
	0

	Привокзальный
	
	
	
	
	
	
	
	0

	Котельная
 Северная
	
	
	
	
	4,94
	0,15
	84,579
	8,182

	218
	
	
	
	
	
	
	
	0,389

	219
	
	
	
	
	4,94
	0,15
	5,09
	5,912

	220
	
	
	
	
	
	
	
	1,617

	221
	
	
	
	
	
	
	
	0,044

	222
	
	
	
	
	
	
	
	0

	225
	
	
	
	
	
	
	
	0

	227
	
	
	
	
	
	
	
	0

	Промзона Север
	
	
	
	
	
	
	
	0,053

	ФМК
	
	
	
	0,167
	
	
	
	0,167

	Котельная 
Южная
	25,84
	13,76
	278,69
	
	19,09
	10,37
	308,15
	119,166

	5_4
	
	
	
	1,0
	
	
	
	1,0

	5_5
	
	
	
	0,8
	0,76
	0,16
	0,92
	1,72

	101
	
	
	
	0,45
	
	
	
	0,45

	102
	
	
	
	
	
	
	
	0

	103
	6,0
	3,8
	9,8
	10,43
	6,0
	3,8
	9,8
	20,856

	104
	
	
	
	
	0,2
	0,12
	0,32
	0,32

	105
	
	
	
	4,41
	
	
	
	5,734

	106
	
	
	
	2,35
	
	
	
	5,22

	107
	1,45
	0,49
	1,94
	8,39
	
	
	
	10,33

	108
	3,12
	1,42
	4,54
	8,27
	
	
	
	10,14

	109
	3,03
	1,38
	4,41
	7,28
	2,6
	1,38
	3,98
	11,26

	110
	5,35
	2,76
	8,11
	8,11
	4,0
	1,66
	5,66
	13,77

	112
	
	
	
	
	
	
	
	1,022

	114
	
	
	
	
	
	
	
	1,576

	115
	
	
	
	
	
	
	
	1,898

	117
	4,76
	3,05
	7,81
	10,28
	
	
	
	10,28

	143а
	1,49
	0,68
	2,17
	2,17
	1,57
	0,75
	2,32
	4,49

	143б
	0,38
	0,17
	0,55
	0,55
	3,96
	2,5
	6,46
	7,01

	144
	0,26
	0,012
	0,272
	6,038
	
	
	
	12,09

	Котельная 
Новая
	10,4
	5,67
	16,07
	
	13,97
	6,06
	36,1
	36,08

	111
	0,974
	0,53
	1,5
	1,5
	0,974
	0,53
	1,5
	3,0

	113
	0,974
	0,53
	1,5
	1,5
	0,974
	0,53
	1,5
	3,0

	116
	0,974
	0,53
	1,5
	1,5
	0,974
	0,53
	1,5
	3,0

	141
	0,32
	0,17
	0,49
	0,49
	0,32
	0,17
	0,49
	0,98

	134
	2,54
	1,39
	3,93
	3,93
	3,73
	1,52
	5,25
	9,18

	135
	3,17
	1,73
	4,9
	4,9
	4,36
	1,86
	6,22
	11,12

	139
	1,45
	0,79
	2,24
	2,24
	2,64
	0,92
	3,56
	5,8

	127-130
	8,82
	1,2
	10,02
	
	
	
	
	

	147
	5,94
	0,8
	6,74
	
	
	
	
	

	Итого:
	
	
	
	
	
	
	
	193,604


Снижение тепловой нагрузки в сносимых жилых зданиях на период разработки или актуализации схемы теплоснабжения, Гкал/ч
Таблица 1.5.
	Наименование показателей
	2019г.

	Снижение тепловой нагрузки отопления и вентиляции жилищного фонда
	0,357

	Снижение тепловой нагрузки горячего водоснабжения жилищного фонда
	0,03

	тоже накопительным итогом, в том числе:
	0,387

	Средне- и малоэтажный жилищный фонд
	0,387

	Всего по поселению, в том числе:
	0,387

	Средне- и малоэтажный жилищный фонд кадастровым кварталам:
	

	10 микрорайон
	0,387


1.4. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе
В соответствии с Генеральным планом намечается размещение производственных зон и инвестиционных объектов: 

- Северная производственная зона;

- Южный технологический кластер;

- Индустриальный парк «Череповец»;

- Туристско-рекреационный кластер «Центральная городская набережная».

Данные по источникам теплоснабжения и ориентировочным расходам тепла вышеуказанных объектов приведены в таблице. Номера инвестиционных площадок приведены в Схеме расположения планировочных районов, производственных зон, инвестиционных площадок в иллюстрациях к Генеральному плану.
Теплоснабжение производственных зон и инвестиционных объектов.

	№

п/п
	Наименование проекта
	Источник теплоснабжения
	Расход тепла, Гкал/час

	1
	Южный технологический кластер Череповца
	Локальные котельные
	75,8

	2
	Индустриальный парк «Череповец»
	Локальные котельные
	51

	3
	Ремонт судов в акватории г. Череповца на базе ОАО «Череповецкий порт»
	Локальная котельная
	2,5

	4
	Туристско-рекреационный кластер «Центральная городская набережная, территория 
от Ягорбского моста до Октябрьского моста»
	Блочно-модульная газовая котельная
	2,6

	5
	Туристско-рекреационный кластер «Центральная городская набережная, 
туристско-рекреационный комплекс «Усадьба Гальских»
	Котельная Южная
	19,6

	6
	Северная производственная зона
	Локальные котельные
	10


Для обеспечения теплоснабжением индустриального парка «Череповец», Южного технологического кластера Череповца, отдельных инвестиционных площадок предусматривается установка индивидуальных котельных на площадках у каждого резидента-потребителя. Нагрузка на котельные будет определяться, и уточняться на последующих стадиях проектирования при разработке конкретной документации этих предприятий.
1.5. Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по городскому округу
Таблица 1.7.

	Наименование
	Единица 
измерения
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026-2030
	2031-2035

	Котельная №1
	
	
	
	
	
	
	
	

	Зона действия 
источника тепловой мощности
	Га
	405
	405
	405
	405
	405
	405
	405

	Плотность тепловой нагрузки
	Гкал/ч/га
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34

	Котельная №2
	
	
	
	
	
	
	
	

	Зона действия 
источника тепловой 
мощности
	Га
	642
	642
	642
	642
	642
	761
	761

	Плотность тепловой нагрузки
	Гкал/ч/га
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,28
	0,28

	Котельная №3
	
	
	
	
	
	
	
	

	Зона действия
 источника тепловой мощности
	Га
	250
	250
	250
	250
	250
	250
	250

	Плотность тепловой нагрузки
	Гкал/ч/га
	0,33
	0,33
	0,33
	0,33
	0,33
	0,33
	0,33

	Котельная Северная
	
	
	
	
	
	
	
	

	Зона действия 
источника тепловой мощности
	Га
	315
	315
	315
	315
	315
	315
	315

	Плотность тепловой нагрузки
	Гкал/ч/га
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,27

	Котельная Южная
	
	
	
	
	
	
	
	

	Зона действия 
источника тепловой мощности
	Га
	662
	662
	662
	729
	729
	729
	729

	Плотность тепловой нагрузки
	Гкал/ч/га
	0,3
	0,31
	0,32
	0,31
	0,328
	0,38
	0,42

	ПАО «Северсталь»
	
	
	
	
	
	
	
	

	Зона действия 
источника тепловой мощности
	Га
	641
	641
	641
	641
	641
	641
	641

	Плотность тепловой нагрузки
	Гкал/ч/га
	0,38
	0,38
	0,383
	0,383
	0,385
	0,385
	0,39

	Котельная Тепличная
	
	
	
	
	
	
	
	

	Зона действия 
источника тепловой мощности


	Га
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15

	Плотность тепловой нагрузки
	Гкал/ч/га
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	Котельная Новая
	
	
	
	
	
	
	
	

	Зона действия 
источника тепловой мощности
	Га
	
	
	
	
	
	135
	270

	Плотность тепловой нагрузки
	Гкал/Га
	
	
	
	
	
	0,12
	0,13


2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников 
тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

2.1. Существующие и перспективные зоны действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии.
2.1.1. Существующие зоны действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии
- источники комбинированной выработки теплоты и электрической энергии ПАО «Северсталь»;
- источник теплоты Котельная № 1 МУП «Теплоэнергия» (передан в аренду ООО «Газпром теплоэнерго Вологда»);
- источник теплоты Котельная № 2 МУП «Теплоэнергия» (передан в аренду ООО «Газпром теплоэнерго Вологда»);
- источник теплоты Котельая № 3 МУП «Теплоэнергия» (передан в аренду ООО «Газпром теплоэнерго Вологда»);
- источник теплоты Котельная Северная МУП «Теплоэнергия» (передан в аренду ООО «Газпром теплоэнерго Вологда»);
- источник теплоты Котельная Южная МУП «Теплоэнергия» (передан в аренду ООО «Газпром теплоэнерго Вологда»);
- источник теплоты Котельная Тепличная МУП «Теплоэнергия» (передан в аренду ООО «Газпром теплоэнерго Вологда»);
-  собственных потребителей;
- потребители, имеющие индивидуальное отопление. 

2.1.2. Перспективные зоны действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии
 - источник теплоты Котельная Новая.
Месторасположение и зоны действия источников теплоты г. Череповца на схеме города с привязкой к планировочным кварталам представлены на Рис.2.1.

[image: image2.png]



2.2. Существующие и перспективные зоны действия
индивидуальных источников тепловой энергии
Отдельные случаи применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием Застройщиками индивидуальных квартирных источников тепловой энергии наблюдаются в зонах действия Котельных № 2, № 3, Северная из-за отсутствия резерва тепловой мощности на источниках теплоты.

В перспективе теплоснабжение 1 очереди застройки планировочного квартала 144 планируется осуществлять от индивидуальных источников – газовых котельных в соответствии с Протоколом совещания «Экспертного совета по строительству и развитию инфраструктуры города Череповца» от 18.06.2015 года, решение которого утверждено мэром г. Череповца 24.06.2015 года.

Генеральным планом предусматривается теплоснабжение объектов нового строительства проектируемой территории:

- 10 микрорайон – источниками теплоснабжения многоквартирных жилых домов согласно проекту планировки и межевания территории, утвержденного постановлением мэрии от 14.02.2017 г. № 648, являются крышные котельные;

- 127-130 – от локальной котельной мощностью 1,3 Гкал/час и автономных индустриальных 2-х функциональных теплогенераторов, обеспечивающих потребности отопления и горячего водоснабжения потребителей, работающих на природном газе;

- 147 – от автономных индустриальных 2-х функциональных теплогенераторов, обеспечивающих потребности отопления и горячего водоснабжения потребителей, работающих на природном газе.
- Малоэтажная жилая застройка для многодетных семей в восточной части Заягорбского района и северо-восточнее 26 мкр. – от автономных индустриальных 2-х функциональных теплогенераторов, обеспечивающих потребности отопления и горячего водоснабжения потребителей, работающих на природном газе.
2.3. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе
Таблица 2.1.

	Наименование
	Ед. изм.
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026-2030
	2031-2035

	Котельная №1

	Установленная мощность оборудования
	Гкал/ч
	170.2
	170.2
	170.2
	170.2
	170.2
	170.2
	170.2

	Располагаемая мощность оборудования
	Гкал/ч
	151.2
	151.2
	151.2
	151.2
	151.2
	151.2
	151.2

	Собственные нужды котельной
	Гкал/ч
	1,20
	1,20
	1,20
	1,20
	1,20
	1,20
	1,20

	Тепловая мощность котельной «нетто»
	Гкал/ч
	150
	150
	150
	150
	150
	150
	150

	Потери в тепловой сети
	Гкал/ч
	10,3
	10.3
	10.3
	10.3
	10.3
	10.3
	10.3

	 Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции)
	Гкал/ч
	148,17
	148,17
	148,17
	148,17
	148,17
	148,61
	148,61

	Резерв(+)/дефицит (-) тепловой мощности
	Гкал/ч
	1,83
	1,83
	1,83
	1,83
	1,83
	1,39
	1,39

	Зона действия источника тепловой мощности
	Га 
	405
	405
	405
	405
	405
	405
	405

	Плотность тепловой нагрузки
	Гкал/ч/га
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34

	Котельная №2

	Установленная мощность оборудования
	Гкал/ч
	218.3
	218.3
	218.3
	218.3
	218.3
	238.3
	238.3

	Располагаемая мощность оборудования
	Гкал/ч
	218.3
	218.3
	218.3
	218.3
	218.3
	238.3
	238.3

	Собственные нужды котельной
	Гкал/ч
	2,30
	2,30
	2,30
	2,30
	2,30
	2,30
	2,30

	Тепловая мощность котельной «нетто»
	Гкал/ч
	216
	216
	216
	216
	216
	236
	236

	Потери в тепловой сети
	Гкал/ч
	18.4
	18.4
	18.4
	18.4
	18.4
	18.4
	18.4

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции)
	Гкал/ч
	211,53
	211,53
	211,53
	215,53
	215,965
	230,4
	230,4

	Резерв(+)/дефицит (-) тепловой мощности
	Гкал/ч
	4,47
	4,47
	4,47
	0,47
	0,035
	5,6
	5,6

	Зона действия источника тепловой мощности
	Га
	642
	642
	642
	642
	642
	761
	761

	Плотность тепловой нагрузки
	Гкал/ч/га
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,28
	0,28


	Наименование
	Ед. изм.
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026-2030
	2031-2035

	Котельная №3

	Установленная мощность оборудования
	Гкал/ч
	102
	102
	102,8
	102,8
	102,8
	102,8
	102,8

	Располагаемая мощность оборудования
	Гкал/ч
	90,8
	90
	90,8
	90,8
	90,8
	90,8
	90,8

	Собственные нужды котельной
	Гкал/ч
	0,60
	0,60
	0,60
	0,60
	0,60
	0,60
	0,60

	Тепловая мощность котельной «нетто»
	Гкал/ч
	90,2
	90,2
	90,2
	90,2
	90,2
	90,2
	90,2

	Потери в тепловой сети
	Гкал/ч
	6,7
	6,7
	6,7
	6,7
	6,7
	6,7
	6,7

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде 
(на коллекторах станции)
	Гкал/ч
	89,68
	89,68
	89,68
	89,68
	89,68
	89,68
	89,68

	Резерв(+)/дефицит (-) тепловой мощности
	Гкал/ч
	0,52
	0,52
	0,52
	0,52
	0,52
	0,52
	0,52

	Зона действия источника тепловой 
мощности
	Га
	250
	250
	250
	250
	250
	250
	250

	Плотность тепловой нагрузки
	Гкал/ч/га
	0,33
	0,33
	0,33
	0,33
	0,33
	0,33
	0,33

	Котельная Северная

	Установленная мощность оборудования
	Гкал/ч
	90
	90
	90,8
	90,8
	90,8
	90,8
	90,8

	Располагаемая мощность оборудования
	Гкал/ч
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90

	Собственные нужды котельной
	Гкал/ч
	0,70
	0,70
	0,70
	0,70
	0,70
	0,70
	0,70

	Тепловая мощность котельной «нетто»
	Гкал/ч
	89.3
	89,30
	90,1
	90,1
	90,1
	90,1
	90,1

	Потери в тепловой сети
	Гкал/ч
	7.3
	7.3
	7.3
	7.3
	7.3
	7.3
	7.3

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции)
	Гкал/ч
	86,65
	86,65
	86,65
	86,65
	86,79
	86,79
	91,88

	Резерв(+)/дефицит (-) тепловой мощности
	Гкал/ч
	2,65
	2,65
	3,45
	3,45
	3,31
	3,31
	-1,78

	Зона действия источика

тепловой мощности
	Га 
	315
	315
	315
	315
	315
	315
	315

	Плотность тепловой нагрузки
	Гкал/ч/га
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,27


	Наименование
	Ед. изм.
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026-2030
	2031-2035

	Котельная Южная

	Установленная мощность оборудования
	Гкал/ч
	201,9
	251,9
	251,9
	251,9
	251,9
	351,9
	351,9

	Располагаемая мощность оборудования
	Гкал/ч
	201,9
	251,9
	251,9
	251,9
	251,9
	351,9
	351,9

	Собственные нужды котельной
	Гкал/ч
	5,10
	5,10
	5,10
	5,10
	5,10
	5,10
	5,10

	Тепловая мощность котельной «нетто»
	Гкал/ч
	196,8
	246,8
	246,8
	246,8
	246,8
	346,8
	346,8

	Потери в тепловой сети
	Гкал/ч
	9,6
	9,7
	9,8
	9,9
	10,0
	10,7
	10,7

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции)
	Гкал/ч
	212,22
	217,86
	224,5
	239,44
	249,09
	289,39
	318,85

	Резерв(+)/дефицит (-) тепловой
мощности
	Гкал/ч
	-15,42
	28,94
	22,3
	7,36
	-2,29
	57,41
	27,95

	Зона действия источника

тепловой мощности  
	Га
	662
	662
	662
	729
	729
	729
	729

	Плотность тепловой нагрузки
	Гкал/ч/га
	0,3
	0,31
	0,32
	0,31
	0,328
	0,38
	0,42


	Наименование
	Ед. изм.
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026-2030
	2031-2035

	Источники тепла ПАО «Северсталь»

	Установленная мощность оборудования
	Гкал/ч
	1354
	1354
	1354
	1354
	1354
	1354
	1354

	Располагаемая мощность оборудования
	Гкал/ч
	1354
	1354
	1354
	1354
	1354
	1354
	1354

	Собственные нужды котельной
	Гкал/ч
	
	
	
	
	
	
	

	Тепловая мощность котельной «нетто» (договор)
	Гкал/ч
	301
	301
	301
	301
	301
	301
	301

	Потери в тепловой сети
	Гкал/ч
	19,3
	19,3
	19,3
	19,3
	19,3
	19,3
	19,3

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции)
	Гкал/ч
	262,64
	263,4
	265,2
	265,2
	266,08
	266,08
	268,91

	Резерв(+)/дефицит (-) тепловой мощности
	Гкал/ч
	38,36
	37,6
	35,8
	35,8
	34,92
	34,92
	32,09

	Зона действия источника

тепловой мощности
	Га
	641
	641
	641
	641
	641
	641
	641

	Плотность тепловой нагрузки
	Гкал/ч/га
	0,38
	0,38
	0,383
	0,383
	0,385
	0,385
	0,39


	Наименование
	Ед. изм.
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026-2030
	2031-2035

	Котельная Тепличная

	Установленная мощность оборудования
	Гкал/ч
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20

	Располагаемая мощность оборудования
	Гкал/ч
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20

	Собственные нужды котельной
	Гкал/ч
	0.3
	0.3
	0.3
	03
	0.3
	03
	0.3

	Тепловая мощность котельной

«нетто»
	Гкал/ч
	19.7
	19.7
	19.7
	19.7
	19.7
	19.7
	19.7

	Потери в тепловой сети
	Гкал/ч
	0.8
	0.8
	0.8
	0.8
	0.8
	0.8
	0.8

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции)
	Гкал/ч
	3.78
	3.78
	3.78
	3.78
	3.78
	3.78
	3.78

	Резерв(+)/дефицит (-) тепловой мощности
	Гкал/ч
	15.92
	15.92
	15.92
	15.92
	15.92
	15.92
	15.92

	Зона действия источника

тепловой мощности
	Га
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15

	Плотность тепловой нагрузки
	Гкал/ч/га
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	Котельная Новая

	Установленная мощность оборудования
	Гкал/ч
	
	
	
	
	
	50
	50

	Располагаемая мощность оборудования
	Гкал/ч
	
	
	
	
	
	50
	50

	Собственные нужды котельной
	Гкал/ч
	
	
	
	
	
	0,7
	0,7

	Тепловая мощность котельной «нетто»
	Гкал/ч
	
	
	
	
	
	49,3
	49.3

	Потери в тепловой сети
	Гкал/ч
	
	
	
	
	
	2,03
	2,03


	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции)
	Гкал/ч
	
	
	
	
	
	18,1
	38,13

	Резерв(+)/дефицит (-) тепловой мощности
	Гкал/ч
	
	
	
	
	
	31,2
	11,17

	Зона действия источника

тепловой мощности  
	Га
	
	
	
	
	
	135
	270

	Плотность тепловой нагрузки
	Гкал/Га
	
	
	
	
	
	0,12
	0,13


2.4. Радиус эффективного теплоснабжения определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения 

Радиус эффективного теплоснабжения для зоны действия каждого существующего, предлагаемого к новому строительству, реконструкции или техническому перевооружению источника тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, позволяющий определить условия, при которых подключение теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе.

Результаты расчетов радиусов эффективного теплоснабжения источников теплоты     г. Череповца представлены в Таблице 2.2 и на Рис. 2.2
Таблица 2.2
	Система теплоснабжения
	Предельный радиус 
теплоснабжения Rпред, км
	Оптимальный радиус теплоснабжения Rопт, км

	Котельная № 1
	4,9
	2,43

	Котельная № 2
	5,1
	2,42

	Котельная № 3
	5,5
	2,44

	Котельная Северная
	4,8
	2,35

	Котельная Южная
	3,2
	2,88

	Источники тепловой энергии ПАО «Северсталь»
	2,4
	2,20


По результатам анализа расчетов радиусов эффективного теплоснабжения источников теплоты г. Череповца в зоне эффективного радиуса теплоснабжения источника комбинированной выработки тепловой и электрической энергии ПАО «Северсталь» оказывается зона действия Котельной № 3.
[image: image3.jpg]



Рис. 2.2 Радиусы эффективного теплоснабжения источников теплоты г. Череповца.

3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя
3.1. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Водоподготовительные установки у потребителей отсутствуют.
3.2. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

3.2.1. Существующие балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжния
Таблица 3.2.1.
	№ п/п
	Наименование
	Установленная          производительность ВПУ, м3/ч
	Располагаемая производительность ВПУ,

м3/ч
	Количество баков- аккумуляторов, шт.
	Вместимость баков- аккумуляторов, м3
	Нормативные утечки теплоносителя, м3/ч
	Тип системы теплоснабжения
	Средняя подпитка тепловой сети, м3/ч
	Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка, м3/ч
	Резерв (+)/

Дефицит (-) ВПУ, м3/ч

	1
	Котельная № 1
	Отсутствует*
	300
	
	
	55.3
	закрытая
	70
	180
	244.7

	2
	Котельная № 2
	250
	
	2
	2000
	
	закрытая
	
	
	

	3
	Котельная № 3
	Отсутствует*
	
	
	
	
	закрытая
	
	
	

	4
	Котельная Северная
	50
	
	
	
	
	закрытая
	
	
	

	5
	Котельная

Южная
	900
	900
	2
	6000
	21,6
	открытая
	95
	150
	877.1

	6
	Источники теплоты ПАО

«Северсталь»

г. Череповец
	200
	200
	2
	2000
	180

(с т.с. «Северстали»)
	закрытая
	50
	200
	20

	7
	Котельная Тепличная
	25
	25
	Деаэраторный бак
	8
	0,7
	закрытая
	0,37
	-
	22.4


* подпитка осуществляется от котельной № 2. Расчеты выполняются суммарно для систем теплоснабжения котельных №1, №2, №3 и Северная.
3.2.2. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии №1, №2, №3, Северная для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения
                          Таблица 3.2.2.

	Показатель, единицы измерения
	Период планирования

	
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026-2030
	2031-2035

	Прогнозируемая номинальная производительность ВПУ, м³/ч
	250
	250
	250
	250
	250
	250
	250

	Прогнозируемая располагаемая производительность ВПУ, м³/ч
	250
	250
	250
	250
	250
	250
	250

	Прогнозируемое количество баков-аккумуляторов
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	Прогнозируемая вместимость баков-аккумуляторов, м³
	2000
	2000
	2000
	2000
	2000
	2000
	2000

	Требуемая вместимость баков-аккумуляторов, м³
	679,3
	680,5
	682,1
	683,5
	684,3
	689,4
	696,2

	Прогнозируемый резерв (+), дефицит (-) вместимости баков-аккумуляторов, м³
	1320,7
	1319,5
	1317,9
	1316,5
	1315,7
	1310,6
	1303,8

	Прогнозная величина аварийной подпитки теплосети, м³/ч
	452,9
	453,7
	454,7
	455,7
	456,2
	459,6
	464,1

	Существующая аварийная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой, м³/ч
	650,0
	650,0
	650,0
	650,0
	650,0
	650,0
	650,0

	Прогнозируемый резерв (+), дефицит (-) производительности аварийной подпитки, м³/ч
	197,1
	196,3
	195,3
	194,3
	193,8
	190,4
	185,9

	Прогнозные нормативные утечки теплоносителя, м³/ч
	56,6
	56,7
	56,8
	57,0
	57,0
	57,5
	58,0

	Прогнозируемая расчетная номинальная производительность ВПУ, м³/ч
	169,8
	170,1
	170,5
	170,9
	171,1
	172,4
	174,0

	Прогнозируемый резерв (+), дефицит (-) производительности ВПУ, м³/ч
	80.2
	79.9
	79.5
	79.1
	78.9
	77.6
	76


3.2.3. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источника тепловой энергии «Южная» для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения
  Таблица 3.2.3.
	Показатель, единицы измерения
	Период планирования

	
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026-2030
	2031-2035

	Прогнозируемая номинальная производительность ВПУ, м³/ч
	900
	900
	900
	900
	900
	900
	900

	Прогнозируемая располагаемая производительность ВПУ, м³/ч
	900
	900
	900
	900
	900
	900
	900

	Прогнозируемое количество баков-аккумуляторов
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	Прогнозируемая вместимость баков-аккумуляторов, м³
	6000
	6000
	6000
	6000
	6000
	6000
	6000

	Требуемая вместимость баков-аккумуляторов, м³
	880
	880
	880
	284,6
	297,9
	353,5
	421,4

	Прогнозируемый резерв (+), дефицит (-) вместимости баков-аккумуляторов, м³
	5120
	5120
	5120
	5715,4
	5702,1
	5646,5
	5578,6

	Прогнозная величина аварийной подпитки теплосети, м³/ч
	173,2
	175,5
	176,7
	189,7
	198,6
	235,6
	281,0

	Существующая аварийная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой, м³/ч
	800
	800
	800
	800
	800
	800
	800

	Прогнозируемый резерв (+), дефицит (-) производительности аварийной подпитки, м³/ч
	626.8
	624.5
	623.3
	610.3
	601.4
	564.4
	519

	Прогнозные нормативные утечки теплоносителя, м³/ч
	21,6
	21,9
	22,1
	23,7
	24,8
	29,5
	35,1

	Прогнозный отпуск теплоносителя на цели ГВС, м3/ч
	88
	88
	88
	0
	0
	0
	0

	Прогнозируемая расчетная номинальная производительность ВПУ, м³/ч
	409.6
	409.9
	410.1
	323.7
	324.8
	329.5
	335.1

	Прогнозируемый резерв (+), дефицит (-) производительности ВПУ, м³/ч
	490.4
	490.1
	489.9
	576.3
	572.2
	570.5
	564.9


3.2.4. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источника тепловой энергии «Тепличная» для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения
Таблица 3.2.4.

	Показатель, единицы измерения
	Период планирования

	
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026-2030
	2031-2035

	Прогнозируемая номинальная производительность ВПУ, м³/ч
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200

	Прогнозируемая располагаемая производительность ВПУ, м³/ч
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200

	Прогнозируемое количество баков-аккумуляторов
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	Прогнозируемая вместимость баков-аккумуляторов, м³
	2000
	2000
	2000
	2000
	2000
	2000
	2000

	Требуемая вместимость баков-аккумуляторов, м³
	367,2
	367,2
	367,2
	367,2
	367,2
	367,2
	367,2

	Прогнозируемый резерв (+), дефицит (-) вместимости баков-аккумуляторов, м³
	1632,8
	1632,8
	1632,8
	1632,8
	1632,8
	1632,8
	1632,8

	Прогнозная величина аварийной подпитки теплосети, м³/ч
	244,8
	244,8
	244,8
	244,8
	244,8
	244,8
	244,8

	Существующая аварийная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой, м³/ч
	250,0
	250,0
	250,0
	250,0
	250,0
	250,0
	250,0

	Прогнозируемый резерв (+), дефицит (-) производительности аварийной подпитки, м³/ч
	5,2
	5,2
	5,2
	5,2
	5,2
	5,2
	5,2

	Прогнозные нормативные утечки теплоносителя, м³/ч
	30,6
	30,6
	30,6
	30,6
	30,6
	30,6
	30,6

	Прогнозируемая расчетная номинальная производительность ВПУ, м³/ч
	91,8
	91,8
	91,8
	91,8
	91,8
	91,8
	91,8

	Прогнозируемый резерв (+), дефицит (-) производительности ВПУ, м³/ч
	108,2
	108,2
	108,2
	108,2
	108,2
	108,2
	108,2


3.2.5. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источника тепловой энергии  ПАО «Северсталь» для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения
Таблица 3.2.5.
	Показатель, единицы измерения
	Период планирования

	
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026-2030
	2031-2035

	Прогнозируемая номинальная производительность ВПУ, м³/ч
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200

	Прогнозируемая располагаемая производительность ВПУ, м³/ч
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200

	Прогнозируемое количество баков-аккумуляторов
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	Прогнозируемая вместимость баков-аккумуляторов, м³
	2000
	2000
	2000
	2000
	2000
	2000
	2000

	Требуемая вместимость баков-аккумуляторов, м³
	367,2
	367,2
	367,2
	367,2
	367,2
	367,2
	367,2

	Прогнозируемый резерв (+), дефицит (-) вместимости баков-аккумуляторов, м³
	1632,8
	1632,8
	1632,8
	1632,8
	1632,8
	1632,8
	1632,8

	Прогнозная величина аварийной подпитки теплосети, м³/ч
	244,8
	244,8
	244,8
	244,8
	244,8
	244,8
	244,8

	Существующая аварийная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой, м³/ч
	250,0
	250,0
	250,0
	250,0
	250,0
	250,0
	250,0

	Прогнозируемый резерв (+), дефицит (-) производительности аварийной подпитки, м³/ч
	5,2
	5,2
	5,2
	5,2
	5,2
	5,2
	5,2

	Прогнозные нормативные утечки теплоносителя, м³/ч
	30,6
	30,6
	30,6
	30,6
	30,6
	30,6
	30,6

	Прогнозируемая расчетная номинальная производительность ВПУ, м³/ч
	91,8
	91,8
	91,8
	91,8
	91,8
	91,8
	91,8

	Прогнозируемый резерв (+), дефицит (-) производительности ВПУ, м³/ч
	108,2
	108,2
	108,2
	108,2
	108,2
	108,2
	108,2


4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения
г. Череповца

4.1. Описание сценариев развития теплоснабжения городского округа
Мастер-план схемы теплоснабжения предназначен для описания и обоснования отбора нескольких вариантов ее реализации, из которых будет выбран рекомендуемый вариант.

При формировании мастер-плана разработки схемы теплоснабжения учтены следующие документы:

- Схема теплоснабжения города Череповца до 2033 года (актуализация на 2020 год).

- Генеральный план города Череповца.

- Генеральная Схема газоснабжения города Череповца.

Каждый вариант должен обеспечивать покрытие всего перспективного спроса на тепловую мощность, возникающего в городе, и критерием этого обеспечения является выполнение балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и спроса на тепловую мощность при расчетных условиях, заданных нормативами проектирования систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения объектов теплопотребления. 

Выбор рекомендуемого варианта развития систем теплоснабжения осуществляется с учетом принципов и критериев, установленных ФЗ-190 «О теплоснабжении».

В соответствии с ч.8 ст. 23 ФЗ-190 «О теплоснабжении» обязательными критериями принятия решений в отношении развития системы теплоснабжения являются:

- обеспечение надежности теплоснабжения потребителей;

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- приоритет комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с учетом экономической обоснованности;

- учет инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, и программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности указанных организаций, региональных программ, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- согласование схем теплоснабжения с иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения, а также с программами газификации.
Варианты перспективного развития систем теплоснабжения:
А) Развитие теплоснабжения в Индустриальном, Заягорбском,Северном районах  и Новых Углах:
Базировать на использовании действующих источников тепловой энергии - котельных №1, №2, Северная, Тепличная, источников тепла ПАО «Северсталь». 
Б) Развитие системы теплоснабжения Зашекснинского район

Рассмотрим два варианта

I. Развитие теплоснабжения Зашекснинского района (базовый вариант)
Согласно Методическим указаниям по разработке Схем теплоснабжения прогноз прироста площади строительных фондов в городском округе должен подразделяться на среднесрочный прогноз и долгосрочный прогноз.

Для целей разработки схемы теплоснабжения среднесрочный прогноз прироста площади строительных фондов в поселении, городском округе, городе федерального значения составляется на 3 - 5 лет.
Среднесрочный прогноз развития теплоснабжения Зашекснинского района.

При среднесрочном прогнозе развития будет осуществляться застройка жилыми и общественно-деловыми зданиями существующих микрорайонов, а также 107, 108,109 и 117 микрорайонов. Для теплоснабжения существующих и 117 микрорайонов будут использоваться действующие магистральные и распределительные тепловые сети. Для теплоснабжения новых микрорайонов потребуется строительство новых магистральных тепловых сетей.
Строительство тепловых сетей от УТ-7/Шекснинский:
Объемы нового строительства тепловых сетей в зоне деятельности котельной Южная для обеспечения присоединения новых потребителей тепловой энергии 107,108,109 микрорайонов.

Таблица 4.1.
	Источник тепловой энергии
	Наименование начала участка
	Наименование конца участка
	Перспективный потребитель
	Протяженность участка, м
	Год строительства
	Условный диаметр, мм
	Вид прокладки тепловой сети
	Теплоизоляционный материал
	Затраты без НДС, тыс. руб.

	Котельная Южная
	УТ-7/ Шекснинский
	УТ-8/ Шекснинский
	107,108,109,110 микрорайоны
	150
	2021
	500
	Подземная канальная
	ППУ
	17012,2

	Котельная Южная
	УТ-8/ Шекснинский
	УТ-9/ Шекснинский
	107,108,109,110 микрорайоны
	150
	2021
	500
	Подземная канальная
	ППУ
	17012,2

	Котельная Южная
	УТ-9/ Шекснинский
	УТ-10// Шекснинский
	107,108,109,110 микрорайоны
	150
	2021
	500
	Подземная канальная
	ППУ
	17012,2

	Котельная Южная
	УТ-10/ Шекснинский
	МКР.107,110
	107,110 микрорайоны
	150
	2021
	300
	Подземная канальная
	ППУ
	11434,6

	Котельная Южная
	УТ-10/ Шекснинский
	УТ-11/ Шекснинский
	108,109 микрорайоны
	225
	2024
	500
	Подземная канальная
	ППУ
	29009,2

	Котельная Южная
	УТ-11/ Шекснинский
	МКР.108,109
	108,109 микрорайоны
	150
	2024
	300
	Подземная канальная
	ППУ
	12998,9

	
	
	
	
	Итого:
	
	
	
	
	104479,3


2.1.2.1. Реконструкция котельной Южная.

  Таблица 4.2.

	Система теплоснабжения
	Техническая сущность

предложений
	Цели предложений


	Год

реализации
	Капитальные

затраты,

млн. рублей

без НДС

	Зашекснинский

район.

Котельная Южная
	Установка водогрейного котла мощностью 50 Гкал/ч
	Увеличение располагаемой мощности котельной
	2021
	312,6


Долгосрочный прогноз развития теплоснабжения Зашекснинского района
Строительство тепловых сетей от УТ-8/Рыбинская.
Объемы нового строительства тепловых сетей в зоне деятельности котельной Южная для обеспечения присоединения новых потребителей тепловой энергии МКР.143А и МКР.143Б.

Таблица 4.3.

	Источник тепловой энергии
	Наименование начала участка
	Наименование конца участка
	Перспективный потребитель
	Протяженность участка, м
	Год строительства
	Условный диаметр, мм
	Вид прокладки тепловой сети
	Теплоизоляционный материал
	Затраты без НДС, тыс. руб.

	Котельная Южная
	УТ-8/Рыбинская
	ТК-1/Монтклер
	МКР.143А и МКР.143Б
	200
	2026
	400
	Подземная канальная
	ППУ
	23951,86

	Котельная Южная
	ТК-1/Монтклер
	ТК-2/Монтклер
	МКР.143А и МКР.143Б
	450
	2026
	300
	Подземная канальная
	ППУ
	42381,8

	Котельная Южная
	ТК-2/Монтклер
	ТК-3/Монтклер
	МКР.143Б
	278
	2026
	300
	Подземная канальная
	ППУ
	26182,5

	Котельная Южная
	ТК-2/Монтклер
	МКР. 143А
	МКР. 143А
	150
	2026
	200
	Подземная канальная
	ППУ
	12483,8

	Котельная Южная
	ТК-3/Монтклер
	МКР.143Б
	МКР.143Б
	150
	2026
	200
	Подземная канальная
	ППУ
	12483,8

	Итого:
	
	
	
	
	
	
	
	
	117483,76


Таблица 4.4.

	Система теплоснабжения
	Техническая сущность

предложений
	Цели предложений


	Год

реализации
	Капитальные затраты,

млн. рублей без НДС

	Зашекснинский

район.

Котельная Южная
	Установка водогрейного котла мощностью 100 Гкал/ч
	Увеличение располагаемой мощности котельной
	2026
	630,1


Развитие теплоснабжения восточной части Зашекснинского района
2.1.2.2. Строительство котельной Новая.
 Таблица 4.5.

	Система теплоснабжения
	Техническая сущность

предложений по

строительству

источников тепловой

энергии
	Цели предложений

по строительству

источников

тепловой энергии
	Год

реализации
	Капитальные

затраты,

млн. рублей

без НДС

	Зашекснинский

район.

Новая котельная.
	Водогрейная котельная мощностью 50 Гкал/ч.
	Обеспечение тепловой энергией потребителей Восточной части Зашекснинского района.
	2026
	579,32


Строительство магистральных тепловых сетей от котельной Новая
Таблица 4.6.

	Источник тепловой энергии
	Наименование начала участка
	Наименование конца участка
	Перспективный потребитель
	Протяженность участка, м
	Год строительства
	Условный диаметр, мм
	Вид прокладки тепловой сети
	Теплоизоляционный материал
	Затраты без НДС, тыс. руб.

	Котельная Новая
	Котельная Новая
	Т0/НОВАЯ
	Микрорайоны Восточной части.
	165
	2026
	500
	Подземная канальная
	ППУ
	23120,1

	Котельная Новая
	Т0/НОВАЯ
	Т1/НОВАЯ
	Микрорайоны Восточной части.
	600
	2026
	500
	Подземная канальная
	ППУ
	84073,1

	Котельная Новая
	ТК-1/НОВАЯ
	ТК-2/НОВАЯ
	Микрорайоны Восточной части.
	487
	2026
	400
	Подземная канальная
	ППУ
	58322,8

	Котельная Новая
	ТК-2/НОВАЯ
	ТК-3/НОВАЯ
	Микрорайоны Восточной части.
	488
	2026
	400
	Подземная канальная
	ППУ
	58442,5

	Котельная Новая
	ТК-3/НОВАЯ
	ТК-4/НОВАЯ
	Микрорайоны Восточной части.
	40
	2026
	400
	Подземная канальная
	ППУ
	4790,4

	Котельная Новая
	ТК-4/НОВАЯ
	ТК-5/НОВАЯ
	Микрорайоны Восточной части.
	205
	2026
	400
	Подземная канальная
	ППУ
	24550,6

	Котельная Новая
	ТК-5/НОВАЯ
	ТК-6/НОВАЯ
	Микрорайоны Восточной части.
	205
	2026
	400
	Подземная канальная
	ППУ
	24550,6

	Котельная Новая
	ТК-6/НОВАЯ
	ТК-16/НОВАЯ
	Микрорайоны Восточной части.
	270
	2027
	400
	Подземная канальная
	ППУ
	33660,8

	Котельная Новая
	ТК-16/НОВАЯ
	ТК-15/НОВАЯ
	Микрорайоны Восточной части.
	260
	2027
	400
	Подземная канальная
	ППУ
	32414,1

	Котельная Новая
	ТК-14/НОВАЯ
	ТК-15/НОВАЯ
	Микрорайоны Восточной части.
	270
	2027
	400
	Подземная канальная
	ППУ
	33660,8

	Котельная Новая
	ТК-13/НОВАЯ
	ТК-14/НОВАЯ
	Микрорайоны Восточной части.
	260
	2027
	400
	Подземная канальная
	ППУ
	32414,1

	Котельная Новая
	ТК-12/НОВАЯ
	ТК-13/НОВАЯ
	Микрорайоны Восточной части.
	300
	2027
	400
	Подземная канальная
	ППУ
	37400,9

	Котельная Новая
	ТК-13/НОВАЯ
	ТК-12/НОВАЯ
	Микрорайоны Восточной части.
	130
	2027
	400
	Подземная канальная
	ППУ
	16207,0

	Котельная Новая
	ТК-10/НОВАЯ
	ТК-11/НОВАЯ
	Микрорайоны Восточной части.
	40
	2027
	400
	Подземная канальная
	ППУ
	4986,8

	Котельная Новая
	ТК-9/НОВАЯ
	ТК-10/НОВАЯ
	Микрорайоны Восточной части.
	130
	2027
	400
	Подземная канальная
	ППУ
	16207,0

	Котельная Новая
	ТК-8/НОВАЯ
	ТК-9/НОВАЯ
	Микрорайоны Восточной части.
	1235
	2027
	400
	Подземная канальная
	ППУ
	153966,8

	Котельная Новая
	ТК-1/НОВАЯ
	ТК-8/НОВАЯ
	Микрорайоны Восточной части.
	340
	2027
	400
	Подземная канальная
	ППУ
	42387,6

	
	
	
	Итого :
	5425
	
	
	
	
	681156


II. Развитие теплоснабжения Зашекснинского района (максимальный вариант)

Максимальный вариант развития теплоснабжения Зашекснинского района предусматривает выполнение разделов СП 124.13330.2012. Свода правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003", утверждённого приказом Минрегиона России от 30.06.2012 № 280 (далее- СП 124.13330.2012).

Для выполнения требований СП 124.13330.2012 предлагаются следующие мероприятия:
Резервирование существующей магистральной тепловой сети диаметром 900 мм от котельной Южная

Для выполнения раздела 6.31 СП 124.13330.2012 потребуется резервная тепловая сеть, обеспечивающая потребителей Зашекснинского района отопительной нагрузкой (с тепловыми потерями трубопроводов тепловых сетей) в размере 192,6Гкал/ч.

Строительство резервной магистральной тепловой сети от котельной Южная.

Таблица 4.7.

	Источник тепловой энергии
	Наименование начала участка
	Наименование конца участка
	Перспективный потребитель
	Протяженность участка, м
	Год строительства
	Условный диаметр, мм
	Вид прокладки тепловой сети
	Теплоизоляционный материал
	Затраты без НДС, тыс. руб.

	Котельная Южная
	Котельная "Южная"
	ТК-0/РЕЗЕРВ
	Зашекснинский район
	10
	2021
	800
	Подземная канальная
	ППУ
	1628,6

	Котельная Южная
	ТК-0/РЕЗЕРВ
	ТК-1/РЕЗЕРВ
	Зашекснинский район
	440
	2021
	800
	Подземная канальная
	ППУ
	71657,6

	Котельная Южная
	ТК-1/РЕЗЕРВ
	ТК-2/РЕЗЕРВ
	Зашекснинский район
	450
	2021
	800
	Подземная канальная
	ППУ
	73286,2

	Котельная Южная
	ТК-2/РЕЗЕРВ
	ТК-1/МОНТКЛЕР
	Зашекснинский район
	450
	2022
	800
	Подземная канальная
	ППУ
	76437,6

	Котельная Южная
	ТК-1/МОНТКЛЕР
	УТ-9/ШЕКСНИНСКИЙ
	Зашекснинский район
	600
	2022
	800
	Подземная канальная
	ППУ
	101916,8

	
	
	
	Итого:
	1950
	
	
	
	
	324926,8


Совместная работа котельных Южная и Новая на единую тепловую сеть

Строительство котельной Новая с учетом резерва

Таблица 4.8.
	Система теплоснабжения
	Техническая сущность

предложений по

строительству

источников тепловой

энергии
	Цели предложений

по строительству

источников

тепловой энергии
	Год

реализации
	Капитальные

затраты,

млн. рублей

без НДС

	Зашекснинский

район.

Новая котельная.
	Водогрейная котельная мощностью 200 Гкал/ч.
	Обеспечение тепловой энергией 
потребителей Восточной части 
Зашекснинского района.
	2026
	1982,6


Строительство магистральных тепловых сетей от котельной Новая

Таблица 4.9.
	Источник тепловой энергии
	Наименование начала участка
	Наименование конца участка
	Перспективный потребитель
	Протяженность участка, м
	Год строительства
	Условный диаметр, мм
	Вид прокладки тепловой сети
	Теплоизоляционный материал
	Затраты без НДС, тыс. руб.

	Котельная Новая
	Котельная Новая
	Т0/НОВАЯ
	Микрорайоны Восточной части.
	165
	2026
	800
	Подземная канальная
	ППУ
	33199,5

	Котельная Новая
	Т0/НОВАЯ
	Т1/НОВАЯ
	Микрорайоны Восточной части.
	600
	2026
	800
	Подземная канальная
	ППУ
	120725,4

	Котельная Новая
	ТК-1/НОВАЯ
	ТК-2/НОВАЯ
	Микрорайоны Восточной части.
	487
	2026
	800
	Подземная канальная
	ППУ
	97988,8

	Котельная Новая
	ТК-2/НОВАЯ
	ТК-3/НОВАЯ
	Микрорайоны Восточной части.
	488
	2026
	800
	Подземная канальная
	ППУ
	98190,0

	Котельная Новая
	ТК-3/НОВАЯ
	ТК-4/НОВАЯ
	Микрорайоны Восточной части.
	40
	2026
	800
	Подземная канальная
	ППУ
	8048,4

	Котельная Новая
	ТК-4/НОВАЯ
	ТК-5/НОВАЯ
	Микрорайоны Восточной части.
	205
	2026
	800
	Подземная канальная
	ППУ
	41247,8

	Котельная Новая
	ТК-5/НОВАЯ
	ТК-6/НОВАЯ
	Микрорайоны Восточной части.
	205
	2026
	800
	Подземная канальная
	ППУ
	41247,8

	Котельная Новая
	ТК-6/НОВАЯ
	ТК-7/НОВАЯ
	Микрорайоны Восточной части.
	277
	2026
	600
	Подземная канальная
	ППУ
	44333,4

	Котельная Новая
	ТК-6/НОВАЯ
	ТК-16/НОВАЯ
	Микрорайоны Восточной части.
	270
	2027
	600
	Подземная канальная
	ППУ
	45107,3

	Котельная Новая
	ТК-16/НОВАЯ
	ТК-15/НОВАЯ
	Микрорайоны Восточной части.
	260
	2027
	600
	Подземная канальная
	ППУ
	43436,6

	Котельная Новая
	ТК-15/НОВАЯ
	УТ-11/ШЕКСНИНСКИЙ
	Микрорайоны Восточной части.
	525
	2027
	600
	Подземная канальная
	ППУ
	87708,6

	Котельная Новая
	ТК-14/НОВАЯ
	ТК-15/НОВАЯ
	Микрорайоны Восточной части.
	270
	2027
	600
	Подземная канальная
	ППУ
	45107,3

	Котельная Новая
	ТК-13/НОВАЯ
	ТК-14/НОВАЯ
	Микрорайоны Восточной части.
	260
	2027
	600
	Подземная канальная
	ППУ
	43436,6

	Котельная Новая
	ТК-12/НОВАЯ
	ТК-13/НОВАЯ
	Микрорайоны Восточной части.
	300
	2027
	500
	Подземная канальная
	ППУ
	43760,0

	Котельная Новая
	ТК-13/НОВАЯ
	ТК-12/НОВАЯ
	Микрорайоны Восточной части.
	130
	2027
	500
	Подземная канальная
	ППУ
	18962,7

	Котельная Новая
	ТК-10/НОВАЯ
	ТК-11/НОВАЯ
	Микрорайоны Восточной части.
	40
	2027
	500
	Подземная канальная
	ППУ
	5834,7

	Котельная Новая
	ТК-9/НОВАЯ
	ТК-10/НОВАЯ
	Микрорайоны Восточной части.
	130
	2027
	500
	Подземная канальная
	ППУ
	18962,7

	Котельная Новая
	ТК-8/НОВАЯ
	ТК-9/НОВАЯ
	Микрорайоны Восточной части.
	1235
	2027
	500
	Подземная канальная
	ППУ
	180145,4

	Котельная Новая
	ТК-1/НОВАЯ
	ТК-8/НОВАЯ
	Микрорайоны Восточной части.
	340
	2027
	500
	Подземная канальная
	ППУ
	49594,7

	
	
	
	Итого :
	6227
	
	
	
	
	1067037,7


4.2. Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения городского округа
Сводные капитальные вложения для Вариантов 1-2 по основным группам мероприятий в прогнозных ценах представлены в таблице 4.10.
                                                                                                                              Таблица 4.10.
	№ п/п
	Наименование
	Вариант 1 
(базовый)
	Вариант 2 
(максимальный)

	
	
	в прогнозных ценах, млн.руб. без НДС

	                                                     Тепловые источники

	1.1.
	Инвестиционные проекты, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку
	1522,02
	1522,02

	1.2.
	Инвестиционные проекты для повышения надежности работы системы согласно СП 124.13330.2012.
	-
	1403,3

	ИТОГО по тепловым источникам
	1522,02
	2925,3

	                                                             Тепловые сети

	2.1.
	Инвестиционные проекты, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку
	903,14
	903,14

	2.2.
	Инвестиционные проекты для повышения надежности работы системы согласно СП 124.13330.2012.
	-
	710,8

	ИТОГО по тепловым сетям
	903,14
	1613,4

	3
	Всего
	2425,16
	4539,24


Максимальные капитальные затраты соответствуют реализации варианта №2.

Ценовые последствия для потребителей при реализации мероприятий
Для выполнения анализа ценовых последствий реализации предложенных мероприятий, для каждого из рассматриваемых вариантов на перспективный период 2021-2035г.г выполнен прогноз величины платы за подключение.

Укрупненно расчет платы за подключение новых потребителей по вариантам представлен в следующей таблице.

Таблица 4.11. 
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Вариант 1
	Вариант 2

	1
	Капитальные вложения по подключению новых потребителей, без НДС
	млн. руб.
	2425,16
	4539,24

	2
	Прирост нагрузки
 2021-2035 г.г.
	Гкал/ч
	193,604
	193,604

	3
	Средняя плата за подключение, без НДС
	млн. руб./ Гкал/ч
	12,53
	23,45


Реализация инвестиционных проектов для повышения надежности работы системы теплоснабжения Зашекснинского района за счет платы за подключение к системе теплоснабжения из-за высокой величины маловероятна.

Финансовый план реализации инвестиционной программы ООО «Газпром теплоэнерго Вологда» до 2033 года составлен с учетом максимального увеличения тарифа на тепловую энергию и соответственно финансирование проектов для повышения надежности работы системы теплоснабжения за счет тарифа не возможно.

По результатам технико–экономического сравнения вариантов перспективного развития системы теплоснабжения Зашекснинского района предлагается к выполнению базовый вариант.
При актуализации Схемы теплоснабжения на 2021 год предлагается развитие теплоснабжения в Индустриальном, Заягорбском ,Северном районах  и Новых Углах базировать на использовании действующих источников тепловой энергии - котельных №1, №2, Северная,Тепличная, источников тепла ПАО «Северсталь». 

Развитие системы теплоснабжения Зашекснинского района предлагается предусмотреть в базовом варианте.

5. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

5.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях городского округа, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей.

Для централизованного теплоснабжения новых микрорайонов в Зашекснинском районе ( 111,113,116,141,134,135,139), не попадающие в радиус эффективного теплоснабжения котельной Южная, потребуется строительство дополнительного источника тепловой энергии (котельной). 

	Система теплоснабжения
	Техническая сущность

предложений по

строительству

источников тепловой

энергии
	Цели предложений

по строительству

источников

тепловой энергии
	Год

реализации
	Капитальные

затраты,

млн. рублей

с НДС
	Капитальные

затраты,

млн. рублей

без НДС

	Зашекснинский

район.

Новая котельная.
	Водогрейная котельная мощностью 50 Гкал/ч.
	Обеспечение тепловой энергией потребителей Восточной части Зашекснинского района.
	2026
	695,184
	579,32


Таблица 5.1.

5.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.

	Система теплоснабжения
	Техническая сущность предложений
	Цели предложений
	Год реализации
	Капитальные затраты, млн. рублей с НДС
	Капитальные затраты, млн. рублей без НДС

	Котельная 2
	Установка водогрейного котла мощностью 20 Гкал/ч.
	Увеличение располагаемой мощности котельной
	2026
	185,4
	154,5

	Котельная

Южная
	Установка водогрейного котла мощностью 50 Гкал/ч
	Увеличение располагаемой мощности котельной
	2021
	375,12
	312,6

	Котельная

Южная
	Установка водогрейного котла мощностью 100 Гкал/ч
	Увеличение располагаемой мощности котельной
	2026
	756,12
	630,1


Таблица 5.2.

5.3. Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.

Таблица 5.3
	Система теплоснабжения
	Техническая сущность предложений
	Цели предложений
	Год реализации
	Капитальные затраты, млн. рублей с НДС
	Капитальные затраты, млн. рублей без НДС

	Котельная 3
	Строительство источников электрической энергии собственных нужд мощностью 0,8 МВт
	Повышение эффективности теплоснабжения
	2020
	131,5824
	109,652

	Котельная

Северная
	Строительство источников электрической энергии собственных нужд мощностью 0,8 МВт
	Повышение эффективности теплоснабжения
	2020
	152,574
	127,145


5.4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных.

Совместная работа не предусмотрена. 

5.5. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно.

Вывод из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно, не предусмотрен.
5.6. Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии
Переоборудование котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусмотрено.

5.7. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации

В Актуализированной  Схеме теплоснабжения г. Череповца на период 2021 – 2035 гг. перевод в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, либо по выводу их из эксплуатации не предусматривается.
5.8. Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения.
Тепловая сеть систем централизованного теплоснабжения г.Череповца построена по централизованному принципу и работает по температурному графику 150/70 оС для котельных № 1, № 2, № 3, Северная, 130/70 оС для котельной Южная и для источников тепловой энергии ПАО «Северсталь» и 95/70 оС для Котельной Тепличная.

Температурные графики отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии приведены в Таблице 5.4.
Таблица 5.4
	Наименование источника теплоты
	Вид регулирования отпуска тепловой энергии в систему теплоснабжения
	Схема присоединения нагрузки ГВС
	Расчетная температура наружного воздуха, °С
	Температура воздуха внутри отапливаемых помещений, °С
	Спрямление температурного графика на ГВС, °С
	Срезка температурного графика, °С
	Темпера- турный график, °С

	Котельная № 1
	центральное, качественное
	закрытая
	-31
	+20
	75
	нет
	150/70

	Котельная № 2
	центральное, качественное
	закрытая
	-31
	+20
	75
	нет
	150/70

	Котельная № 3
	центральное, качественное
	закрытая
	-31
	+20
	75
	в 2019-2020г.г  135/70
	150/70

	Котельная Северная
	центральное, качественное
	закрытая
	-31
	+20
	75
	нет
	150/70

	Котельная Южная
	центральное, качественное
	открытая, закрытая
	-31
	+20
	75
	в 2020г. 125/70
	130/70

	Источники тепловой энергии 
ПАО «Северсталь»
	центральное, качественное
	закрытая
	-31
	+20
	75
	нет
	130/70

	Котельная Тепличная
	центральное, качественное
	закрытая
	-31
	+20
	70
	нет
	95/70


5.9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей.

Таблица 5.5
	Наименование источника теп- лоснабжения
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	Новые тепловые мощности, Гкал/ч
	Перспективная установленная мощность, Гкал/ч
	Срок ввода новых мощностей.

	Котельная №1
	170,2
	0
	170,2
	-

	Котельная №2
	218,3
	20
	238,3
	2026

	Котельная №3
	102
	0,8
	102,8
	2020

	Котельная Северная
	90
	0,8
	90,8
	2020

	Котельная Южная
	201,9
	150
	351,9
	2021, 2026

	Котельная             Тепличная
	20
	0
	20
	-

	Котельная Новая
	0
	50
	50
	2026

	Итого
	802,4
	221,6
	1024
	


5.10. Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

- Ветроэнергетика

Вологодская область относится к территориям с низкой эффективностью использования ветрогенерирующих установок. Исходя из показателей ветроэнергетического потенциала. предпосылки его использования на цели энергоснабжения экономически не оправданы.
- Солнечная энергетика

В настоящее время использование солнечного излучения на цели как тепло-, так и электроснабжения потребителей не является экономически целесообразным в силу капиталоемкости солнечных коллекторов и фотоэлектрических преобразователей. В таких условиях и с учетом того, что в российском законодательстве отсутствуют стимулирующие внедрение ВИЭ меры, развитие солнечной энергетики на территории Вологодской области в ближайшей перспективе маловероятно. При существенном снижении стоимости оборудования по производству электроэнергии на основе энергии солнечного излучения, а также снижения стоимости сопутствующей инфраструктуры для хранения выработанной электроэнергии возможно появление механизмов окупаемости капиталовложений.

- Биоэнергетика

Из биотоплива первого поколения наиболее  перспективным направлением является использование леса. Лесопромышленный комплекс занимает третье место в общем объеме экспорта из Вологодской области после металлургии и химической промышленности, поэтому использование древесных отходов в качестве топлива позволяет добиться существенного экономического эффекта на деревообрабатывающих предприятиях.

5.11. Заключение

На сегодняшний день не целесообразно в городе Череповце ввод новых и реконструкцию и (или)модернизацию существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива.

6. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей

6.1. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)
Перераспределение тепловой нагрузки из зоны действия  источника тепловой энергии АО «Череповецкий фанерно-мебельный комбинат» в зону действия котельной «Северная».

Перечень мероприятий по строительству тепловых сетей для обеспечения тепловой энергией детского сада №16 (улица Пионерская,7) и центра ГИМС (улица Пионерская,5) представлен в Таблице 6.1.

Таблица 6.1.
	Источник тепловой энергии
	Наименование начала участка
	Наименование конца участка
	Перспективный потребитель
	Протяженность участка, м
	Год 
строительства
	Условный 
диаметр, мм
	Вид прокладки тепловой сети
	Теплоизоляционный материал
	Капитальные затраты, млн. рублей, без НДС 

	Котельная 
Северная
	К-ПИОН11/ФМК
	К-ПИОН-7/218
	Д/сад №16, центр ГИМС
	150
	2021
	50
	Подземная 
канальная
	ППУ
	5,89

	Котельная 
Северная
	К-ПИОН-7/218
	Пионерская,7
	Д/сад №16
	38
	2021
	50
	Подземная 
канальная
	ППУ
	1,49

	Котельная
 Северная
	К-ПИОН-7/218
	Пионерская,5
	центр ГИМС
	136
	2021
	50
	Подземная 
канальная
	ППУ
	5,34

	
	
	
	
	Итого:
	
	
	
	
	12,72


6.2. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах городского округа, под жилищную, комплексную или производственную застройку
Перечень мероприятий по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под комплексную застройку 26 микрорайона представлен в Таблице 6.2.
       Таблица 6.2.
	Источник тепловой энергии
	Наименование начала участка
	Наименование конца участка
	Перспективный потребитель
	Протяженность участка, м
	Год строительства
	Условный диаметр, мм
	Вид прокладки тепловой сети
	Теплоизоляционный материал
	Капитальные затраты, млн. рублей, без НДС

	Котельная №2
	ТК-14/Олимпийская
	ТК-14*/Олимпийская
	26 микрорайон
	1300
	2026
	300
	Подземная канальная
	ППУ
	122,44

	Котельная №2
	ТК-14*/Олимпийская
	26 мкр.
	26 микрорайон
	150
	2026
	500
	Подземная канальная
	ППУ
	28,25

	
	
	
	
	Итого:
	
	
	
	
	150,69


Объемы нового строительства тепловых сетей в зоне деятельности котельной Южная для обеспечения присоединения новых потребителей тепловой энергии 107,108,109 микрорайонов.
       Таблица 6.3.
	Источник тепловой энергии
	Наименование начала участка
	Наименование конца участка
	Перспективный потребитель
	Протяженность участка, м
	Год строительства
	Условный диаметр, мм
	Вид прокладки тепловой сети
	Теплоизоляционный материал
	Капитальные затраты, млн. рублей, без НДС

	Котельная Южная
	УТ-7/ Шекснинский
	УТ-8/ Шекснинский
	107,108,109,110 микрорайоны
	150
	2021
	500
	Подземная канальная
	ППУ
	17,012

	Котельная Южная
	УТ-8/ Шекснинский
	УТ-9/ Шекснинский
	107,108,109,110 микрорайоны
	150
	2021
	500
	Подземная канальная
	ППУ
	17,012

	Котельная Южная
	УТ-9/ Шекснинский
	УТ-10// Шекснинский
	107,108,109,110 микрорайоны
	150
	2021
	500
	Подземная канальная
	ППУ
	17,012

	Котельная Южная
	УТ-10/ Шекснинский
	МКР.107,110
	107,110 микрорайоны
	150
	2021
	300
	Подземная канальная
	ППУ
	11,434

	Котельная Южная
	УТ-10/ Шекснинский
	УТ-11/ Шекснинский
	108,109 микрорайоны
	225
	2024
	500
	Подземная канальная
	ППУ
	29,009

	Котельная Южная
	УТ-11/ Шекснинский
	МКР.108,109
	108,109 микрорайоны
	150
	2024
	300
	Подземная канальная
	ППУ
	12,998

	
	
	
	Итого:
	975
	
	
	
	
	104,477


Объемы нового строительства тепловых сетей в зоне деятельности котельной Южная для обеспечения присоединения новых потребителей тепловой энергии МКР.143А и МКР.143Б.

Таблица 6.4.
	Источник тепловой энергии
	Наименование начала участка
	Наименование конца участка
	Перспективный потребитель
	Протяженность участка, м
	Год строительства
	Условный диаметр, мм
	Вид прокладки тепловой сети
	Теплоизоляционный материал
	Капитальные затраты, млн. рублей, без НДС

	Котельная Южная
	УТ-8/Рыбинская
	ТК-1/Монтклер
	МКР.143А и МКР.143Б
	200
	2026
	400
	Подземная канальная
	ППУ
	23,952

	Котельная Южная
	ТК-1/Монтклер
	ТК-2/Монтклер
	МКР.143А и МКР.143Б
	450
	2026
	300
	Подземная канальная
	ППУ
	42,382

	Котельная Южная
	ТК-2/Монтклер
	ТК-3/Монтклер
	МКР.143Б
	278
	2026
	300
	Подземная канальная
	ППУ
	26,182

	Котельная Южная
	ТК-2/Монтклер
	МКР. 143А
	МКР. 143А
	150
	2026
	200
	Подземная канальная
	ППУ
	12,484

	Котельная Южная
	ТК-3/Монтклер
	МКР.143Б
	МКР.143Б
	150
	2026
	200
	Подземная канальная
	ППУ
	12,484

	
	
	
	Итого:
	1228
	
	
	
	
	117,484


Строительство магистральных тепловых сетей от котельной Новая.

     Таблица 6.5.
	Источник тепловой энергии
	Наименование начала участка
	Наименование конца участка
	Перспективный потребитель
	Протяженность участка, м
	Год строительства
	Условный диаметр, мм
	Вид прокладки тепловой сети
	Теплоизоляционный материал
	Капитальные затраты, млн. рублей, без НДС

	Котельная Новая
	Котельная Новая
	Т0/НОВАЯ
	Микрорайоны Восточной части.
	165
	2026
	500
	Подземная канальная
	ППУ
	23,120

	Котельная Новая
	Т0/НОВАЯ
	Т1/НОВАЯ
	Микрорайоны Восточной части.
	600
	2026
	500
	Подземная канальная
	ППУ
	84,073

	Котельная Новая
	ТК-1/НОВАЯ
	ТК-2/НОВАЯ
	Микрорайоны Восточной части.
	487
	2026
	400
	Подземная канальная
	ППУ
	58,322

	Котельная Новая
	ТК-2/НОВАЯ
	ТК-3/НОВАЯ
	Микрорайоны Восточной части.
	488
	2026
	400
	Подземная канальная
	ППУ
	58,442

	Котельная Новая
	ТК-3/НОВАЯ
	ТК-4/НОВАЯ
	Микрорайоны Восточной части.
	40
	2026
	400
	Подземная канальная
	ППУ
	4,790

	Котельная Новая
	ТК-4/НОВАЯ
	ТК-5/НОВАЯ
	Микрорайоны Восточной части.
	205
	2026
	400
	Подземная канальная
	ППУ
	24,551

	Котельная Новая
	ТК-5/НОВАЯ
	ТК-6/НОВАЯ
	Микрорайоны Восточной части.
	205
	2026
	400
	Подземная канальная
	ППУ
	24,551

	Котельная Новая
	ТК-6/НОВАЯ
	ТК-16/НОВАЯ
	Микрорайоны Восточной части.
	270
	2027
	400
	Подземная канальная
	ППУ
	33,661

	Котельная Новая
	ТК-16/НОВАЯ
	ТК-15/НОВАЯ
	Микрорайоны Восточной части.
	260
	2027
	400
	Подземная канальная
	ППУ
	32,414

	Котельная Новая
	ТК-14/НОВАЯ
	ТК-15/НОВАЯ
	Микрорайоны Восточной части.
	270
	2027
	400
	Подземная канальная
	ППУ
	33,661

	Котельная Новая
	ТК-13/НОВАЯ
	ТК-14/НОВАЯ
	Микрорайоны Восточной части.
	260
	2027
	400
	Подземная канальная
	ППУ
	32,414

	Котельная Новая
	ТК-12/НОВАЯ
	ТК-13/НОВАЯ
	Микрорайоны Восточной части.
	300
	2027
	400
	Подземная канальная
	ППУ
	37,401

	Котельная Новая
	ТК-13/НОВАЯ
	ТК-12/НОВАЯ
	Микрорайоны Восточной части.
	130
	2027
	400
	Подземная канальная
	ППУ
	16,207

	Котельная Новая
	ТК-10/НОВАЯ
	ТК-11/НОВАЯ
	Микрорайоны Восточной части.
	40
	2027
	400
	Подземная канальная
	ППУ
	4,987

	Котельная Новая
	ТК-9/НОВАЯ
	ТК-10/НОВАЯ
	Микрорайоны Восточной части.
	130
	2027
	400
	Подземная канальная
	ППУ
	16,207

	Котельная Новая
	ТК-8/НОВАЯ
	ТК-9/НОВАЯ
	Микрорайоны Восточной части.
	1235
	2027
	400
	Подземная канальная
	ППУ
	153,967

	Котельная Новая
	ТК-1/НОВАЯ
	ТК-8/НОВАЯ
	Микрорайоны Восточной части.
	340
	2027
	400
	Подземная канальная
	ППУ
	42,387

	
	
	
	Итого :
	5425
	
	
	
	
	681,155


Реконструкция и (или) модернизация  тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки
В электронной модели города Череповца произведены гидравлические расчеты тепловых сетей от всех источников тепловой энергии с учетом перспективных приростов тепловых нагрузок потребителей до 2035 года включительно. Расчеты показывают, что существующих диаметров трубопроводов тепловых сетей достаточно для нормативного обеспечения тепловой энергией потребителей города за исключением Усадьбы Гальских.

Для обеспечения перспективной тепловой нагрузки усадьбы Гальских потребуется реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметров трубопроводов.

Таблица 6.3.
	Система теплоснабжения
	Наименование начала участка
	Наименование конца участка
	Длина участка в двухтруб ном исполнен ии, м
	Условный диаметp подающег о       тpубопpов ода, мм
	Условный диаметр обратного трубопров ода, мм
	Вид прокладки теплово й сети
	Год прокладки теплово й сети
	Тип изоляции тепловой сети
	Капитальные затраты, млн. рублей

	Котельная Южная
	УТ-3/Ленингр.
	УТ-4/Ленингр.
	46,1
	400
	400
	канальн ая
	2029
	ППУ
	8,02

	Котельная Южная
	УТ-4/Ленингр.
	Р24/103
	675
	400
	400
	канальн ая
	2029
	ППУ
	117,39

	
	
	Итого:
	721,1
	
	
	
	
	
	125,41


6.4. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Предложения отсутствуют.
6.5. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных.

Предложения отсутствуют.

6.6. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей.
В пункте 66ж требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154, сказано о выдаче предложений по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса. Тепловые сети: срок службы тепловых сетей: период времени в календарных годах со дня ввода в эксплуатацию, по истечении которого следует провести экспертное обследование технического состояния трубопровода с целью определения допустимости, параметров и условий дальнейшей эксплуатации трубопровода или необходимости его демонтажа.

В методических указаниях по разработке схем теплоснабжения, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 05.03.2019 № 212, в пункте П.18.3.1 сказано: Участки тепловой сети, выработавшие эксплуатационный ресурс (работающие 25 лет и более), должны выделяться в отдельную группу как потенциально ненадежные. После дополнительного анализа их состояния должны выбираться участки тепловых сетей, рекомендуемые к замене. Для оставшихся участков этой группы (не рекомендованных к замене), интенсивности отказов должны приниматься как для теплопроводов, имеющих срок службы 25 лет.
Техническое состояние тепловых сетей, имеющих срок службы 25 лет, определяет экспертиза промышленной безопасности. Результаты экспертизы промышленной безопасности тепловых сетей города Череповца ООО «Газпром теплоэнерго Вологда» за 2019 год не предоставлены.

Наиболее актуальной проблемой организации эксплуатации тепловых сетей в городе Череповце является проблема замены участков, выработавших свой ресурс. По состоянию на 01.01.2020 г. из 379,56 км тепловых сетей города (в двухтрубном исчислении), 327,415 км тепловых сетей входят в состав объекта Концессионного соглашения между муниципальным образованием «город Череповец» и ООО «Газпром теплоэнерго Вологда», износ которых достиг 70.1%. 52 км тепловых сетей – у потребителей и бесхозяйные. Тарифов на передачу тепловой энергии эти потребители не имеют. Соответственно техническое обслуживание и ремонты 52 км тепловых сетей не проводятся.

Фактические объемы выполненных в 2018-2019 гг. замен тепловых сетей ООО «Газпром теплоэнерго Вологда» равны:

- 2018 год – 2,15 км, доля реконструкции 0,657%.

- 2019 год – 2,535 км, доля реконструкции – 0,774%.

Темпы перекладки в ООО «Газпром теплоэнерго Вологда»  явно недостаточны, в результате чего износ тепловых сетей с 67,3% в 2018 году вырос до 70,1% в 2019 году. В 2037 году износ объектов системы теплоснабжения достигнет 95%.

Основной причиной низких темпов реконструкции тепловых сетей является недостаточное финансирование работ. За счет тарифа на тепловую энергию увеличить темпы реконструкции тепловых сетей не предоставляется возможным. Мэрии города Череповца необходимо изыскивать новые источники финансирования. 

В настоящее время при  недостаточном финансирования работ и недопущения перехода тепловых сетей в ненадежные рекомендуется реконструкцию тепловых сетей планировать на основе экспертизы промышленной безопасности и диагностики состояния трубопроводов.

Согласно методическим указаниям по разработке схем теплоснабжения участки тепловой сети, работающие более 25 лет должны быть признаны потенциально ненадежными  и рекомендованными к замене.

По реконструкции и модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с с исчерпанием эксплуатационного ресурса предлагается 2 варианта:

1.
Реконструкция тепловых сетей в объеме концессионного соглашения между муниципальным образованием «Город Череповец» и ООО «Газпром теплоэнерго Вологда».

2.
Реконструкция тепловых сетей, имеющих срок службы 25 и более лет, необходимых для обеспечения расчетной надежности систем теплоснабжения.

При проведении реконструкции тепловых сетей по первому варианту количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей в год достигнет в 2037 году величины 0,75. Согласно приказу Минрегиона России от 26.07.2013 года № 310 показатель надежности тепловых сетей будет равен 0,6, что оценивает тепловые сети города Череповца как малонадежные. 

Расчеты в ZULU также показывают, что в результате выполнения концессионного соглашения, нормативная надежность тепловых сетей не будет достигнута.
Рекомендуется реконструкцию тепловых сетей в объеме концессионного соглашения планировать на основе экспертизы промышленной безопасности и диагностики состояния трубопроводов.

При проведении реконструкции тепловых сетей по второму варианту количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей в год достигнет в 2035 году величины 0,2. Согласно приказу Минрегиона России от 26.07.2013 года № 310 показатель надежности тепловых сетей будет равен 1, что оценивает тепловые сети города Череповца как высоконадежные.

Расчеты в ZULU также показывают, что в результате реконструкции по второму варианту, нормативная надежность тепловых сетей  будет достигнута.

Перечень мероприятий по реконструкции существующих тепловых сетей по первому и второму варианту приведен в таблицах 7.1,7.2,7.3 в Книге 8 Обосновывающих материалов  «Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению  и (или) модернизации тепловых сетей».
7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

В соответствии с требованиями Федеральных законов от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» подлежат переводу к 01.01.2022 г. на закрытую схему горячего водоснабжения системы теплоснабжения Зашекснинского района, так как только в Зашекснинском районе города открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения).
7.1. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения.
Для закрытия ГВС требуется:

- установить на вводах зданий с открытой системой теплоснабжения индивидуальные автоматизированные тепловые пункты с теплообменниками ГВС;

- обеспечить создаваемые ИТП холодным водоснабжением и электроснабжением;

- реконструировать системы водоподготовки на источниках.

В Зашекснинском районе всего 936 пунктов, из них- 332 с открытой ГВС, 604 с закрытой.
Подробное описание перевода открытой системы теплоснабжения  в Зашекснинском районе на закрытую изложено в Книге 9. «Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения».
Капитальные вложения в реализацию проектов по переводу потребителей с открытой системой горячего водоснабжения на закрытую составят: 1536,5 млн. руб. без НДС. 
7.2. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения.

Потребителей без внутридомовых систем горячего водоснабжения в Зашекснинском районе нет.

8. Перспективные топливные балансы

8.1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе
Топливные балансы отражены в таблицах 8.1,8.2.
                                                        Таблица 8.1

.
	Показатель, единицы измерения
	Период планирования

	
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026-2030
	2031-2035

	Источник теплоснабжения – Котельная №1

	Выработка тепловой энергии, Гкал/год
	408259
	408259
	408259
	408259
	408259
	408259
	408259

	Удельный расход на выработк тепловой энергии, т у.т./Гкал
	0,15199
	0,15199
	0,15199
	0,15199
	0,15199
	0,15199
	0,15199

	Расход условного топлива на выработку тепловой энергии, т.у.т./год
	62051,29
	62051,29
	62051,29
	62051,29
	62051,29
	62051,29
	62051,29

	Расход природного газа на выработку тепловой энергии, тыс.нм3/год
	53957,64
	53957,64
	53957,64
	53957,64
	53957,64
	53957,64
	53957,64

	Расход природного газа на выработку электрической энергии, тыс.нм3/год
	1640
	1640
	1640
	1640
	1640
	1640
	1640

	Источник теплоснабжения – Котельная №2

	Выработка тепловой энергии, Гкал/год
	593486
	593486
	593486
	593486
	593486
	629095
	629095

	Удельный расход на выработку тепловой энергии, т у.т./Гкал
	0,15157
	0,15157
	0,15157
	0,15157
	0,15157
	0,15157
	0,15157

	Расход условного топлива на выработку тепловой энергии, т.у.т./год
	89954,673
	89954,673
	89954,673
	89954,673
	89954,673
	95351,93
	95351,93

	Расход природного газа на выработку тепловой энергии, тыс.нм3/год
	78221,45
	78221,45
	78221,45
	78221,45
	78221,45
	82914,721
	82914,721

	Расход природного газа на выработку электрической энергии, тыс.нм3/год
	3868
	3868
	3868
	3868
	3868
	3868
	3868

	Источник теплоснабжения – Котельная №3

	Выработка тепловой энергии, Гкал/год
	259385
	259385
	259385
	259385
	259385
	259385
	259385

	Удельный расход на выработку тепловой энергии, т у.т./Гкал
	0,15147
	0,15147
	0,15147
	0,15147
	0,15147
	0,15147
	0,15147

	Расход условного топлива на выработку тепловой энергии, т.у.т./год
	39289,05
	39289,05
	39289,05
	39289,05
	39289,05
	39289,05
	39289,05

	Расход природного газа на выработку тепловой энергии, тыс.нм3/год
	34164,39
	34164,39
	34164,39
	34164,39
	34164,39
	34164,39
	34164,39

	Расход природного газа на выработку электрической энергии, тыс.нм3/год
	
	1093
	1093
	1093
	1093
	1093
	1093

	Источник теплоснабжения – Котельная Северная

	Выработка тепловой энергии, Гкал/год
	231515
	231515
	231515
	231515
	231515
	231515
	264879

	Удельный расход на выработку тепловой энергии, т у.т./Гкал
	0,15167
	0,15167
	0,15167
	0,15167
	0,15167
	0,15167
	0,15167

	Расход условного топлива на выработку тепловой энергии, т.у.т./год
	35113,88
	35113,88
	35113,88
	35113,88
	35113,88
	35113,88
	40174,2

	Расход природного газа на выработку тепловой энергии, тыс.нм3/год
	30533,81
	30533,81
	30533,81
	30533,81
	30533,81
	30533,81
	34934,1

	Расход природного газа на выработку электрической энергии, тыс.нм3/год
	
	1093
	1093
	1093
	1093
	1093
	1093


	Источник теплоснабжения – Котельная Южная

	Выработка тепловой энергии, Гкал/год
	554652
	565745
	582717
	617680
	642387
	745169
	819685

	Удельный расход на выработку тепловой энергии, т у.т./Гкал
	0,152
	0,152
	0,152
	0,152
	0,152
	0,152
	0,152

	Расход условного топлива на выработку тепловой энергии, т.у.т./год
	84307,10
	85993,24
	88572,98
	93887,36
	97642,82
	113265,69
	124592,12

	Расход природного газа на выработку тепловой энергии, тыс.нм3/год
	73310,53
	74776,73
	77019,99
	81641,18
	84906,80
	98491,90
	108340,97

	Расход природного газа на выработку электрической энергии, тыс.нм3/год
	3562
	3562
	3562
	3562
	3562
	3562
	3562

	Источник теплоснабжения – Котельная Тепличная

	Выработка тепловой энергии, Гкал/год
	17262
	17262
	17262
	17262
	17262
	17262
	17262

	Удельный расход на выработку тепловой энергии, т у.т./Гкал
	0,15614
	0,15614
	0,15614
	0,15614
	0,15614
	0,15614
	0,15614

	Расход условного топлива на выработку тепловой энергии, т.у.т./год
	2662,7
	2662,7
	2662,7
	2662,7
	2662,7
	2662,7
	2662,7

	Расход природного газа на выработку тепловой энергии, тыс.нм3/год
	2315,4
	2315,4
	2315,4
	2315,4
	2315,4
	2315,4
	2315,4


	Показатель, единицы измерения
	Период планирования

	
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026-2030
	2031-2035

	Новая котельная

	Выработка тепловой энергии, Гкал/год
	
	
	
	
	
	56217
	112431

	Удельный расход на выработку тепловой энергии, т у.т./Гкал
	
	
	
	
	
	0,152
	0,152

	Расход условного топлива на выработку тепловой энергии, т.у.т./год
	
	
	
	
	
	8544,98
	17089,51

	Расход природного газа на выработку тепловой энергии, тыс.нм3/год
	
	
	
	
	
	7430,42
	14860,44

	Все котельные

	Выработка тепловой энергии, Гкал/год
	2064559
	2075652
	2092624
	2127587
	2152294
	2346902
	2510996

	Расход природного газа на выработку тепловой энергии, нм3/год
	272503,22
	273969,42
	276212,68
	280833,87
	284099,49
	309808,281
	331487,661

	Расход природного газа на выработку электрической энергии, тыс.нм3/год
	9070
	11256
	11256
	11256
	11256
	11256
	11256

	Общий раход природного газа, тыс.нм3/год
	281573,22
	285225,42
	287468,68
	292089,87
	295355,49
	321064,281
	342743,661


 Таблица 8.2.

	Показатель, единицы измерения
	Период планирования

	
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026-2030
	2029-2035

	Источник теплоснабжения – Котельная №1

	Максимальный отпуск тепла в зимний период, Гкал/ч
	148,17
	148,17
	148,17
	148,17
	148,17
	148,61
	148,61

	Максимальный расход топлива в зимний период, т у.т./ч
	22,52
	22,52
	22,52
	22,52
	22,52
	22,59
	22,59

	Максимальный расход газа в зимний период, т.нм3./ч
	19,58
	19,58
	19,58
	19,58
	19,58
	19,64
	19,64

	Максимальный отпуск тепла в летний период, Гкал/ч
	22,0
	22,3
	23,0
	23,0
	23,0
	23,0
	23,1

	Максимальный расход топлива в летний период, т у.т./ч
	3,4
	3.4
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5

	Максимальный расход газа в летний период, т.нм3./ч
	2,9
	2,95
	3,0
	3,0
	3,0
	3,0
	3,0

	Источник теплоснабжения – Котельная №2

	Максимальный отпуск тепла в зимний период, Гкал/ч
	211,53
	211,53
	211,53
	211,53
	215,965
	230,4
	230,4

	Максимальный расход топлива в зимний период, т у.т./ч
	32,06
	32,15
	32,15
	32,15
	32,82
	35,02
	35,02

	Максимальный расход газа в зимний период, т.нм3./ч
	27,88
	27,96
	27,96
	27,96
	28,54
	30,45
	30,45

	Максимальный отпуск тепла в летний период, Гкал/ч
	35.1
	35.2
	35.6
	35.6
	35.7
	35.7
	35.9

	Максимальный расход топлива в летний период, т у.т./ч
	5.4
	5.4
	5.5
	5.5
	5.5
	5.5
	5.5

	Максимальный расход газа в летний период, т.нм3./ч
	4,7
	4,7
	4,7
	4,7
	4,7
	4,7
	4,7

	Источник теплоснабжения – Котельная №3

	Максимальный отпуск тепла в зимний период, Гкал/ч
	89,68
	89,68
	89,68
	89,68
	89,68
	89,68
	89,68

	Максимальный расход топлива в зимний период, т у.т./ч
	13,58
	13,58
	13,58
	13,58
	13,58
	13,58
	13,58

	Максимальный расход газа в зимний период, т.нм3./ч
	11,81
	11,81
	11,81
	11,81
	11,81
	11,81
	11,81

	Максимальный отпуск тепла в летний период, Гкал/ч
	11.2
	11.3
	11.4
	11.4
	12.2
	12.2
	12,2

	Максимальный расход топлива в летний период, т у.т./ч
	1.7
	1,7
	1,75
	1,75
	1,9
	1,9
	1,9

	Максимальный расход газа в летний период, т.нм3./ч
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,7
	1,7
	1,7

	Источник теплоснабжения – Котельная Северная

	Максимальный отпуск тепла в зимний период, Гкал/ч
	86,26
	86,26
	86,26
	86,26
	86,4
	86,4
	91,49

	Максимальный расход топлива в зимний период, т у.т./ч
	13,08
	13,08
	13,08
	13,08
	13,1
	13,1
	13,88

	Максимальный расход газа в зимний период, т.нм3./ч
	11,38
	11,38
	11,38
	11,38
	11,4
	11,4
	12,07

	Максимальный отпуск тепла в летний период, Гкал/ч
	13.0
	13.3
	13.8
	13.8
	13.8
	13.8
	13.9

	Максимальный расход топлива в летний период, т у.т./ч
	2.0
	2.0
	2.1
	2.1
	2.1
	2.1
	2.1

	Максимальный расход газа в летний период, т.нм3./ч
	1,7
	1,7
	1,8
	1,8
	1,8
	1,8
	1,8

	Источник теплоснабжения – Котельная Южная

	Максимальный отпуск тепла в зимний период, Гкал/ч
	212,22
	217,86
	224,5
	239,44
	249,09
	289,39
	318,85

	Максимальный расход топлива в зимний период, т у.т./ч
	32,26
	33,11
	34,12
	36,39
	37,86
	43,99
	48,47

	Максимальный расход газа в зимний период, т.нм3./ч
	28,05
	28,8
	29,67
	31,65
	32,92
	38,25
	42,14

	Максимальный отпуск тепла в летний период, Гкал/ч
	37.4
	39.7
	40.9
	40.9
	40.9
	40.9
	41.0

	Максимальный расход топлива в летний период, т у.т./ч
	5.8
	6.2
	6.3
	6.3
	6.3
	6.3
	6.4

	Максимальный расход газа в летний период, т.нм3./ч
	5,04
	5,4
	5,5
	5,5
	5,5
	5,5
	5,6

	Источник теплоснабжения – Котельная Тепличная

	Максимальный отпуск тепла в зимний период, Гкал/ч
	3,78
	3,78
	3,78
	3,78
	3,78
	3,78
	3,78

	Максимальный расход топлива в зимний период, т у.т./ч
	0,59
	0,59
	0,59
	0,59
	0,59
	0,59
	0,59

	Максимальный расход газа в зимний период, т.нм3./ч
	0,513
	0,513
	0,513
	0,513
	0,513
	0,513
	0,513

	Максимальный отпуск тепла в летний период, Гкал/ч
	2,22
	2,22
	2,22
	2,22
	2,22
	2,22
	2,22

	Максимальный расход топлива в летний период, т у.т./ч
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34

	Максимальный расход газа в летний период, т.нм3./ч
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3

	Источник теплоснабжения –Новая котельная

	Максимальный отпуск тепла в зимний период, Гкал/ч
	
	
	
	
	
	18,1
	38,13

	Максимальный расход топлива в зимний период, т у.т./ч
	
	
	
	
	
	2,75
	5,79

	Максимальный расход газа в зимний период, т.нм3./ч
	
	
	
	
	
	2,39
	5,04

	Максимальный отпуск тепла в летний период, Гкал/ч
	
	
	
	
	
	5,0
	10,0

	Максимальный расход топлива в летний период, т у.т./ч
	
	
	
	
	
	0,76
	1,5

	Максимальный расход газа в летний период, т.нм3./ч
	
	
	
	
	
	0,661
	1,3

	Все котельные

	Максимальный расход газа в зимний период, т.нм3/ч
	99,213
	100,043
	100,913
	102,893
	104,763
	114,453
	121,663

	Максимальный расход газа в летний период, т.нм3/ч
	16,14
	16,55
	16,8
	16,8
	17
	17,661
	18,4


8.2. Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии
Основное топливо – природный газ, резервное – мазут.
8.3. Преобладающий городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в городском округе

Природный газ.

8.4. Приоритетное направление развития топливного баланса городского округа

Использование природного газа на источниках тепловой энергии.
9. Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию
9.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе.

Перечень предложений по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению приведен в таблице 9.1 (млн. рублей с НДС).

	Стоимость проектов
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026-2030
	2031-2035

	Проекты ЕТО N 001

	Всего стоимость проектов
	1097,74
	835,23
	915,42
	1297,7
	1585,4
	15953,92
	12190,63

	Всего стоимость проектов накопленным итогом
	1097,74
	1932,97
	2848,39
	4146,09
	5731,49
	21685,41
	33876,04

	Подгруппа проектов 001.01.01.001 «Строительство источников теплоснабжения».

	Всего стоимость группы проектов
	
	
	
	
	
	695,184
	

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	
	
	
	
	
	695,184
	

	Подгруппа проектов 001.01.02.002 «Реконструкция источников теплоснабжения».

	Всего стоимость группы проектов
	375,12
	
	
	
	
	941,52
	

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	375,12
	
	
	
	
	1316,64
	

	Подгруппа проектов 001.02.01.003. «Строительство тепловых сетей».

	Всего стоимость группы проектов
	74,95
	
	
	50,4
	
	1139,17
	

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом

	
	
	
	125,35
	
	1264,52
	

	Подгруппа проектов 001.02.03.004. «Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса».

	Всего стоимость группы проектов
	647,67
	835,23
	915,42
	1247,07
	1585,4
	13027,56
	12190,63

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	647,67
	1482,9
	2398,32
	3645,3
	5230,7
	18258,26
	30448,89

	Подгруппа проектов 001.02.04.005. «Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки».

	Всего стоимость группы проектов
	
	
	
	
	
	150,49
	

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	
	
	
	
	
	150,49
	


9.2. Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения (млн.руб. с НДС) на каждом этапе.

	№ п/п
	Зона действия источника теплоснабжения
	Состав проекта
	Этапы

	
	
	
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026-2030
	2031-2035
	2021-2035

	Перевод открытой системы теплоснабжения в закрытую
	
	
	
	
	
	
	
	1843,8

	1
	Котельная Южная.
	Перевод открытой системы теплоснабжения в закрытую систему горячего водоснабжения в Зашекснинском районе.
	131,7
	131,7
	131,7
	131,7
	131,7
	592,65
	592,65
	1843,8


9.3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе

Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения не требуются.

9.4. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе
Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям подробно описана в книге 12 «Обоснование инвестиций в строительство, техническое перевооружение и модернизацию.

9.5. Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации
Отчет о финансировании реконструкции тепловых сетей ООО «Газром теплоэнерго Вологда»

	Источники финансирования инвестиционной программы
	Сведения об использовании инвестиционных средств за отчетный год, тыс.руб. с НДС.

	
	2018
	2019

	Всего инвестиций  в т. ч.
	239712,28
	400593,48

	Собственные средства
	44655,36
	200593,48

	Заемные средства
	195056,92
	200000


9.6. Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям
Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям подробно описана в книге 12 «Обоснование инвестиций в строительство, техническое перевооружение и модернизацию.
10. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям) – 0
10.1. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям).
Единая теплоснабжающая организация в муниципальном образовании «Город Череповец» определена постановлением мэрии от 04.04.2012 №1796  - ООО «Газпром теплоэнерго Вологда».

10.2. Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций).
	№ п/п
	Наименование источника теплоснабжения

- котельной
	Балансовая принадлежность источника тепло- снабжения
	Организация, эксплуатирующая источник теплоты
	Балансовая принадлежность тепловых сетей
	Организация, эксплуатирующая тепловые сети

	1
	Котельная № 1
	Администрация
г. Череповца
	В аренде у

ООО «Газпром теплоэнерго Вологда»
	Администрация г. Череповца
	Концессионное соглашение с ООО «Газпром теплоэнерго Вологда»

	2
	Котельная № 2
	Администрация
г. Череповца
	В аренде у

ООО «Газпром теплоэнерго Вологда»
	Администрация г. Череповца
	Концессионное соглашение с ООО «Газпром теплоэнерго Вологда»

	3
	Котельная № 3
	Администрация
г. Череповца
	В аренде у

ООО «Газпром теплоэнерго Вологда»
	Администрация г. Череповца
	Концессионное соглашение с ООО «Газпром теплоэнерго Вологда»

	4
	Котельная Северная
	Администрация
г. Череповца
	В аренде у

ООО «Газпром теплоэнерго Вологда»
	Администрация г. Череповца
	Концессионное соглашение с ООО «Газпром теплоэнерго Вологда»

	5
	Котельная Южная
	Администрация
г. Череповца
	В аренде у

ООО «Газпром теплоэнерго Вологда»
	Администрация г. Череповца
	Концессионное соглашение с ООО «Газпром теплоэнерго Вологда»

	6
	Котельная Тепличная
	Администрация
г. Череповца
	В аренде у

ООО «Газпром теплоэнерго Вологда»
	Администрация г. Череповца
	Концессионное соглашение с ООО «Газпром теплоэнерго Вологда»

	7
	Источники теплоты ПАО «Северсталь»
	ПАО «Северсталь»
	ПАО «Северсталь»
	Администрация г. Череповца
	Концессионное соглашение с ООО «Газпром теп- лоэнерго Вологда»


10.3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации

Согласно пункту 7 Правил об организации теплоснабжения в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808, критериями присвоения статуса единой теплоснабжающей организации являются:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

10.4. Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

В 2019 году к системам теплоснабжения подключены ряд объектов, но они не повлекли за собой возникновение новых зон деятельности единой теплоснабжающей организации. Согласно пункту 5 Правил об организации теплоснабжения в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808, сбор заявок на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации  в этом случае не осуществляется.

10.5. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах городского округа.
В городе Череповце единая система теплоснабжения.
11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии
	Источник 
теплоснабжения
	Тепловая нагрузка, Гкал/ч

	
	Отопление
	Вентиляция
	ГВС 
(средняя за максимальные сутки потребления)
	Потери

тепловой

энергии
	Сумма

	Котельная № 1
	110,6
	9,5
	15,87
	10,3
	146,27

	Котельная № 2
	160,7
	12,16
	19,3
	18,4
	210,56

	Котельная № 3
	73,4
	9,2
	8,97
	7,2
	98,77

	Котельная Северная
	65,37
	3,5
	7,56
	7,3
	83,73

	Котельная Южная
	137,7
	26,7
	24,58
	9,5
	198,48

	Источники теплоты ПАО «Северсталь»
	193,89
	17,6
	21,46
	18,8
	251,75

	Котельная Тепличная
	2,55
	0
	0,43
	0,8
	3,78

	Итого
	744,21
	78,66
	98,17
	72,3
	993,34


11.1. Решения о перераспределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии
Перераспределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии будет осуществляться только по котельной №3 и источниками теплоты ПАО «Северсталь».
	Источник теплоснабжения
	Тепловая нагрузка, Гкал/ч
	Срок выполнения перераспределения

	Котельная № 3
	82.98
	2021

	Источники теплоты ПАО «Северсталь»
	243,34
	2021


12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям.

12.1. Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей.
- Тепловая сеть, расположенная по адресу: Вологодская область, г. Череповец (к дому по ул. Монтклер, д. 7, кор. 1), кадастровый номер 35:21:0503001:1972;
- Тепловая сеть, расположенная по адресу: Вологодская область, г. Череповец (к дому по ул. Монтклер, д. 13, кор. 1,2), кадастровый номер 35:21:0503001:1970;
- Тепловая сеть, расположенная по адресу: Вологодская область, г. Череповец, к дому по ул. Монтклер, д. 17А, кадастровый номер 35:21:0501002:307;
- Тепловая сеть, расположенная по адресу: Вологодская область, г. Череповец, пр. Октябрьский к дому № 82, кадастровый номер 35:21:0501006:5820;
- Тепловая сеть, расположенная по адресу: Вологодская область, г. Череповец, (к дому по ул. Портовая, д. 60, r.1), кадастровый номер 35:21:0203012:6300;
- Тепловая сеть, расположенная по адресу: Вологодская область, г. Череповец, Октябрьский пр., (к домам д.72, д.72А), кадастровый номер 35:21:0501006:5826;
- Тепловая сеть, расположенная по адресу: Вологодская область, г. Череповец, Октябрьский пр.74, кадастровый номер 35:21:0501006:5824;
- Тепловая сеть, расположенная по адресу: Вологодская область, г. Череповец, Октябрьский пр., д.72, кадастровый номер 35:21:0501006:5823;
- Тепловая сеть, расположенная по адресу: Вологодская область, г. Череповец, к дому по ул. Первомайская, 60, кадастровый номер 35:21:0203012:306;
- Тепловая сеть,расположенная  по  адресу:  Вологодская  область, г. Череповец (ул. Городецкая), кадастровый номер 35:21:0501007:4100;
- Тепловая
сеть, 
расположенная
по адресу: 
Вологодская
область, г.   Череповец (к дому ул. Горького, д. 34), кадастровый номер 35.21.0401005.3317;
- Тепловая сеть, расположенная по адресу: Вологодская область, г. Череповец (к домам ул. Портовая, д. 52, к.1,2), кадастровый номер 35.21.0203012.6309;
- Тепловая сеть, расположенная по адресу.  Вологодская область, г. Череповец (к дому ул. Портовая, 52), кадастровый номер 35.21.0203012:6314;

- Тепловая сеть, к многоквартирным жилым домам, расположенным по адресам: г. Череповец, ул.Раахе, д.58А, ул.Раахе, д.56, ул.Раахе. д.56 корпус 1.;
- Тепловая сеть, к многоквартирному жилому дому, расположенному по адресу: г. Череповец, пр. Октябрьский, д. 78А;
- Тепловая сеть, к многоквартирным жилым домам, расположенным по адресу. г. Череповец, ш. Кирилловское, д. 22, 26, 26 корпус1;
- Тепловая сеть, к многоквартирным жилым домам, расположенным по адресу: г. Череповец, ш. Кирилловское, д. 22, 26, 26 кopпyc1;
- Тепловая сеть, к многоквартирному жилому дому, расположенному по адресу. г. Череповец, ул. Монтклер, д. 2;
- Тепловая сеть, к многоквартирному жилому дому, расположенному по адресу: г. Череповец, ул. Рыбинская, д. 48;
- Тепловая сеть, к многоквартирному жилому дому, расположенному по адресу: г. Череповец, ул. Рыбинская, д. 40, кадастровый номер 35.21.0501006:5917;

- Тепловая сеть, к многоквартирному жилому дому, расположенному по адресу. г. Череповец, ул. Рыбинская, д. 50А;
- Тепловая сеть, к многоквартирному жилому дому, расположенному по адресу. г. Череповец, ул. Рыбинская, д. 50;

- Тепловая сеть, к многоквартирному жилому дому, расположенному по адресу: г. Череповец, ул. Социалистическая, д. 27;

-  Тепловая сеть, к дому, расположенному по адресу. г. Череповец, ул. Ленинградская, д. 2;
- Тепловая сеть, к дому, расположенному по адресу. г. Череповец, ул. Архангельская, д. 70Б;
- Тепловая сеть, к многоквартирному жилому дому, расположенному по адресу: г. Череповец, пр. Октябрьский, д. 80, кадастровый номер 35.21.0501006.5205.

13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации городского округа, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения городского округа

13.1. Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии.

В Схеме газоснабжения города Череповца дана информация о потребителях природного газа по городу.

Годовые расходы газа по категориям потребителей г. Череповца на 2035 год
	Категории потребителей
	Годовой расход,

тыс. м3

	Население (индивидуально-бытовые и 

коммунальные нужды)
	38711,5

	Коммунально-бытовые и прочие потребители
	69630,5

	Проекты планировки
	23179,8

	Жилые и общественные здания (отопление) всего, в т. ч.:

- от местных теплогенераторов

- от котельных
	524789,6

12884,6

511905,0

	Промышленные предприятия
	1620084,5

	ТЭЦ
	392200,0

	Итого по городу
	2668595,9

	Потребители за городской чертой
	154749,8

	Всего
	2823345,7


Баланс годового расхода газа всеми категориями потребителей в границах г. Череповца на перспективу до 2035 г.
	Категория потребителя
	Годовой расход

	
	тыс. м3
	%

	Население (индивидуально-бытовые нужды и

отопление от местных источников)
	51596,1
	1,9

	Коммунально-бытовые и прочие потребители
	69630,5
	2,6

	Проекты планировки
	23179,8
	0,9

	Отопительные котельные
	511905,0
	19,2

	Промышленные предприятия
	1920084,5
	60,7

	ТЭЦ
	392200
	14,7

	Итого по городу
	2668595,9
	100,0


Годовые и максимальные часовые расходы газа по отопительным котельным

	Наименование
	Адрес
	Номер по схеме
	Расход газа
	Подключены к газопроводу

	
	
	
	максимальный часовой, м3/час
	годовой, тыс. м3/год
	

	
	
	
	существующий
(2015 г.)
	перспективный
	перспек- тивный
	

	Северный район

	Котельная «Северная»
	Северное шоссе 12
	44
	14900
	14900
	44700,0
	с.д.

	Котельная №9
	Кирилловское шоссе 48
	46
	1500
	1500
	4500,0
	с.д.

	Котельная №10
	ул. Молодежная, 50
	152
	0
	4000
	12000,0
	с.д.

	Итого на среднем давлении
	
	
	16400
	20400
	61200,0
	

	
	
	
	
	
	
	

	Всего по району
	
	
	16400
	20400
	61200,0
	

	Индустриальный район

	Котельная №3
	ул. Социалистическая 54
	43
	17100
	17100
	51300,0
	с.д.

	Котельная №5
	ул. Данилова 19
	45
	15
	15
	45,0
	с.д.

	Котельная жилого дома
	пл. Металлургов, 2
	156
	0
	117
	351,0
	с.д.

	Котельная
	ул. Комсомольская, 45
	176
	50
	50
	150,0
	с.д.

	Итого на среднем давлении
	
	
	17165
	17282
	51846,0
	

	
	
	
	
	
	
	

	Всего по району
	
	
	17165
	17282
	51846,0
	

	Заягорбский район

	Котельная №1
	ул. Гоголя 54
	22
	23960
	23960
	71880,0
	с.д.

	Котельная №2
	ул. Краснодонцев 51
	38
	46120
	46120
	138360,0
	с.д.

	МУП «Водоканал» головные сооружения
	ул. Белинского
	47
	99
	499
	297,0
	с.д.

	Котельная
	пр. Победы, 159
	164
	0
	38
	414,0
	с.д.

	Итого на среднем давлении
	
	
	70179
	70617
	21651,0
	

	
	
	
	
	
	
	

	Всего по району
	
	
	70179
	70617
	21651,0
	


	Наименование
	Адрес
	Номер по схеме
	Расход газа
	Подключены к газопроводу

	
	
	
	максимальный часовой, м3/час
	годовой, тыс. м3/год
	

	
	
	
	существующий (2015 г.)
	перспективный
	перспек- тивный
	

	Зашекснинский район

	Котельная «Южная»
	ул. Рыбинская 61
	49
	43650
	56170
	168510,0
	в.д. II к.

	МУП «Водоканал» очистные сооружения
	Зашекснинский район
	50
	806
	1006
	2418,0
	в.д. II к.

	Проектируемая котельная
	микр. 127
	204
	0
	170
	510,0
	с.д.

	Котельные перспективной застройки
	микр. 117
	218
	0
	5590
	16770,0
	в.д. II к.

	Итого на среднем давлении
	
	
	–
	170
	510,0
	

	Итого на высоком давлении II категории
	
	
	44456
	62766
	187698,0
	

	
	
	
	
	
	
	

	Всего по району
	
	
	44456
	62936
	188208,0
	

	Итого на среднем давлении
	
	
	103744
	108469
	324207
	

	Итого на высоком давлении II категории
	
	
	44456
	62766
	187698,0
	

	Всего по городу
	
	
	148200
	171235
	511905
	


13.2. Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии.

В настоящее время проблем по организации газоснабжения источников тепловой энергии нет.

13.3. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения.

Предлагается синхронизировать потребности в природном газе, указанные в Актуализированной схеме теплоснабжения города Череповца, со Схемой газоснабжения города.
13.3.1. Расчет перспективных часовых расходов топлива  для зимнего и летнего периода

	Показатель, единицы измерения
	Период планирования

	
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026-2030
	2029-2035

	Источник теплоснабжения – Котельная №1

	Максимальный отпуск тепла в зимний период, Гкал/ч
	148,17
	148,17
	148,17
	148,17
	148,17
	148,61
	148,61

	Максимальный расход топлива в зимний период, т у.т./ч
	22,52
	22,52
	22,52
	22,52
	22,52
	22,59
	22,59

	Максимальный расход газа в зимний период, т.нм3./ч
	19,58
	19,58
	19,58
	19,58
	19,58
	19,64
	19,64

	Максимальный отпуск тепла в летний период, Гкал/ч
	22,0
	22,3
	23,0
	23,0
	23,0
	23,0
	23,1

	Максимальный расход топлива в летний период, т у.т./ч
	3,4
	3.4
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5

	Максимальный расход газа в летний период, т.нм3./ч
	2,9
	2,95
	3,0
	3,0
	3,0
	3,0
	3,0

	Источник теплоснабжения – Котельная №2

	Максимальный отпуск тепла в зимний период, Гкал/ч
	211,53
	211,53
	211,53
	211,53
	215,965
	230,4
	230,4

	Максимальный расход топлива в зимний период, т у.т./ч
	32,06
	32,15
	32,15
	32,15
	32,82
	35,02
	35,02

	Максимальный расход газа в зимний период, т.нм3./ч
	27,88
	27,96
	27,96
	27,96
	28,54
	30,45
	30,45

	Максимальный отпуск тепла в летний период, Гкал/ч
	35.1
	35.2
	35.6
	35.6
	35.7
	35.7
	35.9

	Максимальный расход топлива в летний период, т у.т./ч
	5.4
	5.4
	5.5
	5.5
	5.5
	5.5
	5.5

	Максимальный расход газа в летний период, т.нм3./ч
	4,7
	4,7
	4,7
	4,7
	4,7
	4,7
	4,7

	Источник теплоснабжения – Котельная №3

	Максимальный отпуск тепла в зимний период, Гкал/ч
	89,68
	89,68
	89,68
	89,68
	89,68
	89,68
	89,68

	Максимальный расход топлива в зимний период, т у.т./ч
	13,58
	13,58
	13,58
	13,58
	13,58
	13,58
	13,58

	Максимальный расход газа в зимний период, т.нм3./ч
	11,81
	11,81
	11,81
	11,81
	11,81
	11,81
	11,81

	Максимальный отпуск тепла в летний период, Гкал/ч
	11.2
	11.3
	11.4
	11.4
	12.2
	12.2
	12,2

	Максимальный расход топлива в летний период, т у.т./ч
	1.7
	1,7
	1,75
	1,75
	1,9
	1,9
	1,9

	Максимальный расход газа в летний период, т.нм3./ч
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,7
	1,7
	1,7

	Источник теплоснабжения – Котельная Северная

	Максимальный отпуск тепла в зимний период, Гкал/ч
	86,26
	86,26
	86,26
	86,26
	86,4
	86,4
	91,49

	Максимальный расход топлива в зимний период, т у.т./ч
	13,08
	13,08
	13,08
	13,08
	13,1
	13,1
	13,88

	Максимальный расход газа в зимний период, т.нм3./ч
	11,38
	11,38
	11,38
	11,38
	11,4
	11,4
	12,07

	Максимальный отпуск тепла в летний период, Гкал/ч
	13.0
	13.3
	13.8
	13.8
	13.8
	13.8
	13.9

	Максимальный расход топлива в летний период, т у.т./ч
	2.0
	2.0
	2.1
	2.1
	2.1
	2.1
	2.1

	Максимальный расход газа в летний период, т.нм3./ч
	1,7
	1,7
	1,8
	1,8
	1,8
	1,8
	1,8

	Источник теплоснабжения – Котельная Южная

	Максимальный отпуск тепла в зимний период, Гкал/ч
	212,22
	217,86
	224,5
	239,44
	249,09
	289,39
	318,85

	Максимальный расход топлива в зимний период, т у.т./ч
	32,26
	33,11
	34,12
	36,39
	37,86
	43,99
	48,47

	Максимальный расход газа в зимний период, т.нм3./ч
	28,05
	28,8
	29,67
	31,65
	32,92
	38,25
	42,14

	Максимальный отпуск тепла в летний период, Гкал/ч
	37.4
	39.7
	40.9
	40.9
	40.9
	40.9
	41.0

	Максимальный расход топлива в летний период, т у.т./ч
	5.8
	6.2
	6.3
	6.3
	6.3
	6.3
	6.4

	Максимальный расход газа в летний период, т.нм3./ч
	5,04
	5,4
	5,5
	5,5
	5,5
	5,5
	5,6

	Источник теплоснабжения – Котельная Тепличная

	Максимальный отпуск тепла в зимний период, Гкал/ч
	3,78
	3,78
	3,78
	3,78
	3,78
	3,78
	3,78

	Максимальный расход топлива в зимний период, т у.т./ч
	0,59
	0,59
	0,59
	0,59
	0,59
	0,59
	0,59

	Максимальный расход газа в зимний период, т.нм3./ч
	0,513
	0,513
	0,513
	0,513
	0,513
	0,513
	0,513

	Максимальный отпуск тепла в летний период, Гкал/ч
	2,22
	2,22
	2,22
	2,22
	2,22
	2,22
	2,22

	Максимальный расход топлива в летний период, т у.т./ч
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34

	Максимальный расход газа в летний период, т.нм3./ч
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3

	Источник теплоснабжения –Новая котельная

	Максимальный отпуск тепла в зимний период, Гкал/ч
	
	
	
	
	
	18,1
	38,13

	Максимальный расход топлива в зимний период, т у.т./ч
	
	
	
	
	
	2,75
	5,79

	Максимальный расход газа в зимний период, т.нм3./ч
	
	
	
	
	
	2,39
	5,04

	Максимальный отпуск тепла в летний период, Гкал/ч
	
	
	
	
	
	5,0
	10,0

	Максимальный расход топлива в летний период, т у.т./ч
	
	
	
	
	
	0,76
	1,5

	Максимальный расход газа в летний период, т.нм3./ч
	
	
	
	
	
	0,661
	1,3

	Все котельные

	Максимальный расход газа в зимний период, т.нм3/ч
	99,213
	100,043
	100,913
	102,893
	104,763
	114,453
	121,663

	Максимальный расход газа в летний период, т.нм3/ч
	16,14
	16,55
	16,8
	16,8
	17
	17,661
	18,4


13.4. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения.

Планируемых к строительству и вводу новых генерирующих мощностей на территории Вологодской области на основании актуальной Схемы и программы развития ЕЭС России на семилетний период на электростанциях Вологодской области не предусматривается.

13.5. Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии.

Предложений нет.

13.6. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения городского округа) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения.

В настоящее время система водоснабжения г. Череповца надежно обеспечивает источники тепловой энергии водой.

13.7. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения городского округа для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения.

 В связи с возможным в 2022 году переходом открытой системы теплоснабжения на закрытую систему горячего водоснабжения в Зашекснинском районе предлагается произвести корректировку Схемы водоснабжения города.

14. Индикаторы развития систем теплоснабжения городского округа
14.1. Индикаторы, характеризующие динамику функционирования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения
Таблица 15.1
	№ п/п
	Наименование показателя
	Единицы измерения
	Годы

	
	
	
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026-2030
	2031-2035

	1
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии.
	Ед./Гкал/ч∙год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии
	Кг.у.т/

Гкал
	155,73
	155,73
	155,73
	155,73
	155,73
	155,73
	155,73

	3
	 Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	%
	31
	31
	31
	31
	31
	31
	31

	4
	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии.
	%
	94
	94
	100
	100
	100
	100
	100

	5
	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии
	%
	0
	0
	3,6
	0
	0
	7,8
	5,2

	6
	Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


14.2. Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей в  системе теплоснабжения

Таблица 15.2
	№п/п
	Наименование показателей
	
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026-2030
	2031-2035

	1
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях.
	Ед./км∙год


	334
	319
	300
	282
	267
	178
	85

	2
	Протяженность тепловых сетей в 2-х трубном исполнении.
	км.
	380
	384
	386
	389
	405
	415
	425

	3
	Удельная повреждаемость тепловых сетей
	Ед./км∙год
	1,02
	0,8
	0,75
	0,7
	0,66
	0,43
	0,2

	4
	Величина технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям
	Гкал/год
	411336
	411336
	398029
	384723
	371417
	304886
	238355

	5
	Материальная характеристика тепловой сети.
	м2
	127880
	131723
	132155
	132587
	133019
	135179
	137339

	6
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети.
	Гкал/м2
	3,21
	3,12
	3,01
	2,9
	2,79
	2,26
	1,74


14.3. Индикаторы, характеризующие спрос на тепловую энергию и тепловую мощность в системе теплоснабжения г.Череповца
Таблица 15.3.
	№ п/п
	Наименование показателя
	Единицы измерения
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026-2030
	2031-3035

	1
	Прирост отапливаемых площадей жилых зданий.
	тыс. м2
	51,164
	62,457
	104,041
	122,605
	133,57
	1461,406
	1021,626

	2
	Прирост отапливаемая площадь общественно-деловых зданий
	тыс. м2
	21,698
	32
	41,6
	111,658
	104,137
	355,9
	347,093

	3
	Тепловая нагрузка всего, в том числе:
	Гкал/ч
	6,965
	6,292
	8,346
	18,84
	11,077
	70,47
	57,406

	4
	в жилищном фонде, в том числе:
	Гкал/ч
	5,419
	3,422
	5,166
	7,504
	5,147
	46,79
	29,816

	5
	для целей отопления и вентиляции
	Гкал/ч
	3,714
	2,563
	4,071
	4,94
	3,714
	31,51
	18,952

	6
	для целей горячего водоснабжения
	Гкал/ч
	1,705
	0,859
	1,095
	2,564
	1,433
	15,28
	10,864

	7
	в общественно-деловом фонде в том числе:
	Гкал/ч
	1,546
	2,87
	3,18
	11,336
	5,93
	23,68
	27,59

	8
	для целей отопления и вентиляции
	Гкал/ч
	1,34
	1,75
	2,28
	9,22
	4,521
	15,64
	20,874

	9
	для целей горячего водоснабжения
	Гкал/ч
	0,206
	1,12
	0,9
	2,116
	1,409
	8,04
	6,716

	10
	Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде
	Гкал/ч/м2
	0,105914315
	0,054789695
	0,049653502
	0,061204682
	0,038534102
	0,032017112
	0,029184848

	11
	Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде
	Гкал/ч/м2
	0,071250807
	0,0896875
	0,076442308
	0,101524297
	0,056944218
	0,066535544
	0,079488783

	12
	Средняя плотность тепловой нагрузки
	Гкал/ч/га
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,31
	0,32


15. Ценовые (тарифные) последствия.

Анализ влияния реализации проектов схемы теплоснабжения, предлагаемых к включению в инвестиционную программу теплоснабжающих организаций, выполнен по результатам прогнозного расчета необходимой валовой выручки. При этом необходимо отметить, что поскольку схема теплоснабжения является предпроектным документом, выполненный анализ ценовых последствий в действительности отражает динамику изменения тарифа на тепловую энергию для потребителей систем теплоснабжения, а не сам тариф.

Необходимая валовая выручка рассчитывалась с помощью тарифно-балансовой модели. Результаты расчетов НВВ и ценовых последствий реализации мероприятий схемы теплоснабжения представлены в Таблице 16.

15.1. Тарифно-балансовая модель ЕТО 
Таблица 16
	Показатели
	Ед. изм.
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	Выработка т/энергии
	тыс. Гкал
	2057,008
	2064,559
	2075,652
	2092,624
	2127,587
	2152,294
	2191,215
	2230,137

	с/нужды
	
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012

	Расход тепла на с/нужды
	тыс. Гкал
	24,309
	24,774708
	24,907824
	25,111488
	25,531044
	25,827528
	26,29458
	26,761644

	Отпуск т/энергии от котельных
	тыс. Гкал
	2032,699
	2039,7843
	2050,7442
	2067,5125
	2102,056
	2126,4665
	2164,9204
	2203,3754

	Покупная т/энергия
	тыс. Гкал
	740,203
	740,203
	740,203
	740,203
	740,203
	740,203
	740,203
	740,203

	Отпуск тепловой энергии в сеть
	тыс. Гкал
	2772,902
	2779,9873
	2790,9472
	2807,7155
	2842,259
	2866,6695
	2905,1234
	2943,5784

	Расход тепловой энергии на потери
	тыс. Гкал
	410,321
	407,756
	404,248
	401,235
	396,154
	392,356
	388,152
	383,562

	Расход тепловой энергии и хозяйственные нужды
	тыс. Гкал
	3,792
	3,792
	3,792
	3,792
	3,792
	3,792
	3,792
	3,792

	Полезный отпуск тепловой энергии
	тыс. Гкал
	2358,789
	2368,4393
	2382,9072
	2402,6885
	2442,313
	2470,5215
	2513,1794
	2556,2244

	НВВ (концессионное соглашение)
	тыс. руб.
	3194255
	3414541
	3541299
	3643910
	3742958
	3839895
	3931332
	4018761

	Инвестиционная составляющая
	тыс.руб.
	175437
	227023
	265998
	285525
	283790
	284530
	286047
	287328

	Расчетный тариф(концессионное соглашение)
	руб./Гкал
	1354,1928
	1441,684
	1486,1255
	1516,5969
	1532,5464
	1554,2852
	1564,2862
	1572,1472

	НВВ (с инвестициями в Схеме теплоснабжения)
	тыс. руб.
	3194255
	8635600
	11136400
	12205600
	16627600
	21138667
	34740160
	34740160

	Инвестиционная составляющая
	тыс. руб.
	175437
	647670
	835230
	915420
	1247070
	1585400
	2605512
	2605512

	Расчетный тариф (с инвестициями в Схеме теплоснабжения)
	руб./Гкал
	1354
	3646,1141
	4673,451
	5079,976
	6808,1365
	8556,3582
	13823,191
	13590,419

	Тариф в соответствии с прогнозом МЭР
	руб./Гкал
	1354
	1408,16
	1464,4864
	1523,0659
	1583,9885
	1647,348
	1713,242
	1781,7716


Продолжение таблицы 16
	Показатели
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	Выработка т/энергии
	2269,058
	2307,98
	2346,902
	2379,72
	2412,539
	2445,358
	2478,177
	2510,996

	с/нужды
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012

	Расход тепла на с/нужды
	27,228696
	27,69576
	28,162824
	28,55664
	28,950468
	29,344296
	29,738124
	30,131952

	Отпуск т/энергии от котельных
	2241,8293
	2280,2842
	2318,7392
	2351,1634
	2383,5885
	2416,0137
	2448,4389
	2480,864

	Покупная т/энергия
	740,203
	740,203
	740,203
	740,203
	740,203
	740,203
	740,203
	740,203

	Отпуск тепловой энергии в сеть
	2982,0323
	3020,4872
	3058,9422
	3091,3664
	3123,7915
	3156,2167
	3188,6419
	3221,067

	Расход тепловой энергии на потери
	380,245
	377,651
	374,254
	371,855
	368,056
	368,056
	368,056
	368,056

	Расход тепловой энергии и хозяйственные нужды
	3,792
	3,792
	3,792
	3,792
	3,792
	3,792
	3,792
	3,792

	Полезный отпуск тепловой энергии
	2597,9953
	2639,0442
	2680,8962
	2715,7194
	2751,9435
	2784,3687
	2816,7939
	2849,219

	НВВ (концессионное соглашение)
	4088580
	4147555
	4205952
	4234930
	4240046
	4276515
	4371857
	4435703

	Инвестиционная составляющая
	293590
	289745
	241378
	290762
	289829
	278090
	
	

	Расчетный тариф(концессионное соглашение)
	1573,7442
	1571,6125
	1568,8605
	1559,4137
	1540,746
	1535,9011
	1552,0685
	1556,8136

	НВВ (с инвестициями в Схеме теплоснабжения)
	34740160
	34740160
	34740160
	32506667
	32506667
	32506667
	32506667
	32506667

	Инвестиционная составляющая
	2605512
	2605512
	2605512
	2438000
	2438000
	2438000
	2438000
	2438000

	Расчетный тариф (с инвестициями в Схеме теплоснабжения)
	13371,91
	13163,917
	12958,413
	11969,818
	11812,258
	11674,699
	11540,307
	11408,974

	Тариф в соответствии с прогнозом МЭР
	1853,0425
	1927,1642
	2004,2508
	2084,4208
	2167,7976
	2254,5095
	2344,6899
	2438,4775


Перечень мероприятий  по реконструкции существующих тепловых сетей по первому и второму варианту приведен в таблицах 7.1,7.2,7.3 в Книге 8 Обосновывающих материалов  «Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению  и (или) модернизации тепловых сетей».
Анализ тарифно-балансовой модели показывает, что при выполнении мероприятий по реконструкции существующих тепловых сетей в рамках действующего концессионного соглашения между муниципальным образованием «Город Череповец» и ООО «Газпром теплоэнерго Вологда» расчетный тариф на тепловую энергию будет равен или ниже тарифа в соответствии с прогнозом Министерства экономического развития Российской Федерации, а при выполнении мероприятий для достижения нормативной надежности тепловых сетей  расчетный тариф на тепловую энергию в несколько раз превысит тариф в соответствии с прогнозом МЭР. 
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