


ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГОРОД ЧЕРЕПОВЕЦ

МЭРИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


31.10.2022 № 3189



Об утверждении актуализированной 
схемы теплоснабжения 
городского округа 
город Череповец Вологодской области 


В целях реализации Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить актуализированную на 2024 год схему теплоснабжения городского округа город Череповец Вологодской области на 2022 - 2040 годы (прилагается). 
2. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства мэрии:
2.1. Разместить на официальном сайте мэрии города Череповца актуализированную на 2024 год схему теплоснабжения городского округа город Череповец Вологодской области на 2022 - 2040 годы в течение 15 календарных дней со дня ее утверждения в соответствии с п. 32 требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения». 
2.2. Разместить на официальном сайте мэрии города Череповца и опубликовать в официальном источнике опубликования информацию о размещении актуализированной на 2024 год схемы теплоснабжения городского округа город Череповец Вологодской области на 2022 - 2040 годы на официальном сайте мэрии города Череповца не позднее 3 календарных дней со дня такого размещения. 
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города, начальника департамента жилищно-коммунального хозяйства мэрии.
4. Постановление подлежит опубликованию, за исключением приложения, и размещению на официальном интернет-портале правовой информации г. Череповца.



Мэр города	В.Е. Германов
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УТВЕРЖДЕНА
постановлением мэрии города
от 31.10.2022 № 3189













Актуализированная на 2024 год cхема теплоснабжения
городского округа город Череповец Вологодской области 
на 2022-2040 годы





















Общие положения
Проект актуализированной схемы теплоснабжения разрабатывается с соблюдением следующих принципов:
а) обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов;
б) обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных федеральными законами;
в) обеспечение приоритетного использования комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для организации теплоснабжения с учетом экономической обоснованности;
г) соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей;
д) минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на единицу тепловой энергии для потребителя в долгосрочной перспективе;
е) обеспечение недискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения.


[bookmark: _Toc10441412][bookmark: _Toc13767840][bookmark: _Toc113296477][bookmark: _Toc113297245]Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории города Череповца.
[bookmark: _Toc113296478][bookmark: _Toc113297246]Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды.
Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приростах отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы) представлены в таблицах 1.1, 1.1.1, 1.1.2.
Таблица 1.1
	[bookmark: _Toc70180850]Наименование показателя
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021

	Общая площадь всего жилищного фонда на конец года по данным формы № 1-жилфонд, тыс. кв. м
	7 749,6
	7 923,9
	8 081,1
	8 138,1
	8 231,6
	8 329,1
	8 428,2

	Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, всего, кв. м на чел.
	24,3
	24,9
	25,2
	25,8
	26,1
	26,6
	27,0



[bookmark: _Toc113296479][bookmark: _Toc113297247]Ввод в эксплуатацию жилых зданий с общей площадью жилищного фонда на период разработки схемы теплоснабжения, тыс. м2
Таблица 1.1.1
	№ планировочного микрорайона
	Фонд
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	Итого на 2040 

	 
	Заягорбский район

	Котельная №1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20
	Многоэтажный фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	6,516
	0
	0
	0
	0
	1,973
	0
	0
	0
	0
	8,489

	21
	Многоэтажный фонд
	5,162
	18,88
	7,027
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	31,07

	Всего:
	Многоэтажный фонд
	5,162
	18,88
	7,027
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	6,516
	0
	0
	0
	0
	1,973
	0
	0
	0
	0
	39,56

	Котельная №2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18
	Многоэтажный фонд
	0
	10,14
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10,14

	22
	Многоэтажный фонд
	4,4
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4,4

	23
	Многоэтажный фонд
	10,35
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10,35

	24
	Многоэтажный фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	26
	Многоэтажный фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	34,85
	34,85
	34,85
	34,85
	34,85
	34,85
	34,85
	34,85
	34,85
	34,85
	348,5

	Всего:
	Многоэтажный фонд
	14,75
	10,14
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	34,85
	34,85
	34,85
	34,85
	34,85
	34,85
	34,85
	34,85
	34,85
	34,85
	373,4

	 
	Индустриальный район

	Котельная №3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Многоэтажный фонд
	0
	4,023
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4,023

	6
	Многоэтажный фонд
	2,808
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2,808

	Всего:
	Многоэтажный фонд
	2,808
	4,023
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	6,831

	Источники тепла ПАО Северсталь
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Многоэтажный фонд
	0
	5,391
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5,391

	4
	Многоэтажный фонд
	0
	0
	4,857
	0
	5,606
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10,46

	10
	Многоэтажный фонд
	14,29
	0
	25,24
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	39,53

	Всего:
	Многоэтажный фонд
	14,29
	5,391
	30,1
	0
	5,606
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	55,39

	10 мкр.
	Среднеэтажный фонд
	0
	0
	0
	5,95
	0
	4,8
	0
	3,439
	0
	3,6
	3,6
	3,6
	3,6
	3,6
	3,6
	3,6
	3,6
	3,6
	3,6
	50,19

	11
	Среднеэтажный фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2,8
	2,8
	2,8
	2,8
	2,8
	2,8
	2,8
	2,8
	2,8
	2,8
	28

	Всего: 
	Среднеэтажный фонд
	0
	0
	0
	5,95
	0
	4,8
	0
	3,439
	0
	6,4
	6,4
	6,4
	6,4
	6,4
	6,4
	6,4
	6,4
	6,4
	6,4
	78,19

	Итого: 
	 
	14,29
	5,391
	30,1
	5,95
	5,606
	4,8
	0
	3,439
	0
	6,4
	6,4
	6,4
	6,4
	6,4
	6,4
	6,4
	6,4
	6,4
	6,4
	133,6

	 
	Северный район

	Котельная Северная
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	53
	Многоэтажный фонд
	0
	4,033
	4,373
	0
	0
	0
	0
	13,38
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	21,79

	50
	Многоэтажный фонд
	0
	0
	5,045
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5,045

	59
	Многоэтажный фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	12,5
	12,5
	0
	25

	Всего:
	Многоэтажный фонд
	0
	4,033
	9,418
	0
	0
	0
	0
	13,38
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	12,5
	12,5
	0
	51,83

	52
	Среднеэтажный фонд
	0
	0
	0
	0,31
	0,31
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,62

	Всего:
	Среднеэтажный фонд
	0
	0
	0
	0,31
	0,31
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,62

	Итого:
	 
	0
	4,033
	9,418
	0,31
	0,31
	0
	0
	13,38
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	12,5
	12,5
	0
	52,45

	 
	Зашекснинский район

	Котельная Южная
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	104
	Многоэтажный фонд
	0
	0
	10,53
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10,53

	106
	Многоэтажный фонд
	0
	0
	7,388
	0
	9,78
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	17,17

	107
	Многоэтажный фонд
	0
	0
	25,1
	35
	35
	35
	35
	35
	34,91
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	235

	108
	Многоэтажный фонд
	0
	7,634
	19,91
	0
	12,95
	19,2
	7,695
	9,968
	5,533
	8,27
	8,182
	10,76
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	110,1

	109
	Многоэтажный фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	14
	14
	14
	14
	14
	14
	14
	14
	14
	14
	140

	110
	Многоэтажный фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	16
	16
	16
	16
	16
	16
	16
	16
	16
	16
	160

	111
	Многоэтажный фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	120

	112
	Многоэтажный фонд
	0
	0
	4,406
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4,406

	113
	Многоэтажный фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	9
	9
	9
	9
	9
	9
	9
	9
	9
	9
	90

	114
	Многоэтажный фонд
	0
	14
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	12
	0
	0
	0
	0
	0
	26

	115
	Многоэтажный фонд
	6,419
	9,605
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	16,02

	116
	Многоэтажный фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	6
	6
	6
	6
	6
	30

	143
	Многоэтажный фонд
	0
	0
	0
	19,9
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	19,9

	144
	Многоэтажный фонд
	15,99
	19,92
	7,465
	7,465
	0
	21
	21,7
	0
	20
	0
	0
	20
	0
	8,4
	0
	0
	0
	0
	0
	141,9

	всего:
	Многоэтажный фонд
	22,41
	51,16
	74,8
	62,37
	57,73
	75,2
	64,4
	44,97
	60,44
	59,27
	59,18
	81,76
	51
	71,4
	57
	57
	57
	57
	57
	1121

	114
	Малоэтажный фонд
	0
	0
	0
	0
	10
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3
	3
	4
	20

	119
	Малоэтажный фонд
	0
	0
	10
	10
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20

	122
	Малоэтажный фонд
	0
	0
	0
	0
	32,14
	0
	37,62
	0
	0
	0
	37,62
	0
	37,62
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	145

	143
	Среднеэтажный фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	0
	0
	0
	70

	150
	Среднеэтажный фонд
	0
	0
	1,08
	1,08
	1,08
	1,08
	1,08
	1,08
	1,08
	1,08
	1,08
	1,08
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10,8

	149
	Малоэтажный фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5,5
	5,5
	5,5
	5,5
	5,5
	5,5
	5,5
	5,5
	5,5
	5,5
	0
	0
	0
	55

	всего:
	Среднеэтажный фонд
	0
	0
	11,08
	11,08
	43,22
	1,08
	51,2
	13,58
	13,58
	13,58
	51,2
	13,58
	50,12
	12,5
	12,5
	12,5
	3
	3
	4
	320,8

	Итого до Южного шоссе:
	
	22,41
	51,16
	85,88
	73,45
	100,9
	76,28
	115,6
	58,55
	74,02
	72,85
	110,4
	95,34
	101,1
	83,9
	69,5
	69,5
	60
	60
	61
	1442

	Всего по городу,Зашекснинский до Южного шоссе:
	 
	59,43
	93,63
	132,4
	79,71
	106,9
	81,08
	115,6
	75,37
	74,02
	120,6
	151,6
	136,6
	142,4
	125,2
	112,7
	110,8
	113,8
	113,8
	102,3
	2048

	Котельная Новая
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	121
	Многоэтажный фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	16
	16
	16
	16
	16
	16
	16
	16
	16
	16
	160

	134
	Многоэтажный фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	17,6
	17,6
	17,6
	17,6
	17,6
	17,6
	17,6
	17,6
	17,6
	17,6
	176

	164
	Многоэтажный фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20,8
	20,8
	20,8
	20,8
	20,8
	20,8
	20,8
	20,8
	20,8
	20,8
	208

	124
	Многоэтажный фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	15,8
	15,8
	15,8
	15,8
	15,8
	15,8
	15,8
	15,8
	15,8
	15,8
	158

	139
	Многоэтажный фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	150

	163
	Многоэтажный фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	22,4
	22,4
	22,4
	22,4
	22,4
	22,4
	22,4
	22,4
	22,4
	22,4
	224

	Всего:
	Многоэтажный фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	107,6
	107,6
	107,6
	107,6
	107,6
	107,6
	107,6
	107,6
	107,6
	107,6
	1076

	Итого 
	Многоэтажный фонд
	59,43
	93,63
	121,3
	62,37
	63,34
	75,2
	64,4
	58,35
	60,44
	208,2
	201,6
	224,2
	193,5
	213,9
	201,4
	199,5
	212
	212
	199,5
	2724

	Итого 
	Среднеэтажный фонд
	0
	0
	11,08
	17,34
	43,53
	5,88
	51,2
	17,02
	13,58
	19,98
	57,6
	19,98
	56,52
	18,9
	18,9
	18,9
	9,4
	9,4
	10,4
	399,6

	Всего по городу:
	 
	59,43
	93,63
	132,4
	79,71
	106,9
	81,08
	115,6
	75,37
	74,02
	228,2
	259,2
	244,2
	250
	232,8
	220,3
	218,4
	221,4
	221,4
	209,9
	3124



[bookmark: _Toc70180851][bookmark: _Toc113296480][bookmark: _Toc113297248] Ввод в эксплуатацию общественно-деловых зданий с общей площадью фонда на период разработки схемы теплоснабжения, тыс. м2
Таблица 1.1.2
	№ планировочного квартала
	общественно-деловой фонд
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	Итого на 2040 

	 
	Заягорбский район

	Котельная 
№ 1
	общественные здания
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20
	общественные здания
	0
	0
	0
	0
	0
	1,5
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	8,4
	0
	8,4
	0
	32
	50,3

	Всего:
	общественные здания
	0
	0
	0
	0
	0
	1,5
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	8,4
	0
	8,4
	0
	32
	50,3

	Котельная №2
	общественные здания
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17
	общественные здания
	0
	0
	0
	2,5
	0
	0
	0
	0
	11
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	13,5

	18
	общественные здания
	0
	0
	0
	0
	2,5
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2,5

	28
	общественные здания
	0
	0,557
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,557

	26
	общественные здания
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	32
	8,4
	0
	2,5
	8,4
	0
	0
	0
	18
	0
	69,3

	Всего:
	общественные здания
	0
	0,557
	0
	2,5
	2,5
	0
	0
	0
	11
	32
	8,4
	0
	2,5
	8,4
	0
	0
	0
	18
	0
	85,86

	 
	Индустриальный район

	Котельная 
№ 3
	общественные здания
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	общественные здания
	1,748
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1,748

	9
	общественные здания
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	52
	общественные здания
	0
	0
	0
	2,5
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2,5

	Всего:
	общественные здания
	1,748
	0
	0
	2,5
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4,248

	Источники тепла ПАО Северсталь
	общественные здания
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	общественные здания
	0
	0
	0
	0
	0
	6,326
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4,175
	0
	0
	10,5

	15
	общественные здания
	0
	1,428
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1,428

	12
	общественные здания
	0
	0
	0
	0
	12,2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	12,2

	Всего:
	общественные здания
	0
	1,428
	0
	0
	12,2
	6,326
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4,175
	0
	0
	24,13

	 
	Северный район

	Котельная Северная
	общественные здания
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	53
	общественные здания
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2,915
	0
	0
	2,915

	51
	общественные здания
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего:
	общественные здания
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2,915
	0
	0
	2,915

	 
	Зашекснинский район

	Котельная Южная
	общественные здания
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	160
	общественные здания
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	161
	общественные здания
	0
	0
	5,099
	18,4
	9,112
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	32,61

	100
	общественные здания
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2,66
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3
	0
	0
	0
	0
	0
	5,66

	103
	общественные здания 
	0
	0
	0
	0
	5,099
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5,099

	105
	общественные здания
	0
	0
	0
	28
	0
	2,4
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30,4

	106
	общественные здания
	0
	32
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	32

	107
	общественные здания
	0
	0
	0
	0
	0
	3,048
	3,048
	0
	3,048
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	9,144

	108
	общественные здания
	0
	0
	8,4
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	8,4

	109
	общественные здания
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2,8
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	8,4
	0
	32
	35,9
	0
	79,1

	110
	общественные здания
	0
	0
	0
	0
	25,6
	7,5
	0
	0
	0
	8,4
	0
	32
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	73,5

	111
	общественные здания
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	8,4
	8,4

	112
	общественные здания
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4,751
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5
	0
	0
	0
	0
	9,751

	113
	общественные здания
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	8,4
	0
	0
	0
	0
	32
	0
	4,55
	0
	44,95

	117
	общественные здания
	0
	0
	0
	0
	0
	14,08
	18
	0
	0
	18
	18
	18
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	86,08

	119
	общественные здания
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5
	0
	0
	0
	0
	0
	5

	121
	общественные здания
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	28
	15,6
	0
	0
	0
	0
	43,6

	135
	общественные здания
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	56,4
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	15,6
	0
	0
	0
	72

	141
	общественные здания
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	143
	общественные здания
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	8,4
	0
	2
	0
	0
	0
	10,4

	150
	общественные здания
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	12,6
	0
	0
	0
	8,4
	0
	0
	0
	0
	0
	32
	53

	144
	общественные здания
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2,091
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2,091

	151
	общественные здания
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	54
	0
	0
	0
	5
	0
	0
	59

	итого до Южного шоссе:
	общественные здания
	0
	32
	13,5
	46,4
	39,81
	27,03
	33,35
	56,4
	15,65
	26,4
	26,4
	50
	62,4
	44,4
	29
	49,6
	37
	40,45
	40,4
	670,2

	Всего по городу,Зашекснинский до Южного шоссе:
	общественные здания
	1,748
	33,99
	13,5
	51,4
	54,51
	34,85
	33,35
	56,4
	26,65
	58,4
	34,8
	50
	64,9
	52,8
	37,4
	49,6
	52,49
	58,45
	72,4
	837,6

	Котельная Новая
	общественные здания
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	113
	общественные здания
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3,75
	0
	3,75

	134
	общественные здания
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	84,8
	0
	0
	0
	0
	0
	84,8

	135
	общественные здания
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	83,6
	0
	0
	83,6

	139
	общественные здания
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	88,4
	88,4

	Всего:
	общественные здания
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,085
	0
	0
	0,084
	0,004
	0,088
	260,6

	Всего по городу:
	общественные здания
	1,748
	33,99
	13,5
	51,4
	54,51
	34,85
	33,35
	56,4
	26,65
	58,4
	34,8
	50
	64,9
	52,88
	37,4
	49,6
	52,57
	58,45
	72,49
	1098



[bookmark: _Toc113296481][bookmark: _Toc113297249]Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе
[bookmark: _Toc113296482][bookmark: _Toc113297250]Существующие объемы потребления тепловой энергии на коллекторах источников теплоты

Таблица 1.2.1
	[bookmark: _Toc70180857]Источник теплоснабжения
	Тепловая нагрузка, Гкал/ч

	
	Отопление
	Вентиляция
	ГВС (средняя за максимальные сутки потребления)
	Итого
	Потери
тепловой
энергии
	Сумма

	Котельная № 1
	110,8
	9,5
	15,9
	136,2
	10,3
	146,5

	Котельная № 2
	161,44
	12,16
	19,3
	192,9
	18,4
	211,3

	Котельная № 3
	74,5
	9,8
	9,0
	93,3
	7,2
	100,5

	Котельная Северная
	64,65
	3,4
	7,55
	75,6
	7,3
	82,9

	Котельная Южная
	142,06
	27,8
	25,39
	195,25
	9,6
	204,85

	Источники теплоты ПАО «Северсталь»
	194,1
	18,1
	22,2
	234,4
	18,7
	253,1

	Котельная Тепличная
	2,55
	0
	0,43
	2,98
	0,8
	3,78

	Итого
	750,1
	80,76
	99,77
	930,63
	72,3
	1002,93



[bookmark: _Toc113296483][bookmark: _Toc113297251]Прирост тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию в проектируемых жилых зданиях в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе на период разработки схемы теплоснабжения, Гкал/ч
Таблица 1.2.2
	[bookmark: _Toc70180858]№ планировочного микрорайона
	Фонд
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	Итого на 2040 

	 
	Заягорбский район

	Котельная №1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20
	Многоэтажный фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,128
	0
	0
	0
	0
	0,039
	0
	0
	0
	0
	0,167

	21
	Многоэтажный фонд
	0,322
	1,177
	0,438
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1,937

	Всего:
	Многоэтажный фонд
	0,322
	1,177
	0,438
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,128
	0
	0
	0
	0
	0,039
	0
	0
	0
	0
	2,103

	Котельная №2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18
	Многоэтажный фонд
	0
	0,632
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,632

	22
	Многоэтажный фонд
	0,274
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,274

	23
	Многоэтажный фонд
	0,645
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,645

	26
	Многоэтажный фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,684
	0,684
	0,684
	0,684
	0,684
	0,684
	0,684
	0,684
	0,684
	0,684
	6,841

	Всего:
	Многоэтажный фонд
	0,92
	0,632
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,684
	0,684
	0,684
	0,684
	0,684
	0,684
	0,684
	0,684
	0,684
	0,684
	8,393

	 
	Индустриальный район

	Котельная №3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Многоэтажный фонд
	0
	0,251
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,251

	6
	Многоэтажный фонд
	0,175
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,175

	Всего:
	Многоэтажный фонд
	0,175
	0,251
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,426

	Источники тепла ПАО Северсталь
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Многоэтажный фонд
	0
	0,336
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,336

	4
	Многоэтажный фонд
	0
	0
	0,303
	0
	0,349
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,652

	10
	Многоэтажный фонд
	0,891
	0
	1,573
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2,464

	Всего:
	Многоэтажный фонд
	0,891
	0,336
	1,876
	0
	0,349
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3,452

	10
	Среднеэтажный фонд
	0
	0
	0
	0,263
	0
	0,212
	0
	0,152
	0
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	1,422

	11
	Среднеэтажный фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062
	0,619

	Всего: 
	Среднеэтажный фонд
	0
	0
	0
	0,263
	0
	0,212
	0
	0,152
	0
	0,141
	0,141
	0,141
	0,141
	0,141
	0,141
	0,141
	0,141
	0,141
	0,141
	2,041

	Итого: 
	 
	0,891
	0,336
	1,876
	0,263
	0,349
	0,212
	0
	0,152
	0
	0,141
	0,141
	0,141
	0,141
	0,141
	0,141
	0,141
	0,141
	0,141
	0,141
	5,493

	 
	Северный район

	Котельная Северная
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	53
	Многоэтажный фонд
	0
	0,251
	0,273
	0
	0
	0
	0
	0,834
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1,358

	50
	Многоэтажный фонд
	0
	0
	0,314
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,314

	59
	Многоэтажный фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,245
	0,245
	0
	0,491

	Всего:
	Многоэтажный фонд
	0
	0,251
	0,587
	0
	0
	0
	0
	0,834
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,245
	0,245
	0
	2,163

	52
	Среднеэтажный фонд
	0
	0
	0
	0,014
	0,014
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,027

	Всего:
	Среднеэтажный фонд
	0
	0
	0
	0,014
	0,014
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,027

	Итого:
	 
	0
	0,251
	0,587
	0,014
	0,014
	0
	0
	0,834
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,245
	0,245
	0
	2,191

	 
	Зашекснинский район

	Котельная Южная
	Многоэтажный фонд
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	104
	Многоэтажный фонд
	0
	0
	0,657
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,657

	106
	Многоэтажный фонд
	0
	0
	0,461
	0
	0,61
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1,07

	107
	Многоэтажный фонд
	0
	0
	1,564
	2,182
	2,182
	2,182
	2,182
	2,182
	2,176
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	14,65

	108
	Многоэтажный фонд
	0
	0,476
	1,241
	0
	0,807
	1,197
	0,48
	0,621
	0,345
	0,162
	0,161
	0,211
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5,701

	109
	Многоэтажный фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,275
	0,275
	0,275
	0,275
	0,275
	0,275
	0,275
	0,275
	0,275
	0,275
	2,748

	110
	Многоэтажный фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,314
	0,314
	0,314
	0,314
	0,314
	0,314
	0,314
	0,314
	0,314
	0,314
	3,141

	111
	Многоэтажный фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,236
	0,236
	0,236
	0,236
	0,236
	0,236
	0,236
	0,236
	0,236
	0,236
	2,355

	112
	Многоэтажный фонд
	0
	0
	0,275
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,275

	113
	Многоэтажный фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,177
	0,177
	0,177
	0,177
	0,177
	0,177
	0,177
	0,177
	0,177
	0,177
	1,767

	114
	Многоэтажный фонд
	0
	0,873
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,236
	0
	0
	0
	0
	0
	1,108

	115
	Многоэтажный фонд
	0,4
	0,599
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,999

	116
	Многоэтажный фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,118
	0,118
	0,118
	0,118
	0,118
	0,589

	143
	Многоэтажный фонд
	0
	0
	0
	1,24
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1,24

	144
	Многоэтажный фонд
	0,997
	1,242
	0,465
	0,465
	0
	1,309
	1,353
	0
	1,247
	0
	0
	0,393
	0
	0,165
	0
	0
	0
	0
	0
	7,635

	всего:
	Многоэтажный фонд
	1,397
	3,189
	4,662
	3,888
	3,599
	4,688
	4,014
	2,803
	3,767
	1,163
	1,162
	1,605
	1,001
	1,402
	1,119
	1,119
	1,119
	1,119
	1,119
	43,93

	114
	Малоэтажный фонд
	0
	0
	0
	0
	0,442
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,066
	0,066
	0,088
	0,663

	119
	Малоэтажный фонд
	0
	0
	0,442
	0,442
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,884

	122
	Малоэтажный фонд
	0
	0
	0
	0
	1,42
	0
	1,662
	0
	0
	0
	0,831
	0
	0,831
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4,744

	143
	Среднеэтажный фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,309
	0,309
	0,309
	0,155
	0,155
	0,155
	0,155
	0,155
	0,155
	0,155
	0
	0
	0
	2,01

	150
	Среднеэтажный фонд
	0
	0
	0,048
	0,048
	0,048
	0,048
	0,048
	0,048
	0,048
	0,024
	0,024
	0,024
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,406

	149
	Малоэтажный фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,243
	0,243
	0,243
	0,121
	0,121
	0,121
	0,121
	0,121
	0,121
	0,121
	0
	0
	0
	1,579

	всего:
	Среднеэтажный фонд
	0
	0
	0,49
	0,49
	1,909
	0,048
	2,262
	0,6
	0,6
	0,3
	1,131
	0,3
	1,107
	0,276
	0,276
	0,276
	0,066
	0,066
	0,088
	10,29

	Итого до Южного шоссе:
	 
	1,397
	3,189
	5,152
	4,377
	5,508
	4,736
	6,276
	3,403
	4,367
	1,463
	2,293
	1,905
	2,108
	1,678
	1,395
	1,395
	1,185
	1,185
	1,207
	54,22

	Всего по городу,Зашекснинский до Южного шоссе:
	 
	3,704
	5,837
	8,053
	4,654
	5,871
	4,948
	6,276
	4,389
	4,367
	2,417
	3,118
	2,73
	2,934
	2,503
	2,259
	2,22
	2,256
	2,256
	2,033
	72,82

	Котельная Новая
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	121
	Многоэтажный фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,314
	0,314
	0,314
	0,314
	0,314
	0,314
	0,314
	0,314
	0,314
	0,314
	3,141

	134
	Многоэтажный фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,345
	0,345
	0,345
	0,345
	0,345
	0,345
	0,345
	0,345
	0,345
	0,345
	3,455

	164
	Многоэтажный фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,408
	0,408
	0,408
	0,408
	0,408
	0,408
	0,408
	0,408
	0,408
	0,408
	4,083

	124
	Многоэтажный фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,31
	0,31
	0,31
	0,31
	0,31
	0,31
	0,31
	0,31
	0,31
	0,31
	3,101

	139
	Многоэтажный фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,294
	0,294
	0,294
	0,294
	0,294
	0,294
	0,294
	0,294
	0,294
	0,294
	2,944

	163
	Многоэтажный фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,44
	0,44
	0,44
	0,44
	0,44
	0,44
	0,44
	0,44
	0,44
	0,44
	4,397

	Всего:
	Многоэтажный фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2,112
	2,112
	2,112
	2,112
	2,112
	2,112
	2,112
	2,112
	2,112
	2,112
	21,12

	Итого 
	Многоэтажный фонд
	3,704
	5,837
	7,563
	3,888
	3,948
	4,688
	4,014
	3,637
	3,767
	4,087
	3,958
	4,401
	3,797
	4,198
	3,954
	3,915
	4,16
	4,16
	3,915
	81,59

	Итого 
	Среднеэтажный фонд
	0
	0
	0,49
	0,766
	1,923
	0,26
	2,262
	0,752
	0,6
	0,441
	1,272
	0,441
	1,249
	0,418
	0,418
	0,418
	0,208
	0,208
	0,23
	12,35

	Всего по городу:
	 
	3,704
	5,837
	8,053
	4,654
	5,871
	4,948
	6,276
	4,389
	4,367
	4,529
	5,23
	4,842
	5,046
	4,615
	4,371
	4,333
	4,368
	4,368
	4,145
	93,95
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Таблица 1.2.3
	№ планировочного микрорайона
	Фонд
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	Итого на 2040 

	 
	Заягорбский район

	Котельная № 1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20
	Многоэтажный фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,072
	0
	0
	0
	0
	0,022
	0
	0
	0
	0
	0,093

	21
	Многоэтажный фонд
	0,057
	0,208
	0,077
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,342

	Всего:
	Многоэтажный фонд
	0,057
	0,208
	0,077
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,072
	0
	0
	0
	0
	0,022
	0
	0
	0
	0
	0,435

	Котельная № 2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18
	Многоэтажный фонд
	0
	0,112
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,112

	22
	Многоэтажный фонд
	0,048
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,048

	23
	Многоэтажный фонд
	0,114
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,114

	26
	Многоэтажный фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,383
	0,383
	0,383
	0,383
	0,383
	0,383
	0,383
	0,383
	0,383
	0,383
	3,834

	Всего:
	Многоэтажный фонд
	0,162
	0,112
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,383
	0,383
	0,383
	0,383
	0,383
	0,383
	0,383
	0,383
	0,383
	0,383
	4,107

	 
	Индустриальный район

	Котельная № 3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Многоэтажный фонд
	0
	0,044
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,044

	6
	Многоэтажный фонд
	0,031
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,031

	Всего:
	Многоэтажный фонд
	0,031
	0,044
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,075

	Источники тепла ПАО Северсталь
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Многоэтажный фонд
	0
	0,059
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,059

	4
	Многоэтажный фонд
	0
	0
	0,053
	0
	0,062
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,115

	10
	Многоэтажный фонд
	0,157
	0
	0,278
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,435

	Всего:
	Многоэтажный фонд
	0,157
	0,059
	0,331
	0
	0,062
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,609

	10
	Среднеэтажный фонд
	0
	0
	0
	0,065
	0
	0,053
	0
	0,038
	0
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,552

	11
	Среднеэтажный фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,308

	Всего: 
	Среднеэтажный фонд
	0
	0
	0
	0,065
	0
	0,053
	0
	0,038
	0
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,86

	Итого: 
	 
	0,157
	0,059
	0,331
	0,065
	0,062
	0,053
	0
	0,038
	0
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	1,469

	 
	Северный район

	Котельная Северная
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	53
	Многоэтажный фонд
	0
	0,044
	0,048
	0
	0
	0
	0
	0,147
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,24

	50
	Многоэтажный фонд
	0
	0
	0,055
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,055

	59
	Многоэтажный фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,138
	0,138
	0
	0,275

	Всего:
	Многоэтажный фонд
	0
	0,044
	0,104
	0
	0
	0
	0
	0,147
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,138
	0,138
	0
	0,57

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	52
	Среднеэтажный фонд
	0
	0
	0
	0,003
	0,003
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,007

	Всего:
	Среднеэтажный фонд
	0
	0
	0
	0,003
	0,003
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,007

	Итого:
	 
	0
	0,044
	0,104
	0,003
	0,003
	0
	0
	0,147
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,138
	0,138
	0
	0,577

	 
	Зашекснинский район

	Котельная Южная
	Многоэтажный фонд
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	104
	Многоэтажный фонд
	0
	0
	0,116
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,116

	106
	Многоэтажный фонд
	0
	0
	0,081
	0
	0,108
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,189

	107
	Многоэтажный фонд
	0
	0
	0,276
	0,385
	0,385
	0,385
	0,385
	0,385
	0,384
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2,585

	108
	Многоэтажный фонд
	0
	0,084
	0,219
	0
	0,142
	0,211
	0,085
	0,11
	0,061
	0,091
	0,09
	0,118
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1,211

	109
	Многоэтажный фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,154
	0,154
	0,154
	0,154
	0,154
	0,154
	0,154
	0,154
	0,154
	0,154
	1,54

	110
	Многоэтажный фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,176
	0,176
	0,176
	0,176
	0,176
	0,176
	0,176
	0,176
	0,176
	0,176
	1,76

	111
	Многоэтажный фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,132
	0,132
	0,132
	0,132
	0,132
	0,132
	0,132
	0,132
	0,132
	0,132
	1,32

	112
	Многоэтажный фонд
	0
	0
	0,048
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,048

	113
	Многоэтажный фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,099
	0,099
	0,099
	0,099
	0,099
	0,099
	0,099
	0,099
	0,099
	0,099
	0,99

	114
	Многоэтажный фонд
	0
	0,154
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,132
	0
	0
	0
	0
	0
	0,286

	115
	Многоэтажный фонд
	0,071
	0,106
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,176

	116
	Многоэтажный фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066
	0,33

	143
	Многоэтажный фонд
	0
	0
	0
	0,219
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,219

	144
	Многоэтажный фонд
	0,176
	0,219
	0,082
	0,082
	0
	0,231
	0,239
	0
	0,22
	0
	0
	0,22
	0
	0,092
	0
	0
	0
	0
	0
	1,561

	всего:
	Многоэтажный фонд
	0,247
	0,563
	0,823
	0,686
	0,635
	0,827
	0,708
	0,495
	0,665
	0,652
	0,651
	0,899
	0,561
	0,785
	0,627
	0,627
	0,627
	0,627
	0,627
	12,33

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	114
	Малоэтажный фонд
	0
	0
	0
	0
	0,11
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,033
	0,033
	0,044
	0,22

	119
	Малоэтажный фонд
	0
	0
	0,11
	0,11
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,22

	122
	Малоэтажный фонд
	0
	0
	0
	0
	0,353
	0
	0,414
	0
	0
	0
	0,414
	0
	0,414
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1,595

	143
	Среднеэтажный фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,077
	0,077
	0,077
	0,077
	0,077
	0,077
	0,077
	0,077
	0,077
	0,077
	0
	0
	0
	0,77

	150
	Среднеэтажный фонд
	0
	0
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,119

	149
	Малоэтажный фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,061
	0,061
	0,061
	0,061
	0,061
	0,061
	0,061
	0,061
	0,061
	0,061
	0
	0
	0
	0,605

	всего:
	Среднеэтажный фонд
	0
	0
	0,122
	0,122
	0,475
	0,012
	0,563
	0,149
	0,149
	0,149
	0,563
	0,149
	0,551
	0,138
	0,138
	0,138
	0,033
	0,033
	0,044
	3,529

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого до Южного шоссе:
	 
	0,247
	0,563
	0,945
	0,808
	1,11
	0,839
	1,272
	0,644
	0,814
	0,801
	1,214
	1,049
	1,112
	0,923
	0,765
	0,765
	0,66
	0,66
	0,671
	15,86

	Всего по городу,Зашекснинский до Южного шоссе:
	 
	0,654
	1,03
	1,457
	0,877
	1,175
	0,892
	1,272
	0,829
	0,814
	1,327
	1,668
	1,502
	1,566
	1,377
	1,24
	1,218
	1,251
	1,251
	1,125
	22,52

	Котельная Новая
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	121
	Многоэтажный фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,176
	0,176
	0,176
	0,176
	0,176
	0,176
	0,176
	0,176
	0,176
	0,176
	1,76

	164
	Многоэтажный фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,229
	0,229
	0,229
	0,229
	0,229
	0,229
	0,229
	0,229
	0,229
	0,229
	2,288

	124
	Многоэтажный фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,174
	0,174
	0,174
	0,174
	0,174
	0,174
	0,174
	0,174
	0,174
	0,174
	1,738

	139
	Многоэтажный фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,165
	0,165
	0,165
	0,165
	0,165
	0,165
	0,165
	0,165
	0,165
	0,165
	1,65

	163
	Многоэтажный фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,246
	0,246
	0,246
	0,246
	0,246
	0,246
	0,246
	0,246
	0,246
	0,246
	2,464

	Всего:
	Многоэтажный фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1,184
	1,184
	1,184
	1,184
	1,184
	1,184
	1,184
	1,184
	1,184
	1,184
	11,84

	Итого 
	Многоэтажный фонд
	0,654
	1,03
	1,335
	0,686
	0,697
	0,827
	0,708
	0,642
	0,665
	2,291
	2,218
	2,466
	2,128
	2,352
	2,216
	2,194
	2,331
	2,331
	2,194
	29,96

	Итого 
	Среднеэтажный фонд
	0
	0
	0,122
	0,191
	0,479
	0,065
	0,563
	0,187
	0,149
	0,22
	0,634
	0,22
	0,622
	0,208
	0,208
	0,208
	0,103
	0,103
	0,114
	4,396

	Всего по городу:
	 
	0,654
	1,03
	1,457
	0,877
	1,175
	0,892
	1,272
	0,829
	0,814
	2,51
	2,852
	2,686
	2,75
	2,56
	2,424
	2,402
	2,435
	2,435
	2,308
	34,36



[bookmark: _Toc113296485][bookmark: _Toc113297253] Прирост тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию в проектируемых зданиях общественно-делового фонда в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе на период разработки схемы теплоснабжения, Гкал/ч.
Таблица 1.2.4
	№ планировочного квартала
	общественно-деловой фонд
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	Итого на 2040 

	 
	Заягорбский район

	Котельная 
№ 1
	общественные здания
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20
	общественные здания
	0
	0
	0
	0
	0
	0,139
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,216
	0
	0,216
	0
	0,821
	1,391

	Всего:
	общественные здания
	0
	0
	0
	0
	0
	0,139
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,216
	0
	0,216
	0
	0,821
	1,391

	Котельная 
№ 2
	общественные здания
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17
	общественные здания
	0
	0
	0
	0,231
	0
	0
	0
	0
	0,282
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,513

	18
	общественные здания
	0
	0
	0
	0
	2500
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2500

	18
	общественные здания
	0
	0
	0
	0
	0,231
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,231

	28
	общественные здания
	0
	0,052
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,052

	26
	общественные здания
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,821
	0,216
	0
	0,064
	0,216
	0
	0
	0
	0,462
	0
	1,778

	Всего:
	общественные здания
	0
	0,052
	0
	0,231
	0,231
	0
	0
	0
	0,282
	0,821
	0,216
	0
	0,064
	0,216
	0
	0
	0
	0,462
	0
	2,574

	 
	Индустриальный район

	Котельная 
№ 3
	общественные здания
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	общественные здания
	0,162
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,162

	52
	общественные здания
	0
	0
	0
	0,231
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,231

	Всего:
	общественные здания
	0,162
	0
	0
	0,231
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,393

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Источники тепла ПАО Северсталь
	общественные здания
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	общественные здания
	0
	0
	0
	0
	0
	0,585
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,107
	0
	0
	0,692

	15
	общественные здания
	0
	0,132
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,132

	12
	общественные здания
	0
	0
	0
	0
	1,128
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1,128

	Всего:
	общественные здания
	0
	0,132
	0
	0
	1,128
	0,585
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,107
	0
	0
	1,953

	 
	Северный район

	Котельная Северная
	общественные здания
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	53
	общественные здания
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,075
	0
	0
	0,075

	51
	общественные здания
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего:
	общественные здания
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,075
	0
	0
	0,075

	 
	Зашекснинский район

	Котельная Южная
	общественные здания
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	161
	общественные здания
	0
	0
	0,472
	1,702
	0,843
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3,016

	100
	общественные здания
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,068
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,077
	0
	0
	0
	0
	0
	0,145

	103
	общественные здания
	0
	0
	0
	0
	0,472
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,472

	105
	общественные здания
	0
	0
	0
	2,59
	0
	0,222
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2,812

	106
	общественные здания
	0
	2,96
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2,96

	107
	общественные здания
	0
	0
	0
	0
	0
	0,282
	0,078
	0
	0,078
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,438

	108
	общественные здания
	0
	0
	0,777
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,777

	109
	общественные здания
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,072
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,216
	0
	0,821
	0,921
	0
	2,03

	110
	общественные здания
	0
	0
	0
	0
	2,368
	0,694
	0
	0
	0
	0,216
	0
	0,821
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4,098

	111
	общественные здания
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,216
	0,216

	112
	общественные здания
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,122
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,128
	0
	0
	0
	0
	0,25

	113
	общественные здания
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,216
	0
	0
	0
	0
	0,821
	0
	0,117
	0
	1,153

	117
	общественные здания
	0
	0
	0
	0
	0
	1,302
	0,462
	0
	0
	0,462
	0,462
	0,462
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3,15

	119
	общественные здания
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,128
	0
	0
	0
	0
	0
	0,128

	121
	общественные здания
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,718
	0,4
	0
	0
	0
	0
	1,119

	135
	общественные здания
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1,447
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,4
	0
	0
	0
	1,847

	143
	общественные здания
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,216
	0
	0,051
	0
	0
	0
	0,267

	150
	общественные здания
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,323
	0
	0
	0
	0,216
	0
	0
	0
	0
	0
	0,821
	1,36

	144
	общественные здания
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,054
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,054

	151
	общественные здания
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1,386
	0
	0
	0
	0,128
	0
	0
	1,514

	итого до Южного шоссе:
	общественные здания
	0
	2,96
	1,248
	4,291
	3,682
	2,5
	0,856
	1,447
	0,402
	0,677
	0,677
	1,283
	1,601
	1,139
	0,744
	1,273
	0,949
	1,038
	1,037
	27,8

	Всего по городу,Зашекснинский до Южного шоссе:
	общественные здания
	0,162
	3,143
	1,248
	4,754
	5,041
	3,223
	0,856
	1,447
	0,684
	1,499
	0,893
	1,283
	1,665
	1,355
	0,96
	1,273
	1,347
	1,5
	1,858
	34,19

	Котельная Новая
	общественные здания
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	113
	общественные здания
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,096
	0
	0,096

	134
	общественные здания
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2,176
	0
	0
	0
	0
	0
	2,176

	135
	общественные здания
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2,145
	0
	0
	2,145

	139
	общественные здания
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2,268
	2,268

	Всего:
	общественные здания
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2,176
	0
	0
	2,145
	0,096
	2,268
	6,686

	Всего по городу:
	общественные здания
	0,162
	3,143
	1,248
	4,754
	5,041
	3,223
	0,856
	1,447
	0,684
	1,499
	0,893
	1,283
	1,665
	3,531
	0,96
	1,273
	3,492
	1,596
	4,126
	40,88



[bookmark: _Toc70180860][bookmark: _Toc113296486][bookmark: _Toc113297254]Прирост тепловой нагрузки на горячее водоснабжение в проектируемых зданиях общественно-делового фонда в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе на период разработки схемы теплоснабжения, Гкал/ч
Таблица 1.2.5
	№ планировочного квартала
	общественно-деловой фонд
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	Итого на 2040 

	 
	Заягорбский район

	Котельная 
№ 1
	общественные здания
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20
	общественные здания
	0
	0
	0
	0
	0
	0,004
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,024
	0
	0,024
	0
	0,09
	0,141

	Всего:
	общественные здания
	0
	0
	0
	0
	0
	0,004
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,024
	0
	0,024
	0
	0,09
	0,141

	Котельная 
№ 2
	общественные здания
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17
	общественные здания
	0
	0
	0
	0,007
	0
	0
	0
	0
	0,031
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,038

	18
	общественные здания
	0
	0
	0
	0
	0,007
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,007

	28
	общественные здания
	0
	0,002
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,002

	26
	общественные здания
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,09
	0,024
	0
	0,007
	0,024
	0
	0
	0
	0,05
	0
	0,194

	Всего:
	общественные здания
	0
	0,002
	0
	0,007
	0,007
	0
	0
	0
	0,031
	0,09
	0,024
	0
	0,007
	0,024
	0
	0
	0
	0,05
	0
	0,24

	 
	Индустриальный район

	Котельная 
№ 3
	общественные здания
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	общественные здания
	0,005
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,005

	52
	общественные здания
	0
	0
	0
	0,007
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,007

	Всего:
	общественные здания
	0,005
	0
	0
	0,007
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,012

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Источники тепла ПАО Северсталь
	общественные здания
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	общественные здания
	0
	0
	0
	0
	0
	0,018
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,012
	0
	0
	0,029

	15
	общественные здания
	0
	0,004
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,004

	12
	общественные здания
	0
	0
	0
	0
	0,034
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,034

	Всего:
	общественные здания
	0
	0,004
	0
	0
	0,034
	0,018
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,012
	0
	0
	0,068

	 
	Северный район

	Котельная Северная
	общественные здания
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	53
	общественные здания
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2915
	0
	0
	2915

	53
	общественные здания
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,008
	0
	0
	0,008

	51
	общественные здания
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	51
	общественные здания
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего:
	общественные здания
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,008
	0
	0
	0,008

	 
	Зашекснинский район

	Котельная Южная
	общественные здания
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	161
	общественные здания
	0
	0
	0,014
	0,052
	0,026
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,091

	100
	общественные здания
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,007
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,008
	0
	0
	0
	0
	0
	0,016

	103
	общественные здания
	0
	0
	0
	0
	0,014
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,014

	105
	общественные здания
	0
	0
	0
	0,078
	0
	0,007
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,085

	106
	общественные здания
	0
	0,09
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,09

	107
	общественные здания
	0
	0
	0
	0
	0
	0,009
	0,009
	0
	0,009
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,026

	108
	общественные здания
	0
	0
	0,024
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,024

	109
	общественные здания
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,008
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,024
	0
	0,09
	0,101
	0
	0,221

	110
	общественные здания
	0
	0
	0
	0
	0,072
	0,021
	0
	0
	0
	0,024
	0
	0,09
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,206

	111
	общественные здания
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,024
	0,024

	112
	общественные здания
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,013
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,014
	0
	0
	0
	0
	0,027

	113
	общественные здания
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,024
	0
	0
	0
	0
	0,09
	0
	0,013
	0
	0,126

	117
	общественные здания
	0
	0
	0
	0
	0
	0,039
	0,05
	0
	0
	0,05
	0,05
	0,05
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,241

	119
	общественные здания
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,014
	0
	0
	0
	0
	0
	0,014

	121
	общественные здания
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,078
	0,044
	0
	0
	0
	0
	0,122

	135
	общественные здания
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,158
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,044
	0
	0
	0
	0,202

	143
	общественные здания
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,024
	0
	0,006
	0
	0
	0
	0,029

	150
	общественные здания
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,035
	0
	0
	0
	0,024
	0
	0
	0
	0
	0
	0,09
	0,148

	144
	общественные здания
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,006
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,006

	151
	общественные здания
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,151
	0
	0
	0
	0,014
	0
	0
	0,165

	итого до Южного шоссе:
	общественные здания
	0
	0,09
	0,038
	0,13
	0,111
	0,076
	0,093
	0,158
	0,044
	0,074
	0,074
	0,14
	0,175
	0,124
	0,081
	0,139
	0,104
	0,113
	0,113
	1,877

	Всего по городу,Зашекснинский до Южного шоссе:
	общественные здания
	0,005
	0,095
	0,038
	0,144
	0,153
	0,098
	0,093
	0,158
	0,075
	0,164
	0,097
	0,14
	0,182
	0,148
	0,105
	0,139
	0,147
	0,164
	0,203
	2,345

	Котельная Новая
	общественные здания
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	113
	общественные здания
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,011
	0
	0,011

	134
	общественные здания
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,237
	0
	0
	0
	0
	0
	0,237

	135
	общественные здания
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,234
	0
	0
	0,234

	139
	общественные здания
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,248
	0,248

	Всего:
	общественные здания
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,237
	0
	0
	0,234
	0,011
	0,248
	0,73

	Всего по городу:
	общественные здания
	0,005
	0,095
	0,038
	0,144
	0,153
	0,098
	0,093
	0,158
	0,075
	0,164
	0,097
	0,14
	0,182
	0,385
	0,105
	0,139
	0,381
	0,174
	0,45
	3,075



[bookmark: _Toc113296487][bookmark: _Toc113297255]Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе
В соответствии с Генеральным планом намечается размещение производственных зон и инвестиционных объектов: 
1. ТОСЭР «Череповец».
2. Индустриальный парк «Череповец».
3. Южный технологический кластер и Научно-производственный Экотехнопарк.
4. Судостроительная верфь.
5. Объекты «Новой индустриализации».
Для обеспечения теплоснабжением производственных зон и инвестиционных объектов предусматривается установка индивидуальных котельных на площадках у каждого резидента-потребителя. Тепловые нагрузки на котельные будет определяться и уточняться на последующих стадиях проектирования при разработке конкретной документации этих предприятий.

[bookmark: _Toc113296488][bookmark: _Toc113297256] Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в системе теплоснабжения г. Череповца

Таблица 1.4
	Источники тепловой энергии
	Наименование показателя
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040

	Котельная № 1
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	405
	405
	405
	405
	405
	405
	405
	405
	405
	405
	405
	405
	405
	405
	405
	405
	405
	405
	405
	405

	
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,336
	0,337
	0,341
	0,342
	0,342
	0,343
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,345
	0,346
	0,347
	0,349
	0,35
	0,351
	0,352
	0,354
	0,355
	0,359

	Котельная № 2
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	642
	642
	642
	761
	761
	761
	761
	761
	761
	761
	761
	761
	761
	761
	761
	761
	761
	761
	761
	761

	
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,3
	0,302
	0,303
	0,258
	0,26
	0,263
	0,265
	0,266
	0,268
	0,269
	0,271
	0,272
	0,273
	0,274
	0,275
	0,276
	0,276
	0,277
	0,278
	0,279

	Котельная № 3
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	250
	250
	250
	250
	250
	250
	250
	250
	250
	250
	250
	250
	250
	250
	250
	250
	250
	250
	250
	250

	
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,373
	0,375
	0,376
	0,376
	0,377
	0,377
	0,377
	0,377
	0,377
	0,377
	0,377
	0,377
	0,377
	0,377
	0,377
	0,377
	0,377
	0,377
	0,377
	0,377

	Котельная Северная
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	315
	315
	315
	315
	315
	315
	315
	315
	315
	315
	315
	315
	315
	315
	315
	315
	315
	315
	315
	315

	
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,24
	0,24
	0,241
	0,243
	0,246
	0,246
	0,246
	0,246
	0,246
	0,246
	0,246
	0,246
	0,246
	0,246
	0,246
	0,246
	0,246
	0,248
	0,249
	0,249

	Котельная Южная
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	662
	662
	662
	729
	729
	729
	729
	729
	729
	729
	729
	729
	729
	729
	729
	729
	729
	729
	729
	729

	
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,295
	0,305
	0,318
	0,299
	0,314
	0,329
	0,342
	0,347
	0,354
	0,36
	0,364
	0,368
	0,373
	0,378
	0,383
	0,388
	0,393
	0,396
	0,401
	0,405

	Источники теплоты ПАО Северсталь
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	641
	641
	641
	641
	641
	641
	641
	641
	641
	641
	641
	641
	641
	641
	641
	641
	641
	641
	641
	641

	
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,366
	0,367
	0,371
	0,373
	0,373
	0,376
	0,377
	0,378
	0,378
	0,378
	0,378
	0,378
	0,379
	0,379
	0,379
	0,38
	0,38
	0,382
	0,382
	0,382

	Котельная Тепличная
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15

	
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,199
	0,199
	0,199
	0,199
	0,199
	0,199
	0,199
	0,199
	0,199
	0,199
	0,199
	0,199
	0,199
	0,199
	0,199
	0,199
	0,199
	0,199
	0,199
	0,199

	Котельная Новая
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	270
	270
	270
	270
	270
	270
	270
	270
	270
	270

	
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,01
	0,02
	0,029
	0,039
	0,058
	0,068
	0,078
	0,096
	0,107
	0,126





[bookmark: _Toc10441417][bookmark: _Toc13767845][bookmark: _Toc113296489][bookmark: _Toc113297257]Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей
[bookmark: _Toc10441418][bookmark: _Toc13767846][bookmark: _Toc113296490][bookmark: _Toc113297258] Существующие и перспективные зоны действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии
[bookmark: _Toc113296491][bookmark: _Toc113297259]Существующие зоны действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии
источники комбинированной выработки теплоты и электрической энергии ПАО «Северсталь»;
источник теплоты Котельная № 1 МУП «Теплоэнергия», передан в аренду  ООО «Газпром теплоэнерго Вологда»;
источник теплоты Котельная № 2 МУП «Теплоэнергия», передан в аренду  ООО «Газпром теплоэнерго Вологда»;
источник теплоты Котельная № 3 МУП «Теплоэнергия», передан в аренду  ООО «Газпром теплоэнерго Вологда»;
источник теплоты Котельная Северная МУП «Теплоэнергия», передан в аренду ООО «Газпром теплоэнерго Вологда»;
источник теплоты Котельная Южная МУП «Теплоэнергия», передан в аренду ООО «Газпром теплоэнерго Вологда»;
источник теплоты Котельная Тепличная МУП «Теплоэнергия», передан в аренду ООО «Газпром теплоэнерго Вологда»;
источник теплоты ООО «Аникор+»;
источник теплоты Вологодская ДГС - CП Северной дирекции по эксплуатации зданий и сооружений - CП Северной железной дороги - филиала OAO «РЖД»;
источник теплоты AO «НордЭнерго»;
потребители, имеющие индивидуальное отопление.
[bookmark: _Toc113296492][bookmark: _Toc113297260]Перспективные зоны действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии
Источник теплоты Котельная Новая
Месторасположение и зоны действия источников теплоты г. Череповца на схеме города с привязкой к планировочным кварталам представлены на рис. 2.1.
[image: ]
[bookmark: _Toc113296493][bookmark: _Toc113297261]Существующие и перспективные зоны действия индивидуальных источников тепловой энергии
Отдельные случаи применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием Застройщиками индивидуальных квартирных источников тепловой энергии наблюдаются в зонах действия Котельных № 2, № 3, Северная из-за отсутствия резерва тепловой мощности на источниках теплоты.
Генеральным планом предусматривается теплоснабжение объектов нового строительства проектируемой территории:
согласно Генеральному плану города Череповца в зонах застройки города малоэтажными жилыми зданиями предусмотрено индивидуальное теплоснабжение:
127,128 микрорайоны - от локальной котельной мощности 1,3 Гкал/час и автономных индустриальных 2-х функциональных теплогенераторов, обеспечивающих потребности отопления и горячего водоснабжения потребителей, работающих на природном газе;
147,150,151 микрорайоны - от автономных индустриальных 2-х функциональных теплогенераторов, обеспечивающих потребности отопления и горячего водоснабжения потребителей, работающих на природном газе.



[bookmark: _Toc10441420][bookmark: _Toc13767848][bookmark: _Toc113296494][bookmark: _Toc113297262] Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе, Гкал/ч.
Таблица 2.3
	Источники тепловой энергии
	Наименование показателя
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040

	Котельная № 1
	Установленная тепловая мощность.
	170,2
	170,2
	170,2
	170,2
	170,2
	170,2
	170,2
	170,2
	170,2
	170,2
	170,2
	170,2
	170,2
	170,2
	170,2
	170,2
	170,2
	170,2
	170,2
	170,2

	
	Располагаемая тепловая мощность станции
	151,2
	151,2
	151,2
	151,2
	151,2
	151,2
	151,2
	151,2
	151,2
	151,2
	151,2
	151,2
	151,2
	151,2
	151,2
	151,2
	151,2
	151,2
	151,2
	151,2

	
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2

	
	Тепловая мощность нетто
	150
	150
	150
	150
	150
	150
	150
	150
	150
	150
	150
	150
	150
	150
	150
	150
	150
	150
	150
	150

	
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	10,3
	10,3
	10,3
	10,3
	10,3
	10,3
	10,3
	10,3
	10,3
	10,3
	10,3
	10,3
	10,3
	10,3
	10,3
	10,3
	10,3
	10,3
	10,3
	10,3

	
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	232,1
	232,4
	233,8
	234,3
	234,3
	234,3
	234,5
	234,5
	234,5
	234,5
	234,7
	234,7
	234,7
	234,7
	234,7
	235
	235
	235,2
	235,2
	236,1

	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции).
	136,2
	136,6
	138
	138,5
	138,5
	138,5
	138,6
	138,6
	138,6
	138,6
	138,8
	138,8
	138,8
	138,8
	138,8
	139,1
	139,1
	139,4
	139,4
	140,3

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	-92,4
	-92,7
	-94,1
	-94,6
	-94,6
	-94,6
	-94,8
	-94,8
	-94,8
	-94,8
	-95
	-95
	-95
	-95
	-95
	-95,3
	-95,3
	-95,5
	-95,5
	-96,4

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	3,5
	3,121
	1,737
	1,221
	1,221
	1,221
	1,078
	1,078
	1,078
	1,078
	0,879
	0,879
	0,879
	0,879
	0,879
	0,579
	0,579
	0,34
	0,34
	-0,57

	
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	101,2
	101,2
	101,2
	101,2
	101,2
	101,2
	101,2
	101,2
	101,2
	101,2
	101,2
	101,2
	101,2
	101,2
	101,2
	101,2
	101,2
	101,2
	101,2
	101,2

	
	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	113,6
	113,9
	115,1
	115,5
	115,5
	115,5
	115,6
	115,6
	115,6
	115,6
	115,8
	115,8
	115,8
	115,8
	115,8
	116
	116
	116,2
	116,2
	117

	
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	405
	405
	405
	405
	405
	405
	405
	405
	405
	405
	405
	405
	405
	405
	405
	405
	405
	405
	405
	405

	
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,336
	0,337
	0,341
	0,342
	0,342
	0,342
	0,342
	0,342
	0,342
	0,342
	0,343
	0,343
	0,343
	0,343
	0,343
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,346

	Котельная № 2
	Установленная тепловая мощность.
	218,3
	218,3
	218,3
	218,3
	218,3
	218,3
	218,3
	218,3
	218,3
	218,3
	218,3
	218,3
	218,3
	218,3
	218,3
	218,3
	218,3
	218,3
	218,3
	218,3

	
	Располагаемая тепловая мощность станции
	200,3
	200,3
	200,3
	200,3
	200,3
	200,3
	200,3
	200,3
	200,3
	200,3
	200,3
	200,3
	200,3
	200,3
	200,3
	200,3
	200,3
	200,3
	200,3
	200,3

	
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	2,3
	2,3
	2,3
	2,3
	2,3
	2,3
	2,3
	2,3
	2,3
	2,3
	2,3
	2,3
	2,3
	2,3
	2,3
	2,3
	2,3
	2,3
	2,3
	2,3

	
	Тепловая мощность нетто
	198
	198
	198
	198
	198
	198
	198
	198
	198
	198
	198
	198
	198
	198
	198
	198
	198
	198
	198
	198

	
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	18,4
	18,4
	18,4
	18,4
	18,4
	18,4
	18,4
	18,4
	18,4
	18,4
	18,4
	18,4
	18,4
	18,4
	18,4
	18,4
	18,4
	18,4
	18,4
	18,4

	
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	310,8
	311,9
	312,7
	312,7
	313
	313,2
	313,2
	313,2
	313,2
	313,5
	315,5
	316,8
	317,9
	319
	320,3
	321,4
	322,4
	323,5
	325,1
	326,2

	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции)
	192,9
	194
	194,8
	194,8
	195
	195,3
	195,3
	195,3
	195,3
	195,6
	197,5
	198,9
	199,9
	201,1
	202,4
	203,4
	204,5
	205,6
	207,1
	208,2

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	-131
	-132
	-133
	-133
	-133
	-134
	-134
	-134
	-134
	-134
	-136
	-137
	-138
	-139
	-141
	-142
	-143
	-144
	-145
	-147

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	-13,3
	-14,4
	-15,2
	-15,2
	-15,4
	-15,7
	-15,7
	-15,7
	-15,7
	-16
	-17,9
	-19,3
	-20,3
	-21,5
	-22,8
	-23,8
	-24,9
	-26
	-27,5
	-28,6

	
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	118,3
	118,3
	118,3
	118,3
	118,3
	118,3
	118,3
	118,3
	118,3
	118,3
	118,3
	118,3
	118,3
	118,3
	118,3
	118,3
	118,3
	118,3
	118,3
	118,3

	
	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	183,8
	184,9
	185,6
	185,6
	185,9
	186,1
	186,1
	186,1
	186,1
	186,4
	188,3
	189,5
	190,5
	191,6
	192,9
	193,9
	194,9
	195,9
	197,4
	198,4

	
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	642
	642
	642
	761
	761
	761
	761
	761
	761
	761
	761
	761
	761
	761
	761
	761
	761
	761
	761
	761

	
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,3
	0,302
	0,303
	0,256
	0,256
	0,257
	0,257
	0,257
	0,257
	0,257
	0,26
	0,261
	0,263
	0,264
	0,266
	0,267
	0,269
	0,27
	0,272
	0,274

	Котельная № 3
	Установленная тепловая мощность.
	102
	102
	102,7
	102,7
	102,7
	102,7
	102,7
	102,7
	102,7
	102,7
	102,7
	102,7
	102,7
	102,7
	102,7
	102,7
	102,7
	102,7
	102,7
	102,7

	
	Располагаемая тепловая мощность станции
	90
	90
	90,69
	90,69
	90,69
	90,69
	90,69
	90,69
	90,69
	90,69
	90,69
	90,69
	90,69
	90,69
	90,69
	90,69
	90,69
	90,69
	90,69
	90,69

	
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6

	
	Тепловая мощность нетто
	89,4
	89,4
	90,09
	90,09
	90,09
	90,09
	90,09
	90,09
	90,09
	90,09
	90,09
	90,09
	90,09
	90,09
	90,09
	90,09
	90,09
	90,09
	90,09
	90,09

	
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	7,2
	7,2
	7,2
	7,2
	7,2
	7,2
	7,2
	7,2
	7,2
	7,2
	7,2
	7,2
	7,2
	7,2
	7,2
	7,2
	7,2
	7,2
	7,2
	7,2

	
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	153,1
	153,5
	153,8
	153,8
	154
	154
	154
	154
	154
	154
	154
	154
	154
	154
	154
	154
	154
	154
	154
	154

	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции).
	93,3
	93,67
	93,97
	93,97
	94,21
	94,21
	94,21
	94,21
	94,21
	94,21
	94,21
	94,21
	94,21
	94,21
	94,21
	94,21
	94,21
	94,21
	94,21
	94,21

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	-70,9
	-71,3
	-70,9
	-70,9
	-71,1
	-71,1
	-71,1
	-71,1
	-71,1
	-71,1
	-71,1
	-71,1
	-71,1
	-71,1
	-71,1
	-71,1
	-71,1
	-71,1
	-71,1
	-71,1

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	-11,1
	-11,5
	-11,1
	-11,1
	-11,3
	-11,3
	-11,3
	-11,3
	-11,3
	-11,3
	-11,3
	-11,3
	-11,3
	-11,3
	-11,3
	-11,3
	-11,3
	-11,3
	-11,3
	-11,3

	
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60

	
	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	79,57
	79,88
	80,14
	80,14
	80,34
	80,34
	80,34
	80,34
	80,34
	80,34
	80,34
	80,34
	80,34
	80,34
	80,34
	80,34
	80,34
	80,34
	80,34
	80,34

	
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	250
	250
	250
	250
	250
	250
	250
	250
	250
	250
	250
	250
	250
	250
	250
	250
	250
	250
	250
	250

	
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,373
	0,375
	0,376
	0,376
	0,377
	0,377
	0,377
	0,377
	0,377
	0,377
	0,377
	0,377
	0,377
	0,377
	0,377
	0,377
	0,377
	0,377
	0,377
	0,377

	Котельная Северная
	Установленная тепловая мощность
	90
	90
	90,69
	90,69
	90,69
	90,69
	90,69
	90,69
	90,69
	90,69
	90,69
	90,69
	90,69
	90,69
	90,69
	90,69
	90,69
	90,69
	90,69
	90,69

	
	Располагаемая тепловая мощность станции
	90
	90
	90,69
	90,69
	90,69
	90,69
	90,69
	90,69
	90,69
	90,69
	90,69
	90,69
	90,69
	90,69
	90,69
	90,69
	90,69
	90,69
	90,69
	90,69

	
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7

	
	Тепловая мощность нетто
	89,3
	89,3
	89,99
	89,99
	89,99
	89,99
	89,99
	89,99
	89,99
	89,99
	89,99
	89,99
	89,99
	89,99
	89,99
	89,99
	89,99
	89,99
	89,99
	89,99

	
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	7,3
	7,3
	7,3
	7,3
	7,3
	7,3
	7,3
	7,3
	7,3
	7,3
	7,3
	7,3
	7,3
	7,3
	7,3
	7,3
	7,3
	7,3
	7,3
	7,3

	
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	121,2
	121,2
	121,5
	122,2
	122,2
	122,2
	122,2
	122,2
	123,2
	123,2
	123,2
	123,2
	123,2
	123,2
	123,2
	123,2
	123,2
	123,7
	124,1
	124,1

	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции)
	75,6
	75,6
	75,9
	76,59
	76,6
	76,62
	76,62
	76,62
	77,6
	77,6
	77,6
	77,6
	77,6
	77,6
	77,6
	77,6
	77,6
	78,07
	78,45
	78,45

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	-39,2
	-39,2
	-38,8
	-39,5
	-39,5
	-39,5
	-39,5
	-39,5
	-40,5
	-40,5
	-40,5
	-40,5
	-40,5
	-40,5
	-40,5
	-40,5
	-40,5
	-41
	-41,4
	-41,4

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	6,4
	6,4
	6,794
	6,104
	6,086
	6,069
	6,069
	6,069
	5,088
	5,088
	5,088
	5,088
	5,088
	5,088
	5,088
	5,088
	5,088
	4,622
	4,239
	4,239

	
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60

	
	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	65,41
	65,41
	65,67
	66,26
	66,28
	66,29
	66,29
	66,29
	67,14
	67,14
	67,14
	67,14
	67,14
	67,14
	67,14
	67,14
	67,14
	67,54
	67,88
	67,88

	
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	315
	315
	315
	315
	315
	315
	315
	315
	315
	315
	315
	315
	315
	315
	315
	315
	315
	315
	315
	315

	
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,24
	0,24
	0,241
	0,243
	0,243
	0,243
	0,243
	0,243
	0,246
	0,246
	0,246
	0,246
	0,246
	0,246
	0,246
	0,246
	0,246
	0,248
	0,249
	0,249

	Котельная Южная
	Установленная тепловая мощность.
	201,9
	201,9
	201,9
	201,9
	201,9
	201,9
	201,9
	201,9
	201,9
	201,9
	201,9
	201,9
	201,9
	201,9
	201,9
	201,9
	201,9
	201,9
	201,9
	201,9

	
	Располагаемая тепловая мощность станции
	201,9
	201,9
	201,9
	201,9
	201,9
	201,9
	201,9
	201,9
	201,9
	201,9
	201,9
	201,9
	201,9
	201,9
	201,9
	201,9
	201,9
	201,9
	201,9
	201,9

	
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	5,1
	5,1
	5,1
	5,1
	5,1
	5,1
	5,1
	5,1
	5,1
	5,1
	5,1
	5,1
	5,1
	5,1
	5,1
	5,1
	5,1
	5,1
	5,1
	5,1

	
	Тепловая мощность нетто
	196,8
	196,8
	196,8
	196,8
	196,8
	196,8
	196,8
	196,8
	196,8
	196,8
	196,8
	196,8
	196,8
	196,8
	196,8
	196,8
	196,8
	196,8
	196,8
	196,8

	
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	9,6
	9,6
	9,6
	9,6
	9,6
	9,6
	9,6
	9,6
	9,6
	9,6
	9,6
	9,6
	9,6
	9,6
	9,6
	9,6
	9,6
	9,6
	9,6
	9,6

	
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	355,4
	362,2
	369,5
	379,1
	389,6
	397,7
	406,2
	411,9
	417,5
	420,5
	424,8
	429,1
	434,1
	438
	441
	444,5
	447,4
	450,4
	453,5
	456,5

	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции).
	195,3
	202,1
	209,4
	219
	229,5
	237,6
	246,1
	251,8
	257,4
	260,4
	264,7
	269
	274
	277,9
	280,9
	284,4
	287,3
	290,3
	293,4
	296,4

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	-168
	-175
	-182
	-192
	-202
	-211
	-219
	-225
	-230
	-233
	-238
	-242
	-247
	-251
	-254
	-257
	-260
	-263
	-266
	-269

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	-8,05
	-14,9
	-22,2
	-31,8
	-42,3
	-50,4
	-58,9
	-64,6
	-70,2
	-73,2
	-77,5
	-81,8
	-86,8
	-90,7
	-93,7
	-97,2
	-100
	-103
	-106
	-109

	
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	101,9
	101,9
	101,9
	101,9
	101,9
	101,9
	101,9
	101,9
	101,9
	101,9
	101,9
	101,9
	101,9
	101,9
	101,9
	101,9
	101,9
	101,9
	101,9
	101,9

	
	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	156,2
	161,6
	167,5
	175,2
	183,6
	190,1
	196,9
	201,4
	205,9
	208,3
	211,7
	215,2
	219,2
	222,3
	224,7
	227,6
	229,9
	232,3
	234,7
	237,1

	
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	662
	662
	662
	729
	729
	729
	729
	729
	729
	729
	729
	729
	729
	729
	729
	729
	729
	729
	729
	729

	
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,295
	0,305
	0,316
	0,3
	0,315
	0,326
	0,338
	0,345
	0,353
	0,357
	0,363
	0,369
	0,376
	0,381
	0,385
	0,39
	0,394
	0,398
	0,402
	0,407

	Источники теплоты ПАО «Северсталь»
	Установленная тепловая мощность.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Располагаемая тепловая мощность станции
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Тепловая мощность нетто
	301
	301
	301
	301
	301
	301
	301
	301
	301
	301
	301
	301
	301
	301
	301
	301
	301
	301
	301
	301

	
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	18,7
	18,7
	18,7
	18,7
	18,7
	18,7
	18,7
	18,7
	18,7
	18,7
	18,7
	18,7
	18,7
	18,7
	18,7
	18,7
	18,7
	18,7
	18,7
	18,7

	
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	348,6
	349,6
	350,2
	352,4
	352,7
	354,3
	355,2
	355,2
	355,3
	355,3
	355,6
	355,8
	356
	356,2
	356,4
	356,6
	356,8
	357,2
	357,4
	357,6

	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции)
	234,4
	235,4
	236
	238,2
	238,5
	240,1
	241
	241
	241,1
	241,1
	241,4
	241,6
	241,8
	242
	242,2
	242,4
	242,6
	243
	243,2
	243,4

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	-66,3
	-67,3
	-67,9
	-70,1
	-70,4
	-72
	-72,9
	-72,9
	-73
	-73
	-73,3
	-73,5
	-73,7
	-73,9
	-74,1
	-74,3
	-74,5
	-74,9
	-75,1
	-75,3

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	47,9
	46,9
	46,3
	44,1
	43,8
	42,2
	41,3
	41,3
	41,2
	41,2
	40,9
	40,7
	40,5
	40,3
	40,1
	39,9
	39,7
	39,3
	39,1
	38,9

	
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	301
	301
	301
	301
	301
	301
	301
	301
	301
	301
	301
	301
	301
	301
	301
	301
	301
	301
	301
	301

	
	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	200,9
	201,8
	202,2
	204,1
	204,4
	205,8
	206,5
	206,5
	206,7
	206,7
	206,8
	207
	207,2
	207,4
	207,6
	207,8
	207,9
	208,2
	208,4
	208,6

	
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	641
	641
	641
	641
	641
	641
	641
	641
	641
	641
	641
	641
	641
	641
	641
	641
	641
	641
	641
	641

	
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,366
	0,367
	0,368
	0,372
	0,372
	0,375
	0,376
	0,376
	0,376
	0,376
	0,377
	0,377
	0,377
	0,378
	0,378
	0,378
	0,379
	0,379
	0,379
	0,38

	Котельная Тепличная
	Установленная тепловая мощность
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20

	
	Располагаемая тепловая мощность станции
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20

	
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3

	
	Тепловая мощность нетто
	19,7
	19,7
	19,7
	19,7
	19,7
	19,7
	19,7
	19,7
	19,7
	19,7
	19,7
	19,7
	19,7
	19,7
	19,7
	19,7
	19,7
	19,7
	19,7
	19,7

	
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8

	
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	5,08
	5,08
	5,08
	5,08
	5,08
	5,08
	5,08
	5,08
	5,08
	5,08
	5,08
	5,08
	5,08
	5,08
	5,08
	5,08
	5,08
	5,08
	5,08
	5,08

	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции)
	2,98
	2,98
	2,98
	2,98
	2,98
	2,98
	2,98
	2,98
	2,98
	2,98
	2,98
	2,98
	2,98
	2,98
	2,98
	2,98
	2,98
	2,98
	2,98
	2,98

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	13,82
	13,82
	13,82
	13,82
	13,82
	13,82
	13,82
	13,82
	13,82
	13,82
	13,82
	13,82
	13,82
	13,82
	13,82
	13,82
	13,82
	13,82
	13,82
	13,82

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	15,92
	15,92
	15,92
	15,92
	15,92
	15,92
	15,92
	15,92
	15,92
	15,92
	15,92
	15,92
	15,92
	15,92
	15,92
	15,92
	15,92
	15,92
	15,92
	15,92

	
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2

	
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15

	
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,199
	0,199
	0,199
	0,199
	0,199
	0,199
	0,199
	0,199
	0,199
	0,199
	0,199
	0,199
	0,199
	0,199
	0,199
	0,199
	0,199
	0,199
	0,199
	0,199

	Котельная Новая
	Установленная тепловая мощность
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	230
	230
	230
	230
	230
	230
	230
	230
	230
	230
	230

	
	Располагаемая тепловая мощность станции
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	230
	230
	230
	230
	230
	230
	230
	230
	230
	230

	
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2,3
	2,3
	2,3
	2,3
	2,3
	2,3
	2,3
	2,3
	2,3
	2,3

	
	Тепловая мощность нетто
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	227,7
	227,7
	227,7
	227,7
	227,7
	227,7
	227,7
	227,7
	227,7
	227,7

	
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1,18
	1,18
	1,18
	1,18
	1,18
	1,18
	1,18
	1,18
	1,18
	1,18

	
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3,296
	6,591
	9,887
	13,18
	18,89
	22,19
	25,48
	31,16
	34,56
	40,37

	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3,296
	6,591
	9,887
	13,18
	18,89
	22,19
	25,48
	31,16
	34,56
	40,37

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	223,2
	219,9
	216,6
	213,3
	207,6
	204,3
	201
	195,4
	192
	186,1

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	223,2
	219,9
	216,6
	213,3
	207,6
	204,3
	201
	195,4
	192
	186,1

	
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	130
	130
	130
	130
	130
	130
	130
	130
	130
	130

	
	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2,801
	5,603
	8,404
	11,21
	16,06
	18,86
	21,66
	26,48
	29,38
	34,32

	
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	270
	270
	270
	270
	270
	270
	270
	270
	270
	270

	
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,012
	0,024
	0,037
	0,049
	0,07
	0,082
	0,094
	0,115
	0,128
	0,15



[bookmark: _Toc10441421][bookmark: _Toc13767849][bookmark: _Toc113296495][bookmark: _Toc113297263]Радиус эффективного теплоснабжения
Для определения радиуса эффективного теплоснабжения должно быть рассчитано максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.
Расчет радиусов эффективного теплоснабжения приведен в книге 7 обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения.
	Наименование источника тепловой энергии
	Радиус эффективного теплоснабжения, м

	Котельная № 1
	2091

	Котельная № 2
	5722

	Котельная № 3
	2593

	Котельная Северная
	2597

	Котельная Южная
	4190

	Источники тепла ПАО «Северсталь»
	4371

	Котельная Тепличная
	1406

	Котельная Новая
	3035




[bookmark: _Toc10441422][bookmark: _Toc13767850]
[bookmark: _Toc113296496][bookmark: _Toc113297264] Существующие и перспективные балансы теплоносителя
[bookmark: _Toc113296497][bookmark: _Toc113297265]Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей
Водоподготовительные установки у потребителей отсутствуют.
[bookmark: _Toc113296498][bookmark: _Toc113297266]Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения
[bookmark: _Toc113296499][bookmark: _Toc113297267]Существующие балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения
Таблица 3.2.1
	№ п/п
	Наименование
	Установленная производительность ВПУ, м3/ч
	Располагаемая 
производительность ВПУ, м3/ч
	Количество баков- аккумуляторов, шт.
	Вместимость баков- аккумуляторов, м3
	Нормативные утечки теплоносителя, м3/ч
	Тип системы теплоснабжения
	Средняя подпитка тепловой сети, м3/ч
	Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка, м3/ч
	Резерв (+)/
Дефицит (-) ВПУ, м3/ч

	1
	Котельная № 1
	Отсутствует*
	300
	
	
	55.3
	закрытая
	70
	180
	244.7

	2
	Котельная № 2
	250
	
	2
	2000
	
	закрытая
	
	
	

	3
	Котельная № 3
	Отсутствует*
	
	
	
	
	закрытая
	
	
	

	4
	Котельная
Северная
	50
	
	
	
	
	закрытая
	
	
	

	5
	Котельная
Южная
	900
	900
	2
	6000
	21,6
	открытая
	95
	150
	877.1

	6
	Источники теплоты ПАО «Северсталь»
г. Череповец
	200
	200
	2
	2000
	180
(с т.с. «Северстали»)
	закрытая
	50
	200
	20

	7
	Котельная Тепличная
	25
	25
	Деаэраторный бак
	8
	0,7
	закрытая
	0,37
	-
	22.4


* Подпитка осуществляется от котельной № 2. Расчеты выполняются суммарно для систем теплоснабжения котельных № 1, № 2, № 3 и Северная.

[bookmark: _Toc113296500][bookmark: _Toc113297268] Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии № 1, № 2, № 3, Северная для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения
Таблица 3.2.2
	
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026-2030
	2031-2035
	2036-2040

	Прогнозируемая номинальная производительность ВПУ, м³/ч
	250
	250
	250
	250
	250
	250
	250
	250

	Прогнозируемая располагаемая производительность ВПУ, м³/ч
	250
	250
	250
	250
	250
	250
	250
	250

	Прогнозируемое количество баков-аккумуляторов
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	Прогнозируемая вместимость баков-аккумуляторов, м³
	2000
	2000
	2000
	2000
	2000
	2000
	2000
	2000

	Требуемая вместимость баков-аккумуляторов, м³
	679,3
	680,5
	682,1
	683,5
	684,3
	689,4
	696,2
	696,2

	Прогнозируемый резерв (+), дефицит (-) вместимости баков-аккумуляторов, м³
	1320,7
	1319,5
	1317,9
	1316,5
	1315,7
	1310,6
	1303,8
	1303,8

	Прогнозная величина аварийной подпитки теплосети, м³/ч
	452,9
	453,7
	454,7
	455,7
	456,2
	459,6
	464,1
	464,1

	Существующая аварийная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой, м³/ч
	650,0
	650,0
	650,0
	650,0
	650,0
	650,0
	650,0
	650,0

	Прогнозируемый резерв (+), дефицит (-) производительности аварийной подпитки, м³/ч
	197,1
	196,3
	195,3
	194,3
	193,8
	190,4
	185,9
	185,9

	Прогнозные нормативные утечки теплоносителя, м³/ч
	56,6
	56,7
	56,8
	57,0
	57,0
	57,5
	58,0
	58,0

	Прогнозируемая расчетная номинальная производительность ВПУ, м³/ч
	169,8
	170,1
	170,5
	170,9
	171,1
	172,4
	174,0
	174,0

	Прогнозируемый резерв (+), дефицит (-) производительности ВПУ, м³/ч
	80.2
	79.9
	79.5
	79.1
	78.9
	77.6
	76
	76



[bookmark: _Toc113296501][bookmark: _Toc113297269]Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источника тепловой энергии «Южная» для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения
Таблица 3.2.3
	
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026-2030
	2031-2035
	2036-2040

	Прогнозируемая номинальная производительность ВПУ, м³/ч
	900
	900
	900
	900
	900
	900
	900
	900

	Прогнозируемая располагаемая производительность ВПУ, м³/ч
	900
	900
	900
	900
	900
	900
	900
	900

	Прогнозируемое количество баков-аккумуляторов
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	Прогнозируемая вместимость баков-аккумуляторов, м³
	6000
	6000
	6000
	6000
	6000
	6000
	6000
	6000

	Требуемая вместимость баков-аккумуляторов, м³
	880
	880
	880
	284,6
	297,9
	353,5
	421,4
	421,4

	Прогнозируемый резерв (+), дефицит (-) вместимости баков-аккумуляторов, м³
	5120
	5120
	5120
	5715,4
	5702,1
	5646,5
	5578,6
	5578,6

	Прогнозная величина аварийной подпитки теплосети, м³/ч
	173,2
	175,5
	176,7
	189,7
	198,6
	235,6
	281,0
	281,0

	Существующая аварийная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой, м³/ч
	800
	800
	800
	800
	800
	800
	800
	800

	Прогнозируемый резерв (+), дефицит (-) производительности аварийной подпитки, м³/ч
	626.8
	624.5
	623.3
	610.3
	601.4
	564.4
	519
	519

	Прогнозные нормативные утечки теплоносителя, м³/ч
	21,6
	21,9
	22,1
	23,7
	24,8
	29,5
	35,1
	35,1

	Прогнозный отпуск теплоносителя на цели ГВС, м3/ч
	88
	88
	88
	0
	0
	0
	0
	0

	Прогнозируемая расчетная номинальная производительность ВПУ, м³/ч
	409.6
	409.9
	410.1
	323.7
	324.8
	329.5
	335.1
	335.1

	Прогнозируемый резерв (+), дефицит (-) производительности ВПУ
	490.4
	490.1
	489.9
	576.3
	572.2
	570.5
	564.9
	564.9



[bookmark: _Toc113296502][bookmark: _Toc113297270]Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источника тепловой энергии «Тепличная» для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения
Таблица 3.2.4
	
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026-2030
	2031-2035
	2036-2040

	Прогнозируемая номинальная производительность ВПУ, м³/ч
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25

	Прогнозируемая располагаемая производительность ВПУ, м³/ч
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25

	Прогнозируемое количество баков-аккумуляторов
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Прогнозируемая вместимость баков-аккумуляторов, м³
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8

	Требуемая вместимость баков-аккумуляторов, м³
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8

	Прогнозируемый резерв (+), дефицит (-) вместимости баков-аккумуляторов, м³
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Прогнозная величина аварийной подпитки теплосети, м³/ч
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25

	Существующая аварийная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой, м³/ч
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25

	Прогнозируемый резерв (+), дефицит (-) производительности аварийной подпитки, м³/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Прогнозные нормативные утечки теплоносителя, м³/ч
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7

	Прогнозируемая расчетная номинальная производительность ВПУ, м³/ч
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25

	Прогнозируемый резерв (+), дефицит (-) производительности ВПУ, м³/ч
	24,3
	24,3
	24,3
	24,3
	24,3
	24,3
	24,3
	24,3



[bookmark: _Toc113296503][bookmark: _Toc113297271]Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источника тепловой энергии ПАО «Северсталь» для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения
Таблица 3.2.5
	
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026-2030
	2031-2035
	2036-2040

	Прогнозируемая номинальная производительность ВПУ, м³/ч
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200

	Прогнозируемая располагаемая производительность ВПУ, м³/ч
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200

	Прогнозируемое количество баков-аккумуляторов
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	Прогнозируемая вместимость баков-аккумуляторов, м³
	2000
	2000
	2000
	2000
	2000
	2000
	2000
	2000

	Требуемая вместимость баков-аккумуляторов, м³
	367,2
	367,2
	367,2
	367,2
	367,2
	367,2
	367,2
	367,2

	Прогнозируемый резерв (+), дефицит (-) вместимости баков-аккумуляторов, м³
	1632,8
	1632,8
	1632,8
	1632,8
	1632,8
	1632,8
	1632,8
	1632,8

	Прогнозная величина аварийной подпитки теплосети, м³/ч
	244,8
	244,8
	244,8
	244,8
	244,8
	244,8
	244,8
	244,8

	Существующая аварийная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой, м³/ч
	250,0
	250,0
	250,0
	250,0
	250,0
	250,0
	250,0
	250,0

	Прогнозируемый резерв (+), дефицит (-) производительности аварийной подпитки, м³/ч
	5,2
	5,2
	5,2
	5,2
	5,2
	5,2
	5,2
	5,2

	Прогнозные нормативные утечки теплоносителя, м³/ч
	30,6
	30,6
	30,6
	30,6
	30,6
	30,6
	30,6
	30,6

	Прогнозируемая расчетная номинальная производительность ВПУ, м³/ч
	91,8
	91,8
	91,8
	91,8
	91,8
	91,8
	91,8
	91,8

	Прогнозируемый резерв (+), дефицит (-) производительности ВПУ, м³/ч
	108,2
	108,2
	108,2
	108,2
	108,2
	108,2
	108,2
	108,2



[bookmark: _Toc10441428][bookmark: _Toc13767856][bookmark: _Toc113296504][bookmark: _Toc113297272] Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения г. Череповца
Мастер-план схемы теплоснабжения предназначен для описания и обоснования отбора нескольких вариантов ее реализации, из которых будет выбран рекомендуемый вариант. При формировании мастер-плана разработки схемы теплоснабжения учтены следующие документы:
Схема теплоснабжения города Череповца до 2040 года.
Генеральный план города Череповца.
Генеральная Схема газоснабжения города Череповца.
Каждый вариант должен обеспечивать покрытие всего перспективного спроса на тепловую мощность, возникающего в городе, и критерием этого обеспечения является выполнение балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и спроса на тепловую мощность при расчетных условиях, заданных нормативами проектирования систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения объектов теплопотребления. 
Выбор рекомендуемого варианта развития систем теплоснабжения осуществляется с учетом принципов и критериев, установленных ФЗ-190 «О теплоснабжении».
В соответствии с ч. 8 ст. 23 ФЗ-190 «О теплоснабжении» обязательными критериями принятия решений в отношении развития системы теплоснабжения являются:
обеспечение надежности теплоснабжения потребителей;
минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;
приоритет комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с учетом экономической обоснованности;
учет инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, и программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности указанных организаций, региональных программ, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
согласование схем теплоснабжения с иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения, а также с программами газификации.

[bookmark: _Toc68843068][bookmark: _Toc68843390][bookmark: _Toc69890321][bookmark: _Toc113296505][bookmark: _Toc113297273]Обоснование способов регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети
На котельных №№1, 2, 3, Северная с проектными графиками 150/70°С отпуск тепловой энергии теплоснабжающей организацией производится со срезкой температуры теплоносителя в подающей магистрали до 1100С. При применении такого графика при температуре наружного воздуха ниже -140С происходит снижение температуры в помещениях потребителей ниже нормативной.
На котельной Южная и источниках тепловой энергии ПАО «Северсталь» с проектным графиком 130/700С отпуск тепловой энергии теплоснабжающей организацией производится со срезкой температуры теплоносителя в подающей магистрали до 1100С. При применении такого графика при температуре наружного воздуха ниже -210С происходит снижение температуры в помещениях потребителей ниже нормативной.
Для выбора способа регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети с коллекторов источников тепловой энергии рассмотрим 2 варианта.
Первый вариант – качественное регулирование отпуска тепловой энергии в тепловые сети с коллекторов источников тепловой энергии с применением проектных температурных графиков: на котельных №№1, 2, 3, Северная – 150/700С; на котельной Южная и источниках тепловой энергии ПАО «Северсталь» с проектным графиком 130/700С. Второй вариант - качественное регулирование отпуска тепловой энергии в тепловые сети с коллекторов источников тепловой энергии с применением температурных графиков 110/700С.
В электронной модели города Череповца выполнены расчеты гидравлических режимов передачи теплоносителя по тепловым сетям с перспективной тепловой нагрузкой в каждой существующей и проектируемой зоне действия источников тепловой энергии. 
В результате расчетов гидравлического режима передачи тепловой энергии по всем смоделированным путям подключения перспективной тепловой нагрузки (по всем потребителям) определено, что пропускная способность трубопроводов тепловых сетей достаточна для обеспечения гидравлических режимов при применении первого варианта регулирования отпуска тепловой энергии.
При переходе источников тепловой энергии на регулирование отпуска тепловой энергии в тепловые сети с коллекторов источников тепловой энергии с применением температурного графика 110/700С. необходимо увеличивать подачу теплоносителя в тепловую сеть в 2 и 1,5 раза по отношению к работе по первому варианту.
В результате расчетов гидравлического режима передачи тепловой энергии по всем смоделированным путям подключения перспективной тепловой нагрузки (по всем потребителям) определено, что пропускная способность трубопроводов тепловых сетей недостаточна для обеспечения гидравлических режимов при применении второго варианта регулирования отпуска тепловой энергии.
Подробные расчеты по обоснованию способов регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети приведены в книге 5 обосновывающих материалов.
Анализ, проведенный в книге 5, показывает, что для реализации перехода источников тепловой энергии на качественное регулирование отпуска тепловой энергии в тепловые сети с коллекторов источников тепловой энергии с применением температурных графиков 110/70 0С требуются значительные капитальные вложения в размере 4419,5 млн. рублей, а также ежегодное увеличение расходов на закупку электрической энергии – 152,19 млн руб. 
На основании сравнительного анализа предлагается до 2040 года на источниках тепловой энергии города Череповца применять качественное регулирование отпуска тепловой энергии в тепловые сети с коллекторов источников тепловой энергии с применением проектных температурных графиков: на котельных №№ 1, 2, 3, 10, Северная – 150/70 0С; на котельной Южная, Новая и источниках тепловой энергии ПАО «Северсталь» с проектным графиком 130/70 0С, на котельной Тепличная – 95/70 0С







[bookmark: _Toc68843391][bookmark: _Toc69890322][bookmark: _Toc113296506][bookmark: _Toc113297274] Развитие теплоснабжения Индустриального района
В Индустриальном районе три источника теплоснабжения – ТЭЦ-ПВС и водогрейная котельная, принадлежащие ПАО «Северсталь», котельная № 3, находящаяся в аренде ООО «Газпром теплоэнерго Вологда».
Источники теплоты ПАО «Северсталь» имеют резерв тепловой мощности – 47,9 Гкал/ч, а котельная № 3 – дефицит в размере 11,1 Гкал/ч. Источники тепла Индустриального района объединены в единую тепловую сеть.
Для устранения существующего дефицита мощности на котельной № 3 и возможности обеспечения тепловой энергией объектов перспективного строительства Индустриального района предлагается два варианта:
[bookmark: _Toc113296507][bookmark: _Toc113297275]Расширение зоны действия источников тепловой энергии ПАО «Северсталь»
Этот вариант позволит покрыть весь дефицит тепловой мощности котельной №3 до 2040 года.
Для выполнения данного варианта потребуется режимная наладка системы теплоснабжения Индустриального района и проведение переключений на тепловых сетях: выполнить отключения в тепловых камерах ТК-8I/Труда и ТК-7А/Труда, включить теплоноситель в камере К-6/Сталеваров.
В результате расчетов гидравлического режима передачи тепловой энергии по всем смоделированным путям подключения перспективной тепловой нагрузки (по всем потребителям) определено, что пропускная способность трубопроводов тепловых сетей достаточна для обеспечения нормативных гидравлических режимов по прогнозируемому состоянию до 2040 года.
Пьезометрический график до конечного потребителя – гостиница по улице Горького.
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Таблица 4.2.1
	Наименование узла
	Геодезическая высота, м
	Напор в обратном трубопроводе, м
	Располагаемый напор, м
	Длина участка, м
	Диаметр участка, м
	Потери напора в подающем трубопроводе, м
	Потери напора в обратном трубопроводе, м
	Скорость движения воды в под,тр-де, м/с
	Скорость движения воды в обр,тр-де, м/с
	Удельные линейные потери в ПС, мм/м
	Удельные линейные потери в ОС, мм/м
	Расход в подающем трубопроводе, т/ч
	Расход в обратном трубопроводе, т/ч

	ТЭЦ ПВС
	136
	166
	40
	1
	1
	0
	0
	0,641
	-0,635
	0,265
	0,26
	3464,026
	-3429,521

	ПАВИЛЬОН_М/МЕТАЛЛУРГОВ
	133
	166
	39,999
	115
	0,7
	0,621
	0,611
	1,718
	-1,705
	4,497
	4,429
	2320,266
	-2302,639

	К-19М/МЕТАЛЛУРГОВ
	133
	166,611
	38,768
	1
	0,6
	0,008
	0,008
	1,877
	-1,867
	6,509
	6,436
	1862,831
	-1852,44

	 
	133
	166,619
	38,752
	104
	0,7
	0,362
	0,358
	1,379
	-1,371
	2,901
	2,869
	1862,83
	-1852,44

	К-2/ЛЕНИНА
	136
	166,978
	38,031
	98
	0,7
	0,341
	0,337
	1,379
	-1,371
	2,901
	2,869
	1862,732
	-1852,538

	К-3/ЛЕНИНА
	136
	167,315
	37,353
	144
	0,7
	0,501
	0,496
	1,379
	-1,371
	2,901
	2,1987
	1862,64
	-1852,63

	К-4/ЛЕНИНА
	136
	167,811
	36,356
	80
	0,7
	0,278
	0,276
	1,379
	-1,372
	2,22
	2,1987
	1862,505
	-1852,765

	К-5/ЛЕНИНА
	138,2
	168,086
	35,802
	49
	0,7
	0,12
	0,118
	1,155
	-1,148
	2,036
	2,014
	1559,653
	-1551,304

	К-6/ЛЕНИНА
	138,2
	168,205
	35,564
	89
	0,7
	0,182
	0,18
	1,057
	-1,051
	1,706
	1,688
	1427,454
	-1419,902

	К-7/ЛЕНИНА
	138,7
	168,385
	35,201
	88
	0,7
	0,18
	0,178
	1,057
	-1,051
	1,706
	1,688
	1427,371
	-1419,985

	К-7А/ЛЕНИНА
	138,5
	168,563
	34,843
	88
	0,7
	0,18
	0,178
	1,057
	-1,051
	1,706
	1,688
	1427,288
	-1420,068

	К-8/ЛЕНИНА
	138,1
	168,742
	34,484
	155
	0,7
	0,273
	0,271
	0,98
	-0,976
	1,469
	1,455
	1324,286
	-1317,732

	К-9/ЛЕНИНА
	137,4
	169,012
	33,94
	69
	0,7
	0,122
	0,12
	0,98
	-0,976
	1,469
	1,455
	1324,14
	-1317,878

	К-10/ЛЕНИНА
	136,7
	169,133
	33,698
	142
	0,7
	0,216
	0,214
	0,911
	-0,906
	1,268
	1,256
	1229,923
	-1224,302

	К-11/ЛЕНИНА
	135,3
	169,347
	33,268
	77
	0,7
	0,117
	0,116
	0,91
	-0,906
	1,267
	1,256
	1229,79
	-1224,436

	К-11А/ЛЕНИНА
	134,1
	169,463
	33,035
	70
	0,7
	0,096
	0,095
	0,865
	-0,862
	1,145
	1,136
	1168,722
	-1163,83

	К-12/ЛЕНИНА
	133
	169,558
	32,844
	51
	0,7
	0,07
	0,07
	0,865
	-0,862
	1,145
	1,136
	1168,656
	-1163,895

	К-12А/ЛЕНИНА
	132,3
	169,628
	32,704
	24
	0,7
	0,033
	0,033
	0,865
	-0,862
	1,145
	1,136
	1168,609
	-1163,943

	К-13/ЛЕНИНА
	132,2
	169,66
	32,638
	97
	0,61
	0,223
	0,216
	1,027
	-1,012
	1,916
	1,86
	1053,9
	-1038,334

	К-14/ЛЕНИНА
	132,2
	169,877
	32,199
	110
	0,61
	0,253
	0,246
	1,027
	-1,012
	1,915
	1,86
	1053,831
	-1038,403

	К-14А/ЛЕНИНА
	135
	170,122
	31,2
	60
	0,61
	0,132
	0,128
	1,005
	-0,99
	1,834
	1,78
	1031,052
	-1015,888

	К-15/ЛЕНИНА
	135
	170,251
	31,44
	150
	0,61
	0,33
	0,32
	1,005
	-0,99
	1,834
	1,78
	1031,009
	-1015,931

	К-16/ЛЕНИНА
	134
	170,571
	30,79
	1
	0,5
	0,006
	0,006
	1,431
	-1,41
	4,756
	4,616
	986,2008
	-971,5603

	К-16/ЛЕНИНА-задвижка
	134
	170,577
	30,779
	26
	0,61
	0,052
	0,051
	0,961
	-0,947
	1,678
	1,629
	986,2003
	-971,5608

	К-16А/ЛЕНИНА
	132,2
	170,627
	30,675
	55
	0,61
	0,067
	0,066
	0,75
	-0,74
	1,022
	0,995
	768,9699
	-758,5786

	К-17/ЛЕНИНА
	132,1
	170,693
	30,542
	160
	0,61
	0,196
	0,191
	0,75
	-0,74
	1,022
	0,995
	768,9307
	-758,6178

	К-17А/ЛЕНИНА
	131,6
	170,884
	30,155
	75,5
	0,61
	0,093
	0,09
	0,749
	-0,74
	1,022
	0,995
	768,8167
	-758,7317

	К-18А/ЛЕНИНАзадвижка
	131,2
	170,974
	29,972
	1
	0,6
	0,001
	0,001
	0,761
	-0,751
	1,076
	1,048
	755,5941
	-745,6222

	К-18/ЛЕНИНА
	131,2
	170,976
	29,97
	24
	0,41
	0,136
	0,135
	1,26
	-1,254
	4,729
	4,68
	583,9189
	-580,9073

	К-1А/СТАЛЕВАРОВ
	131,6
	171,11
	29,699
	134
	0,41
	0,736
	0,728
	1,239
	-1,233
	4,576
	4,529
	574,3768
	-571,4186

	К-2А/СТАЛЕВАРОВ
	131,72
	171,839
	28,235
	156
	0,41
	0,789
	0,781
	1,20
	-1,183
	4,216
	4,173
	551,2484
	-548,4089

	К-3А/СТАЛЕВАРОВ
	131,2
	172,62
	26,664
	91
	0,4
	0,391
	0,387
	1,079
	-1,073
	1,958
	1,954
	475,9459
	-473,2738

	К-2/СТАЛЕВАРОВ
	131,5
	173,006
	25,887
	109
	0,41
	0,349
	0,345
	0,946
	-0,941
	2,669
	2,64
	438,3314
	-435,9049

	К-3/СТАЛЕВАРОВ
	131
	173,352
	25,192
	77
	0,41
	0,216
	0,214
	0,885
	-0,88
	2,338
	2,312
	410,107
	-407,826

	К-3А/СТАЛЕВАРОВ
	131,5
	173,565
	24,763
	226
	0,41
	0,462
	0,457
	0,755
	-0,751
	1,704
	1,686
	349,9509
	-348,0149

	К-4А/СТАЛЕВАРОВ
	130
	174,022
	23,843
	125
	0,309
	1,057
	1,046
	1,289
	-1,282
	7,047
	6,975
	339,2883
	-337,5493

	К-5/СТАЛЕВАРОВ
	125
	175,069
	21,74
	75
	0,257
	1,196
	1,183
	1,578
	-1,57
	13,284
	13,146
	287,3252
	-285,827

	К-6/СТАЛЕВАРОВ
	126
	176,252
	19,361
	1
	0,309
	0,006
	0,006
	1,082
	-1,074
	4,951
	4,92
	284,2438
	-282,7788

	Задвижка-К-6/СТАЛЕВАРОВ
	126
	176,258
	19,349
	50
	0,309
	0,22
	0,218
	1,082
	-1,074
	4,188
	4,145
	284,2436
	-282,779

	К-7/СТАЛЕВАРОВ
	125,8
	176,475
	18,912
	95
	0,309
	0,418
	0,413
	1,082
	-1,074
	4,188
	4,145
	284,2344
	-282,7881

	К-8/ДАНИЛОВА
	125,4
	176,889
	18,081
	57
	0,309
	0,197
	0,195
	0,957
	-0,952
	3,297
	3,263
	252,016
	-250,6937

	К-9/ДАНИЛОВА
	124,6
	177,084
	17,688
	72
	0,309
	0,185
	0,183
	0,823
	-0,819
	2,442
	2,416
	216,6382
	-215,5012

	К-10А/ДАНИЛОВА
	124,9
	177,267
	17,321
	43
	0,309
	0,07
	0,069
	0,653
	-0,65
	1,544
	1,527
	171,9598
	-170,97

	К-10'/ДАНИЛОВА
	125,6
	177,336
	17,182
	51
	0,309
	0,083
	0,082
	0,653
	-0,65
	1,544
	1,527
	171,952
	-170,9779

	К-10/ДАНИЛОВА
	126,5
	177,417
	17,018
	61
	0,309
	0,087
	0,086
	0,612
	-0,608
	1,356
	1,341
	161,0584
	-160,1392

	К-11/ДАНИЛОВА
	126,7
	177,503
	16,845
	140
	0,309
	0,087
	0,086
	0,402
	-0,4
	0,591
	0,587
	105,7522
	-105,396

	К-12/10
	125,9
	177,59
	16,672
	86
	0,207
	0,14
	0,139
	0,509
	-0,507
	1,554
	1,543
	60,0966
	-59,8945

	жилая застройка ЖЗ,Б 12
	127,5
	177,729
	16,392
	113
	0,207
	0,03
	0,03
	0,202
	-0,201
	0,254
	0,25
	23,8895
	-23,7015

	К-ПРОХОДНАЯ/10
	123,6
	177,759
	16,332
	100
	0,207
	0,023
	0,023
	0,189
	-0,188
	0,223
	0,219
	22,3255
	-22,1627

	Оранжерея
	120,8
	177,782
	16,286
	50
	0,207
	0,009
	0,009
	0,165
	-0,164
	0,171
	0,169
	19,5084
	-19,3658

	К-ГОРЬК1/10
	120,6
	177,791
	16,268
	185
	0,207
	0,03
	0,03
	0,158
	-0,156
	0,156
	0,154
	18,6163
	-18,4857

	К-6/10
	114,6
	177,82
	16,208
	70
	0,08
	0,028
	0,028
	0,136
	-0,136
	0,386
	0,386
	01,02,4009
	-2,3991

	Гостиница
	105
	177,849
	16,151
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



[image: C:\Users\гена\Desktop\Северсталь-2040.bmp]
Рис. 4.2.1. Пьезометрический график до гостиницы по улице Горького.
Зон с недостаточными располагаемыми напорами у потребителей не выявлено.


[bookmark: _Toc69890324][bookmark: _Toc113296508][bookmark: _Toc113297276]Реконструкция котельной № 3 по увеличению мощности на 20 Гкал/ч
В существующем здании котельной возможно установить водогрейный котел мощностью 20 Гкал/ч на месте существующих котлов ДКВР-4/13. Ориентировочная стоимость реконструкции котельной №3 составит 101 млн. рублей без НДС.
Выбор варианта перспективного развития системы теплоснабжения Индустриального района. 
Вариант 1 не требует дополнительных финансовых затрат, а по варианту 2 необходимы затраты в размере 101 млн. рублей, которые неизбежно приведут к росту тарифа за тепловую энергию.
Перспективное развитие системы теплоснабжения Индустриального района предлагается осуществить по первому варианту - Расширение зоны действия источников тепловой энергии ПАО «Северсталь».
[bookmark: _Toc113296509][bookmark: _Toc113297277] Развитие теплоснабжения Заягорбского района
В системе теплоснабжения Заягорбского района задействованы 2 котельные - № 1 и № 2. Обе котельные объединены по сетевой воде перемычками в магистральных тепловых сетях. В отопительный период каждая из котельных имеет свою зону действия. В межотопительный период работает одна из котельных на общую тепловую сеть. 
Котельная № 1 имеет резерв тепловой мощности в 2021 году – 3,5 Гкал/ч, в перспективе к 2040 году – дефицит -5,6 Гкал/ч.
Котельная № 2 имеет дефицит тепловой мощности в 2021 году – 13,3Гкал/ч, в перспективе к 2040 году – 32,7 Гкал/ч.
Для устранения дефицита тепловой мощности на котельных №1 и №2 предлагается:
[bookmark: _Toc101083952][bookmark: _Toc113296510][bookmark: _Toc113297278]Мероприятия по доведению фактической тепловой мощности котлов КВГМ – 100 на котельной № 2 до паспортной
Проведение режимно – наладочных испытаний на котлах.
[bookmark: _Toc101083953][bookmark: _Toc113296511][bookmark: _Toc113297279] Замена котла ДКВР-10 (водогр. режим) на котельной №1 на КВГМ-20

	Система теплоснабжения
	Техническая сущность
предложений
	Цели предложений
	Год
реализации

	Заягорбский
район
Котельная № 1
	Реконструкция котельной с увеличением мощности на 20 Гкал/ч (установка водогрейного котла мощностью 20 Гкал/ч со всем вспомогательным оборудованием).
	Увеличение располагаемой мощности котельной
	2032


[bookmark: _Toc101083954][bookmark: _Toc113296512][bookmark: _Toc113297280]Перевод потребителей 17 микрорайона и части 18 микрорайона (котельная №2) на теплоснабжение от котельной № 1
[bookmark: _Toc101083955][bookmark: _Toc113296513][bookmark: _Toc113297281]Расчет гидравлического режима по переводу потребителей 17 микрорайона и части 18 микрорайона (котельная № 2) на теплоснабжение от котельной № 1
В результате расчетов гидравлического режима передачи тепловой энергии по всем смоделированным путям подключения перспективной тепловой нагрузки (по всем потребителям) определено, что пропускная способность трубопроводов тепловых сетей достаточна для обеспечения нормативных гидравлических режимов по прогнозируемому состоянию до 2040 года. 
Пьезометрический график до конечного потребителя – улица Боршодская,32А.
[image: ]
	Наименование узла
	Геодезическая высота, м
	Напор в обратном трубопроводе, м
	Располагаемый напор, м
	Длина участка, м
	Диаметр участка, м
	Потери напора в подающем трубопроводе, м
	Потери напора в обратном трубопроводе, м
	Скорость движения воды в под.тр-де, м/с
	Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с
	Удельные линейные потери в ПС, мм/м
	Удельные линейные потери в ОС, мм/м
	Расход в подающем трубопроводе, т/ч
	Расход в обратном трубопроводе, т/ч

	Котельная 1
	110
	150.023
	50
	1
	0.7
	0.005
	0.005
	1.452
	-1.452
	3.816
	3.816
	1961.546
	-1961.546

	Р42/277
	110
	150.027
	49.991
	11
	0.7
	0.05
	0.05
	1.449
	-1.449
	3.798
	3.798
	1956.9602
	-1956.9784

	ТК-1/КРАСНОДОНЦЕВ
	110.3
	150.078
	49.891
	119.5
	0.514
	0.32
	0.315
	0.915
	-0.907
	2.232
	2.195
	666.3755
	-660.8967

	ТК-1А/КРАСНОДОНЦЕВ
	110.88
	150.392
	49.256
	78
	0.514
	0.192
	0.189
	0.878
	-0.871
	2.056
	2.023
	639.5853
	-634.4049

	ТК-0/КРАСНОДОНЦЕВ
	109.7
	150.582
	48.874
	151
	0.514
	0.246
	0.242
	0.713
	-0.707
	1.355
	1.333
	519.0073
	-514.7204

	ТК-1Б/КРАСНОДОНЦЕВ
	107.3
	150.823
	48.387
	72
	0.514
	0.089
	0.087
	0.62
	-0.615
	1.027
	1,025
	451.7505
	-447.9916

	ТК-2/КРАСНОДОНЦЕВ
	107.17
	150.91
	48.211
	73
	0.514
	0.086
	0.084
	0.605
	-0.6
	0.976
	0.96
	440.3193
	-436.6815

	ТК-3'/КРАСНОДОНЦЕВ
	107.2
	150.995
	48.041
	62.9
	0.514
	0.068
	0.067
	0.582
	-0.577
	0.905
	0.891
	424.0109
	-420.5525

	ТК-4/КРАСНОДОНЦЕВ
	106.3
	151.062
	47.906
	70.5
	0.514
	0.077
	0.075
	0.582
	-0.577
	0.905
	0.891
	423.9791
	-420.5843

	ТК-4'/КРАСНОДОНЦЕВ
	108
	151.137
	47.754
	77.6
	0.514
	0.083
	0.081
	0.577
	-0.572
	0.889
	0.875
	420.1533
	-416.8508

	ТК-5/КРАСНОДОНЦЕВ
	108
	151.219
	47.589
	84
	0.514
	0.09
	0.088
	0.577
	-0.572
	0.889
	0.875
	420.114
	-416.8901

	ТК-6/КРАСНОДОНЦЕВ
	108
	151.307
	47.412
	100
	0.514
	0.107
	0.105
	0.577
	-0.572
	0.889
	0.875
	420.0715
	-416.9326

	ТК-7/КРАСНОДОНЦЕВ
	108
	151.412
	47.2
	72
	0.514
	0.03
	0.03
	0.363
	-0.36
	0.353
	0.347
	264.1331
	-261.9535

	ТК-8/КРАСНОДОНЦЕВ
	109
	151.442
	47.139
	146.7
	0.514
	0.062
	0.061
	0.363
	-0.36
	0.352
	0.347
	264.0967
	-261.9899

	ТК-9/КРАСНОДОНЦЕВ
	110
	151.503
	47.016
	70
	0.514
	0.03
	0.029
	0.363
	-0.36
	0.352
	0.347
	264.0225
	-262.0641

	ТК-10/КРАСНОДОНЦЕВ
	110
	151.532
	46.958
	94
	0.517
	0.032
	0.031
	0.325
	-0.322
	0.281
	0.277
	239.2644
	-237.5332

	ТК-11/КРАСНОДОНЦЕВ
	109.9
	151.563
	46.895
	78.2
	0.517
	0.011
	0.011
	0.207
	-0.205
	0.115
	0.113
	152.6236
	-151.3536

	ТК-12А/КРАСНОДОНЦЕВ
	110.2
	151.574
	46.873
	3
	0.517
	0
	0
	0.038
	-0.038
	0.001
	0.001
	152.5836
	-151.3936

	ТК-12/КРАСНОДОНЦЕВ
	110.2
	151.574
	46.873
	107
	0.257
	0.174
	0.171
	0.461
	-0.458
	1.353
	1.335
	83.9747
	-83.4164

	К_АРХ102/17
	110
	151.745
	46.528
	17
	0.257
	0.022
	0.021
	0.407
	-0.405
	1.057
	1.044
	74.1802
	-73.7126

	В(ЮВ)_АРХ102/17
	110
	151.767
	46.485
	8
	0.257
	0.01
	0.01
	0.407
	-0.405
	1.057
	1.044
	74.1781
	-73.7148

	Р1/17
	110
	151.777
	46.465
	22
	0.257
	0.028
	0.028
	0.407
	-0.405
	1.057
	1.044
	74.1771
	-73.7158

	Р1-1/17
	110
	151.804
	46.41
	26
	0.257
	0.031
	0.031
	0.396
	-0.393
	0.997
	0.985
	72.0483
	-71.6039

	Р15/17
	110
	151.835
	46.348
	24
	0.257
	0.025
	0.025
	0.368
	-0.365
	0.861
	0.851
	66.9224
	-66.5192

	Р15-1/17
	110
	151.86
	46.298
	51
	0.257
	0.049
	0.049
	0.356
	-0.354
	0.807
	0.798
	64.7905
	-64.4047

	Р2/17
	110
	151.908
	46.2
	3
	0.257
	0.003
	0.003
	0.341
	-0.339
	0.742
	0.733
	62.0983
	-61.7402

	В(С)_АРХ102/17
	110
	151.911
	46.195
	27
	0.257
	0.024
	0.024
	0.341
	-0.339
	0.742
	0.733
	62.0979
	-61.7406

	В(Ю)_АРХ108/17
	109
	151.935
	46.147
	1
	0.257
	0.001
	0.001
	0.341
	-0.339
	0.742
	0.733
	62.0945
	-61.744

	Р5/17
	109
	151.936
	46.145
	26
	0.207
	0.053
	0.052
	0.452
	-0.449
	1.701
	1.682
	53.3432
	-53.0494

	В(С)_АРХ108/17
	109
	151.988
	46.04
	11
	0.207
	0.022
	0.022
	0.452
	-0.449
	1.701
	1.682
	53.341
	-53.0516

	К_АРХ114/17
	108.65
	152.01
	45.995
	17
	0.207
	0.035
	0.034
	0.452
	-0.449
	1.701
	1.682
	53.3401
	-53.0525

	В(В)_АРХ114/17
	108.65
	152.045
	45.926
	10
	0.207
	0.02
	0.02
	0.452
	-0.449
	01.июл
	1.682
	53.3387
	-53.0539

	Р6/17
	109
	152.065
	45.886
	51
	0.207
	0.091
	0.09
	0.422
	-0.419
	1.483
	1.468
	49.8073
	-49.5436

	Р6-1/17
	109
	152.155
	45.705
	42
	0.207
	0.066
	0.065
	0.397
	-0.395
	1.313
	1.299
	46.842
	-46.6024

	В(С)_АРХ114/17
	109
	152.22
	45.573
	48
	0.207
	0.076
	0.075
	0.397
	-0.395
	1.313
	1.3
	46.8385
	-46.6058

	В(Ю)_БОРШ20/17
	108.6
	152.295
	45.423
	1
	0.207
	0.002
	0.002
	0.396
	-0.395
	1.312
	1.3
	46.8346
	-46.6098

	Р7/17
	108.6
	152.297
	45.42
	3
	0.207
	0.003
	0.003
	0.301
	-0.3
	0.761
	0.754
	35.6105
	-35.4509

	В(С)_БОРШ20/17
	108.6
	152.299
	45.414
	82
	0.207
	0.075
	0.074
	0.301
	-0.3
	0.761
	0.754
	35.6102
	-35.4512

	К_БОР22-24/17
	108.3
	152.373
	45.265
	41
	0.15
	0.066
	0.065
	0.326
	-0.325
	1.333
	1.322
	20.2464
	-20.1666

	В(З)_БОРШ24/17
	108.9
	152.439
	45.135
	3
	0.15
	0.005
	0.005
	0.326
	-0.325
	1.332
	1.322
	20.2447
	-20.1683

	Р27/17
	108.9
	152.443
	45.125
	8
	0.15
	0.009
	0.009
	0.27
	-0.269
	0.91
	0.904
	16.7174
	-16.6599

	В(В)_БОРШ24/17
	108.5
	152.452
	45.108
	38
	0.15
	0.042
	0.041
	0.27
	-0.269
	0.91
	0.904
	16.7171
	-16.6602

	В(З)_БОРШ28/17
	108.4
	152.493
	45.025
	12
	0.15
	0.013
	0.013
	0.269
	-0.269
	0.91
	0.904
	16.7154
	-16.6618

	Р28/17
	108.4
	152.506
	44.999
	10
	0.15
	0.007
	0.007
	0.212
	-0.212
	0.567
	0.564
	13.1688
	-13.1347

	В(В)_БОРШ28/17
	108.4
	152.513
	44.985
	6
	0.15
	0.004
	0.004
	0.212
	-0.212
	0.567
	0.564
	13.1683
	-13.1351

	К_БОР28/17
	108
	152.517
	44.977
	87
	0.1
	0.069
	0.068
	0.177
	-0.177
	0.659
	0.655
	4.89
	-4.8768

	объект в зоне О-1
	108
	152.585
	44.84
	15
	0.05
	0.028
	0.028
	0.176
	-0.175
	1.548
	1.531
	1.25
	-1.2083

	1ТП
	109.5
	152.61
	44.784
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[bookmark: _Toc69890327][bookmark: _Toc113296514][bookmark: _Toc113297282]Развитие теплоснабжения Северного района
В системе теплоснабжения Северного района задействованы две котельные – Северная и №10. В работе находится котельная Северная, котельная № 10 – в резерве.
Котельная Северная имеет резерв тепловой мощности в 2020 году – 6,3 Гкал/ч, в перспективе к 2040 году – 4,2 Гкал/ч.
Для перспективного развития теплоснабжения Северного района достаточно существующей тепловой мощности котельной Северной.
Для обеспечения подачи теплоты на отопление и вентиляцию потребителей Северного или части Индустриального районов во время аварии (отказа) в системах теплоснабжения в течение всего ремонтно-восстановительного периода согласно п.п 5.5, 6.31 СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003. Тепловые сети» и п.74 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2020 № 985 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной  основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент o безопасности зданий и сооружений и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» магистральная тепловая сеть «Север-центр» должна находиться в резерве.
[bookmark: _Toc113296515][bookmark: _Toc113297283]Расчет гидравлического режима передачи тепловой энергии до самого дальнего потребителя без включения в работу котельной № 10
При аварийном отключении котельной Северная включается в работу магистральная тепловая сеть «Север-центр» и на время устранения аварии Северный микрорайон обеспечивается тепловой энергией от источников тепла «ПАО Северсталь» в размере 87% от расчетной потребности на отопление и вентиляцию.


Таблица 4.4.1
	Наименование узла
	Геодезическая высота, м
	Напор в обратном трубопроводе, м
	Располагаемый напор, м
	Длина участка, м
	Диаметр участка, м
	Потери напора в подающем трубопроводе, м
	Потери напора в обратном трубопроводе, м
	Скорость движения воды в под,тр-де, м/с
	Скорость движения воды в обр,тр-де, м/с
	Удельные линейные потери в ПС, мм/м
	Удельные линейные потери в ОС, мм/м
	Расход в подающем трубопроводе, т/ч
	Расход в обратном трубопроводе, т/ч

	ТЭЦ ПВС
	136
	165
	40
	1
	1,4
	0
	0
	0,557
	-0,549
	0,17
	0,166
	3009,9355
	-2967,4668

	ПАВИЛЬОН_М/МЕТАЛЛУРГОВ
	133
	165
	40
	40
	0,61
	0,05
	0,048
	0,882
	-0,859
	1,198
	1,136
	905,0038
	-881,1804

	К-1/МИРА
	133
	165,048
	39,902
	42,7
	0,61
	0,054
	0,051
	0,882
	-0,859
	1,198
	1,136
	904,9754
	-881,2089

	К-1А/МИРА
	133
	165,099
	39,797
	116,3
	0,61
	0,146
	0,139
	0,882
	-0,859
	1,198
	1,136
	904,9449
	-881,2393

	К-2А/МИРА
	133
	165,238
	39,512
	60,6
	0,61
	0,076
	0,072
	0,882
	-0,859
	1,197
	1,136
	904,8621
	-881,3222

	К-2/МИРА
	133
	165,31
	39,363
	61
	0,61
	0,077
	0,073
	0,882
	-0,859
	1,197
	1,136
	904,8189
	-881,3653

	К-3/МИРА
	133
	165,383
	39,214
	44
	0,61
	0,055
	0,053
	0,882
	-0,859
	1,197
	1,136
	904,7755
	-881,4088

	К-4/МИРА
	133
	165,435
	39,106
	82
	0,61
	0,103
	0,098
	0,882
	-0,859
	1,197
	1,137
	904,7441
	-881,4401

	К-5/МИРА
	133
	165,533
	38,905
	48
	0,61
	0,06
	0,057
	0,882
	-0,859
	1,197
	1,137
	904,6857
	-881,4985

	К-5А/МИРА
	134
	165,59
	38,788
	52
	0,6
	0,071
	0,068
	0,912
	-0,888
	1,305
	1,239
	904,6515
	-881,5327

	К-6/МИРА
	133
	165,658
	38,649
	99,5
	0,6
	0,136
	0,129
	0,912
	-0,888
	1,305
	1,239
	904,6157
	-881,5686

	К-7/МИРА
	133
	165,787
	38,383
	159,7
	0,6
	0,219
	0,208
	0,911
	-0,888
	1,304
	1,2
	904,5471
	-881,6371

	К-8/МИРА
	133
	165,995
	37,956
	53,4
	0,61
	0,067
	0,064
	0,882
	-0,86
	1,196
	1,137
	904,437
	-881,7472

	К-9/МИРА
	133
	166,059
	37,826
	52
	0,7
	0,027
	0,026
	0,617
	-0,6
	0,495
	0,47
	832,8282
	-810,7166

	К-10/МИРА
	133
	166,085
	37,773
	122,6
	0,7
	0,064
	0,06
	0,617
	-0,6
	0,495
	0,47
	832,7794
	-810,7653

	К-11/МИРА
	133
	166,145
	37,649
	102
	0,7
	0,053
	0,05
	0,616
	-0,6
	0,495
	0,47
	832,6644
	-810,8804

	К-12/МИРА
	133
	166,196
	37,545
	10
	0,6
	0,012
	0,011
	0,839
	-0,817
	1,106
	1,05
	832,5687
	-810,976

	К-12'/МИРА
	133
	166,207
	37,523
	46
	0,6
	0,005
	0,004
	0,24
	-0,228
	0,093
	0,085
	237,7938
	-226,1994

	ТК-13/МАЯКОВСКОГО
	132
	166,211
	37,514
	1
	0,6
	0
	0
	0,235
	-0,224
	0,09
	0,082
	233,5156
	-222,0219

	ТК-13/МАЯКОВСКОГО-комп2
	132
	166,211
	37,514
	47
	0,7
	0,002
	0,002
	0,173
	-0,164
	0,041
	0,037
	233,5149
	-222,0226

	ТК-14/МАЯКОВСКОГО
	133
	166,213
	37,51
	44
	0,7
	0,002
	0,002
	0,173
	-0,164
	0,041
	0,037
	233,4708
	-222,0667

	ТК-15/МАЯКОВСКОГО
	133
	166,214
	37,506
	1
	0,6
	0
	0
	0,235
	-0,224
	0,09
	0,082
	233,4296
	-222,108

	ТК-15/МАЯКОВСКОГО-комп2
	133
	166,214
	37,506
	60
	0,7
	0,003
	0,002
	0,173
	-0,164
	0,041
	0,037
	233,4289
	-222,1087

	ТК-16/МАЯКОВСКОГО
	132
	166,217
	37,501
	70,9
	0,7
	0,002
	0,002
	0,142
	-0,133
	0,028
	0,025
	191,319
	-180,2494

	ТК-16А/МАЯКОВСКОГО
	131
	166,219
	37,497
	54
	0,6
	0,003
	0,003
	0,193
	-0,182
	0,061
	0,054
	191,2525
	-180,3159

	ТК-17/МАЯКОВСКОГО
	130,5
	166,222
	37,491
	59
	0,61
	0,003
	0,003
	0,183
	-0,173
	0,054
	0,048
	187,8188
	-176,9778

	ТК-18/МАЯКОВСКОГО
	130,4
	166,225
	37,484
	69
	0,61
	0,002
	0,002
	0,144
	-0,134
	0,034
	0,029
	147,6715
	-137,1502

	ТК-19/МАЯКОВСКОГО
	129,9
	166,227
	37,48
	104,5
	0,61
	0,003
	0,002
	0,126
	-0,116
	0,026
	0,022
	129,5055
	-119,1313

	ТК-20'/МАЯКОВСКОГО
	129,4
	166,229
	37,475
	120
	0,61
	0,003
	0,002
	0,118
	-0,108
	0,023
	0,019
	120,7244
	-110,5415

	ТК-20А/МАЯКОВСКОГО
	128,4
	166,232
	37,469
	11
	0,61
	0
	0
	0,118
	-0,108
	0,023
	0,02
	120,6389
	-110,627

	ТК-12/ПОБЕДЫ
	128,4
	166,232
	37,469
	115
	0,7
	0,22
	0,218
	1,189
	-1,183
	1,826
	1,805
	1606,6036
	-1597,4228

	К-12Б/ПОБЕДЫ
	128,9
	166,45
	37,03
	30
	0,61
	0,113
	0,112
	1,534
	-1,525
	3,598
	3,558
	1573,3743
	-1564,5777

	К-12В/ПОБЕДЫ
	128,9
	166,562
	36,805
	10
	0,61
	0,037
	0,037
	1,525
	-1,517
	3,558
	3,519
	1564,6789
	-1555,971

	К-12Г/110
	129
	166,599
	36,73
	111
	0,61
	0,413
	0,409
	1,522
	-1,514
	3,545
	3,505
	1561,6386
	-1552,961

	К-13/ПОБЕДЫ
	129,2
	167,007
	35,909
	86
	0,61
	0,32
	0,317
	1,522
	-1,514
	3,544
	3,506
	1561,5595
	-1553,0401

	К-13А/ПОБЕДЫ
	129,5
	167,324
	35,272
	62
	0,61
	0,23
	0,228
	1,52
	-1,512
	3,533
	3,495
	1559,1003
	-1550,7204

	К-14/ПОБЕДЫ
	129,5
	167,552
	34,815
	77
	0,61
	0,282
	0,279
	1,511
	-1,503
	3,493
	3,456
	1550,276
	-1541,9848

	Магазин пром,товаров
	129,5
	167,831
	34,253
	173
	0,61
	0,634
	0,628
	1,511
	-1,503
	3,491
	3,455
	1549,7893
	-1541,6078

	К-16/ПОБЕДЫ
	127,7
	168,459
	32,991
	161
	0,7
	0,287
	0,284
	1,147
	-1,141
	1,699
	1,682
	1549,666
	-1541,731

	К-17/ПОБЕДЫ
	126
	168,743
	32,419
	85
	0,614
	0,301
	0,298
	1,491
	-1,484
	3,373
	01,03,1934
	1549,515
	-1541,882

	К-18/ПОБЕДЫ
	125,2
	169,041
	31,82
	4
	0,614
	0,014
	0,014
	1,491
	-1,484
	3,372
	01,03,1934
	1549,4536
	-1541,9434

	К-41/ПОБЕДЫ
	125
	169,055
	31,792
	37
	0,5
	0,291
	0,286
	1,957
	-1,939
	7,499
	7,363
	1348,9934
	-1336,6434

	К-42/ВОЛОГОДСКАЯ
	124,5
	169,341
	31,215
	87
	0,5
	0,685
	0,673
	1,957
	-1,939
	7,499
	7,363
	1348,9757
	-1336,6611

	К-43/ВОЛОГОДСКАЯ
	123,2
	170,014
	29,857
	78
	0,5
	0,579
	0,568
	1,92
	-1,883
	07,07,2021
	6,941
	1309,6773
	-1297,668

	К-44/ВОЛОГОДСКАЯ
	123,2
	170,582
	28,71
	103
	0,5
	0,704
	0,691
	1,823
	-1,806
	6,506
	6,387
	1256,2589
	-1244,6249

	К-45/ВОЛОГОДСКАЯ
	123,6
	171,273
	27,315
	97
	0,5
	0,663
	0,651
	1,823
	-1,806
	6,506
	6,387
	1256,2096
	-1244,6742

	К-46/ВОЛОГОДСКАЯ
	123,5
	171,923
	26,002
	71
	0,5
	0,482
	0,473
	1,817
	-1,8
	6,463
	6,346
	1252,0123
	-1240,5995

	К-47/ВОЛОГОДСКАЯ
	122,88
	172,396
	25,047
	68
	0,5
	0,456
	0,448
	1,807
	-1,79
	6,393
	6,278
	1245,2414
	-1233,929

	К-48/ВОЛОГОДСКАЯ
	121,9
	172,845
	24,142
	76
	0,5
	0,492
	0,483
	1,775
	-1,758
	6,169
	6,056
	1223,1202
	-1211,873

	К-49/ВОЛОГОДСКАЯ
	121
	173,328
	23,167
	571
	0,5
	2,447
	2,04
	1,442
	-1,428
	4,082
	4,003
	994,057
	-984,3766

	УТ-3/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ
	115,65
	175,728
	18,32
	49
	0,5
	0,22
	0,216
	1,476
	-1,462
	4,274
	4,194
	1017,326
	-1007,7816

	УТ-7/СЕВЕР-ЦЕНТР
	115,7
	175,944
	17,884
	140
	0,5
	0,628
	0,617
	1,476
	-1,462
	4,274
	4,195
	1017,3025
	-1007,8051

	УТ-4/СЕВЕР-ЦЕНТР
	110,7
	176,56
	16,639
	24
	0,5
	0,027
	0,106
	0,738
	-1,462
	1,078
	4,195
	508,6178
	-1007,8

	Р-4/1
	110,7
	176,666
	16,506
	344
	0,5
	1,543
	1,515
	1,476
	-1,462
	4,273
	4,195
	1017,2126
	-1007,8836

	УТ-3/СЕВЕР-ЦЕНТР
	109,4
	178,181
	13,448
	89
	0,5
	0,399
	0,392
	1,476
	-1,463
	4,272
	4,197
	1017,0479
	-1008,0482

	УТ-2/СЕВЕР-ЦЕНТР
	108,9
	178,574
	12,656
	50
	0,517
	0,186
	0,183
	1,373
	-1,361
	3,551
	3,489
	1011,9856
	-1003,1007

	Р19/219
	108,6
	178,757
	12,287
	161,43
	0,517
	0,602
	0,591
	1,373
	-1,361
	3,55
	3,489
	1011,9267
	-1003,1595

	УТ-2А/СЕВЕР-ЦЕНТР
	108,14
	179,348
	11,094
	29
	0,517
	0,099
	0,098
	1,316
	-1,305
	3,263
	3,206
	969,8951
	-961,3696

	Задвижка-УТ-2/ЧАЙКОВСКОГО
	108,7
	179,446
	10,897
	1
	0,517
	0,003
	0,003
	1,316
	-1,305
	3,263
	3,206
	969,8803
	-961,3844

	УТ-2/ЧАЙКОВСКОГО
	108,54
	179,449
	01,10,1989
	92,7
	0,207
	0,217
	0,214
	0,611
	-0,607
	2,229
	2,202
	72,1234
	-71,6924

	К_ОСТ5-7/219
	109,15
	179,664
	10,458
	42,2
	0,15
	0,25
	0,246
	0,797
	-0,79
	5,647
	5,558
	49,4087
	-49,0128

	В(Ю)_ОСТ7/219
	109,2
	179,91
	9,962
	11
	0,15
	0,065
	0,064
	0,797
	-0,79
	5,647
	5,558
	49,4069
	-49,0147

	Р24/219
	110,3
	179,974
	9,832
	68
	0,15
	0,223
	0,22
	0,591
	-0,587
	3,13
	1,12
	36,6852
	-36,3864

	Р23/219
	110,3
	180,194
	9,389
	2
	0,082
	0,008
	0,007
	0,435
	-0,431
	3,637
	3,568
	8,0726
	-7,9945

	В(С)_ОСТ7/219
	110,45
	180,201
	9,374
	32
	0,082
	0,122
	0,12
	0,435
	-0,431
	3,637
	3,568
	8,0725
	-7,9945

	В(Ю)_ОСТ9/219
	111,75
	180,321
	9,132
	3
	0,082
	0,011
	0,011
	0,435
	-0,431
	3,636
	3,568
	8,0721
	-7,9949

	Р11/219
	111,8
	180,333
	9,109
	77
	0,1
	0,057
	0,055
	0,213
	-0,211
	0,701
	0,685
	5,88
	-5,8192

	Р10/219
	111,8
	180,388
	8,997
	3
	0,125
	0
	0
	0,089
	-0,088
	0,097
	0,095
	3,82
	-3,7692

	В(В)_ОСТ9/219
	111,3
	180,388
	8,997
	35
	0,125
	0,004
	0,003
	0,089
	-0,088
	0,097
	0,095
	3,82
	-3,7693

	УТ-4/ОСТИНСКАЯ
	111,2
	180,392
	8,989
	2
	0,309
	0,001
	0,001
	0,401
	-0,399
	0,59
	0,584
	105,6636
	-105,1201

	Р25/219
	111,19
	180,391
	8,992
	393,4
	0,309
	0,268
	0,264
	0,422
	-0,418
	0,65
	0,64
	110,9905
	-110,1436

	К_ПИОН13/220
	111,4
	180,655
	8,459
	7,1
	0,125
	0,028
	0,027
	0,573
	-0,569
	3,697
	3,643
	24,6967
	-24,5143

	В(Ю)_ПИОН13/ФМК
	112,18
	180,682
	8,404
	20
	0,125
	0,078
	0,077
	0,573
	-0,569
	3,697
	3,643
	24,6965
	-24,5145

	Р6/220
	114
	180,759
	8,2
	2
	0,1
	0,019
	0,019
	0,79
	-0,784
	9,216
	9,077
	21,7716
	-21,6056

	В(С)_ПИОН13/ФМК
	114
	180,778
	8,212
	41
	0,1
	0,397
	0,391
	0,79
	-0,784
	9,215
	9,077
	21,7708
	-21,6063

	В(В)_ПИОН19/ФМК
	114
	181,169
	7,424
	32
	0,1
	0,31
	0,305
	0,79
	-0,784
	9,215
	9,078
	21,7702
	-21,607

	Р5/220
	114
	181,474
	6,98
	35
	0,125
	0,069
	0,068
	0,406
	-0,403
	1,869
	1,839
	17,4832
	-17,3435

	В(Ю)_ПИОН19/220
	114
	181,541
	6,673
	15
	0,125
	0,029
	0,029
	0,406
	-0,403
	1,869
	1,839
	17,4828
	-17,344

	Р28/220
	114
	181,57
	6,615
	26,84
	0,207
	0,057
	0,057
	0,583
	-0,58
	2,034
	2,02
	68,8627
	-68,4569

	В(З)_ПИОН17/220
	114,76
	181,627
	6,501
	64
	0,207
	0,137
	0,135
	0,583
	-0,58
	2,034
	2,02
	68,8605
	-68,4591

	Р16/220
	114,13
	181,762
	6,229
	10
	0,207
	0,02
	0,019
	0,558
	-0,554
	1,862
	1,841
	65,8564
	-65,4804

	В(В)_ПИОН17/220
	114,13
	181,781
	6,2
	11,7
	0,207
	0,023
	0,023
	0,558
	-0,554
	1,862
	1,841
	65,8556
	-65,4813

	ТК_ПИОН17/220
	113,3
	181,804
	6,145
	58,6
	0,207
	0,103
	0,102
	0,528
	-0,525
	1,671
	1,652
	62,3552
	-62,0017

	ТК-17/220
	114,8
	181,905
	5,94
	77,4
	0,207
	0,113
	0,111
	0,48
	-0,478
	1,387
	1,371
	56,7356
	-56,4155

	ТК_КОТЕЛЬНАЯ3А/ВЕТЕРАНОВ
	115,5
	182,017
	5,716
	93
	0,207
	0,062
	0,061
	0,323
	-0,321
	0,633
	0,626
	38,104
	-37,8955

	ТК-8/ВЕТЕРАНОВ
	115,09
	182,078
	5,593
	21,4
	0,207
	0,014
	0,014
	0,323
	-0,321
	0,633
	0,626
	38,1023
	-37,8973

	ТК-7/ВЕТЕРАНОВ
	115,3
	182,092
	5,565
	0,5
	0,207
	0
	0
	0,307
	-0,306
	0,576
	0,57
	36,3142
	-36,12

	Р95/ФМК
	115,3
	182,092
	5,564
	37
	0,207
	0,018
	0,017
	0,272
	-0,271
	0,453
	0,448
	32,124
	-31,9598

	ТК-6/ВЕТЕРАНОВ
	115,5
	182,11
	5,529
	62,5
	0,207
	0,023
	0,022
	0,236
	-0,235
	0,343
	0,34
	27,8869
	-27,7579

	Р93/ФМК
	115,4
	182,132
	5,485
	7
	0,207
	0,002
	0,002
	0,211
	-0,21
	0,276
	0,274
	24,9243
	-24,8208

	ТК-5/ВЕТЕРАНОВ
	115,39
	182,134
	5,481
	56
	0,207
	0,012
	0,012
	0,181
	-0,18
	0,204
	0,202
	21,3262
	-21,252

	ТК-4/ВЕТЕРАНОВ
	114,75
	182,146
	5,457
	23
	0,207
	0,003
	0,003
	0,15
	-0,15
	0,142
	0,142
	17,7314
	-17,6799

	ТК_ВЕТ3/ВЕТЕРАНОВ
	114,4
	182,149
	5,45
	43,5
	0,207
	0,006
	0,006
	0,15
	-0,15
	0,142
	0,142
	17,7278
	-17,6835

	В(З)_ВЕТ3/ФМК
	114
	182,156
	5,437
	2
	0,207
	0
	0
	0,15
	-0,15
	0,142
	0,142
	17,7277
	-17,6836

	Р12/ФМК
	114,9
	182,156
	5,436
	57
	0,207
	0,006
	0,006
	0,123
	-0,123
	0,097
	0,096
	14,4983
	-14,4816

	Р65/ФМК
	114,4
	182,162
	5,425
	3
	0,207
	0
	0
	0,073
	-0,073
	0,036
	0,036
	8,6
	-8,6212

	В(В)_ВЕТ3/ФМК
	114,8
	182,162
	5,424
	33
	0,207
	0,001
	0,001
	0,073
	-0,073
	0,036
	0,036
	8,6
	-8,6239

	ТК_ВЕТ2-3/ВЕТЕРАНОВ
	114,5
	182,163
	5,422
	6,5
	0,207
	0,01
	0,01
	0,501
	-0,5
	1,51
	1,499
	59,2283
	-59,0175

	В_ВЕТ2/ФМК
	114,7
	182,174
	5,401
	57
	0,207
	0,09
	0,09
	0,501
	-0,5
	1,51
	1,499
	59,2278
	-59,018

	Р84/ФМК
	114
	182,263
	5,221
	60
	0,207
	0,081
	0,081
	0,462
	-0,461
	1,286
	1,278
	54,6197
	-54,4425

	Р86/ФМК
	113
	182,344
	5,21
	11
	0,207
	0,015
	0,015
	0,462
	-0,461
	1,286
	1,278
	54,6148
	-54,4474

	Р85/ФМК
	112,7
	182,359
	5,21
	30
	0,207
	0,008
	0,008
	0,207
	-0,206
	0,265
	0,262
	24,439
	-24,2986

	Р86/ФМК
	113,82
	182,367
	5,014
	93
	0,207
	0,017
	0,017
	0,166
	-0,165
	0,172
	0,17
	19,5581
	-19,4575

	В_МОЧ26/ФМК
	113,77
	182,383
	4,98
	121
	0,207
	0,022
	0,022
	0,165
	-0,165
	0,172
	0,171
	19,5482
	-19,4674

	К-МОЧ22/ФМК
	115,32
	182,405
	4,937
	15
	0,207
	0,001
	0,001
	0,097
	-0,096
	0,061
	0,061
	11,446
	-11,3983

	В(В)_МОЧ22/ФМК
	115
	182,406
	4,935
	3
	0,207
	0
	0
	0,097
	-0,096
	0,061
	0,061
	11,444
	-11,3985

	Р13/ФМК
	115,5
	182,406
	4,934
	10
	0,207
	0
	0
	0,03
	-0,03
	0,007
	0,007
	3,589
	-3,5189

	В(СВ)_МОЧ22/ФМК
	115,41
	182,406
	4,934
	29,4
	0,207
	0
	0
	0,03
	-0,03
	0,007
	0,007
	3,65
	-3,5213

	К-МОЧ20-24/ФМК
	116,38
	182,407
	4,934
	9,5
	0,207
	0,004
	0,004
	0,269
	-0,268
	0,443
	0,44
	31,76
	-31,654

	В(З)_МОЧ20/ФМК
	116,59
	182,411
	4,925
	48
	0,207
	0,022
	0,022
	0,269
	-0,268
	0,443
	0,44
	31,7592
	-31,6548

	Р79/ФМК
	116,65
	182,433
	4,88
	54
	0,207
	0,019
	0,019
	0,235
	-0,235
	0,341
	0,339
	27,7817
	-27,7051

	В(В)_МОЧ20/ФМК
	116,65
	182,452
	4,842
	31,6
	0,207
	0,011
	0,011
	0,235
	-0,235
	0,341
	0,339
	27,7772
	-27,7096

	В(З)_МОЧ12/ФМК
	115,35
	182,464
	4,819
	40
	0,207
	0,014
	0,014
	0,235
	-0,235
	0,341
	0,339
	27,7746
	-27,7121

	Р80/ФМК
	115,35
	182,478
	4,791
	33
	0,207
	0,009
	0,009
	0,21
	-0,209
	0,272
	0,271
	24,7534
	-24,7126

	В(В)_МОЧ12/ФМК
	115,3
	182,487
	4,772
	5
	0,207
	0,001
	0,001
	0,21
	-0,209
	0,272
	0,271
	24,7507
	-24,7153

	В(З)_МОЧ8/ФМК
	115,3
	182,489
	4,769
	41
	0,207
	0,012
	0,012
	0,21
	-0,209
	0,272
	0,271
	24,7503
	-24,7157

	Р81/ФМК
	115,3
	182,5
	4,746
	33
	0,125
	0,095
	0,095
	0,494
	-0,494
	2,755
	2,752
	21,2838
	-21,2733

	В(В)_МОЧ8/ФМК
	115,2
	182,596
	4,555
	5
	0,125
	0,014
	0,014
	0,494
	-0,494
	2,755
	2,752
	21,2828
	-21,2742

	В(З)_МОЧ4/ФМК
	115,1
	182,61
	4,526
	1
	0,125
	0,003
	0,003
	0,494
	-0,494
	2,755
	2,752
	21,2826
	-21,2744

	Р2/ФМК
	115,1
	182,613
	4,52
	29
	0,207
	0,046
	0,046
	0,5
	-0,5
	1,504
	1,501
	59,1151
	-59,0601

	Р82/ФМК
	115,1
	182,659
	4,429
	4
	0,15
	0,014
	0,014
	0,607
	-0,607
	3,298
	3,293
	37,6662
	-37,6412

	В(Ю)_МОЧ4/ФМК
	115,1
	182,673
	4,401
	46,8
	0,15
	0,162
	0,162
	0,607
	-0,607
	3,298
	3,293
	37,666
	-37,6414

	К-МОЧ2-14/ФМК
	113
	182,834
	4,077
	19,3
	0,15
	0,026
	0,026
	0,379
	-0,378
	1,297
	1,295
	23,4774
	-23,4609

	В(В)_МОЧ14/ФМК
	113,06
	182,861
	4,025
	20
	0,15
	0,027
	0,027
	0,378
	-0,378
	1,296
	1,295
	23,4766
	-23,4618

	Р32/ФМК
	113
	182,888
	3,97
	36
	0,15
	0,036
	0,036
	0,322
	-0,322
	0,943
	0,941
	19,9636
	-19,9511

	Р34/ФМК
	113
	182,923
	3,899
	34
	0,15
	0,023
	0,023
	0,264
	-0,264
	0,639
	0,638
	16,3736
	-16,3647

	Р36/ФМК
	113
	182,946
	3,853
	8
	0,1
	0,028
	0,028
	0,476
	-0,476
	3,379
	3,376
	13,1152
	-13,1092

	В(З)_МОЧ14/ФМК
	113,25
	182,975
	3,797
	18
	0,1
	0,064
	0,064
	0,476
	-0,476
	3,379
	3,376
	13,115
	-13,1094

	В_МОЧ14А/ФМК
	113,8
	183,038
	3,669
	10
	0,1
	0,035
	0,035
	0,476
	-0,476
	3,378
	3,376
	13,1147
	-13,1097

	Р50/ФМК
	113,8
	183,074
	3,598
	32
	0,1
	0,07
	0,07
	0,372
	-0,372
	2,081
	2,079
	10,2568
	-10,2526

	Р51/ФМК
	113,8
	183,144
	3,458
	22
	0,082
	0,07
	0,07
	0,398
	-0,398
	3,041
	3,039
	7,3724
	-7,37

	Р52/ФМК
	113,8
	183,214
	3,318
	32
	0,069
	0,194
	0,193
	0,493
	-0,493
	5,761
	5,758
	6,4689
	-6,4671

	Р53/ФМК
	113,8
	183,407
	2,931
	32
	0,05
	0,312
	0,312
	0,512
	-0,512
	9,285
	9,281
	3,5277
	-3,5269

	МОЧЕНКОВА 14А
	115,8
	183,72
	2,307
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Рис.4.4.1. Пьезометрический график до конечного потребителя ул. Моченкова,14А

Располагаемого напора недостаточно для обеспечения тепловой энергией конечного потребителя.


[bookmark: _Toc101083959][bookmark: _Toc113296516][bookmark: _Toc113297284] Пьезометрический график при обеспечении тепловой энергией Северного района от источников тепла ПАО «Северсталь» и котельной № 10
Таблица 4.4.2
	Наименование узла
	Геодезическая высота, м
	Напор в обратном трубопроводе, м
	Располагаемый напор, м
	Длина участка, м
	Диаметр участка, м
	Потери напора в подающем трубопроводе, м
	Потери напора в обратном трубопроводе, м
	Скорость движения воды в под,тр-де, м/с
	Скорость движения воды в обр,тр-де, м/с
	Удельные линейные потери в ПС, мм/м
	Удельные линейные потери в ОС, мм/м
	Расход в подающем трубопроводе, т/ч
	Расход в обратном трубопроводе, т/ч

	ТЭЦ ПВС
	136
	165
	40
	1
	44652
	0
	0
	0,725
	-0,717
	0,287
	0,281
	3917,2734
	-3874,902

	ПАВИЛЬОН_
М/МЕТАЛЛУРГОВ
	133
	165
	39,999
	40
	0,61
	0,121
	0,118
	1,371
	-1,354
	2,879
	2,809
	1406,8078
	-1389,3432

	К-1/МИРА
	133
	165,118
	39,76
	42,7
	0,61
	0,129
	0,126
	1,371
	-1,354
	2,879
	2,809
	1406,7793
	-1389,3717

	К-1А/МИРА
	133
	165,244
	39,505
	116,3
	0,61
	0,352
	0,343
	1,371
	-1,354
	2,879
	2,809
	1406,7489
	-1389,4021

	К-2А/МИРА
	133
	165,587
	38,811
	60,6
	0,61
	0,183
	0,179
	1,371
	-1,355
	2,879
	2,809
	1406,6661
	-1389,485

	К-2/МИРА
	133
	165,766
	38,449
	61
	0,61
	0,184
	0,18
	1,371
	-1,355
	2,879
	2,809
	1406,6229
	-1389,5281

	К-3/МИРА
	133
	165,946
	38,085
	44
	0,61
	0,133
	0,13
	1,371
	-1,355
	2,878
	2,809
	1406,5794
	-1389,5716

	К-4/МИРА
	133
	166,076
	37,822
	82
	0,61
	0,248
	0,242
	1,371
	-1,355
	2,878
	2,9618
	1406,5481
	-1389,6029

	К-5/МИРА
	133
	166,318
	37,332
	48
	0,61
	0,145
	0,142
	1,371
	-1,355
	2,878
	2,9618
	1406,4897
	-1389,6614

	К-5А/МИРА
	134
	166,459
	37,045
	52
	0,6
	0,171
	0,167
	1,417
	-1,4
	3,138
	3,064
	1406,4555
	-1389,6955

	К-6/МИРА
	133
	166,626
	36,707
	99,5
	0,6
	0,328
	0,32
	1,417
	-1,4
	3,138
	3,064
	1406,4197
	-1389,7314

	К-7/МИРА
	133
	166,947
	36,059
	159,7
	0,6
	0,526
	0,514
	1,417
	-1,4
	3,137
	3,064
	1406,3511
	-1389,8

	К-8/МИРА
	133
	167,46
	35,019
	53,4
	0,61
	0,161
	0,158
	1,371
	-1,355
	2,877
	2,811
	1406,241
	-1389,91

	К-9/МИРА
	133
	167,618
	34,7
	52
	0,7
	0,075
	0,074
	1,034
	-1,022
	1,382
	1,2785
	1396,6032
	-1380,0825

	К-10/МИРА
	133
	167,692
	34,551
	122,6
	0,7
	0,178
	0,174
	1,034
	-1,022
	1,382
	1,2785
	1396,5544
	-1380,1312

	К-11/МИРА
	133
	167,865
	34,199
	102
	0,7
	0,148
	0,145
	1,034
	-1,022
	1,382
	1,2785
	1396,4394
	-1380,2462

	К-12/МИРА
	133
	168,01
	33,907
	10
	0,6
	0,032
	0,032
	1,407
	-1,391
	3,093
	3,023
	1396,3437
	-1380,3419

	К-12'/МИРА
	133
	168,042
	33,843
	46
	0,6
	0,101
	0,099
	1,157
	-1,144
	2,095
	2,048
	1148,0918
	-1135,1108

	ТК-13/МАЯКОВСКОГО
	132
	168,141
	33,642
	1
	0,6
	0,002
	0,002
	1,153
	-1,14
	44775
	2,033
	1143,8353
	-1130,955

	ТК-13/МАЯКОВСКОГО-комп2
	132
	168,143
	33,638
	47
	0,7
	0,046
	0,045
	0,847
	-0,837
	0,929
	0,909
	1143,8346
	-1130,9557

	ТК-14/МАЯКОВСКОГО
	133
	168,188
	33,547
	44
	0,7
	0,043
	0,042
	0,847
	-0,837
	0,929
	0,909
	1143,7905
	-1130,9998

	ТК-15/МАЯКОВСКОГО
	133
	168,23
	33,462
	1
	0,6
	0,002
	0,002
	1,152
	-1,14
	2,079
	2,034
	1143,7493
	-1131,0411

	ТК-15/МАЯКОВСКОГО-комп2
	133
	168,232
	33,458
	60
	0,7
	0,059
	0,057
	0,847
	-0,837
	0,929
	0,909
	1143,7486
	-1131,0418

	ТК-16/МАЯКОВСКОГО
	132
	168,289
	33,342
	70,9
	0,7
	0,066
	0,064
	0,824
	-0,815
	0,88
	0,861
	1112,8515
	-1100,4128

	ТК-16А/МАЯКОВСКОГО
	131
	168,353
	33,213
	54
	0,6
	0,112
	0,109
	1,121
	-1,109
	1,969
	1,926
	1112,785
	-1100,4793

	ТК-17/МАЯКОВСКОГО
	130,5
	168,462
	32,992
	59
	0,61
	0,111
	0,109
	1,082
	-1,07
	1,795
	1,756
	1109,3964
	-1097,1862

	ТК-18/МАЯКОВСКОГО
	130,4
	168,571
	32,772
	69
	0,61
	0,121
	0,118
	1,043
	-1,031
	24473
	1,633
	1069,8243
	-1057,9338

	ТК-19/МАЯКОВСКОГО
	129,9
	168,689
	32,533
	104,5
	0,61
	0,177
	0,173
	1,026
	-1,014
	1,615
	1,579
	1051,968
	-1040,2246

	ТК-20'/МАЯКОВСКОГО
	129,4
	168,863
	32,182
	120
	0,61
	0,2
	0,196
	1,017
	-1,006
	1,589
	1,554
	1043,3397
	-1031,7876

	ТК-20А/МАЯКОВСКОГО
	128,4
	169,059
	31,786
	11
	0,61
	0,018
	0,018
	1,017
	-1,006
	1,589
	1,554
	1043,2542
	-1031,8731

	ТК-12/ПОБЕДЫ
	128,4
	169,076
	31,75
	115
	0,7
	0,079
	0,078
	0,711
	-0,703
	0,657
	0,643
	960,4181
	-949,7724

	К-12Б/ПОБЕДЫ
	128,9
	169,154
	31,593
	30
	0,61
	0,04
	0,039
	0,904
	-0,894
	1,256
	1,229
	927,024
	-916,7625

	К-12В/ПОБЕДЫ
	128,9
	169,193
	31,514
	10
	0,61
	0,013
	0,013
	0,897
	-0,887
	1,237
	1,2
	919,9058
	-909,7365

	К-12Г/110
	129
	169,206
	31,489
	111
	0,61
	0,143
	0,14
	0,894
	-0,884
	1,229
	1,202
	916,8716
	-906,7327

	К-13/ПОБЕДЫ
	129,2
	169,346
	31,205
	86
	0,61
	0,111
	0,109
	0,894
	-0,884
	1,229
	1,202
	916,7925
	-906,8117

	К-13А/ПОБЕДЫ
	129,5
	169,454
	30,986
	62
	0,61
	0,079
	0,078
	0,89
	-0,88
	1,218
	1,192
	912,7768
	-902,932

	К-14/ПОБЕДЫ
	129,5
	169,532
	30,829
	77
	0,61
	0,097
	0,095
	0,881
	-0,872
	1,195
	1,169
	903,9525
	-894,1964

	Магазин пром,товаров
	129,5
	169,626
	30,638
	173
	0,61
	0,217
	0,212
	0,881
	-0,871
	1,194
	1,168
	903,4658
	-893,8194

	К-16/ПОБЕДЫ
	127,7
	169,839
	30,209
	161
	0,7
	0,098
	0,096
	0,669
	-0,662
	0,582
	0,57
	903,3425
	-893,9426

	К-17/ПОБЕДЫ
	126
	169,935
	30,014
	85
	0,614
	0,103
	0,101
	0,869
	-0,86
	1,153
	1,275
	903,1915
	-894,0937

	К-18/ПОБЕДЫ
	125,2
	170,036
	29,81
	4
	0,614
	0,005
	0,005
	0,869
	-0,86
	1,153
	1,275
	903,1301
	-894,155

	К-41/ПОБЕДЫ
	125
	170,041
	29,801
	37
	0,5
	0,078
	0,075
	1,009
	-0,991
	2,004
	1,934
	695,2974
	-682,9489

	К-42/ВОЛОГОДСКАЯ
	124,5
	170,116
	29,648
	87
	0,5
	0,183
	0,177
	1,009
	-0,991
	2,004
	1,934
	695,2796
	-682,9666

	К-43/ВОЛОГОДСКАЯ
	123,2
	170,292
	29,288
	78
	0,5
	0,146
	0,141
	0,951
	-0,934
	1,784
	1,6299
	655,7143
	-643,7065

	К-44/ВОЛОГОДСКАЯ
	123,2
	170,433
	29,001
	103
	0,5
	0,163
	0,157
	0,873
	-0,856
	1,505
	1,448
	601,9158
	-590,2833

	К-45/ВОЛОГОДСКАЯ
	123,6
	170,59
	28,681
	97
	0,5
	0,153
	0,147
	0,873
	-0,857
	1,505
	1,448
	601,8665
	-590,3326

	К-46/ВОЛОГОДСКАЯ
	123,5
	170,737
	28,381
	71
	0,5
	0,111
	0,106
	0,867
	-0,851
	1,484
	1,428
	597,6199
	-586,2088

	К-47/ВОЛОГОДСКАЯ
	122,88
	170,844
	28,164
	68
	0,5
	0,104
	0,1
	0,857
	-0,841
	16438
	1,396
	590,7903
	-579,4795

	К-48/ВОЛОГОДСКАЯ
	121,9
	170,944
	27,96
	76
	0,5
	0,107
	0,103
	0,825
	-0,809
	1,345
	1,292
	568,6691
	-557,4235

	К-49/ВОЛОГОДСКАЯ
	121
	171,047
	27,75
	571
	0,5
	0,356
	0,339
	0,546
	-0,533
	0,594
	0,565
	376,6109
	-366,9991

	УТ-3/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ
	115,65
	171,385
	27,055
	49
	0,5
	0,028
	0,027
	0,523
	-0,509
	0,545
	0,517
	360,372
	-350,8292

	УТ-7/СЕВЕР-ЦЕНТР
	115,7
	171,412
	27,001
	140
	0,5
	0,08
	0,076
	0,523
	-0,509
	0,545
	0,517
	360,3486
	-350,8527

	УТ-4/СЕВЕР-ЦЕНТР
	110,7
	171,488
	26,845
	24
	0,5
	0,014
	0,013
	0,523
	-0,509
	0,544
	0,517
	360,2816
	-350,9197

	Р-4/1
	110,7
	171,501
	26,818
	344
	0,5
	0,197
	0,187
	0,523
	-0,509
	0,544
	0,517
	360,2701
	-350,9312

	УТ-3/СЕВЕР-ЦЕНТР
	109,4
	171,687
	26,435
	89
	0,5
	0,051
	0,048
	0,523
	-0,509
	0,544
	0,517
	360,1054
	-351,0958

	УТ-2/СЕВЕР-ЦЕНТР
	108,9
	171,736
	26,335
	50
	0,517
	0,023
	0,022
	0,482
	-0,47
	0,444
	0,423
	355,0431
	-346,1483

	Р19/219
	108,6
	171,758
	26,29
	161,43
	0,517
	0,765
	0,756
	20090
	-1,54
	4,516
	4,458
	1141,8699
	-1134,4638

	УТ-2А/СЕВЕР-ЦЕНТР
	108,14
	172,513
	24,769
	29
	0,517
	0,113
	0,111
	1,403
	-1,393
	3,703
	3,652
	1033,5391
	-1026,3746

	Задвижка-УТ-2/ЧАЙКОВСКОГО
	108,7
	172,625
	24,545
	1
	0,517
	0,004
	0,004
	1,403
	-1,393
	3,703
	3,652
	1033,5242
	-1026,3894

	УТ-2/ЧАЙКОВСКОГО
	108,54
	172,629
	24,537
	92,7
	0,207
	0,477
	0,474
	0,908
	-0,905
	44808
	4,866
	107,2941
	-106,926

	К_ОСТ5-7/219
	109,15
	173,102
	23,586
	42,2
	0,15
	0,394
	0,39
	1,001
	-0,995
	8,886
	8,792
	62,0796
	-61,7467

	В(Ю)_ОСТ7/219
	109,2
	173,492
	22,803
	11
	0,15
	0,103
	0,102
	1,001
	-0,996
	8,886
	8,792
	62,0778
	-61,7486

	Р24/219
	110,3
	173,593
	22,599
	68
	0,15
	0,365
	0,361
	0,758
	-0,754
	5,111
	5,058
	46,9875
	-46,74

	Р23/219
	110,3
	173,955
	21,873
	2
	0,082
	0,002
	0,002
	0,208
	-0,2
	0,85
	0,789
	3,849
	-3,7035

	В(С)_ОСТ7/219
	110,45
	173,956
	21,869
	32
	0,082
	0,029
	0,027
	0,208
	-0,2
	0,85
	0,789
	3,849
	-3,7035

	В(Ю)_ОСТ9/219
	111,75
	173,983
	21,814
	3
	0,082
	0,003
	0,002
	0,208
	-0,2
	0,85
	0,789
	2405549
	-3,7039

	Р11/219
	111,8
	173,985
	21,809
	77
	0,1
	0,005
	0,004
	0,06
	-0,055
	0,062
	0,053
	1722120
	-1,5279

	Р10/219
	111,8
	173,989
	44794
	3
	0,125
	0
	0
	0,009
	-0,012
	0,001
	0,002
	0,4021
	-0,5222

	В(В)_ОСТ9/219
	111,3
	173,989
	44794
	35
	0,125
	0
	0
	0,009
	-0,012
	0,001
	0,002
	0,4031
	-0,5212

	УТ-4/ОСТИНСКАЯ
	111,2
	173,989
	44794
	2
	0,309
	0,003
	0,003
	0,633
	-0,631
	16438
	1,441
	166,5786
	-166,0616

	Р25/219
	111,19
	173,986
	21,806
	393,4
	0,309
	0,391
	0,387
	0,51
	-0,507
	0,947
	0,936
	134,2779
	-133,5014

	К_ПИОН13/220
	111,4
	174,373
	21,029
	44568
	0,125
	0,029
	0,028
	0,586
	-0,582
	3,858
	2,9646
	25,2341
	-25,0748

	В(Ю)_ПИОН13/ФМК
	112,18
	174,401
	20,971
	20
	0,125
	0,081
	0,08
	0,586
	-0,582
	3,857
	2,9646
	25,2339
	-25,075

	Р6/220
	114
	174,481
	20,81
	2
	0,1
	0,02
	0,02
	0,809
	-0,804
	9,672
	9,333
	22,3088
	-22,1659

	В(С)_ПИОН13/ФМК
	114
	174,501
	20,77
	41
	0,1
	0,416
	0,411
	0,809
	-0,804
	9,672
	9,333
	22,3088
	-22,1659

	В(В)_ПИОН19/ФМК
	114
	174,912
	19,943
	32
	0,1
	0,325
	0,321
	0,809
	-0,804
	9,672
	9,551
	22,308
	-22,1667

	Р5/220
	114
	175,233
	19,297
	35
	0,125
	0,073
	0,072
	0,418
	-0,416
	1,984
	1,958
	18,0215
	-17,9028

	В(Ю)_ПИОН19/220
	114
	175,305
	19,152
	15
	0,125
	0,031
	0,031
	0,418
	-0,416
	1,984
	1,958
	18,0204
	-17,9039

	Р28/220
	114
	175,336
	44823
	26,84
	0,207
	0,089
	0,089
	0,73
	-0,726
	3,172
	3,142
	86,1787
	-85,7705

	В(З)_ПИОН17/220
	114,76
	175,425
	18,912
	64
	0,207
	0,213
	0,211
	0,73
	-0,726
	3,171
	3,142
	86,1765
	-85,7727

	Р16/220
	114,13
	175,636
	18,488
	10
	0,207
	0,031
	0,031
	0,704
	-0,701
	2,956
	2,929
	83,172
	-82,7938

	В(В)_ПИОН17/220
	114,13
	175,667
	18,426
	44753
	0,207
	0,036
	0,036
	0,704
	-0,701
	2,956
	2,929
	83,1712
	-82,7946

	ТК_ПИОН17/220
	113,3
	175,703
	18,353
	58,6
	0,207
	0,167
	0,166
	0,674
	-0,671
	2,714
	2,5325
	79,6705
	-79,3147

	ТК-17/220
	114,8
	175,868
	18,021
	77,4
	0,207
	0,19
	0,189
	0,626
	-0,623
	2,341
	2,321
	73,9336
	-73,6113

	ТК_КОТЕЛЬНАЯ3А/ВЕТЕРАНОВ
	115,5
	176,057
	17,642
	93
	0,207
	0,116
	0,115
	0,445
	-0,443
	1,192
	1,182
	52,5536
	-52,3277

	ТК-8/ВЕТЕРАНОВ
	115,09
	176,172
	17,41
	44672
	0,207
	0,027
	0,027
	0,445
	-0,443
	1,192
	1,182
	52,546
	-52,3353

	ТК-7/ВЕТЕРАНОВ
	115,3
	176,199
	17,357
	0,5
	0,207
	0,001
	0,001
	0,43
	-0,428
	1,113
	1,105
	50,756
	-50,5595

	Р95/ФМК
	115,3
	176,199
	17,356
	37
	0,207
	0,036
	0,036
	0,394
	-0,393
	0,939
	0,932
	46,568
	-46,3957

	ТК-6/ВЕТЕРАНОВ
	115,5
	176,236
	17,283
	62,5
	0,207
	0,051
	0,051
	0,358
	-0,357
	0,778
	0,773
	42,3323
	-42,191

	Р93/ФМК
	115,4
	176,286
	17,181
	7
	0,207
	0,005
	0,005
	0,321
	-0,32
	0,626
	0,622
	37,8797
	-37,7729

	ТК-5/ВЕТЕРАНОВ
	115,39
	176,291
	17,172
	56
	0,207
	0,03
	0,03
	0,29
	-0,29
	0,514
	0,512
	34,2853
	-34,1997

	ТК-4/ВЕТЕРАНОВ
	114,75
	176,321
	17,112
	23
	0,207
	0,01
	0,01
	0,26
	-0,259
	0,414
	0,413
	30,6875
	-30,6301

	ТК_ВЕТ3/ВЕТЕРАНОВ
	114,4
	176,331
	17,092
	43,5
	0,207
	0,019
	0,019
	0,26
	-0,259
	0,414
	0,413
	30,6856
	-30,632

	В(З)_ВЕТ3/ФМК
	114
	176,35
	17,054
	2
	0,207
	0,001
	0,001
	0,26
	-0,259
	0,414
	0,413
	30,682
	-30,6355

	Р12/ФМК
	114,9
	176,351
	17,052
	57
	0,207
	0,02
	0,02
	0,232
	-0,232
	0,333
	0,332
	27,4567
	-27,4285

	Р65/ФМК
	114,4
	176,371
	17,012
	3
	0,207
	0,001
	0,001
	0,183
	-0,183
	0,208
	0,208
	21,5631
	-21,5718

	В(В)_ВЕТ3/ФМК
	114,8
	176,371
	17,011
	33
	0,207
	0,007
	0,007
	0,183
	-0,183
	0,208
	0,208
	21,5629
	-21,5721

	ТК_ВЕТ2-3/ВЕТЕРАНОВ
	114,5
	176,378
	16,997
	44687
	0,207
	0,026
	0,026
	0,795
	-0,793
	3,759
	2,7089
	93,8844
	-93,6511

	В_ВЕТ2/ФМК
	114,7
	176,404
	16,945
	57
	0,207
	0,225
	0,224
	0,795
	-0,793
	3,759
	2,7089
	93,8839
	-93,6516

	Р84/ФМК
	114
	176,628
	16,497
	60
	0,207
	0,214
	0,213
	0,756
	-0,754
	3,402
	3,386
	89,2755
	-89,0758

	Р86/ФМК
	113
	176,841
	16,069
	11
	0,207
	0,039
	0,039
	0,756
	-0,754
	3,401
	3,387
	89,2706
	-89,0807

	Р85/ФМК
	112,7
	176,88
	15,991
	30
	0,207
	0,014
	0,014
	0,268
	-0,267
	0,439
	0,436
	31,6289
	-31,5089

	Р86/ФМК
	113,82
	176,894
	15,963
	93
	0,207
	0,031
	0,031
	0,226
	-0,226
	0,317
	0,315
	26,7531
	-26,6626

	В_МОЧ26/ФМК
	113,77
	176,925
	15,901
	121
	0,207
	0,04
	0,04
	0,226
	-0,226
	0,316
	0,315
	26,7455
	-26,6702

	К-МОЧ22/ФМК
	115,32
	176,965
	15,821
	15
	0,207
	0,002
	0,002
	0,158
	-0,158
	0,157
	0,156
	18,6332
	-18,6097

	В(В)_МОЧ22/ФМК
	115
	176,967
	15,816
	3
	0,207
	0
	0
	0,158
	-0,158
	0,157
	0,156
	18,632
	-18,611

	Р13/ФМК
	115,5
	176,968
	15,815
	10
	0,207
	0,001
	0,001
	0,091
	-0,091
	0,054
	0,054
	1850594
	-10,7302

	В(СВ)_МОЧ22/ФМК
	115,41
	176,968
	15,814
	44680
	0,207
	0,002
	0,002
	0,091
	-0,091
	0,054
	0,054
	1847307
	-10,731

	К-МОЧ20-24/ФМК
	116,38
	176,97
	15,811
	44690
	0,207
	0,01
	0,01
	0,405
	-0,404
	0,989
	0,984
	47,7945
	-47,6907

	В(З)_МОЧ20/ФМК
	116,59
	176,98
	15,791
	48
	0,207
	0,05
	0,05
	0,405
	-0,404
	0,989
	0,984
	47,7937
	-47,6915

	Р79/ФМК
	116,65
	177,029
	15,692
	54
	0,207
	0,047
	0,047
	0,371
	-0,37
	0,833
	0,83
	43,8161
	-43,7419

	В(В)_МОЧ20/ФМК
	116,65
	177,076
	15,597
	31,6
	0,207
	0,028
	0,028
	0,371
	-0,37
	0,833
	0,83
	43,8117
	-43,7463

	В(З)_МОЧ12/ФМК
	115,35
	177,104
	15,542
	40
	0,207
	0,035
	0,035
	0,371
	-0,37
	0,833
	0,831
	43,8091
	-43,7489

	Р80/ФМК
	115,35
	177,139
	15,472
	33
	0,207
	0,025
	0,025
	0,345
	-0,345
	0,724
	0,722
	40,7876
	-40,7491

	В(В)_МОЧ12/ФМК
	115,3
	177,164
	15,422
	5
	0,207
	0,004
	0,004
	0,345
	-0,345
	0,723
	0,722
	40,7849
	-40,7518

	В(З)_МОЧ8/ФМК
	115,3
	177,168
	15,415
	41
	0,207
	0,031
	0,031
	0,345
	-0,345
	0,723
	0,722
	40,7845
	-40,7523

	Р81/ФМК
	115,3
	177,199
	15,352
	33
	0,125
	0,29
	0,29
	0,866
	-0,866
	8,379
	8,375
	37,3177
	-37,3095

	В(В)_МОЧ8/ФМК
	115,2
	177,489
	14,772
	5
	0,125
	0,044
	0,044
	0,866
	-0,866
	8,379
	8,376
	37,3167
	-37,3105

	В(З)_МОЧ4/ФМК
	115,1
	177,533
	14,684
	1
	0,125
	0,009
	0,009
	0,866
	-0,866
	8,378
	8,376
	37,3166
	-37,3106

	Р2/ФМК
	115,1
	177,542
	14,666
	29
	0,207
	0,141
	0,141
	0,882
	-0,882
	4,625
	4,2737
	104,2265
	-104,1705

	Р82/ФМК
	115,1
	177,682
	14,385
	4
	0,15
	0,043
	0,043
	1,076
	-1,076
	10,269
	10,261
	66,7664
	-66,7407

	В(Ю)_МОЧ4/ФМК
	115,1
	177,725
	14,299
	46,8
	0,15
	0,505
	0,504
	1,076
	-1,076
	10,269
	10,261
	66,7662
	-66,7408

	К-МОЧ2-14/ФМК
	113
	178,23
	13,29
	44639
	0,15
	0,087
	0,087
	0,694
	-0,694
	4,296
	4,293
	43,0466
	-43,0296

	В(В)_МОЧ14/ФМК
	113,06
	178,317
	13,116
	20
	0,15
	0,09
	0,09
	0,694
	-0,694
	4,296
	4,293
	43,0458
	-43,0304

	Р32/ФМК
	113
	178,407
	12,935
	36
	0,15
	0,112
	0,112
	0,575
	-0,575
	2,959
	2,957
	35,6584
	-35,6453

	Р34/ФМК
	113
	178,519
	12,712
	34
	0,15
	0,067
	0,066
	0,455
	-0,455
	1,864
	1,862
	28,2215
	-28,2121

	Р36/ФМК
	113
	178,585
	12,579
	8
	0,1
	0,089
	0,089
	0,85
	-0,849
	10,651
	10,645
	23,4188
	-23,4124

	В(З)_МОЧ14/ФМК
	113,25
	178,675
	44663
	18
	0,1
	0,201
	0,201
	0,85
	-0,849
	10,651
	10,645
	23,4186
	-23,4125

	В_МОЧ14А/ФМК
	113,8
	178,876
	11,997
	10
	0,1
	0,112
	0,112
	0,849
	-0,849
	10,651
	10,646
	23,4183
	-23,4129

	Р50/ФМК
	113,8
	178,988
	11,774
	32
	0,1
	0,206
	0,206
	0,643
	-0,642
	6,123
	6,119
	17,7137
	-17,7092

	Р51/ФМК
	113,8
	179,193
	11,362
	22
	0,082
	0,187
	0,187
	0,653
	-0,653
	8,107
	8,104
	12,1092
	-12,1066

	Р52/ФМК
	113,8
	179,38
	10,988
	32
	0,069
	0,544
	0,544
	0,83
	-0,83
	16,184
	16,178
	2582905
	-10,8951

	Р53/ФМК
	113,8
	179,924
	44813
	32
	0,05
	0,798
	0,797
	0,822
	-0,822
	23,737
	23,729
	1738311
	-5,665

	МОЧЕНКОВА 14А
	115,8
	180,72
	8,306
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 















[image: C:\Users\гена\Desktop\Пьезометр Северная 1.bmp]
Рис.4.4.2. Пьезометрический график до конечного потребителя ул. Моченкова,14А.

Располагаемого напора 8,306 м.в.ст. достаточно для обеспечения тепловой энергией конечного потребителя.

[bookmark: _Toc70241992][bookmark: _Toc113296517][bookmark: _Toc113297285] Развитие теплоснабжения Зашекснинского района
Согласно Методическим указаниям по разработке Схем теплоснабжения прогноз прироста площади строительных фондов в городском округе должен подразделяться на среднесрочный прогноз и долгосрочный прогноз.
Для целей разработки схемы теплоснабжения среднесрочный прогноз прироста площади строительных фондов в поселении, городском округе, городе федерального значения составляется на 3 - 5 лет.
[bookmark: _Toc36814970][bookmark: _Toc101083961][bookmark: _Toc113296518][bookmark: _Toc113297286] Среднесрочный прогноз развития теплоснабжения Зашекснинского района
При среднесрочном прогнозе развития будет осуществляться застройка жилыми и общественно-деловыми зданиями существующих микрорайонов, а также 107, 108, 119, 143, 144 микрорайонов.
[bookmark: _Toc101084381][bookmark: _Toc113296519][bookmark: _Toc113297287] Строительство магистральных тепловых сетей и ответвлений в среднесрочной перспективе развития теплоснабжения
Таблица 4.6.1
	Источник тепловой энергии
	Наименование начала участка
	Наименование конца участка
	Перспективный потребитель
	Протяженность участка, км
	Год строительства
	Условный диаметр, мм
	Вид прокладки тепловой сети
	Теплоизоляционный материал

	Котельная Южная
	УТ-7 (сущ.)
	УТ-107/108 (проект)
	Вост. часть Зашекснинского района
	0,295
	2023
	500
	Подземная канальная
	ППУ

	Котельная Южная
	УТ-8/мкр.112(сущ.)
	УТ-7(проект.)
	Вост. часть Зашекснинского района
	0,193
	2023
	400
	Подземная канальная
	ППУ

	Котельная Южная
	УТ-7(проект.)
	УТ-4-2(сущ.)
	Вост. часть Зашекснинского района
	0,33
	2023
	600
	Подземная канальная
	ППУ

	Котельная Южная
	УТ-4-2(сущ.)
	УТ-1(проект.)
	Вост. часть Зашекснинского района
	0,036
	2023
	600
	Подземная канальная
	ППУ

	Котельная Южная
	УТ-1(проект.)
	УТ-107/108 (проект.)
	Вост. часть Зашекснинского района
	0,289
	2023
	600
	Подземная канальная
	ППУ

	Котельная Южная
	УТ-107/108(проект.)
	УТ-10(проект.)
	Вост. часть Зашекснинского района
	0,135
	2023
	500
	Подземная канальная
	ППУ

	Котельная Южная
	УТ-10(проект.)
	107 мкр.
	Вост. часть Зашекснинского района
	0,053
	2023
	300
	Подземная канальная
	ППУ

	Котельная Южная
	УТ-10(проект.)
	108 мкр.
	Вост. часть Зашекснинского района
	0,048
	2023
	500
	Подземная канальная
	ППУ

	Итого:
	Магистральные тепловые сети
	
	
	1,379
	
	
	
	

	Котельная Южная
	УТ-29/106
	школа в 106 мкр.
	Школа
	0,05
	2023
	150
	Подземная канальная
	ППУ

	Котельная Южная
	УТ-24/ГОДОВИКОВА
	Поликлиника 105 мкр.
	Поликлиника 
	0,06
	2023
	150
	Подземная канальная
	ППУ

	Котельная Южная
	УТ-2Е/5.5
	Детский сад
	Детский сад на 220 мест
	0,072
	2023
	80
	Подземная канальная
	ППУ

	Итого:
	Ответвления
	
	
	0,182
	
	
	
	


[bookmark: _Toc36814972][bookmark: _Toc70241995]
[bookmark: _Toc113296520][bookmark: _Toc113297288] Реконструкция котельной Южная
Таблица 4.6.2
	Система теплоснабжения
	Техническая сущность
предложений
	Цели предложений
	Год
реализации

	Зашекснинский
район
Котельная Южная
	Реконструкция котельной с увеличением мощности на 100 Гкал/ч (установка водогрейного котла мощностью 100 Гкал/ч со всем вспомогательным оборудованием).
	Увеличение располагаемой мощности котельной
	2024


[bookmark: _Toc70241996]
[bookmark: _Toc113296521][bookmark: _Toc113297289]Расчёт гидравлического режима
Расчёт гидравлического режима передачи тепловой энергии по всем смоделированным путям подключения перспективной тепловой нагрузки (по всем потребителям), выполненный в Книге 4. Приложение 1, показывает, что пропускная способность трубопроводов тепловых сетей достаточна для обеспечения нормативных гидравлических режимов по прогнозируемому состоянию до 2027 года.
[bookmark: _Toc70241997][bookmark: _Toc113296522][bookmark: _Toc113297290] Долгосрочный прогноз развития теплоснабжения Зашекснинского района
При долгосрочном прогнозе развития будет осуществляться застройка жилыми и общественно-деловыми зданиями восточной части Зашекснинского района.
Для обеспечения тепловой энергией перспективной застройки восточной части Зашекснинского района потребуется выполнение следующих мероприятий:
[bookmark: _Toc36814987][bookmark: _Toc70241998][bookmark: _Toc113296523][bookmark: _Toc113297291] Строительство резервной магистральной тепловой сети от котельной Южная
Таблица 4.7.1
	[bookmark: _Toc36814988]Источник тепловой энергии
	Наименование начала участка
	Наименование конца участка
	Перспективный потребитель
	Протяженность участка, м
	Год строительства
	Условный диаметр, мм
	Вид прокладки тепловой сети
	Теплоизоляционный материал

	Котельная Южная
	Котельная «Южная»
	ТК-0/РЕЗЕРВ
	Зашекснинский район
	10
	2026
	800
	Подземная канальная
	ППУ

	Котельная Южная
	ТК-0/РЕЗЕРВ
	ТК-1/РЕЗЕРВ
	Зашекснинский район
	440
	2026
	800
	Подземная канальная
	ППУ

	Котельная Южная
	ТК-1/РЕЗЕРВ
	ТК-2/РЕЗЕРВ
	Зашекснинский район
	450
	2026
	800
	Подземная канальная
	ППУ

	Котельная Южная
	ТК-2/РЕЗЕРВ
	УТ-7 (проект)
	Зашекснинский район
	450
	2026
	800
	Подземная канальная
	ППУ

	
	
	
	Итого:
	1350
	
	
	
	



[bookmark: _Toc113297292] Расчет гидравлического режима передачи тепловой энергии до самого дальнего потребителя при отключении на ремонт существующей магистральной тепловой сети
Таблица 4.7.1.1
	Наименование узла
	Геодезическая высота, м
	Напор в обратном трубопроводе, м
	Располагаемый напор, м
	Длина участка, м
	Диаметр участка, м
	Потери напора в подающем трубопроводе, м
	Потери напора в обратном трубопроводе, м
	Скорость движения воды в под,тр-де, м/с
	Скорость движения воды в обр, тр-де, м/с
	Удельные линейные потери в ПС, мм/м
	Удельные линейные потери в ОС, мм/м
	Расход в подающем трубопроводе, т/ч
	Расход в обратном трубопроводе, т/ч

	Котельная «Южная»
	144
	166
	40
	10
	0,8
	0,037
	0,037
	1,764
	-1,748
	3,387
	3,328
	3112,1263
	-3084,8631

	ТК-0/РЕЗЕРВ
	144
	166,037
	39,926
	440
	0,8
	1,639
	1,611
	1,764
	-1,748
	3,387
	3,328
	3112,1141
	-3084,8753

	ТК-1/РЕЗЕРВ
	141
	167,647
	36,676
	450
	0,8
	1,676
	1,648
	1,764
	-1,749
	3,385
	3,329
	3111,575
	-3085,4144

	ТК-2/РЕЗЕРВ
	138
	169,295
	33,353
	450
	0,8
	1,451
	1,426
	1,64
	-1,627
	2,931
	2,882
	2894,3053
	-2869,7968

	ТК-1/МОНТКЛЕР
	138
	170,722
	30,475
	200
	0,4
	3,657
	3,601
	2,537
	-2,517
	16,622
	16,366
	1118,9035
	-1110,2532

	УТ-8/РЫБИНСКАЯ
	137,1
	174,322
	23,218
	125,4
	0,259
	0,854
	0,842
	1,176
	-1,168
	6,219
	6,106
	217,5304
	-216,0414

	УТ-7/РЫБИНСКАЯ
	134,2
	175,164
	21,522
	207,4
	0,259
	0,726
	0,714
	0,842
	-0,834
	3,184
	3,129
	155,6709
	-154,3188

	УТ-6/РЫБИНСКАЯ
	135,1
	175,878
	20,082
	91,6
	0,259
	0,28
	0,275
	0,786
	-0,779
	2,778
	2,731
	145,3463
	-144,1009

	УТ-5/РЫБИНСКАЯ
	134,2
	176,153
	19,527
	93,7
	0,259
	0,247
	0,243
	0,73
	-0,724
	2,401
	2,36
	135,0357
	-133,8561

	УТ-4/112
	132,7
	176,397
	19,036
	62,7
	0,259
	0,016
	0,016
	0,224
	-0,222
	0,235
	0,23
	41,5079
	-41,0854

	УТ-3/112
	133,3
	176,413
	19,004
	66,1
	0,259
	0,013
	0,013
	0,196
	-0,194
	0,18
	0,177
	36,2219
	-35,8402

	УТ-2/112
	132,72
	176,425
	18,978
	62,8
	0,259
	0
	0
	0,024
	-0,022
	0,003
	0,003
	4,3928
	-4,0643

	УТ-1/112
	136
	176,426
	18,977
	88
	0,2
	0,618
	0,608
	1,015
	-1,007
	6,382
	6,2028
	111,9618
	-111,0556

	УТ-21/112
	135,6
	177,033
	17,752
	83
	0,2
	0,495
	0,487
	0,935
	-0,927
	5,419
	5,332
	103,1206
	-102,2752

	УТ-20/112
	135,2
	177,52
	16,77
	78
	0,2
	0,412
	0,405
	0,88
	-0,872
	4,799
	4,72
	96,9931
	-96,1914

	УТ-19/112
	134,85
	177,925
	15,954
	61
	0,2
	0,285
	0,28
	0,827
	-0,82
	4,241
	4,171
	91,1454
	-90,3845

	Р-1/112
	131,22
	178,205
	15,389
	86
	0,259
	0,072
	0,07
	0,408
	-0,403
	0,759
	0,742
	75,4107
	-74,5426

	УТ-4/ШЕКСНИНСКИЙ
	130,84
	178,275
	15,247
	86
	0,61
	0,263
	0,259
	1,347
	-1,336
	2,778
	2,733
	1381,7003
	-1370,45

	УТ-3/ШЕКСНИНСКИЙ
	131,2
	178,534
	14,726
	79,7
	0,61
	0,244
	0,24
	1,347
	-1,336
	2,778
	2,733
	1381,6391
	-1370,5112

	УТ-2А/105
	130,4
	178,773
	14,243
	92
	0,61
	0,224
	0,221
	1,203
	-1,193
	2,217
	2,181
	1233,5865
	-1223,581

	УТ-1/ШЕКСНИНСКИЙ
	130,3
	178,994
	13,798
	120,2
	0,61
	0,293
	0,288
	1,203
	-1,193
	2,217
	2,181
	1233,5209
	-1223,6466

	УТ-19/ГОДОВИКОВА
	129,3
	179,283
	13,216
	85,8
	0,7
	0,061
	0,06
	0,702
	-0,698
	0,642
	0,634
	948,8665
	-942,8677

	УТ-21/ГОДОВИКОВА
	129,2
	179,342
	13,096
	224
	0,207
	0,605
	0,599
	0,641
	-0,638
	2,457
	2,429
	75,7566
	-75,3307

	УТ-А/ШЕКСНИНСКИЙ
	127,8
	179,941
	11,892
	67,7
	0,207
	0,129
	0,127
	0,537
	-0,534
	1,73
	1,712
	63,464
	-63,1138

	УТ-2/104МКР
	125,7
	180,068
	11,636
	48,2
	0,207
	0,086
	0,085
	0,519
	-0,516
	1,617
	1,6021
	61,3319
	-61,0032

	УТ-3/104МКР
	125
	180,153
	11,465
	50,3
	0,207
	0,077
	0,076
	0,481
	-0,479
	1,392
	1,377
	56,839
	-56,5306

	УТ-4/104МКР
	124
	180,229
	11,312
	17,4
	0,207
	0,023
	0,023
	0,446
	-0,443
	1,195
	1,183
	52,6291
	-52,3456

	УТ-5/104МКР
	123,6
	180,252
	11,266
	29,3
	0,207
	0,039
	0,038
	0,446
	-0,443
	1,195
	1,183
	52,6276
	-52,347

	УТ-6/104МКР
	123,1
	180,29
	11,019
	64,5
	0,15
	0,034
	0,034
	0,228
	-0,227
	0,481
	0,476
	14,1577
	-14,083

	УТ-7/104МКР
	122,2
	180,324
	11,122
	36
	0,125
	0,029
	0,028
	0,25
	-0,249
	0,721
	0,714
	10,7682
	-10,7147

	УТ-8/104МКР
	122
	180,352
	11,065
	36,7
	0,1
	0,015
	0,015
	0,153
	-0,153
	0,368
	0,365
	4,252
	-4,207

	УТ-9/104МКР
	121,7
	180,367
	11,035
	51,8
	0,1
	0,018
	0,018
	0,143
	-0,142
	0,321
	0,318
	3,9346
	-3,9152

	УТ-13А/104МКР
	121,5
	180,349
	11,072
	55,1
	0,1
	0,091
	0,09
	0,315
	-0,313
	1,499
	1,485
	8,6798
	-8,6395

	УТ-14/104МКР
	121
	180,259
	11,253
	32,6
	0,15
	0,083
	0,082
	0,507
	-0,505
	2,308
	2,286
	31,4471
	-31,2981

	УТ-24/104МКР
	120
	180,177
	11,417
	44,1
	0,207
	0,028
	0,028
	0,307
	-0,306
	0,575
	0,569
	36,2756
	-36,096

	УТ-23/104МКР
	119,6
	180,149
	11,473
	35
	0,257
	0,007
	0,007
	0,199
	-0,198
	0,188
	0,186
	36,28
	-36,0916

	УТ-22/104МКР
	119
	180,142
	11,487
	13,034
	0,257
	0,005
	0,005
	0,274
	-0,272
	0,35
	0,346
	49,8407
	-49,5834

	УТ-1/104
	119,03
	180,137
	11,497
	34,058
	0,257
	0,018
	0,018
	0,319
	-0,318
	0,474
	0,469
	58,1678
	-57,8583

	УТ-3/ЛЕНИНГРАДСКАЯ
	118,9
	180,12
	11,532
	46,1
	0,3
	0,118
	0,117
	0,788
	-0,785
	2,324
	2,306
	195,5282
	-194,7545

	УТ-4/ЛЕНИНГРАДСКАЯ
	118,9
	180,236
	11,298
	69,8
	0,257
	0,119
	0,117
	0,582
	-0,579
	1,548
	1,53
	106,0002
	-105,3798

	УТ-4А/103МКР
	118,22
	180,354
	11,061
	131,3
	0,257
	0,122
	0,12
	0,428
	-0,425
	0,844
	0,833
	78,0001
	-77,4727

	УТ-4Б/103МКР
	117
	180,474
	10,819
	114,3
	0,257
	0,008
	0,008
	0,115
	-0,114
	0,065
	0,064
	20,9727
	-20,7716

	УТ-4В/103МКР
	116,3
	180,482
	10,803
	93
	0,257
	0,003
	0,003
	0,078
	-0,077
	0,031
	0,03
	14,246
	-14,0806

	УТ-4Г/103
	117,1
	180,485
	10,797
	231,3
	0,257
	0,008
	0,008
	0,078
	-0,077
	0,031
	0,031
	14,2342
	-14,0924

	Р1/103
	114
	180,493
	10,781
	5,5
	0,4
	0
	0
	0,013
	-0,013
	0,001
	0,001
	5,8097
	-5,758

	К-1/103
	114
	180,493
	10,781
	30
	0,257
	0
	0
	0,019
	-0,019
	0,002
	0,002
	3,4827
	-3,4454

	Р24/103
	113,9
	180,493
	10,781
	124
	0,125
	0,011
	0,011
	0,081
	-0,08
	0,081
	0,08
	3,4789
	-3,4492

	К-2/103
	112,5
	180,504
	10,759
	181,6
	0,1
	0,05
	0,05
	0,126
	-0,125
	0,252
	0,249
	3,4752
	-3,4529

	К-3/103
	110,9
	180,554
	10,659
	42
	0,1
	0,011
	0,011
	0,122
	-0,121
	0,236
	0,234
	3,3596
	-3,3449

	К-4'/103
	110,6
	180,565
	10,637
	40
	0,1
	0,01
	0,01
	0,122
	-0,121
	0,236
	0,235
	3,3588
	-3,3457

	К-4/103
	110,6
	180,575
	10,616
	81,4
	0,1
	0,01
	0,01
	0,082
	-0,082
	0,11
	0,11
	2,2571
	-2,2519

	К-5/103
	110,8
	180,585
	10,596
	60,4
	0,07
	0,045
	0,045
	0,167
	-0,167
	0,678
	0,677
	2,2556
	-2,2535

	Матуринская 27,29,30
	110,5
	180,63
	10,506
	28,9
	0,07
	0,004
	0,004
	0,066
	-0,066
	0,116
	0,116
	0,8976
	-0,8967

	МАТУРИНСКАЯ 28 БАРСКИЙ ДОМ
	113
	180,63
	10,499
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Рисунок 4.7.1.1Пьезометрический график до конечного потребителя по ул. Матуринской, 28
Зон с недостаточными располагаемыми напорами у потребителей не выявлено.

[bookmark: _Toc70241999][bookmark: _Toc113297293] Строительство тепловых сетей для обеспечения тепловой энергией перспективной застройки в зоне действия котельной Южная
Таблица 4.7.1.2
	Источник тепловой энергии
	Наименование начала участка
	Наименование конца участка
	Перспективный потребитель
	Протяженность участка, км
	Год строительства
	Условный диаметр, мм
	Вид прокладки тепловой сети
	Теплоизоляционный материал

	Котельная Южная
	Внутриквартальные сети
	
	МКР. 107,110 
	1,65
	2023
	100
	Подземная канальная
	ППУ

	Котельная Южная
	Внутриквартальные сети
	
	МКР. 108
	1,52
	2023
	100
	Подземная канальная
	ППУ

	Котельная Южная
	Внутриквартальные сети
	
	МКР. 143 
	0,512
	2024
	100
	Подземная канальная
	ППУ

	Котельная Южная
	Внутриквартальные сети
	
	МКР. 150 
	3,82
	2024
	100
	Подземная канальная
	ППУ

	Котельная Южная
	Внутриквартальные сети
	
	МКР. 117 
	0,3
	2027
	250
	Подземная канальная
	ППУ

	Котельная Южная
	Внутриквартальные сети
	
	МКР. 122 
	0,944
	2028
	100
	Подземная канальная
	ППУ

	Котельная Южная
	УТ-7 (проект)
	ТК-2/МОНТКЛЕР
	МКР. 143, 109,151,141
	0,45
	2028
	800
	Подземная канальная
	ППУ

	Котельная Южная
	ТК-2/МОНТКЛЕР
	ТК-3/МОНТКЛЕР
	МКР. 109,151,141
	0,278
	2028
	800
	Подземная канальная
	ППУ

	Котельная Южная
	Внутриквартальные сети
	
	МКР. 136 
	0,272
	2029
	100
	Подземная канальная
	ППУ

	Котельная Южная
	ТК-3/МОНТКЛЕР
	ТК-4/МОНТКЛЕР
	МКР.141
	0,277
	2030
	800
	Подземная канальная
	ППУ

	Котельная Южная
	ТК-4/МОНТКЛЕР
	ТК-5/МОНТКЛЕР
	МКР.141
	0,205
	2030
	800
	Подземная канальная
	ППУ

	Котельная Южная
	ТК-4/МОНТКЛЕР
	УТ/МКР.111
	МКР.111
	0,27
	2030
	500
	Подземная канальная
	ППУ

	Котельная Южная
	УТ/МКР.111
	УТ-12/ШЕКСНИНСКИЙ
	МКР.113,116,119, 122, 136.
	0,26
	2030
	500
	Подземная канальная
	ППУ

	Котельная Южная
	УТ-10/ШЕКСНИНСКИЙ
	УТ-11/ШЕКСНИНСКИЙ
	МКР.113,116,119, 122, 136.
	0,225
	2030
	500
	Подземная канальная
	ППУ

	Котельная Южная
	УТ-11/ШЕКСНИНСКИЙ
	УТ-12/ШЕКСНИНСКИЙ
	МКР.113,116,119, 122, 136.
	0,525
	2030
	500
	Подземная канальная
	ППУ

	Котельная Южная
	УТ-12/ШЕКСНИНСКИЙ
	УТ/МКР.113
	МКР.113,116,119, 122, 136.
	0,27
	2030
	500
	Подземная канальная
	ППУ

	Котельная Южная
	УТ/МКР.113
	УТ/МКР.116
	МКР.116,119, 122, 136.
	0,56
	2030
	500
	Подземная канальная
	ППУ

	Котельная Южная
	УТ/МКР.116
	ТК-12/НОВАЯ
	МКР.122, 136.
	0,13
	2030
	500
	Подземная канальная
	ППУ

	Котельная Южная
	УТ/Южное шоссе
	УТ/Южное шоссе*
	МКР.122, 136.
	0,04
	2030
	500
	Подземная канальная
	ППУ

	Котельная Южная
	УТ/Южное шоссе*
	УТ/МКР.122
	МКР.122, 136.
	0,03
	2030
	500
	Подземная канальная
	ППУ

	Котельная Южная
	Внутриквартальные сети
	
	МКР. 109 
	1,5
	2030
	100
	Подземная канальная
	ППУ

	Котельная Южная
	Внутриквартальные сети
	
	МКР. 111
	0,52
	2031
	100
	Подземная канальная
	ППУ

	Котельная Южная
	Внутриквартальные сети
	
	МКР. 113
	0,536
	2031
	100
	Подземная канальная
	ППУ

	Котельная Южная
	Внутриквартальные сети
	
	МКР. 141
	0,208
	2033
	100
	Подземная канальная
	ППУ

	Котельная Южная
	Внутриквартальные сети
	
	МКР. 119
	0,135
	2035
	100
	Подземная канальная
	ППУ

	Котельная Южная
	Внутриквартальные сети
	
	МКР. 116
	0,135
	2036
	100
	Подземная канальная
	ППУ

	Котельная Южная
	Внутриквартальные сети
	
	МКР. 151
	0,8
	2038
	100
	Подземная канальная
	ППУ

	Всего:
	
	
	
	16,372
	
	
	
	


[bookmark: _Toc70242001][bookmark: _Toc113297294] Строительство котельной Новая
Для обеспечения тепловой энергией потребителей перспективной застройки, не попадающих в зону действия котельной Южная необходимо строительство котельной Новая в 136 микрорайоне.
Для применения на обязательной основе пунктов 5.5, 5.6 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» и соблюдения требований Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» должна быть организована совместная работа котельных Южная и Новая на единую тепловую сеть.
На основании этого была рассчитана тепловая мощность котельной Новая.









Таблица 4.7.1.3
	Наименование источника
	Текущая температура воды в подающем тру-де,°С
	Текущая температура наружного воздуха, °С
	Текущий pасполаг. напоp на выходе из источника, м
	Давление в подающем тр-де, м
	Давление в обратном тр-де, м
	Суммарная тепловая нагрузка, Гкал/час
	Температура на выходе из источника, °C
	Текущая температура воды в обратном тр-де, °С
	Суммарный расход сетевой воды в под.тр., т/ч
	Статический напор, м

	КОТЕЛЬНАЯ НОВАЯ
	130
	-31
	40
	62
	22
	228,08012
	130
	69,71
	3746,016
	183,2



[bookmark: _Toc36814993][bookmark: _Toc113297295] Расчет гидравлического режима тепловых сетей от котельной Новая до самого удаленного потребителя
При аварии (отказе) в системе централизованного теплоснабжения Зашекснинского района (отключение котельной Южная) в течение всего ремонтно-восстановительного периода должна обеспечиваться подача теплоты на отопление и вентиляцию жилищно-коммунальным и промышленным потребителям второй и третьей категорий в размере 87 % от расчетного расхода тепла на отопление и вентиляцию. Горячее водоснабжение у потребителей на время ремонта должно быть отключено.
Таблица 4.7.1.4
	Наименование узла
	Геодезическая высота, м
	Напор в обратном трубопроводе, м
	Располагаемый напор, м
	Длина участка, м
	Диаметр участка, м
	Потери напора в подающем трубопроводе, м
	Потери напора в обратном трубопроводе, м
	Скорость движения воды в под, тр-де, м/с
	Скорость движения воды в обр, тр-де, м/с
	Удельные линейные потери в ПС, мм/м
	Удельные линейные потери в ОС, мм/м
	Расход в подающем трубопроводе, т/ч
	Расход в обратном трубопроводе, т/ч

	КОТЕЛЬНАЯ НОВАЯ
	144
	166
	40
	50
	0,8
	0,294
	0,289
	2,123
	-2,104
	4,901
	4,811
	3746,016
	-3711,66

	Т0/НОВАЯ
	144
	166,289
	39,417
	50
	0,8
	0,294
	0,289
	2,123
	-2,104
	4,901
	4,812
	3745,955
	-3711,72

	Т1/НОВАЯ
	144
	166,577
	38,834
	487
	0,8
	1,517
	1,57
	1,65
	-1,679
	2,966
	3,021
	2911,856
	-2962,46

	ТК-2/НОВАЯ
	144
	168,147
	35,748
	488
	0,8
	1,349
	1,421
	1,554
	-1,584
	2,633
	2,733
	2742,548
	-2794,36

	ТК-3/НОВАЯ
	144
	169,547
	32,999
	40
	0,8
	0,111
	0,115
	1,554
	-1,584
	2,632
	2,734
	2741,95
	-2794,96

	ТК-4/НОВАЯ
	144
	169,662
	32,773
	205
	0,8
	0,566
	0,588
	1,554
	-1,584
	2,631
	2,734
	2741,901
	-2795,01

	ТК-5/МОНТКЛЕР
	144
	170,251
	31,618
	205
	0,8
	0,642
	0,668
	1,548
	-1,579
	2,611
	2,715
	2731,438
	-2785,07

	ТК-4/МОНТКЛЕР
	144
	170,919
	30,308
	270
	0,5
	0,232
	0,304
	0,601
	-0,688
	0,717
	0,938
	414,2392
	-474,378

	УТ/МКР,111
	129
	171,223
	29,772
	260
	0,5
	0,215
	0,283
	0,589
	-0,677
	0,689
	0,907
	405,9035
	-466,314

	УТ-12/ШЕКСНИНСКИЙ
	129
	171,506
	29,274
	525
	0,5
	1,791
	1,701
	1,203
	-1,172
	2,844
	2,699
	828,9815
	-807,598

	УТ-11/ШЕКСНИНСКИЙ
	137
	173,206
	25,781
	225
	0,5
	0,578
	0,546
	1,089
	-1,059
	2,334
	2,207
	750,5922
	-729,763

	УТ-10/ШЕКСНИНСКИЙ
	137
	173,752
	24,658
	150
	0,5
	0,229
	0,213
	0,839
	-0,809
	1,39
	1,294
	578,3156
	-557,753

	УТ-9/ШЕКСНИНСКИЙ
	137
	173,966
	24,215
	150
	0,5
	1,602
	1,572
	2,228
	-2,207
	9,706
	9,526
	1535,388
	-1520,98

	УТ-8/ШЕКСНИНСКИЙ
	132,5
	175,538
	21,041
	150
	0,5
	1,601
	1,572
	2,228
	-2,207
	9,706
	9,527
	1535,316
	-1521,05

	УТ-7/ШЕКСНИНСКИЙ
	132,5
	177,11
	17,868
	103,7
	0,514
	0,781
	0,767
	1,903
	-1,885
	6,847
	6,724
	1385,845
	-1373,25

	УТ-6/ШЕКСНИНСКИЙ
	133
	177,877
	16,32
	100,6
	0,514
	0,758
	0,744
	1,903
	-1,886
	6,847
	6,724
	1385,793
	-1373,3

	УТ-5/ШЕКСНИНСКИЙ
	132,1
	178,621
	14,818
	97
	0,514
	0,731
	0,718
	1,903
	-1,886
	6,846
	6,725
	1385,742
	-1373,35

	УТ-4/ШЕКСНИНСКИЙ
	130,84
	179,338
	13,37
	86
	0,61
	0,288
	0,283
	1,411
	-1,398
	3,046
	2,992
	1447,129
	-1434,26

	УТ-3/ШЕКСНИНСКИЙ
	131,2
	179,621
	12,799
	79,7
	0,61
	0,267
	0,262
	1,411
	-1,398
	3,046
	2,992
	1447,068
	-1434,32

	УТ-2А/105
	130,4
	179,884
	12,27
	92
	0,61
	0,248
	0,243
	1,264
	-1,252
	2,446
	2,403
	1296,18
	-1284,61

	УТ-1/ШЕКСНИНСКИЙ
	130,3
	180,127
	11,779
	120,2
	0,61
	0,323
	0,318
	1,264
	-1,252
	2,446
	2,403
	1296,114
	-1284,68

	УТ-19/ГОДОВИКОВА
	129,3
	180,445
	11,138
	85,8
	0,7
	0,061
	0,061
	0,707
	-0,702
	0,649
	0,641
	954,5285
	-948,588

	УТ-21/ГОДОВИКОВА
	129,2
	180,505
	11,016
	224
	0,207
	0,612
	0,605
	0,645
	-0,641
	2,482
	2,455
	76,1556
	-75,7304

	УТ-А/ШЕКСНИНСКИЙ
	127,8
	181,11
	9,8
	67,7
	0,207
	0,13
	0,129
	0,54
	-0,538
	1,751
	1,732
	63,8411
	-63,4916

	УТ-2/104МКР
	125,7
	181,239
	9,54
	48,2
	0,207
	0,087
	0,086
	0,522
	-0,52
	1,637
	1,619
	61,701
	-61,3731

	УТ-3/104МКР
	125
	181,325
	9,368
	50,3
	0,207
	0,078
	0,077
	0,484
	-0,481
	1,407
	1,392
	57,1494
	-56,8418

	УТ-4/104МКР
	124
	181,402
	9,213
	17,4
	0,207
	0,023
	0,023
	0,448
	-0,445
	1,208
	1,195
	52,9007
	-52,618

	УТ-5/104МКР
	123,6
	181,425
	9,167
	29,3
	0,207
	0,039
	0,039
	0,448
	-0,445
	1,208
	1,195
	52,8993
	-52,6195

	УТ-6/104МКР
	123,1
	181,463
	9,089
	64,5
	0,15
	0,035
	0,034
	0,23
	-0,229
	0,489
	0,484
	14,2788
	-14,2048

	УТ-7/104МКР
	122,2
	181,497
	9,02
	36
	0,125
	0,029
	0,029
	0,253
	-0,251
	0,736
	0,729
	10,87
	-10,8242

	УТ-8/104МКР
	122
	181,526
	8,962
	36,7
	0,1
	0,015
	0,015
	0,156
	-0,156
	0,382
	0,379
	4,31
	-4,2931

	УТ-9/104МКР
	121,7
	181,542
	8,931
	51,8
	0,1
	0,018
	0,018
	0,142
	-0,141
	0,316
	0,313
	3,91
	-3,8876

	УТ-13А/104МКР
	121,5
	181,524
	8,967
	55,1
	0,1
	0,091
	0,09
	0,316
	-0,314
	1,505
	1,491
	8,698
	-8,6566

	УТ-14/104МКР
	121
	181,433
	9,149
	32,6
	0,15
	0,083
	0,083
	0,509
	-0,506
	2,323
	2,301
	31,5526
	-31,4028

	УТ-24/104МКР
	120
	181,351
	9,315
	44,1
	0,207
	0,028
	0,028
	0,308
	-0,306
	0,578
	0,572
	36,3787
	-36,198

	УТ-23/104МКР
	119,6
	181,323
	9,371
	35
	0,257
	0,007
	0,007
	0,2
	-0,199
	0,189
	0,187
	36,3831
	-36,1936

	УТ-22/104МКР
	119
	181,316
	9,385
	13,034
	0,257
	0,005
	0,005
	0,275
	-0,273
	0,352
	0,349
	49,9938
	-49,7354

	УТ-1/104
	119,03
	181,311
	9,395
	34,058
	0,257
	0,018
	0,018
	0,32
	-0,319
	0,477
	0,472
	58,3514
	-58,0409

	УТ-3/ЛЕНИНГРАДСКАЯ
	118,9
	181,293
	9,431
	46,1
	0,3
	0,121
	0,12
	0,799
	-0,795
	2,386
	2,367
	198,1215
	-197,348

	УТ-4/ЛЕНИНГРАДСКАЯ
	118,9
	181,413
	01,09,2019
	69,8
	0,257
	0,12
	0,118
	0,584
	-0,581
	1,558
	1,541
	106,3783
	-105,758

	УТ-4А/103МКР
	118,22
	181,532
	8,952
	131,3
	0,257
	0,123
	0,121
	0,43
	-0,427
	0,85
	0,838
	78,2587
	-77,7314

	УТ-4Б/103МКР
	117
	181,653
	8,708
	114,3
	0,257
	0,008
	0,008
	0,116
	-0,114
	0,066
	0,064
	21,0489
	-20,8478

	УТ-4В/103МКР
	116,3
	181,661
	8,691
	93
	0,257
	0,003
	0,003
	0,078
	-0,078
	0,031
	0,031
	14,2902
	-14,1248

	УТ-4Г/103
	117,1
	181,664
	8,685
	231,3
	0,257
	0,008
	0,008
	0,078
	-0,078
	0,031
	0,031
	14,2784
	-14,1365

	Р1/103
	114
	181,672
	8,669
	5,5
	0,4
	0
	0
	0,013
	-0,013
	0,001
	0,001
	5,8235
	-5,7718

	К-1/103
	114
	181,672
	8,669
	30
	0,257
	0
	0
	0,019
	-0,019
	0,002
	0,002
	3,4881
	-3,4508

	Р24/103
	113,9
	181,672
	8,669
	124
	0,125
	0,011
	0,011
	0,081
	-0,08
	0,082
	0,08
	3,484
	-3,4546

	К-2/103
	112,5
	181,683
	8,647
	181,6
	0,1
	0,051
	0,05
	0,126
	-0,125
	0,253
	0,25
	3,48
	-3,4583

	К-3/103
	110,9
	181,733
	8,547
	42
	0,1
	0,011
	0,011
	0,122
	-0,122
	0,237
	0,235
	3,365
	-3,3503

	К-4'/103
	110,6
	181,744
	8,525
	40
	0,1
	0,01
	0,01
	0,122
	-0,122
	0,237
	0,235
	3,364
	-3,3511

	К-4/103
	110,6
	181,754
	8,504
	81,4
	0,1
	0,01
	0,01
	0,082
	-0,082
	0,111
	0,11
	2,2625
	-2,2573

	К-5/103
	110,8
	181,764
	8,484
	60,4
	0,07
	0,045
	0,045
	0,167
	-0,167
	0,682
	0,68
	2,2609
	-2,2588

	Матуринская 27,29,30
	110,5
	181,809
	8,394
	28,9
	0,07
	0,004
	0,004
	0,067
	-0,067
	0,117
	0,117
	0,903
	-0,902

	МАТУРИНСКАЯ 28 БАРСКИЙ ДОМ
	113
	181,81
	8,386
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Рисунок 4.7.1.4 Пьезометрический график до потребителя по ул.Матуринской, 28
Зон с недостаточными располагаемыми напорами у потребителей не выявлено.

[bookmark: _Toc113297296] Строительство магистральных тепловых сетей от котельной Новая
Таблица 4.7.1.5
	Номер источника
	Наименование начала участка
	Наименование конца участка
	Перспективный потребитель
	Протяженность участка, м
	Год строительства
	Условный диаметр, мм
	Вид прокладки тепловой сети
	Теплоизоляционный материал

	Котельная Новая
	КОТЕЛЬНАЯ НОВАЯ
	Т0/НОВАЯ
	Микрорайоны Восточной части
	0,05
	2028
	800
	Подземная канальная
	ППУ

	Котельная Новая
	Т0/НОВАЯ
	Т1/НОВАЯ
	Микрорайоны Восточной части
	0,05
	2028
	800
	Подземная канальная
	ППУ

	Котельная Новая
	ТК-1/НОВАЯ
	ТК-2/НОВАЯ
	Микрорайоны Восточной части
	0,487
	2028
	800
	Подземная канальная
	ППУ

	Котельная Новая
	ТК-2/НОВАЯ
	ТК-3/НОВАЯ
	Микрорайоны Восточной части
	0,488
	2028
	800
	Подземная канальная
	ППУ

	Котельная Новая
	ТК-3/НОВАЯ
	ТК-4/НОВАЯ
	Микрорайоны Восточной части
	0,04
	2029
	800
	Подземная канальная
	ППУ

	Котельная Новая
	ТК-4/НОВАЯ
	ТК-5/МОНТКЛЕР
	Микрорайоны Восточной части
	0,205
	2029
	800
	Подземная канальная
	ППУ

	Котельная Новая
	ТК-1/НОВАЯ
	ТК-5/НОВАЯ
	Микрорайоны Восточной части
	0,34
	2031
	500
	Подземная канальная
	ППУ

	Котельная Новая
	ТК-5/НОВАЯ
	ТК-6/НОВАЯ
	Микрорайоны Восточной части
	1,235
	2031
	500
	Подземная канальная
	ППУ

	Котельная Новая
	ТК-6/НОВАЯ
	ТК-7/НОВАЯ
	Микрорайоны Восточной части
	0,08
	2031
	500
	Подземная канальная
	ППУ

	Котельная Новая
	ТК-7/НОВАЯ
	УТ/МКР.122
	Микрорайоны Восточной части
	0,02
	2031
	500
	Подземная канальная
	ППУ

	
	
	
	Итого:
	2,995
	
	
	
	



[bookmark: _bookmark39][bookmark: _Toc10441430][bookmark: _Toc13767858][bookmark: _Toc113296524][bookmark: _Toc113297297] Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии
[bookmark: _Toc10441431][bookmark: _Toc13767859][bookmark: _Toc113296525][bookmark: _Toc113297298] Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях городского округа, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей
Для централизованного теплоснабжения новых микрорайонов в Зашекснинском районе, не попадающие в радиус эффективного теплоснабжения котельной Южная, потребуется строительство дополнительного источника тепловой энергии (котельной). Для применения на обязательной основе пунктов 5.5, 5.6 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» и соблюдения требований Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» должна быть организована совместная работа котельных Южная и Новая на единую тепловую сеть. На основании этого была рассчитана тепловая мощность котельной Новая. 
Таблица 5.1
	Система теплоснабжения
	Техническая сущность предложений по строительству источников тепловой энергии
	Цели предложений по строительству источников тепловой энергии
	Год
реализации
	Капитальные
затраты,
млн. рублей
без НДС

	Зашекснинский район
Котельная Новая
	Строительство водогрейной котельной мощностью 230 Гкал/ч.
	Обеспечение тепловой энергией потребителей Восточной части Зашекснинского района
	2030
	3086,6













[bookmark: _Toc113296526][bookmark: _Toc113297299] Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.
	Система теплоснабжения
	Техническая сущность предложений
	Цели предложений
	Год реализации
	Капитальные затраты, млн. рублей без НДС

	Котельная
Южная
	Реконструкция котельной с увеличением мощности на 100 Гкал/ч (установка водогрейного котла мощностью 100 Гкал/ч со всем вспомогательным оборудованием).
	Увеличение располагаемой мощности котельной
	2024
	707,3

	Котельная №1
	Реконструкция котельной с увеличением мощности на 20 Гкал/ч (установка водогрейного котла мощностью 20 Гкал/ч со всем вспомогательным оборудованием).
	Увеличение располагаемой мощности котельной
	2032
	145,76

	Котельная №2
	Мероприятия по доведению фактической тепловой мощности котлов КВГМ – 100 на котельной №2 до паспортной.

	Увеличение располагаемой мощности котельной
	2023
	После проведения режимно – наладочных испытаний.

	Котельная Южная
	Установка пароводяного подогревателя мощностью 7,8 Гкал/ч на котельной "Южная" по адресу: г. Череповец, ул. Рыбинская, 61
	Увеличение располагаемой мощности котельной
	2023
	41,13


Таблица 5.2.


[bookmark: _Toc113296527][bookmark: _Toc113297300] Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения
Не предусмотрено.


[bookmark: _Toc113296528][bookmark: _Toc113297301] Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных
Совместная работа не предусмотрена. 
[bookmark: _Toc113296529][bookmark: _Toc113297302] Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно
Вывод из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно, не предусмотрен.
[bookmark: _Toc13767862][bookmark: _Toc113296530][bookmark: _Toc113297303] Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии
Переоборудование котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусмотрено.
[bookmark: _Toc113296531][bookmark: _Toc113297304] Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации
[bookmark: _Toc10441435]В Схеме теплоснабжения г. Череповца перевод в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, либо по выводу их из эксплуатации не предусматривается.
[bookmark: _Toc113296532][bookmark: _Toc113297305] Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения
Выбор способа регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети с коллекторов источников тепловой энергии произведен в Книге 5 «Мастер-план развития систем теплоснабжения города Череповца».
На основании проведенного сравнительного анализа предлагается до 2040 года на источниках тепловой энергии города Череповца применять качественное регулирование отпуска тепловой энергии в тепловые сети с коллекторов источников тепловой энергии с применением проектных температурных графиков: на котельных №№1, 2, 3, 10, Северная – 150/70 0С; на котельной Южная, Новая и источниках тепловой энергии ПАО «Северсталь» с проектным графиком 130/70 0С, на котельной Тепличная – 95/70 0С.
[bookmark: _Toc113296533][bookmark: _Toc113297306] Особый гидравлический режим работы тепловых сетей Зашекснинского района
В письме от генерального директора ООО «Газпром теплоэнерго Вологда № 6440/04-3 от 02.09.2022г. отражены существующие проблемы, возникшие на котельной «Южная», являющейся источником теплоснабжения Зашекснинского района:
· Недостаточное обеспечение необходимого гидравлического режима
работы тепловых сетей в отопительный период для надёжного теплоснабжения существующих потребителей по причине отсутствия проведения наладки тепловых сетей.
· Отсутствие      резерва        тепловой     мощности    для     возможности 
технологического присоединения новых объектов.
Решением этих вопросов ООО «Газпром теплоэнерго Вологда» в рамках
инвестиционной      программы     определило    выполнение     мероприятий по 
строительству сетевого насоса производительностью 1200 м3/час на котельной 
«Южная» для обеспечения количественного регулирования тепловой энергии 
до ввода в эксплуатацию третьего водогрейного котла.
Руководствуясь п.16 Требований схемам теплоснабжения и предложениями теплоснабжающей организации, рекомендуется до 2025 года в радиусе действия котельной Южная установить особый гидравлический режим работы тепловых сетей при условии выполнения следующих мероприятий:

	№ п/п
	Техническая сущность предложений
	Год реализации
	Примечание

	1
	  Строительству сетевого насоса производительностью 1200 м3/час на котельной 
  «Южная»   
	2022
	Данный сетевой насос должен быть учтен при проектировании и строительстве котла КВГМ-100 №3.

	2
	Произвести проверку тепловых пунктов потребителей  Зашекснинского района, имеющих элеваторное присоединение на предмет обеспечения тепловой энергией.
	2022
	При необходимости, используя ПРК «ZULU», установить новые сопла элеваторов.

	3
	Соблюдать температурный график отпуска тепловой энергии, указанный в таблице 5.8.1.1
	2022-2024
	



[bookmark: _Toc113297307]Температурный график отпуска тепловой энергии для котельной Южная на 2022 – 2024 гг.
Таблица 5.8.1.1
	Температура наружного воздуха, °C
	Температура теплоносителя в подающем теплопроводе, °C
	Температура теплоносителя на вводе в систему отопления, °C
	Температура теплоносителя в обратном теплопроводе, °C
	Расход теплоносителя в подающем теплопроводе, т/ч

	-31,0
	116,0
	86,5
	72,3
	4467,5

	-30,0
	116,0
	86,7
	72,6
	4467,5

	-29,0
	116,0
	86,9
	72,9
	4467,5

	-28,0
	116,0
	87,1
	73,3
	4467,5

	-27,0
	116,0
	87,3
	73,6
	4467,5

	-26,0
	116,0
	87,6
	73,9
	4467,5

	-25,0
	115,8
	87,6
	74,1
	4467,5

	-24,0
	113,9
	86,4
	73,1
	4467,5

	-23,0
	112,1
	85,2
	72,2
	4467,5

	-22,0
	110,2
	83,9
	71,2
	4467,5

	-21,0
	108,3
	82,6
	70,3
	4467,5

	-20,0
	106,4
	81,3
	69,3
	4467,5

	-19,0
	104,5
	80,0
	68,3
	4467,5

	-18,0
	102,6
	78,8
	67,3
	4467,5

	-17,0
	100,7
	77,5
	66,3
	4467,5

	-16,0
	98,8
	76,2
	65,4
	4467,5

	-15,0
	96,8
	74,9
	64,4
	4467,6

	-14,0
	94,9
	73,6
	63,4
	4467,6

	-13,0
	92,9
	72,3
	62,3
	4467,7

	-12,0
	91,0
	70,9
	61,3
	4467,7

	-11,0
	89,0
	69,6
	60,3
	4467,8

	-10,0
	87,1
	68,3
	59,2
	4467,8

	-9,0
	85,1
	67,0
	58,2
	4467,9

	-8,0
	83,2
	65,6
	57,2
	4467,9

	-7,0
	81,2
	64,3
	56,1
	4468,0

	-6,0
	79,2
	62,9
	55,1
	4468,1

	-5,0
	77,2
	61,5
	54,0
	4468,2

	-4,0
	75,2
	60,2
	52,9
	4468,3

	-3,0
	75,0
	60,2
	53,1
	4468,3

	-2,0
	75,0
	60,4
	53,4
	4468,3

	-1,0
	75,0
	60,6
	53,7
	4468,3

	0,0
	75,0
	60,8
	54,0
	4468,3

	1,0
	75,0
	61,0
	54,3
	4468,2

	2,0
	75,0
	61,2
	54,6
	4468,2

	3,0
	75,0
	61,5
	54,9
	4468,2

	4,0
	75,0
	61,7
	55,2
	4468,2

	5,0
	75,0
	61,9
	55,5
	4468,2

	6,0
	75,0
	62,1
	55,8
	4468,2

	7,0
	75,0
	62,3
	56,1
	4468,2

	8,0
	75,0
	62,5
	56,5
	4468,2

	9,0
	75,0
	62,7
	56,8
	4468,1

	10,0
	75,0
	62,9
	57,1
	4468,1











[bookmark: _Toc69891536][bookmark: _Toc113296534][bookmark: _Toc113297308] Температурный график отпуска тепловой энергии для котельной № 1

Таблица 5.8.2.
	Температура наружного воздуха, °C
	Температура теплоносителя в подающем теплопроводе, °C
	Температура теплоносителя на вводе в систему отопления, °C
	Температура теплоносителя в обратном теплопроводе, °C

	-31
	150
	95
	70

	-30
	147,69
	93,77
	69,26

	-29
	145,38
	92,54
	68,52

	-28
	143,07
	91,31
	67,78

	-27
	140,75
	90,07
	67,03

	-26
	138,43
	88,82
	66,27

	-25
	136,1
	87,57
	65,52

	-24
	133,77
	86,32
	64,75

	-23
	131,44
	85,06
	63,99

	-22
	129,1
	83,8
	63,21

	-21
	126,75
	82,54
	62,44

	-20
	124,4
	81,26
	61,66

	-19
	122,05
	79,99
	60,87

	-18
	119,69
	78,7
	60,08

	-17
	117,32
	77,42
	59,28

	-16
	114,95
	76,12
	58,48

	-15
	112,57
	74,83
	57,67

	-14
	110,19
	73,52
	56,85

	-13
	107,8
	72,21
	56,03

	-12
	105,4
	70,89
	55,2

	-11
	103
	69,57
	54,37

	-10
	100,59
	68,23
	53,53

	-9
	98,17
	66,9
	52,68

	-8
	95,74
	65,55
	51,82

	-7
	93,31
	64,19
	50,96

	-6
	90,87
	62,83
	50,09

	-5
	88,42
	61,46
	49,21

	-4
	85,96
	60,08
	48,32

	-3
	83,49
	58,69
	47,42

	-2
	81,02
	57,29
	46,51

	-1
	78,53
	55,88
	45,59

	0
	76,03
	54,46
	44,65

	1
	73,51
	53,02
	43,71

	2
	70,99
	51,58
	42,76

	2,39
	70
	51,01
	42,38

	3
	70
	51,2
	42,65

	4
	70
	51,5
	43,09

	5
	70
	51,8
	43,53

	6
	70
	52,11
	43,98

	7
	70
	52,41
	44,42

	8
	70
	52,71
	44,86

	9
	70
	53,02
	45,3


[bookmark: _Toc113296535][bookmark: _Toc113297309] Температурный график отпуска тепловой энергии для котельной № 2

Таблица 5.8.3.
	Температура наружного воздуха, °C
	Температура теплоносителя в подающем теплопроводе, °C
	Температура теплоносителя на вводе в систему отопления, °C
	Температура теплоносителя в обратном теплопроводе, °C

	-31
	150
	95
	70

	-30
	147,69
	93,77
	69,26

	-29
	145,38
	92,54
	68,52

	-28
	143,07
	91,31
	67,78

	-27
	140,75
	90,07
	67,03

	-26
	138,43
	88,82
	66,27

	-25
	136,1
	87,57
	65,52

	-24
	133,77
	86,32
	64,75

	-23
	131,44
	85,06
	63,99

	-22
	129,1
	83,8
	63,21

	-21
	126,75
	82,54
	62,44

	-20
	124,4
	81,26
	61,66

	-19
	122,05
	79,99
	60,87

	-18
	119,69
	78,7
	60,08

	-17
	117,32
	77,42
	59,28

	-16
	114,95
	76,12
	58,48

	-15
	112,57
	74,83
	57,67

	-14
	110,19
	73,52
	56,85

	-13
	107,8
	72,21
	56,03

	-12
	105,4
	70,89
	55,2

	-11
	103
	69,57
	54,37

	-10
	100,59
	68,23
	53,53

	-9
	98,17
	66,9
	52,68

	-8
	95,74
	65,55
	51,82

	-7
	93,31
	64,19
	50,96

	-6
	90,87
	62,83
	50,09

	-5
	88,42
	61,46
	49,21

	-4
	85,96
	60,08
	48,32

	-3
	83,49
	58,69
	47,42

	-2
	81,02
	57,29
	46,51

	-1
	78,53
	55,88
	45,59

	0
	76,03
	54,46
	44,65

	1
	73,51
	53,02
	43,71

	2
	70,99
	51,58
	42,76

	2,39
	70
	51,01
	42,38

	3
	70
	51,2
	42,65

	4
	70
	51,5
	43,09

	5
	70
	51,8
	43,53

	6
	70
	52,11
	43,98

	7
	70
	52,41
	44,42

	8
	70
	52,71
	44,86

	9
	70
	53,02
	45,3


[bookmark: _Toc113296536][bookmark: _Toc113297310] Температурный график отпуска тепловой энергии для котельной № 3

Таблица 5.8.4.
	Температура наружного воздуха, °C
	Температура теплоносителя в подающем теплопроводе, °C
	Температура теплоносителя на вводе в систему отопления, °C
	Температура теплоносителя в обратном теплопроводе, °C

	-31
	150
	95
	70

	-30
	147,69
	93,77
	69,26

	-29
	145,38
	92,54
	68,52

	-28
	143,07
	91,31
	67,78

	-27
	140,75
	90,07
	67,03

	-26
	138,43
	88,82
	66,27

	-25
	136,1
	87,57
	65,52

	-24
	133,77
	86,32
	64,75

	-23
	131,44
	85,06
	63,99

	-22
	129,1
	83,8
	63,21

	-21
	126,75
	82,54
	62,44

	-20
	124,4
	81,26
	61,66

	-19
	122,05
	79,99
	60,87

	-18
	119,69
	78,7
	60,08

	-17
	117,32
	77,42
	59,28

	-16
	114,95
	76,12
	58,48

	-15
	112,57
	74,83
	57,67

	-14
	110,19
	73,52
	56,85

	-13
	107,8
	72,21
	56,03

	-12
	105,4
	70,89
	55,2

	-11
	103
	69,57
	54,37

	-10
	100,59
	68,23
	53,53

	-9
	98,17
	66,9
	52,68

	-8
	95,74
	65,55
	51,82

	-7
	93,31
	64,19
	50,96

	-6
	90,87
	62,83
	50,09

	-5
	88,42
	61,46
	49,21

	-4
	85,96
	60,08
	48,32

	-3
	83,49
	58,69
	47,42

	-2
	81,02
	57,29
	46,51

	-1
	78,53
	55,88
	45,59

	0
	76,03
	54,46
	44,65

	1
	73,51
	53,02
	43,71

	2
	70,99
	51,58
	42,76

	2,39
	70
	51,01
	42,38

	3
	70
	51,2
	42,65

	4
	70
	51,5
	43,09

	5
	70
	51,8
	43,53

	6
	70
	52,11
	43,98

	7
	70
	52,41
	44,42

	8
	70
	52,71
	44,86

	9
	70
	53,02
	45,3


[bookmark: _Toc113296537][bookmark: _Toc113297311] Температурный график отпуска тепловой энергии для котельной Северная

Таблица 5.8.5.
	Температура наружного воздуха, °C
	Температура теплоносителя в подающем теплопроводе, °C
	Температура теплоносителя на вводе в систему отопления, °C
	Температура теплоносителя в обратном теплопроводе, °C

	-31
	150
	95
	70

	-30
	147,69
	93,77
	69,26

	-29
	145,38
	92,54
	68,52

	-28
	143,07
	91,31
	67,78

	-27
	140,75
	90,07
	67,03

	-26
	138,43
	88,82
	66,27

	-25
	136,1
	87,57
	65,52

	-24
	133,77
	86,32
	64,75

	-23
	131,44
	85,06
	63,99

	-22
	129,1
	83,8
	63,21

	-21
	126,75
	82,54
	62,44

	-20
	124,4
	81,26
	61,66

	-19
	122,05
	79,99
	60,87

	-18
	119,69
	78,7
	60,08

	-17
	117,32
	77,42
	59,28

	-16
	114,95
	76,12
	58,48

	-15
	112,57
	74,83
	57,67

	-14
	110,19
	73,52
	56,85

	-13
	107,8
	72,21
	56,03

	-12
	105,4
	70,89
	55,2

	-11
	103
	69,57
	54,37

	-10
	100,59
	68,23
	53,53

	-9
	98,17
	66,9
	52,68

	-8
	95,74
	65,55
	51,82

	-7
	93,31
	64,19
	50,96

	-6
	90,87
	62,83
	50,09

	-5
	88,42
	61,46
	49,21

	-4
	85,96
	60,08
	48,32

	-3
	83,49
	58,69
	47,42

	-2
	81,02
	57,29
	46,51

	-1
	78,53
	55,88
	45,59

	0
	76,03
	54,46
	44,65

	1
	73,51
	53,02
	43,71

	2
	70,99
	51,58
	42,76

	2,39
	70
	51,01
	42,38

	3
	70
	51,2
	42,65

	4
	70
	51,5
	43,09

	5
	70
	51,8
	43,53

	6
	70
	52,11
	43,98

	7
	70
	52,41
	44,42

	8
	70
	52,71
	44,86

	9
	70
	53,02
	45,3


[bookmark: _Toc113296538][bookmark: _Toc113297312] Температурный график отпуска тепловой энергии для котельной Южная

Таблица 5.8.6.
	Температура наружного воздуха, °C
	Температура теплоносителя в подающем теплопроводе, °C
	Температура теплоносителя на вводе в систему отопления, °C
	Температура теплоносителя в обратном теплопроводе, °C

	-31
	130
	95
	70

	-30
	128,09
	93,77
	69,26

	-29
	126,17
	92,54
	68,52

	-28
	124,25
	91,31
	67,78

	-27
	122,32
	90,07
	67,03

	-26
	120,39
	88,82
	66,27

	-25
	118,46
	87,57
	65,52

	-24
	116,52
	86,32
	64,75

	-23
	114,57
	85,06
	63,99

	-22
	112,63
	83,8
	63,21

	-21
	110,67
	82,54
	62,44

	-20
	108,72
	81,26
	61,66

	-19
	106,75
	79,99
	60,87

	-18
	104,78
	78,71
	60,08

	-17
	102,81
	77,42
	59,28

	-16
	100,83
	76,12
	58,48

	-15
	98,84
	74,82
	57,67

	-14
	96,85
	73,52
	56,85

	-13
	94,86
	72,21
	56,03

	-12
	92,85
	70,89
	55,2

	-11
	90,84
	69,57
	54,37

	-10
	88,82
	68,23
	53,53

	-9
	86,8
	66,89
	52,68

	-8
	84,76
	65,55
	51,82

	-7
	82,72
	64,19
	50,96

	-6
	80,67
	62,83
	50,09

	-5
	78,62
	61,46
	49,21

	-4
	76,55
	60,08
	48,32

	-3
	74,47
	58,69
	47,42

	-2
	72,39
	57,29
	46,51

	-1
	70,29
	55,88
	45,59

	-0,86
	70
	55,68
	45,46

	0
	70
	55,87
	45,78

	1
	70
	56,09
	46,16

	2
	70
	56,31
	46,54

	3
	70
	56,54
	46,92

	4
	70
	56,76
	47,29

	5
	70
	56,97
	47,67

	6
	70
	57,19
	48,05

	7
	70
	57,41
	48,42

	8
	70
	57,63
	48,8

	9
	70
	57,85
	49,17


[bookmark: _Toc113296539][bookmark: _Toc113297313] Температурный график отпуска тепловой энергии для источников тепловой энергии ПАО «Северсталь»

Таблица 5.8.7.
	Температура наружного воздуха, °C
	Температура теплоносителя в подающем теплопроводе, °C
	Температура теплоносителя на вводе в систему отопления, °C
	Температура теплоносителя в обратном теплопроводе, °C

	-31
	130
	95
	70

	-30
	128,09
	93,77
	69,26

	-29
	126,17
	92,54
	68,52

	-28
	124,25
	91,31
	67,78

	-27
	122,32
	90,07
	67,03

	-26
	120,39
	88,82
	66,27

	-25
	118,46
	87,57
	65,52

	-24
	116,52
	86,32
	64,75

	-23
	114,57
	85,06
	63,99

	-22
	112,63
	83,8
	63,21

	-21
	110,67
	82,54
	62,44

	-20
	108,72
	81,26
	61,66

	-19
	106,75
	79,99
	60,87

	-18
	104,78
	78,71
	60,08

	-17
	102,81
	77,42
	59,28

	-16
	100,83
	76,12
	58,48

	-15
	98,84
	74,82
	57,67

	-14
	96,85
	73,52
	56,85

	-13
	94,86
	72,21
	56,03

	-12
	92,85
	70,89
	55,2

	-11
	90,84
	69,57
	54,37

	-10
	88,82
	68,23
	53,53

	-9
	86,8
	66,89
	52,68

	-8
	84,76
	65,55
	51,82

	-7
	82,72
	64,19
	50,96

	-6
	80,67
	62,83
	50,09

	-5
	78,62
	61,46
	49,21

	-4
	76,55
	60,08
	48,32

	-3
	74,47
	58,69
	47,42

	-2
	72,39
	57,29
	46,51

	-1
	70,29
	55,88
	45,59

	-0,86
	70
	55,68
	45,46

	0
	70
	55,87
	45,78

	1
	70
	56,09
	46,16

	2
	70
	56,31
	46,54

	3
	70
	56,54
	46,92

	4
	70
	56,76
	47,29

	5
	70
	56,97
	47,67

	6
	70
	57,19
	48,05

	7
	70
	57,41
	48,42

	8
	70
	57,63
	48,8

	9
	70
	57,85
	49,17


[bookmark: _Toc113296540][bookmark: _Toc113297314] Температурный график отпуска тепловой энергии для котельной Тепличная

Таблица 5.8.8.
	Температура наружного воздуха, °C
	Температура теплоносителя в подающем теплопроводе, °C
	Температура теплоносителя на вводе в систему отопления, °C
	Температура теплоносителя в обратном теплопроводе, °C

	-31
	95
	95
	70

	-30
	93,77
	93,77
	69,26

	-29
	92,54
	92,54
	68,52

	-28
	91,31
	91,31
	67,78

	-27
	90,07
	90,07
	67,03

	-26
	88,82
	88,82
	66,27

	-25
	87,57
	87,57
	65,52

	-24
	86,32
	86,32
	64,75

	-23
	85,06
	85,06
	63,99

	-22
	83,8
	83,8
	63,21

	-21
	82,54
	82,54
	62,44

	-20
	81,26
	81,26
	61,66

	-19
	79,99
	79,99
	60,87

	-18
	78,71
	78,71
	60,08

	-17
	77,42
	77,42
	59,28

	-16
	76,12
	76,12
	58,48

	-15
	74,83
	74,83
	57,67

	-14
	73,52
	73,52
	56,85

	-13
	72,21
	72,21
	56,03

	-12
	70,89
	70,89
	55,2

	-11,33
	70
	70
	54,64

	-11
	70
	70
	54,71

	-10
	70
	70
	54,92

	-9
	70
	70
	55,13

	-8
	70
	70
	55,34

	-7
	70
	70
	55,55

	-6
	70
	70
	55,76

	-5
	70
	70
	55,97

	-4
	70
	70
	56,18

	-3
	70
	70
	56,39

	-2
	70
	70
	56,6

	-1
	70
	70
	56,81

	0
	70
	70
	57,01

	1
	70
	70
	57,22

	2
	70
	70
	57,43

	3
	70
	70
	57,63

	4
	70
	70
	57,84

	5
	70
	70
	58,05

	6
	70
	70
	58,25

	7
	70
	70
	58,46

	8
	70
	70
	58,66

	9
	70
	70
	58,87


[bookmark: _Toc113296541][bookmark: _Toc113297315] Температурный график отпуска тепловой энергии для котельной Новая

Таблица 5.8.9.
	Температура наружного воздуха, °C
	Температура теплоносителя в подающем теплопроводе, °C
	Температура теплоносителя на вводе в систему отопления, °C
	Температура теплоносителя в обратном теплопроводе, °C

	-31
	130
	95
	70

	-30
	128,09
	93,77
	69,26

	-29
	126,17
	92,54
	68,52

	-28
	124,25
	91,31
	67,78

	-27
	122,32
	90,07
	67,03

	-26
	120,39
	88,82
	66,27

	-25
	118,46
	87,57
	65,52

	-24
	116,52
	86,32
	64,75

	-23
	114,57
	85,06
	63,99

	-22
	112,63
	83,8
	63,21

	-21
	110,67
	82,54
	62,44

	-20
	108,72
	81,26
	61,66

	-19
	106,75
	79,99
	60,87

	-18
	104,78
	78,71
	60,08

	-17
	102,81
	77,42
	59,28

	-16
	100,83
	76,12
	58,48

	-15
	98,84
	74,82
	57,67

	-14
	96,85
	73,52
	56,85

	-13
	94,86
	72,21
	56,03

	-12
	92,85
	70,89
	55,2

	-11
	90,84
	69,57
	54,37

	-10
	88,82
	68,23
	53,53

	-9
	86,8
	66,89
	52,68

	-8
	84,76
	65,55
	51,82

	-7
	82,72
	64,19
	50,96

	-6
	80,67
	62,83
	50,09

	-5
	78,62
	61,46
	49,21

	-4
	76,55
	60,08
	48,32

	-3
	74,47
	58,69
	47,42

	-2
	72,39
	57,29
	46,51

	-1
	70,29
	55,88
	45,59

	-0,86
	70
	55,68
	45,46

	0
	70
	55,87
	45,78

	1
	70
	56,09
	46,16

	2
	70
	56,31
	46,54

	3
	70
	56,54
	46,92

	4
	70
	56,76
	47,29

	5
	70
	56,97
	47,67

	6
	70
	57,19
	48,05

	7
	70
	57,41
	48,42

	8
	70
	57,63
	48,8

	9
	70
	57,85
	49,17


[bookmark: _Toc10441436][bookmark: _Toc13767864][bookmark: _Toc113296542][bookmark: _Toc113297316] Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей


Таблица 5.9
	Наименование источника теп- лоснабжения
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	Новые тепловые мощности, Гкал/ч
	Перспективная установленная мощность, Гкал/ч
	Срок ввода новых мощностей, год

	Котельная №1
	151,2
	20
	171,2
	2032

	Котельная №2
	218,3
	0
	218,3
	-

	Котельная №3
	102
	0,8
	102,8
	2022

	Котельная Северная
	90
	0,8
	90,8
	2022

	Котельная Южная
	201,9
	100
	301,9
	2024

	Котельная
Тепличная
	20
	0
	20
	0

	Котельная Новая
	0
	230
	230
	2030

	Итого
	783,4
	351,6
	1135
	


[bookmark: _Toc10441437][bookmark: _Toc13767865][bookmark: _Toc113296543][bookmark: _Toc113297317] Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива
[bookmark: _Toc10441438][bookmark: _Toc13767866][bookmark: _Toc113296544][bookmark: _Toc113297318] Ветроэнергетика
Вологодская область относится к территориям с низкой эффективностью использования ветрогенерирующих установок. Исходя из показателей ветроэнергетического потенциала. предпосылки его использования на цели энергоснабжения экономически не оправданы.
[bookmark: _Toc10441439][bookmark: _Toc13767867][bookmark: _Toc113296545][bookmark: _Toc113297319] Солнечная энергетика
В настоящее время использование солнечного излучения на цели как тепло-, так и электроснабжения потребителей не является экономически целесообразным в силу капиталоемкости солнечных коллекторов и фотоэлектрических преобразователей. В таких условиях и с учетом того, что в российском законодательстве отсутствуют стимулирующие внедрение ВИЭ меры, развитие солнечной энергетики на территории Вологодской области в ближайшей перспективе маловероятно. При существенном снижении стоимости оборудования по производству электроэнергии на основе энергии солнечного излучения, а также снижения стоимости сопутствующей инфраструктуры для хранения выработанной электроэнергии возможно появление механизмов окупаемости капиталовложений.
[bookmark: _Toc10441440][bookmark: _Toc13767868][bookmark: _Toc113296546][bookmark: _Toc113297320] Биоэнергетика
Из биотоплива первого поколения наиболее перспективным направлением является использование леса. Лесопромышленный комплекс занимает третье место в общем объеме экспорта из Вологодской области после металлургии и химической промышленности, поэтому использование древесных отходов в качестве топлива позволяет добиться существенного экономического эффекта на деревообрабатывающих предприятиях.
[bookmark: _Toc10441441][bookmark: _Toc13767869][bookmark: _Toc113296547][bookmark: _Toc113297321] Заключение
На сегодняшний день не целесообразно в городе Череповце ввод новых и реконструкцию и(или)модернизацию существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива.

[bookmark: _Toc10441442][bookmark: _Toc13767870][bookmark: _Toc113296548][bookmark: _Toc113297322] Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей

[bookmark: _Toc113296549][bookmark: _Toc113297323] Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

Перераспределение тепловой нагрузки из зоны действия источника тепловой энергии АО «Череповецкий фанерно-мебельный комбинат» в зону действия котельной «Северная».
Перечень мероприятий по строительству тепловых сетей для обеспечения тепловой энергией детского сада №16 (улица Пионерская, 7) и центра ГИМС (улица Пионерская, 5) представлен в таблице 6.1.
Таблица 6.1
	Источник тепловой энергии
	Наименование начала участка
	Наименование конца участка
	Перспективный потребитель
	Протяженность участка, м
	Год строительства
	Условный диаметр, мм
	Вид прокладки тепловой сети
	Теплоизоляционный материал
	Капитальные затраты, млн рублей, без НДС 

	Котельная Северная
	К-ПИОН11/ФМК
	К-ПИОН-7/218
	Д/сад № 16, центр ГИМС
	150
	2023
	50
	Подземная канальная
	ППУ
	6,12

	Котельная Северная
	К-ПИОН-7/218
	Пионерская,7
	Д/сад № 16
	38
	2023
	50
	Подземная канальная
	ППУ
	1,55

	Котельная Северная
	К-ПИОН-7/218
	Пионерская,5
	центр ГИМС
	136
	2023
	50
	Подземная канальная
	ППУ
	5,55

	
	
	
	
	Итого:
	
	
	
	
	13,22



[bookmark: _Toc113296550][bookmark: _Toc113297324] Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах городского округа, под жилищную, комплексную или производственную застройку
[bookmark: _Toc113296551][bookmark: _Toc113297325] Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под комплексную застройку 26 микрорайона
Таблица 6.2.1
	Источник тепловой энергии
	Наименование начала участка
	Наименование конца участка
	Перспективный потребитель
	Протяженность участка, км
	Год строительства
	Условный диаметр, мм
	Вид прокладки тепловой сети
	Теплоизоляционный материал
	Затраты, млн. рублей, без НДС

	Котельная №2
	ТК-14/Олимпийская
	ТК-14*/Олимпийская
	26 микрорайон
	1,100
	2030
	300
	Подземная канальная
	ППУ
	140,2

	Котельная №2
	ТК-14*/Олимпийская
	26 мкр.
	26 микрорайон
	0,326
	2030
	300
	Подземная канальная
	ППУ
	41,6

	Котельная №2
	ТК-11/ОЛИМПИЙСКАЯ
	ТК-11*/ОЛИМПИЙСКАЯ
	26 микрорайон
	0,310
	2030
	300
	Подземная канальная
	ППУ
	39,5

	Котельная №2
	ТК-11*/ОЛИМПИЙСКАЯ
	26 МКР
	26 микрорайон
	1,050
	2030
	300
	Подземная канальная
	ППУ
	133,8

	Итого:
	
	
	
	2,786
	
	
	
	
	355,1



[bookmark: _Toc113296552][bookmark: _Toc113297326] Строительство тепловых сетей для обеспечения тепловой энергией перспективной застройки в зоне действия котельной Южная
[bookmark: _Toc113297327] Строительство магистральных тепловых сетей и ответвлений в среднесрочной перспективе развития теплоснабжения








Таблица 6.2.2.1
	Источник тепловой энергии
	Наименование начала участка
	Наименование конца участка
	Перспективный потребитель
	Протяженность участка, км
	Год строительства
	Условный диаметр, мм
	Вид прокладки тепловой сети
	Теплоизоляционный материал
	Затраты, млн. рублей, без НДС

	Котельная Южная
	УТ-7 (сущ.)
	УТ-107/108 (проект)
	Вост. часть Зашекснинского района
	0,295
	2023
	500
	Подземная канальная
	ППУ
	41,57

	Котельная Южная
	УТ-8/мкр.112 (сущ.)
	УТ-7(проект.)
	Вост. часть Зашекснинского района
	0,193
	2023
	400
	Подземная канальная
	ППУ
	22,9

	Котельная Южная
	УТ-7(проект.)
	УТ-4-2(сущ.)
	Вост. часть Зашекснинского района
	0,33
	2023
	600
	Подземная канальная
	ППУ
	53,85

	Котельная Южная
	УТ-4-2(сущ.)
	УТ-1(проект.)
	Вост. часть Зашекснинского района
	0,036
	2023
	600
	Подземная канальная
	ППУ
	5,87

	Котельная Южная
	УТ-1(проект.)
	УТ-107/108 (проект.)
	Вост. часть Зашекснинского района
	0,289
	2023
	600
	Подземная канальная
	ППУ
	47,15

	Котельная Южная
	УТ-107/108 (проект.)
	УТ-10(проект.)
	Вост. часть Зашекснинского района
	0,135
	2023
	500
	Подземная канальная
	ППУ
	19,02

	Котельная Южная
	УТ-10(проект.)
	107 мкр.
	Вост. часть Зашекснинского района
	0,053
	2023
	300
	Подземная канальная
	ППУ
	5,07

	Котельная Южная
	УТ-10(проект.)
	108 мкр.
	Вост. часть Зашекснинского района
	0,048
	2023
	500
	Подземная канальная
	ППУ
	6,76

	Итого:
	Магистральные тепловые сети
	
	
	1,379
	
	
	
	
	202,19

	Котельная Южная
	УТ-29/106
	школа в 106 мкр.
	Школа
	0,05
	2023
	150
	Подземная канальная
	ППУ
	3,05

	Котельная Южная
	УТ-24/ГОДОВИКОВА
	Поликлиника 105 мкр.
	Поликлиника 
	0,06
	2023
	150
	Подземная канальная
	ППУ
	3,65

	Котельная Южная
	УТ-2Е/5.5
	Детский сад
	Детский сад на 220 мест
	0,072
	2023
	80
	Подземная канальная
	ППУ
	3,45

	Итого:
	Ответвления.
	
	
	0,182
	
	
	
	
	10,15



[bookmark: _Toc113297328] Строительство тепловых сетей при долгосрочном прогнозе развития теплоснабжения в зоне действия котельной Южная
Таблица 6.2.2.2
	Источник тепловой энергии
	Наименование начала участка
	Наименование конца участка
	Перспективный потребитель
	Протяженность участка, км
	Год строительства
	Условный диаметр, мм
	Вид прокладки тепловой сети
	Теплоизоляционный материал
	Затраты, млн. рублей, без НДС

	Котельная Южная
	Внутриквартальные сети
	
	МКР. 107,110 
	1,65
	2023
	100
	Подземная канальная
	ППУ
	89,6

	Котельная Южная
	Внутриквартальные сети
	
	МКР. 108
	1,52
	2023
	100
	Подземная канальная
	ППУ
	82,5

	Котельная Южная
	Внутриквартальные сети
	
	МКР. 143 
	0,512
	2024
	100
	Подземная канальная
	ППУ
	29,1

	Котельная Южная
	Внутриквартальные сети
	
	МКР. 150 
	3,82
	2024
	100
	Подземная канальная
	ППУ
	217,15

	Котельная Южная
	Внутриквартальные сети
	
	МКР. 117 
	0,3
	2027
	250
	Подземная канальная
	ППУ
	31,25

	Котельная Южная
	Внутриквартальные сети
	
	МКР. 122 
	0,944
	2028
	100
	Подземная канальная
	ППУ
	63,14

	Котельная Южная
	УТ-7 (проект)
	ТК-2/МОНТКЛЕР
	МКР. 143, 109,151,141
	0,45
	2028
	800
	Подземная канальная
	ППУ
	115,11

	Котельная Южная
	ТК-2/МОНТКЛЕР
	ТК-3/МОНТКЛЕР
	МКР. 109,151,141
	0,278
	2028
	800
	Подземная канальная
	ППУ
	71,12

	Котельная Южная
	Внутриквартальные сети
	
	МКР. 136 
	0,272
	2029
	100
	Подземная канальная
	ППУ
	18,92

	Котельная Южная
	ТК-3/МОНТКЛЕР
	ТК-4/МОНТКЛЕР
	МКР.141
	0,277
	2030
	800
	Подземная канальная
	ППУ
	76,64

	Котельная Южная
	ТК-4/МОНТКЛЕР
	ТК-5/МОНТКЛЕР
	МКР.141
	0,205
	2030
	800
	Подземная канальная
	ППУ
	56,72

	Котельная Южная
	ТК-4/МОНТКЛЕР
	УТ/МКР.111
	МКР.111
	0,27
	2030
	500
	Подземная канальная
	ППУ
	50,7

	Котельная Южная
	УТ/МКР.111
	УТ-12/ШЕКСНИНСКИЙ
	МКР.113,116,119, 122, 136
	0,26
	2030
	500
	Подземная канальная
	ППУ
	48,82

	Котельная Южная
	УТ-10/ШЕКСНИНСКИЙ
	УТ-11/ШЕКСНИНСКИЙ
	МКР.113,116,119, 122, 136.
	0,225
	2030
	500
	Подземная канальная
	ППУ
	42,25

	Котельная Южная
	УТ-11/ШЕКСНИНСКИЙ
	УТ-12/ШЕКСНИНСКИЙ
	МКР.113,116,119, 122, 136.
	0,525
	2030
	500
	Подземная канальная
	ППУ
	98,58

	Котельная Южная
	УТ-12/ШЕКСНИНСКИЙ
	УТ/МКР.113
	МКР.113,116,119, 122, 136.
	0,27
	2030
	500
	Подземная канальная
	ППУ
	50,7

	Котельная Южная
	УТ/МКР.113
	УТ/МКР.116
	МКР.116,119, 122, 136.
	0,56
	2030
	500
	Подземная канальная
	ППУ
	105,15

	Котельная Южная
	УТ/МКР.116
	ТК-12/НОВАЯ
	МКР.122, 136.
	0,13
	2030
	500
	Подземная канальная
	ППУ
	24,4

	Котельная Южная
	УТ/Южное шоссе
	УТ/Южное шоссе*
	МКР.122, 136.
	0,04
	2030
	500
	Подземная канальная
	ППУ
	7,51

	Котельная Южная
	УТ/Южное шоссе*
	УТ/МКР.122
	МКР.122, 136.
	0,03
	2030
	500
	Подземная канальная
	ППУ
	5,63

	Котельная Южная
	Внутриквартальные сети
	
	МКР. 109 
	1,5
	2030
	100
	Подземная канальная
	ППУ
	108,51

	Котельная Южная
	Внутриквартальные сети
	
	МКР. 111
	0,52
	2031
	100
	Подземная канальная
	ППУ
	39,12

	Котельная Южная
	Внутриквартальные сети
	
	МКР. 113
	0,536
	2031
	100
	Подземная канальная
	ППУ
	40,4

	Котельная Южная
	Внутриквартальные сети
	
	МКР. 141
	0,208
	2033
	100
	Подземная канальная
	ППУ
	16,93

	Котельная Южная
	Внутриквартальные сети
	
	МКР. 119
	0,135
	2035
	100
	Подземная канальная
	ППУ
	11,88

	Котельная Южная
	Внутриквартальные сети
	
	МКР. 116
	0,135
	2036
	100
	Подземная канальная
	ППУ
	12,36

	Котельная Южная
	Внутриквартальные сети
	
	МКР. 151
	0,8
	2038
	100
	Подземная канальная
	ППУ
	79,2

	Всего:
	
	
	
	16,372
	
	
	
	
	1593,39


[bookmark: _Toc69124740]
[bookmark: _Toc113296553][bookmark: _Toc113297329] Строительство магистральных тепловых сетей от котельной Новая
Диаметры трубопроводов магистральных тепловых сетей рассчитаны с учетом работы котельной Новая на единую тепловую сеть с котельной Южная.
Таблица 6.2.3
	Номер источника
	Наименование начала участка
	Наименование конца участка
	Перспективный потребитель
	Протяженность участка, м
	Год строительства
	Условный диаметр, мм
	Вид прокладки тепловой сети
	Теплоизоляционный материал
	Затраты, млн. рублей, без НДС

	Котельная Новая
	КОТЕЛЬНАЯ НОВАЯ
	Т0/НОВАЯ
	Микрорайоны Восточной части.
	0,05
	2028
	800
	Подземная канальная
	ППУ
	12,8

	Котельная Новая
	Т0/НОВАЯ
	Т1/НОВАЯ
	Микрорайоны Восточной части.
	0,05
	2028
	800
	Подземная канальная
	ППУ
	12,8

	Котельная Новая
	ТК-1/НОВАЯ
	ТК-2/НОВАЯ
	Микрорайоны Восточной части.
	0,487
	2028
	800
	Подземная канальная
	ППУ
	124,58

	Котельная Новая
	ТК-2/НОВАЯ
	ТК-3/НОВАЯ
	Микрорайоны Восточной части.
	0,488
	2028
	800
	Подземная канальная
	ППУ
	124,84

	Котельная Новая
	ТК-3/НОВАЯ
	ТК-4/НОВАЯ
	Микрорайоны Восточной части.
	0,04
	2029
	800
	Подземная канальная
	ППУ
	10,64

	Котельная Новая
	ТК-4/НОВАЯ
	ТК-5/МОНТКЛЕР
	Микрорайоны Восточной части.
	0,205
	2029
	800
	Подземная канальная
	ППУ
	54,54

	Котельная Новая
	ТК-1/НОВАЯ
	ТК-5/НОВАЯ
	Микрорайоны Восточной части.
	0,34
	2031
	500
	Подземная канальная
	ППУ
	66,4

	Котельная Новая
	ТК-5/НОВАЯ
	ТК-6/НОВАЯ
	Микрорайоны Восточной части.
	1,235
	2031
	500
	Подземная канальная
	ППУ
	241,17

	Котельная Новая
	ТК-6/НОВАЯ
	ТК-7/НОВАЯ
	Микрорайоны Восточной части.
	0,08
	2031
	500
	Подземная канальная
	ППУ
	15,62

	Котельная Новая
	ТК-7/НОВАЯ
	УТ/МКР.122
	Микрорайоны Восточной части.
	0,02
	2031
	500
	Подземная канальная
	ППУ
	3,9

	
	
	
	Итого:
	2,995
	
	
	
	
	667,29





[bookmark: _Toc14723890][bookmark: _Toc37938525][bookmark: _Toc113296554][bookmark: _Toc113297330] Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки
В электронной модели города Череповца произведены гидравлические расчеты тепловых сетей от всех источников тепловой энергии с учетом перспективных приростов тепловых нагрузок потребителей до 2040 года включительно. Расчеты показывают, что существующих диаметров трубопроводов тепловых сетей достаточно для нормативного обеспечения тепловой энергией потребителей города.
[bookmark: _Toc10441445][bookmark: _Toc113296555][bookmark: _Toc113297331] Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения
Предложения отсутствуют.
[bookmark: _Toc113296556][bookmark: _Toc113297332] Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных
Предложения отсутствуют.
[bookmark: _Toc113296557][bookmark: _Toc113297333] Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей
[bookmark: _Toc101084386][bookmark: _Toc113296558][bookmark: _Toc113297334] Строительство резервной магистральной тепловой сети от котельной Южная
Таблица 6.6.1
	Источник тепловой энергии
	Наименование начала участка
	Наименование конца участка
	Перспективный потребитель
	Протяженность участка, км
	Год строительства
	Условный диаметр, мм
	Вид прокладки тепловой сети
	Теплоизоляционный материал
	Затраты, млн. рублей, без НДС

	Котельная Южная
	Котельная «Южная»
	ТК-0/РЕЗЕРВ
	Зашекснинский район
	0,01
	2026
	800
	Подземная канальная
	ППУ
	2,36

	Котельная Южная
	ТК-0/РЕЗЕРВ
	ТК-1/РЕЗЕРВ
	Зашекснинский район
	0,44
	2026
	800
	Подземная канальная
	ППУ
	103,96

	Котельная Южная
	ТК-1/РЕЗЕРВ
	ТК-2/РЕЗЕРВ
	Зашекснинский район
	0,45
	2026
	800
	Подземная канальная
	ППУ
	106,33

	Котельная Южная
	ТК-2/РЕЗЕРВ
	УТ-7 (проект)
	Зашекснинский район
	0,45
	2026
	800
	Подземная канальная
	ППУ
	106,33

	
	
	
	Итого:
	1,35
	
	
	
	
	318,98






[bookmark: _Toc14723892][bookmark: _Toc101084387][bookmark: _Toc113296559][bookmark: _Toc113297335] Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса
В пункте 66ж Требований к Схема теплоснабжения сказано о выдаче предложений по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса. Это понятие разъяснено в СП 124.3330.2012. «Тепловые сети: срок службы тепловых сетей - период времени в календарных годах со дня ввода в эксплуатацию, по истечении которого следует провести экспертное обследование технического состояния трубопровода с целью определения допустимости, параметров и условий дальнейшей эксплуатации трубопровода или необходимости его демонтажа».
В методических указаниях по разработке схем теплоснабжения в п.18.3.1 сказано: «Участки тепловой сети, выработавшие эксплуатационный ресурс (работающие 25 лет и более), должны выделяться в отдельную группу как потенциально ненадежные.
Для качественного повышения надежности теплоснабжения необходимо за короткое время заменить более 200 км трубопроводов, что не реализуемо, исходя из технических и финансовых возможностей.
В этих условиях планирование работ по реконструкции и капитальному ремонту на ближайшую перспективу предполагает решение оптимизационной задачи, которая состоит в направлении выделенных теплоснабжающей организации средств на реконструкцию тех участков теплопроводов, которые на данный момент наиболее остро нуждаются в замене. 
В первую очередь, при выборе участка реконструкции следует учитывать техническое состояние тепловых сетей: чем больше степень физического износа трубопроводов, тем выше приоритет, определяющий срочность вывода рассматриваемого участка тепловых сетей в ремонт.
Техническое состояние тепловых сетей определяется: 
сроком службы трубопроводов;
удельной повреждаемостью трубопроводов; 
диагностикой методом акустической эмиссии, позволяющим определять участки трубопроводов с критической величиной остаточного ресурса; 
экспертизой промышленной безопасности.
Также важное значение имеют технологическая значимость  участка тепловой сети, которая напрямую связана с величиной прогнозируемого недоотпуска тепловой энергии при аварийном устранении повреждения на трубопроводе в зимний период и социальная значимость, которая определяется тяжестью возможных социально-экономических последствий аварийных вытеканий из трубопроводов при возникновении дефектов (значение этого фактора зависит, в первую очередь, от ситуационного положения трассы прокладки теплопровода).
Имея исходную информацию о состоянии участков тепловых сетей, возможно формирование окончательной программы реконструкции тепловых сетей.
ООО «Газпром теплоэнерго Вологда» не представило исходную информацию о состоянии участков тепловых сетей и в актуализированной схеме теплоснабжения пришлось руководствоваться только сроком службы тепловых сетей.
По состоянию на 01.01.2022 из 379,56 км тепловых сетей города (в двухтрубном исчислении), 327,415 км тепловых сетей входят в состав объекта Концессионного соглашения между муниципальным образованием «город Череповец» и ООО «Газпром теплоэнерго Вологда», износ которых достиг 70,1%. 52 км тепловых сетей – у потребителей и бесхозяйные. Тарифов на передачу тепловой энергии эти потребители не имеют. Соответственно техническое обслуживание и ремонты 52 км тепловых сетей не проводятся.
Фактические объемы выполненных в 2018-2021 гг. замен тепловых сетей ООО «Газпром теплоэнерго Вологда» равны:
2018 год – 2,15 км, доля реконструкции 0,657%.
2019 год – 2,535 км, доля реконструкции – 0,774%, 2020 год – 2,978 км, доля реконструкции – 0,9%, 2021 – 2,817 км.
Темпы перекладки в ООО «Газпром теплоэнерго Вологда» явно недостаточны, в результате чего износ тепловых сетей с 67,3% в 2018 году достигнет 95% в 2037 г.
Основной причиной низких темпов реконструкции тепловых сетей является недостаточное финансирование работ. За счет тарифа на тепловую энергию увеличить темпы реконструкции тепловых сетей не предоставляется возможным.
Согласно методическим указаниям по разработке схем теплоснабжения участки тепловой сети, работающие более 25 лет должны быть признаны потенциально ненадежными и рекомендованными к замене.
Мероприятия по реконструкции и модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса можно разделить на две группы:
Мероприятия по реконструкции тепловых сетей в объеме концессионного соглашения между муниципальным образованием «Город Череповец» и ООО «Газпром теплоэнерго Вологда».
Мероприятия по реконструкции тепловых сетей, имеющих срок службы более 25 лет, выходящие за рамки концессионного соглашения, но необходимые для обеспечения расчетной надежности систем теплоснабжения города Череповца.
При проведении реконструкции тепловых сетей в объеме концессионного соглашения количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей в год достигнет в 2037 году величины 0,75 (Приложение 7 концессионного соглашения). Согласно приказу Минрегиона России от 26.07.2013 года № 310 показатель надежности тепловых сетей будет равен 0,6, что оценивает тепловые сети города Череповца как малонадежные.
Расчеты в электронной модели системы теплоснабжения г. Череповца также показывают, что в результате выполнения концессионного соглашения, нормативная надежность тепловых сетей не будет достигнута.
При проведении реконструкции тепловых сетей по второму варианту количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей в год достигнет в 2040 году величины 0,2. Согласно приказу Минрегиона России от 26.07.2013 года № 310 показатель надежности тепловых сетей будет равен 1, что оценивает тепловые сети города Череповца как высоконадежные. Расчеты в ZULU также показывают, что в результате реконструкции по второму варианту, нормативная надежность тепловых сетей будет достигнута.

[bookmark: _Toc113297336] Реконструкция тепловых сетей в объеме концессионного соглашения между муниципальным образованием «Город Череповец» и ООО «Газпром теплоэнерго Вологда».

ООО «Газпром теплоэнерго  вологда» письмом от 08.08.2022 г. № 5886/04-8 направило актуализированный перечень участков тепловых сетей, подлежащих реконструкции в 2023 -  2033 г.

	№ п/п
	Наименование объекта
	Описание границ реконструкции
	Диаметр трубопроводов
	Протяженность т/с
	Год ввода в эксплуатацию
	Способ прокладки
	Расчетный объем инвестиций, тыс. руб. с НДС

	
	2018 год

	1
	Участок магистральной т/с по пр. Победы от ТК-12А маг. Победы до К-3 маг. Гоголя ( включая ТК-12, ТК13, ТК-14, ТК-15)
	
	Ду400 мм
	675 м.п.
Протяженность: 0,675 км
	1980
	В непроходном канале, в ППУ изоляции с системой ОДК, в двухтрубном исполнении
	80 433,68

	2
	Участок магистральной т/с от ТК-4 маг. Набережная  до ТК-9 маг. Набережная (включая ТК-5, ТК-7, ТК-8)
	
	Ду500 мм 
Ду200 мм 
Ду100 мм
 Ду80 мм
	411 м.п.
19 м.п.
33 м.п.
48 м.п.
Протяженность: 0,511 км
	1979, 1980, 1981
	В непроходном канале, в ППУ изоляции с системой ОДК, в двухтрубном исполнении
	61 521,34

	3
	Участок магистральной т/с от ТК-13 до ТК-17 по Краснодонцев (кроме участка ТК-16, ТК16
	
	Ду500 мм
Ду400 мм
	36 м.п.
339 м.п.
Протяженность: 0,375 км
	1969, 1987
	В непроходном канале, в ППУ изоляции с системой ОДК, в двухтрубном исполнении
	45 190,43

	4
	Участок магистральной т/с от ТК-9 по ул. Архангельская до ТК-14А по ул. Архангельская
	
	Ду400 мм
Ду300 мм
	221 м.п.
235 м.п.
Протяженность: 0,456 км
	1975
	В непроходном канале, в ППУ изоляции с системой ОДК, в двухтрубном исполнении
	52 566,83

	
	
	
	
	2,017
	
	
	239 712,28

	
	2019 год

	5
	Участок магистральной т/с от стены здания котельная Южная до Н.О. УТ-2 ул. Рыбинская
	
	Ду900 мм
Ду200 мм
	200 м.п.
10 м.п.
Протяженность:0,21 км
	1988
	В непроходном канале, в ППУ изоляции с системой ОДК, в двухтрубном исполнении
	83 721,17

	6
	Участок магистральной т/с от К-5 до К-7а по ул.Ленина и от К-14а до К-16 по ул. Ленина
	
	Ду700 мм
Ду600 мм
	221 м.п.
210 м.п.
Протяженность: 0,431 км
	1967
	В непроходном канале, в ППУ изоляции с системой ОДК, в двухтрубном исполнении
	81 277,78

	7
	Участок магистральной т/с от ТК-41 по ул. Вологодская до ТК-22 по ул. Ленина со всеми ответвлениями на дома
	
	Ду400 мм
	1122 м.п.
Протяженность: 1,122 км
	1955, 1976, 1982, 1986
	В непроходном канале, в ППУ изоляции с системой ОДК, в двухтрубном исполнении
	133 698,77

	8
	Участок распределительной т/с от ТК-6 Гоголя до К3-Порт.
	
	Ду200 мм
Ду150 мм
	665 м.п.
68 м.п.
Протяженность: 0,733 км
	1986
	В непроходном канале, в ППУ изоляции с системой ОДК, в двухтрубном исполнении
	47 985,74

	9
	Участок магистральной т/с УТ-9 Октябрьский пр.
	
	Ду900 мм
Ду300 мм
Ду200 мм
Ду50 мм
	80 м.п.
2 м.п.
14 м.п.
4 м.п.
Протяженность: 0,100 км
	1988
	В непроходном канале, в ППУ изоляции с системой ОДК, в двухтрубном исполнении
	34 463,63

	10
	Участок магистральной т/с от ТК-9а до ТК-69 по пр. Победы и врезка на дом
	
	Ду400 мм
Ду250 мм
	147 м.п.
25 м.п.
Протяженность: 0,172 км
	1981
	В непроходном канале, в ППУ изоляции с системой ОДК, в двухтрубном исполнении
	19 446,39

	
	
	
	
	2,768
	
	
	400 593,48

	2020 год

	11
	Участок магистральной т/с от К-10м Металлургов до К-12' Мира
	К-12'/Мира - К-10М/Металлургов
К-2'/Ломоносова - К-Лабор/202
Р1/Ломоносова - К-1/Ломоносова
К-Лабор/202 - В(СЗ)-Хиругр2/202
К1'/Ломоносова - К(В)-Лом47/213
К3'/Ломоносова - К3/Ломоносова
К4'/Ломоносова - К4/Ломоносова
К3/Ломоносова - В(З)-Лом42/202
	Ду500 мм
Ду200 мм
Ду200 мм
Ду150 мм
Ду150 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
	394 м.п.
45 м.п.
19 м.п.
31 м.п.
17 м.п.
21 м.п.
21 м.п.
17 м.п.
Протяженность: 0,565 км
	1982, 1983, 2000
	Прокладка бесканальная и в непроходном канале, в ППУ изоляции с системой ОДК, в двухтрубном исполнении
	62 723,46

	12
	Участок магистральной т/с от УТ-2 по ул. Чайковского до УТ-2 маг. Север-Центр, от Р-19 кв.219 до УТ-1 Котельная №10
	УТ-2/Чайковского - УТ-2/Север-Центр
Р-19/219 - УТ-1/от-10й-котельной
	Ду500 мм
Ду400 мм
	194 м.п.
92 м.п.
Протяженность: 0,286 км
	1999, 2000
	Прокладка бесканальная и в непроходном канале, в ППУ изоляции с системой ОДК, в двухтрубном исполнении
	37 797,91

	13
	Участок магистральной т/с от ТК-4 по ул. Гоголя до ТК-25 по ул. Красная
	ТК-4/Гоголя - ТК-32/Красная
ТК-31/Красная - ТК-25/Красная
ТК-4А/Гоголя - К-Гог12/20
ТК-31/Красная - ТК-Перв3А/Первомайская
ТК-26/Красная - К(В)-Сув5/21
К-Крас10/20 -К-Крас1/20
ТК-34/Красная - В(Ю1)-Крас5/20
ТК-33/Красная - В(Ю2)-Крас5/20
	Ду400 мм
Ду400 мм
Ду300 мм
Ду250 мм
Ду250 мм
Ду125 мм
Ду100 мм
Ду100 мм
	992 м.п.
691 м.п.
48 м.п.
63 м.п.
66 м.п.
56 м.п.
33 м.п.
33 м.п.
Протяженность: 1,982 км
	1966, 1978, 1982, 1983, 1984
	В непроходном канале, в ППУ изоляции с системой ОДК, в двухтрубном исполнении
	226 836,59

	
	
	
	
	2,833
	
	
	327 357,96

	2021 год

	14
	Участок магистральной тепловой сети от У-6/Металлургов до К-8А/Доменщиков
	К-16А/Ленина - УУВ1
УВВ1 - К-6/Доменщиков
У-6/Металлургов - К-16А/Ленина, от К-6/Доменщиков - К-8А/Доменщиков
УВВ1 - УВВ2, К-6/Доменщиков до границы реконструкции
К-6/Доменщиков - Строителей, 7А, от К-5/Доменщиков до границы реконструкции
УВВ1-УВВ2
К-2/Доменщиков до границы реконструкции, от К-4/Доменщиков до УВВ3
УВВ2 - УТ3, УВВ2 до границы реконструкции
К-7/Доменщиков
	Ду400 мм
Ду300 мм
Ду250 мм

Ду200 мм
Ду150 мм

Ду125 мм
Ду100 мм

Ду80 мм
Ду70 мм
	238,5 м п.
434,17
523,03

10,55
23,13

22,48
26,46

19,08
1,35
Протяженность: 1,299 км
	1966, 1977, 1981, 1988, 1994, 1999
	В непроходном канале, в ППУ изоляции с системой ОДК, в двухтрубном исполнении
	125 704,21

	15
	Участок магистральной тепловой сети от К-5/Ленина до К-9'/Ленина
	К-5/Ленина - К-7/Ленина
К-7/Ленина - К-9'/Ленина
ТК-25/Ленина
ТК-8/Ленина
ТК-6/Ленина, ТК-7/Ленина
ТК-5/Ленина
	Ду500 мм
Ду300 мм
Ду250 мм
Ду150 мм
Ду100 мм
Ду50 мм
	92,01 м.п.
223,2 м.п.
5,033 м п.
1,789 м п.
9,285 м п.
6,54 м п.
Протяженность: 0,3379 км
	1979
	В непроходном канале, в ППУ изоляции с системой ОДК, в двухтрубном исполнении
	41 318,89

	16
	Участок магистральной тепловой сети от ТК-8/Окинина до ТК-1/Окинина
	ТК-8/Окинина - ТК-9/Окинина
ТК-9/Окинина - ТК-11/Окинина
ТК-11'/Окинина  - ТК-2/Окинина
ТК-2/Окинина - ТК-22/Окинина, ТК-2/Окинина - ТК-17А/Ветеранов
ТК-11'/Окинина - П. Окинина, 1, ТК-11"/Окинина - Ветеранов, 14
ТК-11/Окинина
Т-11"/Окинина
	Ду500 мм
Ду400 мм
Ду300 мм
Ду200 мм

Ду150 мм
Ду100 мм
Ду80 мм
	137,095 м.п.
122,388 м.п.
210,6 м.п.
427,032 м п.

46,86 м п.
1,992 м п.
3,803 м п.
Протяженность: 0,950 км
	1974, 1978, 1986
	В непроходном канале, в ППУ изоляции с системой ОДК, в двухтрубном исполнении
	85 311,06

	17
	Участок магистральной тепловой сети от УТ-2/Октябрьский до УТ-5/Октябрьский
	УТ-2/Октябрьский - УТ-5/Октябрьский
	Ду900 мм
	315 м.п.


Протяженность: 0,315 км
	1988
	В непроходном канале, в ППУ изоляции с системой ОДК, в двухтрубном исполнении
	101 665,89

	
	
	
	
	2,902
	
	
	354 000,05

	2022 год

	14.1.
	Участок магистральной тепловой сети от У-6/Металлургов до К-8А/Доменщиков
	К-16А/Ленина - УУВ1
УВВ1 - К-6/Доменщиков
У-6/Металлургов - К-16А/Ленина, от К-6/Доменщиков - К-8А/Доменщиков
УВВ1 - УВВ2, К-6/Доменщиков до границы реконструкции
К-6/Доменщиков - Строителей, 7А, от К-5/Доменщиков до границы реконструкции
УВВ1-УВВ2
К-2/Доменщиков до границы реконструкции, от К-4/Доменщиков до УВВ3
УВВ2 - УТ3, УВВ2 до границы реконструкции
К-7/Доменщиков
	Ду400 мм
Ду300 мм
Ду250 мм

Ду200 мм
Ду150 мм

Ду125 мм
Ду100 мм

Ду80 мм
Ду70 мм
	238,5 м п.
434,17
523,03

10,55
23,13

22,48
26,46

19,08
1,35
Протяженность: 1,299 км
	1966, 1977, 1981, 1988, 1994, 1999
	В непроходном канале, в ППУ изоляции с системой ОДК, в двухтрубном исполнении
	10 551,23

	15.1.
	Участок магистральной тепловой сети от К-5/Ленина до К-9'/Ленина
	К-5/Ленина - К-7/Ленина
К-7/Ленина - К-9'/Ленина
ТК-25/Ленина
ТК-8/Ленина
ТК-6/Ленина, ТК-7/Ленина
ТК-5/Ленина
	Ду500 мм
Ду300 мм
Ду250 мм
Ду150 мм
Ду100 мм
Ду50 мм
	92,01 м.п.
223,2 м.п.
5,033 м п.
1,789 м п.
9,285 м п.
6,54 м п.
Протяженность: 0,3379 км
	1979
	В непроходном канале, в ППУ изоляции с системой ОДК, в двухтрубном исполнении
	1 934,05

	16.1.
	Участок магистральной тепловой сети от ТК-8/Окинина до ТК-1/Окинина
	ТК-8/Окинина - ТК-9/Окинина
ТК-9/Окинина - ТК-11/Окинина
ТК-11'/Окинина  - ТК-2/Окинина
ТК-2/Окинина - ТК-22/Окинина, ТК-2/Окинина - ТК-17А/Ветеранов
ТК-11'/Окинина - П. Окинина, 1, ТК-11"/Окинина - Ветеранов, 14
ТК-11/Окинина
Т-11"/Окинина
	Ду500 мм
Ду400 мм
Ду300 мм
Ду200 мм

Ду150 мм
Ду100 мм
Ду80 мм
	137,095 м.п.
122,388 м.п.
210,6 м.п.
427,032 м п.

46,86 м п.
1,992 м п.
3,803 м п.
Протяженность: 0,950 км
	1974, 1978, 1986
	В непроходном канале, в ППУ изоляции с системой ОДК, в двухтрубном исполнении
	5 573,32

	17.1.
	Участок магистральной тепловой сети от УТ-2/Октябрьский до УТ-5/Октябрьский
	УТ-2/Октябрьский - УТ-5/Октябрьский
	Ду900 мм
	315 м.п.


Протяженность: 0,315 км
	1988
	В непроходном канале, в ППУ изоляции с системой ОДК, в двухтрубном исполнении
	4 807,39

	18
	Участок магистральной тепловой сети от К-20/Ленина до К-26/Ленина
	К-20/Ленина - К-26/Ленина
К-24/Ленина - В(С)-Ленина109/2
К-25А/Ленина - В(С)-Ленина99/2
К-22/Ленина - В(С)-Ленина113/2
	Ду500 мм
Ду200 мм
Ду125 мм
Ду100 мм
	661 м.п.
7 м.п.
17 м.п.
8 м.п.
Протяженность: 0,693 км
	1965, 1973, 1977, 1978, 1981
	В непроходном канале, в ППУ изоляции с системой ОДК, в двухтрубном исполнении
	124 369,64

	19
	Участок магистральной тепловой сети от ТК-1/Краснодонцев до ТК-1Б/Краснодонцев, от ТК-7/Краснодонцев до ТК-9/Краснодонцев
	ТК-1/Краснодонцев - ТК-1Б/Краснодонцев
ТК-7/Краснодонцев - ТК-9/Краснодонцев
ТК-0/Краснодонцев - К-Тим7/277
К-Тим7/277 - К-Краснодонцев 26А/277
К-Краснодонцев26А/277 - В-Тим7/277
К-Краснодонцев26А/277 - В-Краснодонцев26А/277
	Ду500 мм
Ду500 мм
Ду250 мм
Ду150 мм
Ду125 мм
Ду100 мм
	349 м.п.
220 м.п.
237 м.п. 
37 м.п.
18 м.п. 
36 м.п.
Протяженность: 0,897
	1968, 1970, 1988, 1990
	В непроходном канале, в ППУ изоляции с системой ОДК, в двухтрубном исполнении
	147 684,33

	20
	Участок магистральной тепловой сети от УТ-12/Октябрьский до УТ-15/Годовикова
	УТ-12/Октябрьский - УТ-15/Годовикова
	Ду800 мм
	169 м.п.
Протяженность: 0,169 км
	1988
	В непроходном канале, в ППУ изоляции с системой ОДК, в двухтрубном исполнении
	4 510,07

	21
	Участок магистральной тепловой снети от ТК-8/Окинина до ТК-22/Окинина
	ТК-8/Окинина - К-Сев23-27/ФМК
К-Сев23-27/ФМК - К-Сев21/ФМК
К-Сев23-27/ФМК - К-Сев19/ФМК
К-Сев19/ФМК - К-Сев11/ФМК
	Ду300 мм
Ду250 мм
Ду150 мм
Ду100 мм
	564 м.п.
205 м.п.
160 м.п.
150 м.п.
Протяженность: 1,079 км
	1980, 1982, 1983, 1984
	В непроходном канале, в ППУ изоляции с системой ОДК, в двухтрубном исполнении
	5 288,41

	
	
	
	
	1,590
	
	
	304 718,43

	2023 год

	20.1.
	Участок магистральной тепловой сети от УТ-12/Октябрьский до УТ-15/Годовикова
	УТ-12/Октябрьский - УТ-15/Годовикова
	Ду800 мм
	169 м.п.
Протяженность: 0,169 км
	1988
	В непроходном канале, в ППУ изоляции с системой ОДК, в двухтрубном исполнении
	41 757,54

	21.1.
	Участок магистральной тепловой снети от ТК-8/Окинина до ТК-22/Окинина
	ТК-8/Окинина - К-Сев23-27/ФМК
К-Сев23-27/ФМК - К-Сев21/ФМК
К-Сев23-27/ФМК - К-Сев19/ФМК
К-Сев19/ФМК - К-Сев11/ФМК
	Ду300 мм
Ду250 мм
Ду150 мм
Ду100 мм
	564 м.п.
205 м.п.
160 м.п.
150 м.п.
Протяженность: 1,079 км
	1980, 1982, 1983, 1984
	В непроходном канале, в ППУ изоляции с системой ОДК, в двухтрубном исполнении
	146 295,16

	22
	Участок тепловой сети от К-Жукова4-1 до здания по  ул. Жукова, 4
	К-Жукова4-1/214-В-Жукова4/214
	Ду100мм
	79,7 м.п.
Протяженность: 0,0797 км
	1994
	В непроходном канале, в ППУ изоляции с системой ОДК, в двухтрубном исполнении
	7 334,90

	23
	Участок тепловой сети от К-Комсомольская2/Привокзальный до здания Советский. пр, 141
	К-Комсомольская2/Привокзальный - К-Советский135/Привокзальный
К-Комсомольская2/Привокзальный - Комсомольская, 2
К-Советский135/Привокзальный - Советский, 135
К-Советский135/Привокзальный -  1ТП  Советский, 141
	Ду150мм 
Ду100мм
Ду100мм
Ду70мм
	56 м.п.
60м.п
13 м.п.
120 м.п.
Протяженность: 0,249 км
	1979, 1980, 1984
	В непроходном канале, в ППУ изоляции с системой ОДК, в техподполье  в двухтрубном исполнении
	20 784,71

	24
	Участок тепловой сети от ТК-6/23мкр до зданий по ул. Олимпийская, 23 и пр. Победы, 204 с ответвлениями
	ТК-6/23МКР - К-Олимпийская21/23
К-Олимпийская21/23 - Олимпийская, 21
К-Победы208-210/23 - К-Победы206/23
К-Победы206/23 - Р7/23
К-Олимпийская21/23 - К-Олимпийская23/23
К1-Победы208/23 - ТП2 Победы, 208
К-Победы206/23 - К2-Победы202/23
Р7/23 - К1-Победы204/23
К-Олимпийская21/23 - ТП1 Победы, 210
К-Олимпийская23/23 - ТП1 Олимпийская, 23/210
К-Олимпийская23/23 - ТП 1 Олимпийская. 23
К2-Победы208/23 - ТП1 Победы, 208
К2-Победы202/23 - ТП2 Победы, 202
К2-Победы202/23 - ТП1 Победы, 202
Р7/23 - ТП1 Победы, 206
К1-Победы204/23 - Победы, 204
	Ду200 мм
Ду150 мм
Ду150 мм
Ду150 мм
Ду100 мм
Ду100 мм
Ду100 мм
Ду100 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду50 мм
	64 м п.
24 м п.
125 м п. 
46 м п.
37 м п.
23 м п.
58 м п.
30 м п.
28 м п.
64 м п.
63 м п.
19 м п.
22 м п.
52 м.п.
14 м п.
60 м п.
Протяженность: 0,729 км
	1980, 1981, 1982, 1983
	В непроходном канале, в ППУ изоляции с системой ОДК, в техподполье  в двухтрубном исполнении
	60 786,03

	25
	Участок тепловой сети от стены дома по ул. Жукова, 1 до стены дома по ул. Ленина, 136
	В(Ю)_ЖУК1/215 - В(З)_ЛЕН142/215
В(З)_ЛЕН142/215 - Р4/215
Р4/215 - В(В)_ЛЕН142/215
В(В)_ЛЕН142/215 - В(Ю)_ЛЕН140/215
В(Ю)_ЛЕН140/215 - Р5/215
Р5/215 - В(В)_ЛЕН140/215
В(В)_ЛЕН140/215 - К-ЛЕН138/215
К-ЛЕН138/215-В(З)_ЛЕН136/215
Р4/215 - 1ТП Ленина, 142
Р5/215 - 1ТП Ленина, 140
К-ЛЕН138/215 - В_ЛЕН138/215
В_ЛЕН138/215 - 1ТП Ленина, 138
	Ду200мм
Ду200мм
Ду150мм
Ду150мм
Ду150мм
Ду150мм
Ду150мм
Ду150мм
Ду80мм
Ду80мм
Ду50мм
Ду50мм
	5м.п.
33 м.п.
25 м.п.
27м.п.
20 м.п.
1 м.п.
33м.п.
39,5 м.п.
1 м.п.
1м.п.
3 м.п.
13 м.п.
Протяженность: 0,2015 км
	1961
	В непроходном канале и бесканальная, в ППУ изоляции с системой ОДК, в техподполье  в двухтрубном исполнении
	13 106,78

	26
	Участок тепловой сети от К-5/Сталеваров до К-ОБЩЕЖ./10
	К-5/Сталеваров - К-Мастерские/10
К-Мастерские/10 - ТП1 Мастерские
К-Сталеваров24-26/10 - ТП1 Стелеваров, 24А
К-Мастерские/10 - К-Общежитие/10
К-Сталеваров24-26/10 - Р5/10
	Ду150 мм
Ду150 мм
Ду100 мм
Ду100 мм
Ду100 мм
	79 м.п.
45 м п.
31 м п.
63 м.п.
29 м п.
Протяженность: 0,247 км
	1966, 1967, 1994
	В непроходном канале, в ППУ изоляции с системой ОДК, в техподполье  в двухтрубном исполнении
	23 084,90

	27
	Участок тепловой сети от К-21/Бардина до дома по пл. Строителей, 2
	К-21/БАРДИНА - К-УСТ4/5
К-УСТ4/5- К-УСТ2/5
К-21/БАРДИНА  - В_УСТ10/5
К-УСТ2/5-В_УСТ2/5
В_УСТ2/5 - 1ТП Устюженская 2
К-УСТ4/5 - В_УСТ4/5
В_УСТ4/5- 1ТП Устюженская 4
К-УСТ2/5 - К-СТР2/5
К-СТР2/5 - В_П.СТР2/5
В_П.СТР2/5- 1ТП пл. Строителей,2
	Ду150мм
Ду125мм
Ду125мм
Ду100мм
Ду100мм
Ду100мм
Ду80мм
Ду80мм
Ду100мм
Ду100мм
	47 м.п.
38 м.п.
17 м.п.
9 м.п.
1 м.п.
15м.п.
41 м.п.
47 м.п.
58 м.п.
6 м.п.
Протяженность: 0,279км
	1965, 1966, 1967
	В непроходном канале, в ППУ изоляции с системой ОДК, в техподполье  в двухтрубном исполнении
	23 769,48

	
	
	
	
	3,033
	
	
	336 919,50

	2024 год

	28
	Участок тепловой сети от К-Вологодская33/ Привокзальный до УТ-2/Привокзальный и К-АБК Ж/Д/Привокзальный
	К-ВОЛ33/Привокзальный - УТ-1/Привокзальный
УТ-1/Привокзальный- УТ-2/Привокзальный
К-ВОЛ33/Привокзальный- В(Ю)-ВОЛ33/Привокзальный
В(Ю)_ВОЛ33/Привокзальный- Р3/Привокзальный
Р3/Привокзальный- В(З)_ВОЛ33/Привокзальный
В(З)_ВОЛ33/Привокзальный- К-ВОЛ35-37/Ппривокзальный
К-ВОЛ35-37/Привокзальный- В_ВОЛ35/Привокзальный
В_ВОЛ35/Привокзальный - 1 ТП Вологодская, 35
К-ВОЛ35-37/Привокзальный- К-АБК_Ж/Д/Привокзальный
Р3/Привокзальный-1 ТП Вологодская, 33
	Ду150мм 
Ду150мм 
Ду150мм 
Ду150мм Ду150мм Ду100мм

Ду80мм

Ду80мм

Ду70мм

Ду80 мм
	130м.п.
11 м.п.
27 м.п.
5м.п.
45 м.п.
19 м п.
6 м п.
30 м п.
58 м п.
3 м 
Протяженность: 0,334 км
	1968, 1973 1975, 1977
	В непроходном канале и бесканальная, в ППУ изоляции с системой ОДК, в техподполье  в двухтрубном исполнении
	31 360,84

	29
	Участок тепловой сети от здания по ул. Ломоносова 28 до Менделеева, 8а
	В(В)_ЛОМ28/205 - К-ЛОМ28/205
К-ЛОМ28/205 - Р8/205
Р8/205- В(З)_МЕНД3/205
В(З)_МЕНД3/205 - Р9/205
Р9/205 - В(С)_МЕНД3/205
В(С)_МЕНД3/205 - К-МЕНД3-5/205
К-МЕНД3-5/205 - К-МЕНД6-12/205
К-МЕНД6-12/205 - К-МЕНД12/205
К-МЕНД12/205 - В(Ю)_МЕНД10/204
В(Ю)_МЕНД10/204 - Р4/204
Р4/204 - В(С)_МЕНД10/204
К-МЕНД3-5/205 - Р13/205
Р13/205 -К-МЕНД7/205
К-МЕНД7/205-В(Ю)_МЕНД7/205
В(Ю)_МЕНД7/205 - Р11/205
Р11/205- 1ТП Менделеева, 7
Р11/205 - В(В)_МЕНД7/205
В(В)_МЕНД7/205 -В(З)_МЕНД9/205
Р8/205- В_МЕНД1/205
В_МЕНД1/205 - 1ТП Менделеева 1
Р9/205 - 1ТП Менделеева 3
К-МЕНД6-12/205 - К-МЕНД6/204
К-МЕНД6/204 - В_МЕНД6/204
К-МЕНД12/205 - В_МЕНД12/204
В_МЕНД12/204- 1ТП Менделеева 12
Р4/204 - 1ТП Менделеева 10
В(С)_МЕНД10/204 - В(В)_МЕНД8/204
В(В)_МЕНД8/204-Р5/204
Р5/204- 1ТП Менделеева 8
Р5/204 - В(С)_МЕНД8/204
В(С)_МЕНД8/204 - В_МЕНД8А/204
Р13/205 -В(З)_МЕНД5/205
В(З)_МЕНД5/205 - 1ТП Менделеева 
	Ду 150 мм
Ду 150 мм
Ду 150 мм
Ду 150 мм
Ду 150 мм
Ду 150 мм
Ду 150 мм
Ду 150 мм
Ду100 мм
Ду100 мм
Ду100 мм
Ду100 мм
Ду100 мм
Ду100 мм
Ду100 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду70 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду50 мм
Ду70 мм
Ду70 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду50мм
Ду80 мм
Ду80 мм
	28 м.п.
30 м.п.
37 м.п.
20 м.п.
34 м.п.
30 м.п.
99м.п.
42 м.п.
25 м.п.
3 м.п.
52 м.п.
43 м.п.
78 м.п.
4 м.п.
2 м.п.
1 м.п.
20м.п.
25 м.п.
5м.п.
1 м.п.
1 м.п.
55 м.п.
13 м.п.
10 м.п.
1 м.п.
20 м.п.
25 м.п.
20 м.п.
1м.п.
10 м.п.
53 м.п.
6м.п.
3 м.п. 
Протяженность: 0,797км
	1956, 1958, 1960, 1961, 1963, 1973
	В непроходном канале и бесканальная, в ППУ изоляции с системой ОДК, в техподполье  в двухтрубном исполнении
	66 092,51

	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	Участок тепловой сети от К-49/Ломоносова до ул. Парковая, 12А, 24
	К-49/Ломоносова - К-2/Парковая
К-2/Парковая - К-10/Парковая
К-10/Парковая - К-9/3
К-9/3-В(С)_ПАРК26/3
В(С)_ПАРК26/3 -Р23/3
Р23/3-В(Ю)_ПАРК26/3
В(Ю)_ПАРК26/3 - К-8/Парковая
К-2/Парковая- В(З)_ЛОМ6/3
В(З)_ЛОМ6/3 - Р20/3
Р20/3 - В(Ю)_ЛОМ6/3
В(Ю)_ЛОМ6/3 -В(С)_ПАРК28/3
В(С)_ПАРК28/3 - Р18/3
Р18/3 - В(В)_ПАРК28/3
В(В)_ПАРК28/3 -В(З)_ПАРК24А/3
В(З)_ПАРК24А/3- Р1/3
К-8/Парковая - В(Ю)-Парковая24/3
Р1/3-В(В)_ПАРК24А/3
В(В)_ПАРК24А/3 - Р27/3
Р27/3 -К-ПАРК24Б/3
К-Парковая24Б/3 - В(З)-Парковая12А/3
К-10/Парковая - В_ЛОМ4/3
Р23/3 - 1ТП Ломоносова, 2/26
Р20/3 - 1ТП Ломоносова, 6
Р18/3 - 1ТП Парковая, 28
Р1/3 - 1ТП Парковая, 24а
Р27/3 - В_ПАРК24Б/3
В_ПАРК24Б/3- 1ТП Парковая, 24б
К-ПАРК24Б/3 - В_ПАРК22А/3
В_ПАРК22А/3 - 1ТП Парковая, 22а
	Ду150мм
Ду150мм
Ду100мм
Ду100мм
Ду100мм
Ду100мм
Ду100мм
Ду100мм
Ду100мм
Ду100мм
Ду100мм
Ду100мм
Ду100мм
Ду80мм
Ду100мм
Ду100 мм
Ду125мм
Ду125мм
Ду125мм
Ду125 мм
Ду80мм
Ду70мм
Ду70мм
Ду80мм
Ду80мм
Ду80мм
Ду80мм
Ду70мм
Ду70мм
	35 м.п.
66 м.п
38 м.п.
9 м.п.
58 м.п
23 м.п.
10 м.п.
7 м.п.
54 м.п
53 м.п.
19 м.п.
9 м.п
2 м.п.
38 м.п.
4 м.п.
99 м п.
10 м.п
52 м.п.
4 м.п.
76 м п.
7 м.п.
1 м.п.
7 м.п
38 м.п.
25 м.п.
8 м.п.
11 м.п
53 м.п.
1 м.п.
Протяженность: 0,817 км
	1958, 1965, 1972, 1975, 1977
	В непроходном канале, в ППУ изоляции с системой ОДК, в техподполье  в двухтрубном исполнении
	56 996,57

	31
	Участок тепловой сети от К-Склад/1  до зданий  по пр. Строителей, 34, 38 и до ул. Бабушкина, 27, Клубный, 17
	К-СКЛАД/1 - К-БАБ21/1
К-БАБ21/1- В_БАБ21/208
В_БАБ21/208 - 1ТП Бабушкина, 21
К-БАБ21/1 - К-СТР34/1
К-СТР34/1 - В_СТР34/208
В_СТР34/208 - 1ТП Строителей, 34
К-СТР34/1 - К-СТР38/1
К-СТР38/1- В_СТР38/208
В_СТР38/208 - 1ТП Строителей, 38
К-СКЛАД/1 - К-КЛУБ19/1
К-КЛУБ19/1- В_КЛУБ19/208
К-КЛУБ19/1 -В_БАБ27/208
В_БАБ27/208 - 1ТП Бабушкина, 27
	Ду150мм
Ду100мм
Ду100мм
Ду100мм
Ду80мм
Ду80мм
Ду80мм
Ду80мм
Ду80мм
Ду100мм
Ду100мм
Ду80мм
Ду80мм
	27м п.
93 м п.
1 м п.
33 м п
16 м п.
37 м п.
16 м п.
47 м п.
1 м п.
70 м п.
25 м п.
51 м п.
6 м.п.
Протяженность: 0,423 км
	1955, 1957, 1988
	В непроходном канале и бесканальная, в ППУ изоляции с системой ОДК, в техподполье  в двухтрубном исполнении
	32 873,66

	32
	Участок тепловой сети от дома по ул. Металлургов,37 до ул. Металлургов, 27
	В(В)_МЕТ37/212 - К-МЕТ33-37/212
К-МЕТ33-37/212 - В(З)_МЕТ33/212
В(З)_МЕТ33/212 - Р12/212
Р12/212 - В(В)_МЕТ33/212
В(В)_МЕТ33/212 - К-МЕТ29-33/212
К-МЕТ29-33/212 - В(З)_МЕТ29/212
В(З)_МЕТ29/212-Р13/212
Р12/212 - 1ТП Металлургов, 33
К-МЕТ33-37/212 - В_МЕТ35/212
В_МЕТ35/212 - 1ТП Металлургов, 35
К-МЕТ29-33/212 - В_МЕТ31/212
В_МЕТ31/212 - 1ТП Металлургов, 31
Р13/212 - 1ТП Металлургов, 29
Р13/212 - В(Ю)_МЕТ29/212
В(Ю)_МЕТ29/212 - В_МЕТ27/212
В_МЕТ27/212 - 1ТП Металлургов, 27
	Ду 125мм
Ду 125мм
Ду 125мм
Ду 100мм
Ду 100мм
Ду 100мм
Ду 100мм
Ду 100мм
Ду 80мм
Ду 80мм
Ду 80мм
Ду 80мм
Ду 70мм
Ду 70мм
Ду 70мм
Ду 70мм
	15 м.п.
5 м.п.
39 м.п.
47 м.п
8 м.п.
9 м.п.
41 м.п.
2 м.п.
14м.п
54 м.п.
15 м.п.
42 м.п.
2 м.п.
5 м.п
29м.п.
50 м.п.
Протяженность: 0,377
	1961, 1968
	В непроходном канале, в ППУ изоляции с системой ОДК, в техподполье  в двухтрубном исполнении
	18 159,02

	33
	Участок внутриквартальной тепловой сети от ТК-45/Ломоносова до Строителей, 21, 23, 23А, 25, 27, 29, 31, 33, Ломоносова, 16
	ТК-45А/Ломоносова - К-Строителей23
К-Строителей25 - ТП1 Строителей, 25
К-Строителей33 - ТП1 Строителей, 33
К-Строителей33 - ТП1 Ломоносова, 16
К-Строителей31 - ТП1 Строителей, 31
К-Строителей27 - ТП1 Строителей, 27
К-Строителей21 - ТП1 Строителей, 21
К-Строителей25 - ТП1 Строителей, 23А
К-Строителей29 - Строителей, 29
К-Строителей23 - ТП1 Строителей, 23
К-Строителей17 - Строителей, 17
	Ду200мм
Ду100мм

Ду80мм

Ду80мм

Ду80мм

Ду80мм

Ду80мм

Ду80мм

Ду50мм

Ду50мм

Ду50 мм
	232 м п.
43 м п.
51 м п.
40 м п.
42 м п.
42 м п.
46 м п.
137 м п.
25 м п.
17 м п.
15 м п.
Протяженность: 0,690 км
	1961, 1962
	В непроходном канале и бесканальная, в ППУ изоляции с системой ОДК, в техподполье  в двухтрубном исполнении
	63 979,59

	34
	Участок тепловой сети от К-Металлургов7/Г до Металлургов, 5А, Сталеваров, 54, 56, 56А, 58, 58А
	К-Металлургов7/Г - К-Металлургов5А/Г
К-Металлургов5А/Г - Р7/Г
К-Металлургов5А/Г - ТП1 Металлургов, 5А
К-Сталеваров58/Г - ТП1 Сталеваров, 58
К-Сталеваров56/Г - ТП1 Сталеваров, 56
К-Сталеваров58А/Г - ТП1 Сталеваров, 58А
Р6/Г - ТП1 Сталеваров, 54
Р7/Г - Сталеваров. 56А

	Ду150мм 
Ду125мм

Ду80мм

Ду70мм

Ду70мм

Ду70мм

Ду70мм

Ду70 мм
	62 м п.
134 м.п.
68 м п.
8 м п.
38 м п.
35 м п.
18 м п.
11 м п.
Протяженность: 0,374 км
	1953, 1954, 1955, 1957
	В непроходном канале и бесканальная, в ППУ изоляции с системой ОДК, в техподполье  в двухтрубном исполнении
	18 410,02

	35
	Участок внутриквартальной тепловой сети от К(Ю)-Луначарского43/54 до Луначарского 39, 41, 43, 52
	К(Ю)-Луначарского43/54 - Р1/54
К(Ю) -Луначарского43/54 - В-Луначарского43/54
В-Горького28/54 - ТП1 Победы, 52/28 (лечеб.корп.)
К-Кухня/54 - В-Горького28/54
Р1/54 - Луначаркого, 41
В-Луначарского - ТП1 Луначарского, 43
К(Ю)-Луначарского43/54 - ТП1 Луначарского, 39
К-Кухня/54 - Победы 52/28
К-Прачечная - Победы 52/28 (прачечная)
	Ду125 мм
Ду100 мм
Ду100 мм
Ду80 мм
Ду70 мм
Ду70 мм
Ду50 мм
Ду50 мм
Ду50 мм
	22 м п.
77 м п.
68 м п.
65 м п.
5 м п.
29 м п.
59 м п.
10 м п.
5 м п.
Протяженность: 0,340 км
	1973, 1975
	В непроходном канале и бесканальная, в ППУ изоляции с системой ОДК, в техподполье  в двухтрубном исполнении
	22 137,22

	36
	Участок тепловой сети от ТК-42/Ломоносова до здания по ул. Менделеева, 4 с ответвлениями
	ТК-42/ЛОМОНОСОВА - К-ЛОМ30-32/204
К-ЛОМ30-32/204 - К-ЛОМ30А/204
К-ЛОМ30А/204 - К-ЛОМ30/204
К-ЛОМ30/204 - К-МЕНД2/204
К-МЕНД2/204 - В_МЕНД2/204
В_МЕНД2/204 - 1ТП Менделеева, 2
К-МЕНД2/204 - В_МЕНД4/204
В_МЕНД4/204 -  1ТП Менделеева, 4
К-ЛОМ30/204 - В_ЛОМ30/204
В_ЛОМ30/204 - 1ТП Ломоносова .30
К-ЛОМ30-32/204 - В_ЛОМ32/204
В_ЛОМ32/204- 1ТП Ломоносова .32
К-ЛОМ30А/204-В_ЛОМ30А/204
	Ду125 мм
Ду100 мм
Ду100 мм
Ду100 мм
Ду70 мм
Ду70 мм
Ду70 мм
Ду70 мм
Ду70 мм
Ду70 мм
Ду70 мм
Ду80 мм
Ду40 мм
	29м.п.
20 м.п.
46 м.п.
66м п.
16 м.п.
9 м.п.
85м.п.
3 м п.
5 м.п.
1м.п.
15 м.п.
27м п.
22 м.п.
Протяженность: 0,344 км
	1956, 1998
	В непроходном канале и бесканальная, в ППУ изоляции с системой ОДК, в техподполье  в двухтрубном исполнении
	24 767,19

	
	
	
	
	4,496
	
	
	334 776,62

	2025 год

	37
	Участок магистральной тепловой сети от К-6/Данилова до К-11/Данилова
	К-6/Сталеваров - К-11/Данилова
К-10а/Данилова - К-ГАРАЖ/10
К-8/Данилова - Р29/10
К-9/Данилова - Р26/10
К-9/Данилова - Данилова, 26
К-10/Данилова - Данилова, 24
Р26/10 - Данилова, 19
К-12/10 - ТП1 Верещагина 5
	Ду300 мм
Ду250 мм
Ду150 мм
Ду125 мм
Ду125 мм
Ду125 мм
Ду100 мм
Ду80 мм
	429 м.п.
40 м п.
25 м п.
21 м п.
43 м п.
61 м п.
4 м п.
91 м п.
Протяженность: 0,714
	1967, 1968, 1973, 1983, 1990
	В непроходном канале, в ППУ изоляции с системой ОДК, в техподполье  в двухтрубном исполнении
	106 055,55

	38
	Участок внутриквартальной тепловой сети от К-14А/Ленина до Ленина, 133, 133А, 133Б, 133В, 135, 137
	К-14/Ленина - К-Ленина133/204
К-Ленина133 /204 - К-Ленина135/204
К-Ленина138/204 - К-Ленина133Б/204
К-Ленина135/204 - ТП1 Ленина, 135
К-Ленина133/204 - ТП1 Ленина, 133
К-Ленина133Б/204 - ТП1 Ленина, 133А
К-Ленина133Б/204 - ТП1 Ленина, 133Б
Р11/204 - ТП1 Ленина, 137
К-Ленина133В/204 - ТП1 Ленина, 133В
	Ду150 мм
Ду125 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду70 мм
Ду50 мм
Ду50 мм
Ду50 мм
	24 м п.
28 м п.
103 м п.
28 м п.
53,6 м п.
59 м п.
7 м п.
50 м п.
7 м п.
Проотяженность: 0,3596
	1956, 1958, 1994
	В непроходном канале и бесканальная, в ППУ изоляции с системой ОДК, в техподполье  в двухтрубном исполнении
	27 331,92

	39
	Участок тепловой сети от ТК-45/Ломоносова до здания по ул. Ломоносова, 17,  от здания по пр. Строителей, 39 до зданий по пр. Строителей, 37,47 с ответвлениями
	ТК-45/ЛОМОНОСОВА - В(В)_СТР35/207
В(В)_СТР35/207 - Р7/207
Р7/207 - В(Ю)_СТР35/207
В(Ю)_СТР35/207 - К-ЛОМ19/207
К-ЛОМ19/207 - В(С)_ЛОМ19/207
В(С)_ЛОМ19/207 - Р9/207
Р9/207 - В(З)_ЛОМ19/207
В(З)_ЛОМ19/207 - К-ЛОМ17/207
К-ЛОМ17/207 - В_ЛОМ17/207
В_ЛОМ17/207 - 1 ТП Ломоносова, 17
В(Ю)_СТР39/207 - К-СТР37/207
К-СТР37/207 - В_СТР37/207
В_СТР37/207 - 1 ТП Строителей, 37
В(З)_СТР39/207 - В(В)_СТР43/207
В(Ю)_СТР39/207 - К-СТР41-45/207
К-СТР41-45/207 - В(З)_СТР41/207
К-СТР41-45/207 - В(В)_СТР45/207
В(В)_СТР45/207 - Р1/207
Р1/207 - В(З)_СТР45/207
В(З)_СТР45/207 - К-СТР47/207
К-СТР47/207 - В_СТР47/207
В_СТР47/207- 1 ТП Строителей, 47
К-СТР47/207 - В_БАБ17/207
	Ду200мм
Ду200мм
Ду100мм
Ду100мм
Ду80мм
Ду80мм
Ду80мм
Ду80мм
Ду80мм
Ду80мм
Ду80мм
Ду80мм
Ду80мм
Ду150мм
Ду100мм
Ду100мм
Ду100мм
Ду100мм
Ду100мм
Ду100мм
Ду80мм
Ду80мм
Ду50мм

	22 м.п. 
39 м п.
5 м п.
15 м п.
11 м п.
50 м п.
5 м п.
55 м п.
30 м п.
5 м п.
8 м п
22 м п.
2 м п.
20 м п.
46 м п.
23 м п.
33 м п.
2 м п.
8 м п.
41 м п.
30 м п
50 м п.
54 м п
Протяженность: 0,577 км
	1959, 1961, 1962, 1968, 1977
	В непроходном канале и бесканальная, в ППУ изоляции с системой ОДК, в техподполье  в двухтрубном исполнении
	44 731,81

	40
	Участок тепловой сети от К-11А/Ленина до Ломоносова, 35А, до Ленина, 151
	К-11А/ЛЕНИНА - К-ЛЕН143-145/1
К-ЛЕН143-145/1- В(З)_ЛЕН143/211
В(З)_ЛЕН143/211- Р3/1
Р3/1- В(В)_ЛЕН143/211
В(В)_ЛЕН143/211- Р17/1
Р17/1- К-ЛОМ39/1
К-ЛОМ39/1- Р4/211
Р4/211- Р5/211
Р5/211- К-ЛОМ35/1
К-ЛОМ35/1- К-ЛОМ35А/1
К-ЛЕН143-145/1- В(В)_ЛЕН145/211
В(В)_ЛЕН145/211- Р1/1
К-Ломоносова35А-1 - В(С)-Ломоносова33/211
Р1/1- В(З)_ЛЕН145/211
В(З)_ЛЕН145/211- В(В)_ЛЕН149/211
В(В)_ЛЕН149/211- Р2/1
Р2/1- В(З)_ЛЕН149/211
В(З)_ЛЕН149/211- В_ЛЕН151/211
Р2/1 - 1ТП Ленина 149
Р1/1 - 1ТП Ленина 145
Р3/1- 1ТП Ленина 143
Р17/1 - В_ЛЕН141/211
В_ЛЕН141/211- 1ТП Ленина 141
К-ЛОМ39/1 - В_ЛОМ39/211
В_ЛОМ39/211 -1ТП Ломоносова 39
Р4/211- В_ГСК/1
В_ГСК/1- 1ТП Ломоносова 39 ГСК
Р5/211- В_ЛОМ37/211
В_ЛОМ37/211-1ТП Ломоносова 37
К-ЛОМ35/1-В_ЛОМ35/211
В_ЛОМ35/211-1ТП Ломоносова 35
К-ЛОМ35А/1 - В_ЛОМ35А/211
В_ЛОМ35А/211- 1ТП Ломоносова 35а
	Ду200мм

Ду150мм Ду150мм Ду150мм 
Ду150мм 
Ду150мм 
Ду125мм Ду125мм 
Ду125мм 
Ду125мм 
Ду125мм
Ду125мм 
Ду125мм 
Ду100мм
Ду100мм Ду100мм

Ду100мм

Ду80мм

Ду80мм

Ду80мм

Ду80мм

Ду80мм

Ду80мм

Ду80мм

Ду80мм

Ду50мм

Ду50мм

Ду80мм

Ду80мм

Ду80мм

Ду80мм

Ду50мм

Ду50 мм


	23м.п.
17 м.п.
3м п.
11 м п.
63м п.
73 м п.
48м п.
46 м п.
73 м п.
35м п.
18м п.
11 м п.
38 м п.
2м п.
42м п.
1 м п.
13м п.
40 м п.
14 м п.
47 м п.
52 м п.
7м п.
8 м п.
12м п.
1м п.
9 м п.
1 м п.
8м п.
10 м п.
14м п.
3 м п.
30 м п.
1 м п.
Протяженность: 0,774км
	1956, 1962, 1967
	В непроходном канале и бесканальная, в ППУ изоляции с системой ОДК, в техподполье  в двухтрубном исполнении
	50 379,67

	
	
	
	
	
	
	
	

	41
	Участок внутриквартальной тепловой сети от ТК-16/Белова до Юбилейная, 12, Белова, 23, 27
	ТК-16/Белова - К-Белова23/23
К-Белова23/23 - ТП1 Юбилейная, 12
К-Белова23/23 - В(З)-Белова23/23
В(З)-Белова23/23 - ТП1 Белова, 23
Р74/23 - ТП1 Белова, 27
	Ду150 мм
Ду100 мм
Ду100 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
	8 м п.
67 м п.
19 м п.
19 м п.
85 м п.
Протяженность: 0,198 км
	1980, 1981
	В непроходном канале, в ППУ изоляции с системой ОДК, в техподполье  в двухтрубном исполнении
	16 039,90

	42
	Участок тепловой сети от ТК-44Б/Ломоносова до здания по пр. Строителей, 18
	ТК-44Б/ЛОМОНОСОВА - В(З)_СТР20/205
В(З)_СТР20/205- Р4/205
Р4/205- В(В)_СТР20/205
В(В)_СТР20/205- В_СТР18/205
В_СТР18/205- 1 ТП Строителей, 18
Р4/205 -1 ТП Строителей, 20
	Ду100 мм
Ду100 мм
Ду70 мм
Ду80 мм
Ду70 мм
Ду70 мм
	92м.п.
44 м.п.
60м п.
29 м п.
27м п.
1 м п.
Протяженность: 0,253км
	1975
	В непроходном канале и бесканальная, в ППУ изоляции с системой ОДК, в техподполье  в двухтрубном исполнении
	14 745,57

	43
	Участок тепловой сети от К-Вологодская 19/81-83 до ул. Сталеваров,74 и до К-Победы21/81-83
	Р8/81-83-В(З)_ВОЛ19/81-83
В(З)_ВОЛ19/81-83-К-ПОБ21/81-83
К-ВОЛ19/81-83 - В(С)_ВОЛ19/81-83
В(С)_ВОЛ19/81-83 - Р8/81-83
Р8/81-83 - 1ТП Вологодская, 19
К-ВОЛ19/81-83 - К-ВОЛОГ21/81-83
К-ВОЛОГ21/81-83 - К-ПОБ19/81-83
К-ПОБ19/81-83 - В_СТАЛ74/81-83
В_СТАЛ74/81-83 - 1ТП Сталеваров, 74
К-ПОБ19/81-83 - В_ПОБ19/81-83
В_ПОБ19/81-83- 1ТП Победы, 19
К-ВОЛОГ21/81-83 - В_ВОЛ21/81-83
В_ВОЛ21/81-83- 1ТП Вологодская, 21
	Ду250 мм
Ду250 мм
Ду100 мм
Ду100 мм
Ду100 мм
Ду125 мм
Ду100 мм
Ду80мм
Ду80мм
Ду80мм
Ду80мм
Ду80мм
Ду80мм
	5 м.п.
16 м.п.
10 м.п.
56 м.п.
1м.п.
80 м.п.
48 м.п.
175м.п.
5 м.п.
6 м.п.
41 м.п.
37 м.п.
5 м.п.
Протяженность: 0,485 км
	1967, 1968, 1970, 1975
	В непроходном канале и бесканальная, в ППУ изоляции с системой ОДК, в техподполье  в двухтрубном исполнении
	32 509,82

	44
	Участок тепловой сети от К(В)-Ломоносова 47/213 до ул. Ломоносова, 51, 55
	К(В)-ЛОМ47/213 - К(С)-ЛОМ47/213
К(С)-ЛОМ47/213 - К-ЛОМ49/213
К-ЛОМ49/213 - К-ЛОМ53/213
К-ЛОМ53/213 - Р1/213
Р1/213 - В_ЛОМ53/213
В_ЛОМ53/213 - 1 ТП Ломоносова, 53
Р1/213 - В_ЛОМ55/213
В_ЛОМ55/213 - 1 ТП Ломоносова, 55
К-ЛОМ53/213 - К-ЛОМ57/213
К-ЛОМ57/213 - В_ЛОМ51/213
В_ЛОМ51/213 - 1 ТП Ломоносова, 51
К-ЛОМ49/213 - В_ЛОМ49/213
В_ЛОМ49/213 - 1 ТП Ломоносова, 49
К(С)-ЛОМ47/213 - В_ЛОМ47/213
	Ду150мм
Ду125мм
Ду125мм
Ду100мм
Ду100мм
Ду100мм
Ду100мм
Ду100мм
Ду100мм
Ду80мм
Ду80мм
Ду80мм
Ду80мм
Ду100мм
	28м п.
57 м п.
52 м п.
40 м п
11 м п.
11 м п.
54 м п.
4 м п.
18 м п.
16 м п.
2 м п.
28 м п.
2 м.п.
11 м.п.
Протяженность: 0,334 км
	1963, 1968
	В непроходном канале и бесканальная, в ППУ изоляции с системой ОДК, в техподполье  в двухтрубном исполнении
	19 315,96

	45
	Участок внутриквартальной тепловой сети от К-Советский18/9А до ул. Социалистическая, 23, 25, 29
	К-Советский18/9А - К-Советский16/9А
К-Советский18/9А - К-Социалистическая25/9А
К-Социалистическая25/9А - Р31/9А
К-Социалистическая25/9А - ТП1 Социалистическая, 23
Р31/9А - ТП1 Социалистическая, 25
Р31/9А - ТП1 Социалистическая, 29
	Ду250 мм
Ду70 мм
Ду70 мм
Ду50 мм
Ду50 мм
Ду50 мм
	46 м п.
54 м п.
4 м п.
50 м п.
5 м п.
63 м п.
Протяженность: 0,222 км
	1967, 1984, 1986, 1989, 1999
	В непроходном канале и бесканальная, в ППУ изоляции с системой ОДК, в техподполье  в двухтрубном исполнении
	14 042,46

	46
	Участок тепловой сети от К-Белова48/23 до здания по ул. Белова, 48
	К_К_БЕЛ48/23 - В_К.БЕЛ48/23
	Ду125мм
	96,5 м.п.
Протяженность: 0,0965км
	1987
	В непроходном канале, в ППУ изоляции с системой ОДК, в техподполье  в двухтрубном исполнении
	10 592,74

	
	
	
	
	4,013
	
	
	335 745,40

	2026 год

	47
	Участок внутриквартальной тепловой сети от К-Победы126/21 до пр. Победы, 122, 124, 130, 132,
	К-Победы126/21 - В(Ю)-Победы132/21
К-Победы124/21 - К3-Победы122/21
К3-Победы122/21 - К2-Победы122/21 
Р7/21 - ТП1 Победы, 130
К3-Победы122/21 - ТП1 Победы, 122
К-Победы124/21 - ТП1 Победы, 124
К2-Победы122/21 - ТП2 Победы, 122
К2-Победы122/21 - ТП1 Победы, 122
	Ду150 мм
Ду125 мм
Ду100 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду70 мм
Ду70 мм
Ду70 мм
	169 м п.
115 м п.
53 м п.
29 м п.
22 м п.
47 м п.
22 м п.
73 м п.
Протяженность:0,530 км
	1980. 1981, 1982, 1983
	В непроходном канале, в ППУ изоляции с системой ОДК, в техподполье  в двухтрубном исполнении
	51 697,72

	48
	Участок внутриквартальной тепловой сети от К-Моченкова2-14/ФМК до Моченкова, 2, 14, 14А
	
К-Моченкова2-14/ФМК - Р36/ФМК
В(Ю)-Моченкова4/ФМК - К-Моченкова2-14/ФМК
Р36/ФМК - Р51/ФМК
К-Моченкова2-14/ФМК - Р48/ФМК
Р-36/ФМК - ТП3 Моченкова, 14
Р-51/ФМК - Р52/ФМК
Р-52/ФМК - ТП3 Моченкова, 14А
Р-52/ФМК - Р-53/ФМК
Р-48/ФМК - ТП3 Моченкова, 2
Р-48/ФМК - ТП2 Моченкова, 2
Р-32/ФМК - ТП1 Моченкова, 14
Р-34/ФМК - ТП2 Моченкова, 14
Р-50/ФМК - ТП1 Моченкова, 14А
Р-51/ФМК - ТП2 Моченкова, 14А
Р-53/ФМК - ТП4 Моченкова, 14А
Р-53/ФМК - ТП5 Моченкова, 14А
Р-47/ФМК - ТП4 Моченкова, 2
Р-49/ФМК - ТП1 Моченкова, 2
	
Ду150 мм
Ду150 мм
Ду100 мм
Ду100 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду60 мм
Ду60 мм
Ду50 мм
Ду50 мм
Ду50 мм
Ду50 мм
Ду50 мм
Ду50 мм
Ду50 мм
Ду50 мм
	
109,3 м п.
46,8 м п.
68 м п.
62,2 м п.
2 м п.
22 м п.
1 м п.
1 м п.
32 м п.
19 м п.
5 м п.
5 м п.
1 м п.
1 м п.
1 м п.
32 м п.
1 м п.
45 м п.
Протяженность: 0,4543 км
	1980, 1982
	В непроходном канале, в ППУ изоляции с системой ОДК, в техподполье  в двухтрубном исполнении
	25 345,82

	49
	Участок тепловой сети от здания по пр. Победы, 123 до пр. Победы, 109 с врезками
	В(Ю)-Победы117/16 - К-Победы117/16
К_ПОБ117/16 - В(Ю)_ПОБ117/16 
К_ПОБ117/16 - В(В)_ПОБ115/16
В(В)_ПОБ115/16 - Р35/16
Р35/16- Р36/16
Р36/16-Р37/16
Р37/16 - Р38/16
Р38/16 - Р39/16
Р39/16 - В(З)_ПОБ115/16
В(З)_ПОБ115/16- К_ПОБ109/16
К_ПОБ117/16-В(З)_ПОБ123/16
В(З)_ПОБ123/16 - Р13/16
Р13/16 - 1 ТП Победы, 123
Р35/16 - 1 ТП Победы, 115
Р36/16 - 2 ТП Победы, 115
Р38/16 - 3ТП Победы, 115
Р39/16 - 4ТП Победы, 115
Р37/16 - В(С)_ПОБ115/16
В(С)_ПОБ115/16- В_ПОБ113/16
В_ПОБ113/16 - 1ТП Победы, 113
	Ду200 мм
Ду150мм
Ду150мм
Ду150мм
Ду150мм
Ду150мм
Ду150мм
Ду125 мм
Ду125 мм
Ду125 мм
Ду125 мм
Ду125 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду70 мм
Ду70 мм
Ду70 мм
	9 м п.
33 м.п.
27м.п.
42м п.
20 м.п.
23 м.п.
42м.п.
27м п.
27 м.п.
40м.п.
54 м.п.
2м п.
1 м.п.
1м.п.
1м.п.
1 м.п.
8м п.
48 м.п.
7м.п.
Протяженность: 0,413 км
	1975, 1976, 1978
	В непроходном канале, в ППУ изоляции с системой ОДК, в техподполье  в двухтрубном исполнении
	29 850,00

	50
	Участок внутриквартальной тепловой сети от К-16/Ленина до ул. Менделеева, 14, б-р Доменщиков, 39А
	К-16/Ленина - Р1/204
Р1/204 - В(С)-Доменщиков41/204
В(С)-Доменщиков41/204 - В(Ю)-Доменщиков41/204
В(Ю)-Доменщиков41/204 - В(С1)-Менделеева14/204
В(С1)-Менделеева14/204 - ТП1 Меделеева, 14
Р9/204 - ТП1 Доменщиков, 41
Р7/204 - ТП1 Доменщиков, 39Б
Р6/204 - ТП1 Доменщиков, 39
К-Доменщиков39А/204 - ТП1 Доменщиков, 39А
Р10/204 - ТП1 Менделеева, 14 (мастерские)
	Ду200мм Ду150мм
Ду125мм 
Ду100мм Ду100мм

Ду80мм

Ду80мм

Ду80мм

Ду80мм

Ду50 мм
	22 м п. 
5 м п.
70 м п.
220 м п.
6 м п.
8 м п.
1 м п.
1 м п.
46 м п.
30 м п.
Протяженность: 0,409
	1956, 1963, 1967, 2000
	В непроходном канале и бесканальная, в ППУ изоляции с системой ОДК, в техподполье  в двухтрубном исполнении
	25 156,10

	51
	Участок тепловой сети от здания по ул. Ломоносова, 40а до ул. Ленина, 108
	В(Ю)_МЕТ21А/203 - Р17/203
Р17/203 - Р16/203
Р16/203 - В(С)_ЛЕН110А/203
В(С)_ЛЕН110А/203 - Р7/203
Р7/203 - Р2/203
Р2/203 -  В(З)_ЛЕН110А/203
В(З)_ЛЕН110А/203 - В_ЛЕН110/203
В_ЛЕН110/203-1 ТП Ленина, 110
Р2/203 - В(Ю)_ЛЕН110А/203
В(Ю)_ЛЕН110А/203- В_ЛЕН109/203
В_ЛЕН109/203 - 1 ТП Ленина, 108
Р7/203 - 1 ТП Ленина, 110а
Р16/203 - В_ЛОМ38А/203
В_ЛОМ38А/203-1 ТП Ломоносова, 38а
Р17/203 - В_ЛОМ40А/203
В_ЛОМ40А/203- 1 ТП Ломоносова, 40а
	Ду100 мм
Ду100 мм
Ду100 мм
Ду100 мм
Ду100 мм
Ду100 мм
Ду70 мм
Ду70 мм
Ду70 мм
Ду70 мм
Ду70 мм
Ду80 мм
Ду50 мм
Ду50 мм
Ду70 мм
Ду70 мм
	6 м.п.
41м.п.
70 м п.
27 м п.
44 м п.
7 м п.
13 м п.
1 м п.
5 м п.
62 м п.
6 м п.
5 м п.
9 м п.
1 м п.
65 м п.
5 м п.
Протяженность: 0,367 м
	1959
	В непроходном канале и бесканальная, в ППУ изоляции с системой ОДК, в техподполье  в двухтрубном исполнении
	28 496,19

	52
	Участок внутриквартальной тепловой сети от ТК-7/Ветеранов до ул. Пионерская, 14Б, ул. Ветеранов, 9, 11, ул. Молодежная, 8
	ТК-7/Ветеранов - Р93/ФМК
Р93/ФМК - Р94/ФМК
ТК-7/Ветеранов - В-Ветеранов11/ФМК
В-Ветеранов11/ФМК - Р39/ФМК
ТК-6/Ветеранов - В-Ветеранов9/ФМК
В-Ветеранов9/ФМК - ТП1 Ветеранов, 9
ТК-7/Ветеранов - ТП1 Пионерская, 14Б 
Р39/ФМК - ТП3 Ветеранов, 11
Р39/ФМК - ТП 1 Ветеранов, 11
Р40/ФМК - ТП2 Ветеранов, 11
Р43/ФМК - ТП2 Ветеранов, 9
Р41/ФМК - ТП3 Ветеранов, 9
Р94/ФМК - ТП1 Молодежная, 8
	Ду200 мм
Ду100 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду70 мм
Ду70 мм
Ду70 мм
Ду70 мм
Ду50 мм
Ду50 мм
Ду50 мм
	99,5 м п.
140 м п.
28 м п.
1 м п.
40,2 м п.
59 м п.
101 м п.
3 м п.
54 м п.
1 м п.
1 м п.
1 м п.
29,3 м п.
Протяженность: 0,558 км
	1985, 1986, 1999, 2001
	В непроходном канале и бесканальная, в ППУ изоляции с системой ОДК, в техподполье  в двухтрубном исполнении
	38 593,01

	53
	Участок внутриквартальной тепловой сети от К-15/Луначарского до ул. Комсомольская, 19, Комсомольская, 15
	К-15/Луначарского - К-Комсомольская19/6
Р8/6 - К(З)-Комсомольская15/6
Р25/6 - В(Ю)-Комсомольская15/6
К-Комсомольская19/6 - Р8/6
К-Комсомольская19/6 - В-Комсомльская19/6
К(З)-Комсомольская15/6 - ТП3 Комсомольская, 15
Р16/6 - ТП1 Комсомольская, 21
В-Комсомольская19/6 - ТП1 Комсомольская, 19
Р8/6 - ТП1 Комсомольская, 17
К(З)-Комсомольская15/6 - ТП1 Комсомольская, 15
К(В)-Комсомольская15/6 - ТП2 Комсомольская, 15
	Ду150 мм
Ду150 мм
Ду150 мм
Ду125 мм
Ду100 мм
Ду100 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду70 мм
Ду70 мм
	128 м п.
81 м п.
15 м п.
64 м п.
47 м п.
200 м п.
4 м п.
50 м п.
4 м п.
10 м п.
8 м п.
Протяженность: 0,611 км
	1968, 1990, 1993
	В непроходном канале, в ППУ изоляции с системой ОДК, в техподполье  в двухтрубном исполнении
	44 029,49

	54
	Участок тепловой сети от ТК-7/Ленина до Советский, 35а, 39, Ленина, 39а
	ТК-7/ЛЕНИНА - К-СОВ41/8А
К-СОВ41/8А- К-СОВ35А/8А
К-СОВ35А/8А- К1-СОВ35А/8А
К1-СОВ35А/8А - В_СОВ35А/8А
К-СОВ41/8А - К-ЛЕН39А/8А
К-ЛЕН39А/8А - В(Ю)_ЛЕН39А/8А
В(Ю)_ЛЕН39А/8А - Р7/8А
Р7/8А - В(З)_ЛЕН39А/8А
В(З)_ЛЕН39А/8А - В_ЛЕН39/8А
Р7/8А - 1ТП Ленина, 39а
	Ду100мм
Ду80мм
Ду70мм
Ду70мм
Ду70мм
Ду70мм
Ду70мм
Ду70мм
Ду70мм
Ду50мм
	57м п.
23 м п.
14 м п.
23 м п.
17 м п.
10 м п.
3 м п.
3 м п.
8 м.п.
1 м.п.
Протяженность: 0,159 км
	1967, 1971
	В непроходном канале и бесканальная, в ППУ изоляции с системой ОДК, в техподполье  в двухтрубном исполнении
	13 522,65

	55
	Участок тепловой сети от К-Металлургов44/214 до здания по ул. Металлургов, 42
	К-МЕТ44/214 - В(З)_МЕТ44/214
В(З)_МЕТ44/214- Р1/214
Р1/214- В(В)_МЕТ44/214
В(В)_МЕТ44/214-В(З)_МЕТ42Б/214
Р1/214-1ТП Металлургов, 44
	Ду125 мм
Ду125 мм
Ду100 мм
Ду100 мм
Ду100 мм


	20м.п.
59 м.п.
50м п.
34 м п.
16м п.
Протяженность: 0,179км
	1967
	В непроходном канале, в ППУ изоляции с системой ОДК, в техподполье  в двухтрубном исполнении
	11 060,24

	56
	Участок тепловой сети от К-Маркса76/103 до зданий по ул. Маркса, 72а, 74б, 78 с врезками
	К-Маркса78/103 - К-Маркса76/103
К-Маркса76/103 - К-горького51/103
К-Маркса78/103 - ТП1 К. Маркса, 78
К-Маркса76А/103 - ТП1 К. Маркса, 76А
К-Маркса76/103 - ТП1 К. Маркса, 76
К-Маркса76/103 - ТП1 К.Маркса, 74Б
К-Маркса74/103 - ТП1 К.Маркса, 74А
К-Маркса74/103 - ТП1 К.Маркса, 74
К-Маркса72А/103 - ТП1 К.Маркса, 72А
К-Горького51/103 - Горького, 51
	Ду125 мм
Ду100 мм
Ду50 мм
Ду50 мм
Ду50 мм
Ду50 мм
Ду50 мм
Ду50 мм
Ду50 мм
Ду50 мм
	50 м п.
97,1 м п.
11 м п.
17 м п.
10 м п.
84 м п.
25 м п.
12 м п.
13 м п.
17 м п.
Протяженность: 0,3361км
	1956, 1958, 1960, 1961, 1963, 1973
	В непроходном канале и бесканальная, в ППУ изоляции с системой ОДК, в техподполье  в двухтрубном исполнении
	23 220,64

	57
	Участок тепловой сети от ТК-4А/Коммунистов до зданий по ул. Советский, 35 и Дзержинского, 30
	ТК-4А/КОММУНИСТОВ - Р42/8А
Р42/8А- К(З)-КОММ32/8А
К(З)-КОММ32/8А- К(С)-КОММ32/8А
К(С)-КОММ32/8А- К-СОВ33/8А
К-СОВ33/8А- В(С)_СОВ35/8А
В(С)_СОВ35/8А- Р26/8А
К(С)-КОММ32/8А - В_КОММ32/8А
К(З)-КОММ32/8А- В_ДЗЕР30/8А
В_ДЗЕР30/8А- 1ТП Дзержинского, 30
	Ду200мм Ду150мм 
Ду150мм Ду150мм

Ду70мм

Ду70мм

Ду50мм

Ду80мм

Ду80 мм

	1м.п.
9 м.п.
63м п.
26м п.
8м п.
2м п.
25м.п.
23,4 м.п.
51м п.
Протяженность: 0,2084км
	1967, 1971. 1992, 1999
	В непроходном канале и бесканальная, в ППУ изоляции с системой ОДК, в техподполье  в двухтрубном исполнении
	16 148,65

	58
	Участок тепловой сети от К-Металлургов65/215 до здания по ул. Металлургов, 51 с врезками на дома
	К-МЕТ65/215 - К-МЕТ59/215
К-МЕТ59/215- К-МЕТ57/215
К-МЕТ57/215 - К-МЕТ55/215
К-МЕТ55/215- К-МЕТ53/215
К-МЕТ53/215- В(З)_МЕТ51/215
К-МЕТ53/215- В_МЕТ53/215
В_МЕТ53/215- 1 ТП Металлургов, 53
К-МЕТ55/215- В(С)_МЕТ55/215
К-МЕТ57/215-В_МЕТ57/215
К-МЕТ59/215- В_МЕТ59/215
В_МЕТ59/215- 1 ТП Металлургов, 59
К-МЕТ65/215-Р15/215
Р15/215- В_МЕТ61/215
В_МЕТ61/215-1 ТП Металлургов, 61
	Ду200 мм
Ду150 мм
Ду150 мм
Ду150 мм
Ду125 мм
Ду70 мм
Ду80 мм
Ду70 мм
Ду70 мм
Ду70 мм
Ду80 мм
Ду50 мм
Ду50 мм
Ду50 мм
	106 м.п.
38 м.п.
35м п.
36м п.
17м п.
9м п.
25м.п.
9 м.п.
6м п.
3м п.
35м п.
29м.п.
4 м.п.
6м п.
Протяженность: 0,358км
	1961
	В непроходном канале и бесканальная, в ППУ изоляции с системой ОДК, в техподполье  в двухтрубном исполнении
	30 414,96

	
	
	
	
	4,583
	
	
	337 535,46

	2027 год

	59
	Участок внутриквартальной тепловой сети от жилого дома пр. Победы, 88 до жилого дома пр. Победы, 92, жилого дома Набережная, 39, жилого дома Набережная 39А
	В(З) - Победы88/9 - Р9/9
Р9/9 - Р8/9
К-Победы92/9 - Р15/9
Р8/9 - К-Победы92/9
Р15/9 - ТП1 Набережная, 39
Р9/9 - ТП1 Победы, 88
Р12/9 - ТП1 Набережная, 37
Р15/9 - Р18/9
Р18/9 - ТП4 Набережная, 39
Р8/9 - Р58/9
Р8/9 - ТП1 Набережная, 37А
Р13/9 - ТП1 Победы, 92
Р14/9 - ТП2 Победы, 92
Р16/9 - ТП2 Набережная, 39
Р17/9 - ТП3 Набережная, 39 
Р18/9 - ТП5 Набережная, 39
Р57/9 - ТП1 Набережная, 39А
Р19/9 - ТП5 Набережная, 39
	Ду200 мм
Ду150 мм
Ду150 мм
Ду125 мм
Ду100 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду50 мм
Ду50 мм
Ду50 мм
Ду50 мм
Ду50 мм
Ду50 мм
Ду50 мм
Ду40 мм
	27 м п.
43 м п.
83 м п.
75 м п.
1 м п.
8 м п.
2 м п.
119 м п.
1 м п.
87 м п.
32 м п.
1 м п.
1 м п.
1 м п.
1 м п.
29 м п.
59 м п.
17 м п.
Протяженность: 0,587 км
	1989, 2001
	В непроходном канале и бесканальная, в ППУ изоляции с системой ОДК, в техподполье  в двухтрубном исполнении
	30 681,38

	60
	Участок тепловой сети от К-13М/Металлургов до зданий по ул. Металлургов, 34 и ул. Гагарина, 26
	К-13М/МЕТАЛЛУРГОВ - К-1/213
К-1/213 -К-2/213
К-2/213- К-ГАГ20-24/214
К-ГАГ20-24/214-В(Ю)_ГАГ24/214
В(Ю)_ГАГ24/214- Р5/214
Р5/214 - В(С)_ГАГ24/214
Р5/214 - 1 ТП Гагарина, 24
В(С)_ГАГ24/214 - В(Ю)_ГАГ26/214
В(Ю)_ГАГ26/214 - Р6/214
Р6/214 - В(В)_ГАГ26/214
Р6/214 - 1 ТП Гагарина, 26
К-ГАГ20-24/214 - В(С)_ГАГ20/214
В(С)_ГАГ20/214 - Р4/214
Р4/214 - 1 ТП Гагарина, 20
Р4/214 - В(Ю)_ГАГ20/214
В(Ю)_ГАГ20/214- К-МЕТ34/214
К-МЕТ34/214- В_МЕТ34/214
В_МЕТ34/214 - 1 ТП Металлургов, 34
К-МЕТ34/214 - В_МЕТ36/214
В_МЕТ36/214 - 1 ТП Металлургов, 36
К-1/213 - В_ГАГ39/213
В_ГАГ39/213 - 1 ТП Гагарина, 39
К-ГАГ20-24/214 - В_ГАГ22/214
В_ГАГ22/214- 1 ТП Гагарина, 22
	Ду250 мм
Ду200 мм
Ду150 мм
Ду100 мм
Ду100 мм
Ду80 мм
Ду70 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду70 мм
Ду70 мм
Ду100 мм
Ду100 мм
Ду70 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду70 мм
Ду70 мм
Ду70 мм
Ду70 мм
Ду70 мм
Ду70 мм
Ду50 мм
Ду50 мм
	25 м.п.
81 м п.
32 м п.
13 м.п.
38 м п.
29 м п.
1 м п.
19 м п.
36 м п.
14 м п.
1 м п.
5 м п.
27 м п.
1 м п.
46 м п.
34 м п.
7 м п.
1 м п.
38 м п.
40 м п.
13 м п.
40 м п.
60 м п.
4 м п.
Протяженность: 0,605 км
	1961, 1963, 1967
	В непроходном канале и бесканальная, в ППУ изоляции с системой ОДК, в техподполье  в двухтрубном исполнении
	40 135,99

	61
	Участок тепловой сети от  ТК-2А/Гоголя до здания по ул. Гоголя, 40, от К_Первомайская15А-35/20 до К2_Первомайская35/20
	ТК-2А/ГОГОЛЯ - К(СЗ)_ГОГ40/20
К(СЗ)_ГОГ40/20- К_ГОГ40/20
К_ГОГ40/20- В_ГОГ40/20
К_ПЕРВ15А-35/20 - К3_ПЕРВ35/20
К3_ПЕРВ35/20- К2_ПЕРВ35/20
К3-Первомайская35/20 - В(СВ)-Первомайская35/20
К2-Первомайская35/20 - В(В)-Первомайская35/20

	Ду250мм 
Ду250мм

Ду80мм

Ду125мм Ду125мм

Ду80мм

Ду70 мм
	56 м п.
49 м п.
18м п.
39 м.п.
51 м п.  
8 м п.
8 м п.
Протяженность: 0,229 км.
	1981, 1989
	В непроходном канале, в ППУ изоляции с системой ОДК, в техподполье  в двухтрубном исполнении
	32 532,84

	62
	Участок внутриквартальной тепловой сети от К-Мамлеева3/3 до ул. Парковая, 1, 6, 7, 9, 9А
	К-Мамлеева3/3 - К-Парковая7/3
К-Храм/3 - К-Церковь/3
К-Парковая7/3 - ТП1 Парковая, 9
К-Парковая7/3 - ТП1 Парковая, 7
К-Парковая9/3 - ТП1 Парковая, 9А
К-Мамлеева3/3 - ТП1 Парковая, 6
К-Церковь/3 - ТП1 Парковая1 (церковь)
К-Воскр.школа/3 - ТП1 Парковая, 1 (воскр.школа)
	Ду150 мм
Ду150 мм
Ду70 мм
Ду70 мм
Ду70 мм
Ду70 мм
Ду50 мм
Ду50 мм
	190 м п.
16 м п.
25 м п.
41 м п.
160 м п.
23 м п.
23 м п.
35 м п.
Протяженность: 0,513
	1968, 1975, 1987, 1996, 1997
	В непроходном канале и бесканальная, в ППУ изоляции с системой ОДК, в техподполье  в двухтрубном исполнении
	46 244,03

	63
	Участок внутриквартальной тепловой сети от ТК-8'/Труда до ул. Луначарского, 5, 5А, 6, 10, ул. Горького, 12, 14
	ТК-8'/Труда - К-Луначарского5-11/8А
К-Луначарского5-11/8А - К-Луначарского5/8А
В(В)-Луначарского10/8А - Р1А/8
К-Луначарского5/8А - В(Ю)-Горького14/8А
Р1А/8 - В(С)-Луначарского6/8А
В(С)-Луначарского6/8А - Р15/8А
Р15/8А - ТП1 Луначарского, 6
К-Горького12/8 - В-Горького12/8А
К-Луначарского5/8А - В-Луначарского5/8А
Р1А/8 - ТП2 Луначарского, 10
Р15/8А - ТП2, Луначарского, 6
Р1А-1 - ТП1 Луначарского, 10 
К-Горького12/8 - В-Луначарского5А/8А
Р15А/8А - В(Ю)-Луначарского6/8А
	Ду200 мм
Ду125 мм
Ду125 мм
Ду100 мм
Ду100 мм
Ду100 мм
Ду80 мм
Ду70 мм
Ду70 мм
Ду70 мм  
Ду70 мм
Ду70 мм
Ду50 мм
Ду50 мм
	76 м п.
55 м п.
8 м п.
85 м п.
83 м п.
39 м п.
41,7 м п.
15 м п.
26 м п.
34 м п.
2 м п.
5 м п.
49 м п.
38,3 м п.
Протяженность: 0,557 км
	1967, 1970, 1979, 1980, 1989
	В непроходном канале и бесканальная, в ППУ изоляции с системой ОДК, в техподполье  в двухтрубном исполнении
	42 441,07

	64
	Участок тепловой сети от здания по ул. Чкалова 10 до здания по ул. Устюженская, 36
	В(Ю)_ЧКАЛ10/5 - К-ЧКАЛ8/5
К-ЧКАЛ8/5- Р45/5
Р45/5- К-ЧКАЛ4-6/5
К-ЧКАЛ4-6/5- К-ЧКАЛ4/5
К-ЧКАЛ4/5- К-ЧКАЛОВА/5
К-ЧКАЛОВА/5- К-ЗАПАД3/5
К-ЗАПАД3/5- К-ЗАПАД5/5
К-ЗАПАД5/5- К-УСТ36/5
К-УСТ36/5- В_УСТ36/5
В_УСТ36/5- 1ТП Устюженская, 36
К-ЗАПАД3/5 - В_ЗАП3/5
В_ЗАП3/5- 1ТП Западная, 3
К-ЧКАЛ4/5 - К-ЧКАЛ2/5
К-ЧКАЛ2/5- В_ЧКАЛ4/5
В_ЧКАЛ4/5- 1ТП Чкалова, 4
Р45/5-В_ЧКАЛ6/5
В_ЧКАЛ6/5- 1ТП Чкалова, 6
К-ЧКАЛ8/5-В_ЧКАЛ8/5
В_ЧКАЛ8/5- 1ТП Чкалова, 8
	Ду100 мм
Ду100 мм
Ду100 мм
Ду100 мм
Ду125 мм
Ду125 мм
Ду125 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду50 мм
Ду50 мм
Ду100 мм
Ду50 мм
Ду50 мм
Ду50 мм
Ду50 мм
Ду50 мм
Ду50 мм



	35м п.
39 м п.
21м п.
39м.п.
20 м п.
68м п.
13 м п.
39м п.
23 м.п.
1м.п.
12 м п.
9м.п.
10 м п.
31м п.
3м п.
3 м.п.
2 м п.
5м.п.
1м.п.
Протяженность: 0,374км.
	1964, 1967, 1994, 1995
	В непроходном канале и бесканальная, в ППУ изоляции с системой ОДК, в техподполье  в двухтрубном исполнении
	33 386,79

	65
	Участок тепловой сети от К-49/Вологодская до зданий по ул. Комсомольская, 41 и до ул. Вологодская 50а
	К-49/ВОЛОГОДСКАЯ - К-1/4
К-1/4 - В(З)_ВОЛ50/4
В(З)_ВОЛ50/4- Р2/4
Р2/4- В(В)_ВОЛ50/4
К-1/4-В(Ю)_ВОЛ54/4
В(Ю)_ВОЛ54/4- Р8/4
Р8/4- Р9/4
Р9/4- В(С)_ВОЛ54/4
В(С)_ВОЛ54/4- В(Ю)_ВОЛ56/4
В(Ю)_ВОЛ56/4- Р10/4
Р10/4- В(С)_ВОЛ56/4
В(С)_ВОЛ56/4- К-КОМС41/4
К-КОМС41/4- В_КОМС43/4
В_КОМС43/40 - 1ТП Комсомольская, 43
К-КОМС41/4- В_КОМС41/4
В_КОМС41/4- 1ТП Комсомольская, 41
Р10/4-1ТП Вологодская, 56
Р9/4-В(В)_ВОЛ54/4
Р8/4-1ТП Комсомольская, 54
Р2/4- Р14/4
Р14/4- 1ТП Вологодская, 50
Р14/4-В(Ю)_ВОЛ50/4
В(Ю)_ВОЛ50/4 - В_ВОЛ50А/4
В_ВОЛ50А/4- Р20/4
Р20/4-1ТП Вологодская, 50а
Р20/4- 2ТП Вологодская, 50а
	Ду250 мм
Ду250 мм
Ду250 мм
Ду200 мм
Ду200 мм
Ду200 мм
Ду200 мм
Ду200 мм
Ду125 мм
Ду125 мм
Ду125 мм
Ду100 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду150 мм
Ду150 мм
Ду100 мм
Ду100 мм
Ду100 мм
Ду100 мм
Ду100 мм
Ду100 мм
Ду32 мм





	83м п.
17м п.
5м п.
5м.п.
7 м п.
29м п.
24 м п.
14м п.
17 м.п.
31м.п.
33 м п.
40м.п.
11 м п.
10м п.
22м п.
51 м.п.
8 м п.
8м.п.
7м.п.
1м п.
1м.п.
59 м п.
22м п.
28м п.
28 м.п.
1,9 м п.
Протяженность: 0,5629км.
	1966, 1967, 1970, 1988
	В непроходном канале, в ППУ изоляции с системой ОДК, в техподполье  в двухтрубном исполнении
	49 677,60

	66
	Участок тепловой сети от здания по ул. Устюженская, 1 до зданий по ул. Устюженская, 3 и Бабушкина, 12
	В(С)_УСТ1/5 - Р31/5
Р31/5 - Р33/5
Р33/5 -В(З)_УСТ1/5
В(З)_УСТ1/5 -В(В)_УСТ3/5
В(В)_УСТ3/5- Р35/5
Р35/5- 1ТП Устюженская, 3
Р33/5- 1ТП Устюженская, 1
Р31/5 - В(Ю)_УСТ1/5
В(Ю)_УСТ1/5- ТК_ПАРК38/БАРДИНА
ТК_ПАРК38/БАРДИНА- К(З)-ДКС/5
К(З)-ДКС/5- В(З)_ДК/5
ТК_ПАРК38/БАРДИНА-В(З)_ПАРК38/5
В(З)_ПАРК38/5- Р41/5
Р41/5- В(В)_ПАРК38/5
В(В)_ПАРК38/5-В(З)_БАБ12/5
В(З)_БАБ12/5- Р30/5
Р30/5- В(Ю)_БАБ12/5
В(Ю)_БАБ12/5- В_БАБ10/5
В_БАБ10/5 - 1ТП Бабушкина, 10
ТК_ПАРК38/БАРДИНА - В_ПАРК44/5
В_ПАРК44/5- 1ТП Парковая, 44
	Ду200 мм
Ду200 мм
Ду150 мм
Ду150 мм
Ду150 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду150 мм
Ду150 мм
Ду125 мм
Ду125 мм
Ду125 мм
Ду125 мм
Ду125 мм
Ду125 мм
Ду125 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду70 мм
Ду70 мм




	3м п.
18м п.
34м п.
26м.п.
33 м п.
4м п.
4 м п.
6м п.
70м.п.
69м.п.
31 м п.
8м.п.
14м п.
5м п.
32м п.
2 м.п.
10 м п.
15м.п.
51 м.п.
93 м п.
1м.п.
Протяженность: 0,529км.
	1971, 1972, 1973, 1993
	В непроходном канале и бесканальная, в ППУ изоляции с системой ОДК, в техподполье  в двухтрубном исполнении
	46 928,70

	67
	Участок тепловой сети от ТК-2/Набережная до зданий по ул. Пролетарская, 52, Ленина, 26, 36
	ТК-2/НАБЕРЕЖНАЯ - К-ЛЕН36/9
К-ЛЕН36/9- В_ЛЕН36/9
В_ЛЕН36/9-Р34/9
Р34/9- 2ТП Ленина, 36
Р34/9 - 1ТП Ленина, 36
К-ЛЕН36/9- В(З)_ЛЕН26/9
В(З)_ЛЕН26/9- 1ТП Ленина, 26
ТК-2/НАБЕРЕЖНАЯ - В_ПРОЛ52/9
	Ду125 мм
Ду100 мм
Ду100 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду50 мм



	23м п.
21м п.
30м п.
58м.п.
4 м п.
45м п.
67 м п.
40м п.
Протяженность: 0,288км.
	1982, 1980
	В непроходном канале и бесканальная, в ППУ изоляции с системой ОДК, в техподполье  в двухтрубном исполнении
	17 018,64

	
	
	
	
	4,245
	
	
	339 047,04

	2028 год

	68
	Участок тепловой сети от К-9/Мира до Р10/213 и от Р10/213 до жилых домов по ул. Мира, 3, 7, 5А, 9
	К-9/МИРА - Р10/213
Р10/213 - В(З)_МИРА15/213
В(З)_МИРА15/213 - Р7/213
Р7/213 - В(В)_МИРА15/213
В(В)_МИРА15/213 - К-ГСК4/213
К-ГСК4/213 - В(З)_МИРА13/213
В(З)_МИРА13/213 - Р2/213
Р2/213 - В(В)_МИРА13/213
В(В)_МИРА13/213 - К-МИРА11/213
К-МИРА11/213 -В(З)_МИРА11/213
В(З)_МИРА11/213 - Р3/213
Р3/213 - В(В)_МИРА11/213
В(В)_МИРА11/213 - В(З)_МИРА7/213
В(З)_МИРА7/213 - Р4/213
Р4/213 - В(В)_МИРА7/213
К-МИРА11/213 - Р11/213
Р11/213- В_МИРА9/213
В_МИРА9/213 - 1ТП Мира,9
В(В)-Мира7/213 - В(З)-Мира3/213
В(З)-Мира3/213 - Р5/213
Р7/213- 1ТП Мира, 15
Р2/213 - 1ТП Мира, 13
Р5/213 - В(В)-Мира3/213
Р3/213 - 1ТП Мира, 11
Р4/213 - 1ТП Мира, 7
К-Мира5/216 - В-Мира5/213
Р5/213 - ТП1 Мира, 3
К-ГСК4/213 - В_ГСК-4/213
В_ГСК-4/213 - 1ТП Гагарина, 8 Зона ГСК-4
Р11/213 - В_ГСК-3/213
В_ГСК-3/213 - 1ТП Мира Зона ГСК-3
	Ду200 мм
Ду150 мм
Ду150 мм
Ду125 мм
Ду125 мм
Ду125 мм
Ду125 мм
Ду125 мм
Ду125 мм
Ду125 мм
Ду125 мм
Ду125 мм
Ду125 мм
Ду125 мм
Ду100 мм
Ду100 мм
Ду100 мм
Ду100 мм
Ду100 мм
Ду100 мм 
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду70 мм
Ду70 мм
Ду70 мм
Ду70 мм
Ду50 мм
Ду32 мм
Ду50 мм
Ду32 мм
	76 м.п.
9 м п.
6 м п.
7 м.п.
33 м п.
28 м п.
6 м п.
6 м п.
34,3 м п.
5 м п.
6 м п.
6 м п.
40 м п.
6 м п.
6 м п.
17 м п.
27 м п.
43 м п.
40 м п.
6 м п.
47 м п.
20 м п.
6 м п.
59 м п.
44 м п. 
21 м п.
51 м п.
4 м п.
1м п.
5 м п.
1м.п.
Протяженность: 0,6663 км
	1959, 1962, 1963, 1967, 1968
	В непроходном канале и бесканальная, в ППУ изоляции с системой ОДК, в техподполье  в двухтрубном исполнении
	39 599,20

	69
	Участок внутриквартальной тепловой сети от ул. Архангельская, 102 до ул. Архангельская, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118,  ул. Краснодонцев, 11, 21А, ул. Боршодская, 20, 26
	В(С)-Архангельская102/17 - В(Ю)-Архангельская108/17
В(Ю)-Архангельская108/17 - Р5/7
Р5/7 - Р5-1/7
Р5/17 - В(Ю)-Боршодская20/17
В(Ю)-Боршодская20/17 - Р7-1/17
В(В)-Архангельская102/17 - В(З)-Архангельская, 104/17
В(З)-Архангельская, 104/17 - Р24/17
Р5-1/17 - В(Ю)-Архангельская112/17
В(Ю)-Архангельская112/17 - Р25/17
Р5-1/7 - ТП1 Арзангельская, 108
Р25/17 - ТП Краснодонцев, 21 А
Р7/17 - ТП1 Боршодская, 26
К-Боршодская26/17 - ТП1 Архангельская, 116
Р6/17 - ТП1 Архангельская, 110
Р6-1/17 - ТП1 Архангельская, 114
Р24/17 - ТП1 Архангельская, 104
Р24/17 - ТП1 Краснодонцев. 11
В(СЗ)-Архангельская102/17 - ТП1 Архангельская, 106
Р7-1/17 - ТП1 Боршодская, 20
Р7-1/17 - ТП1 Архангельская, 118
	Ду250 мм
Ду250 мм
Ду200 мм 
Ду200 мм
Ду200 мм
Ду125 мм
Ду125 мм
Ду100 мм
Ду100 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду70 мм
Ду70 мм
Ду70 мм
Ду70 мм
Ду70 мм
	27 м п.
1 м п.
33 м п.
205 м п.
3 м п.
42 м п.
20 м п.
64 м п.
17 м п.
1 м п.
79 м п.
106 м п.
65 м п.
44 м п.
1 м п.
1 м п.
43 м п.
23 м п.
1 м п.
100 м п.
Протяженность: 0,876 км
	1969, 1970, 1976
	В непроходном канале, в ППУ изоляции с системой ОДК, в техподполье  в двухтрубном исполнении
	71 550,62

	70
	Участок внутриквартальнойтепловой сети от К-Металлургов49/215 до Металлургов, 43, 45, 49, 51, Гагарина, 16, 16А, 18
	К-Металлургов49/215 - В(В)-Металлургов51/215
В(В)-Металлургов51/215 - Р11/215
К-Металлургов49/215 - К-Металлургов45/215
К-Металлургов49/215 - В(С)-Металлургов49/215
В(С)-Металлургов49/215 - Р10-1/215
Р10/215 - ТП1 Металлургов, 49
К-Металлургов45/215 - В(Ю)-Гогорина18/215
К-Металлургов45/215  - ТП1 Металлургов, 45
Р10-1/215 - ТП1 Гагарина, 16А
Р13/215 - ТП1 Гагарина, 18
Р12/215 - ТП1 Металлургов, 43
В(Ю)-Гогорина18/215 - ТП1 Гагарина, 16
	Ду125 мм
Ду125 мм
Ду125 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду80 мм 
Ду70 мм
Ду70 мм
Ду70 мм
Ду70 мм
	10 м п.
34 м п.
92 м п.
10 м п.
58 м п.
3 м п.
197 м п.
58 м п.
116 м п.
10 м п.
2 м п.
75м п.
Протяженность: 0,665 км
	1961, 1968
	В непроходном канале и бесканальная, в ППУ изоляции с системой ОДК, в техподполье  в двухтрубном исполнении
	36 675,99

	71
	Участок внутриквартальной тепловой сети от К-П. Металлургов5/А до П.Металлургов, 5, Вологодская, 10, Верещагина, 47, 49, от К-Вологодская14/А до Вологодская, 14, от Вологодская, 51 до Вологодская, 55
	К-Верещагина51/А - К-Верещагина55/А
К-П.Металлургов5/А - К-Верещагина49/А
К-Верещагина49/А - ТП1 Верещагина, 47
К-Верещагина55/А - ТП1 Верещагина, 55
К-Верещагина51/А - ТП1 Верещагина, 51
К-П.Металлургов5/А - ТП1 Вологодская, 10
К-П.Металлургов5/А - ТП1 П. Металлургов, 5
 К-Верещагина49/А - ТП1 Верещагина, 49
К-Вологдская14/А - В-Вологодская14/А
	Ду200 мм
Ду100 мм
Ду70 мм
Ду70 мм
Ду70 мм
Ду50 мм
Ду50 мм
Ду50 мм
Ду50 мм
	20 м п.
53 м п.
44 м п.
51 м п.
34 м п.
49 м п.
9 м п.
26 м п.
42 м п.
Протяженность: 0,328 км
	1955
	В непроходном канале и бесканальная, в ППУ изоляции с системой ОДК, в техподполье  в двухтрубном исполнении
	19 215,30

	72
	Участок внутриквартальной тепловой сети от К-3/Доменщиков до Доменщиков, 25, пр. Строителей, 12
	К-3/Доменщиков - К-Доменщиков25/205
К-Доменщиков25/205 - ТП1 Доменщиков, 25
К-Доменщиков25/205 - ТП1 Строителей, 12
Р1 - ТП2 Доменщиков, 25
	Ду80 мм
Ду70 мм
Ду70 мм
Ду50 мм
	85 м п.
19 м п.
123 м п.
2 м п.
Протяженность: 0,229 км
	1964, 1975
	В непроходном канале и бесканальная, в ППУ изоляции с системой ОДК, в техподполье  в двухтрубном исполнении
	20 858,39

	73
	Участок внутриквартальной тепловой сети от ул. Ленина, 123 до ул. Ленина, 115, 117, 119, 121, 123А, до К-Сталеваров, 44/2
	В(В) - Ленина123/2 - В(З) - Ленина121/2
В(З)-Ленина121/2 - Р12/2
К-Ленина121-123/2 - К(С)-Ленина123А/2
Р12/2 - К-Ленина119-121/2
В(З)-Ленина119/2 - Р3/2
К(С)-Ленина123А/2 - К-Сталеваров44/2
Р3/2 - В(Ю)-Ленина119/2
К(С)-Ленина123А/2 - ТП1 Ленина, 123А
Р12/2 - ТП1 Ленина, 121
Р13/2 - ТП.1 Ленина, 119
Р3/2 - ТП1 Ленина, 115
К-Ленина119-121/2 - В(З)-Ленина119/2
В(Ю)-Ленина119/2 - В-Ленина117/2
	Ду150 мм
Ду150 мм
Ду125 мм
Ду125 мм
Ду125 мм 
Ду100 мм
Ду100 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду70 мм
Ду70 мм
	23 м п.
30 м п.
35 м п.
51 м п.
26 м п.
100 м п.
35 м п.
9 м п.
1 м п.
2 м п.
45 м п.
14 м п.
60 м п.
Протяженность: 0,431
	1965, 1967
	В непроходном канале и бесканальная, в ППУ изоляции с системой ОДК, в техподполье  в двухтрубном исполнении
	36 246,09

	74
	Участок тепловой сети от К1/17 до зданий по ул. Боршодской , 38, 36 и Леднева, 11, 15 с ответвлениями
	К-1/17 - Р3/17
Р3/17 - К-Леднева19/17
К-Леднева19/17 - Р19/17
Р19/17 - В(З)-Леднева19/17
В(В)-Леднева23/17 - Р17/17
К-Леднева19/17 - Р14/17
Р12/17 - ТП 1 Леднева, 17 (маг-н)
Р3/17 - К-Леднева7/17
В(З)-Лежнева19/17 - В(В)-Леднева23/17
Р17/17 - ТП1 Боршодская, 38
Р14/17 - ТП1 Борщодская, 36
Р14/17 - К-Леднева9/17
К-Леднева9/17 - Р31/17
Р9/17 - ТП1 Леднева, 21
Р12-1/17 - ТП1 Леднева, 17
К-Леднева15/17 - ТП1 Леднева, 15
Р18/17 - ТП2 Леднева, 19
Р19/17 - ТП1 Леднева, 19
Р16/17 - ТП2 Леднева, 23
Р17/17 - ТП1 Леднева. 23
Р14-1/17 - ТП1 Леднева, 17
Р31/17 - ТП1 Леднева, 11

	Ду200 мм
Ду150 мм
Ду150 мм
Ду125 мм
Ду125 мм
Ду125 мм
Ду100 мм
Ду100 мм
Ду100 мм
Ду100 мм
Ду100 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду70 мм
Ду70 мм
Ду70 мм
Ду70 мм
Ду70 мм
Ду70 мм
Ду70 мм
Ду70 мм
	72 м п.
54 м п.
115 м п.
6 м п.
63 м п.
72 м п.
59 м п.
35 м п.
36 м п.
56 м п.
165 м п.
50 м п. 
57 м п. 
1 м п.
1 м п.
52 м п.
1 м п.
1 м п.
1 м п.
1  м п.
1 м п.
22 м п.
Протяженность: 0,921 км
	1969, 1970
	В непроходном канале, в ППУ изоляции с системой ОДК, в техподполье  в двухтрубном исполнении
	76 129,66

	75
	Участок тепловой сети от здания по ул. К. Беляева, 18 до ул. К. Беляева, 28
	В(СВ)_БЕЛ18/19 - К_БЕЛ24/19
К_БЕЛ24/19 - К_БЕЛ26/19
К_БЕЛ26/19 - К_БЕЛ28-30/19
К_БЕЛ28-30/19 -В(С)_БЕЛ28/19
В(С)_БЕЛ28/19- Р12/19
Р12/19-Р12-1/19
Р12-1/19- В(Ю)_БЕЛ28/19
Р12/19 - В(В)_БЕЛ28/19
Р12-1/19- 1ТП Беляева, 28
К_БЕЛ28-30/19- В_БЕЛ30/19
В_БЕЛ30/19- Р24/19
Р24/19-2 ТП Беляева, 30
Р24/19-2 - 1 ТП Беляева, 30
К_БЕЛ24/19- В_БЕЛ24/19
К_БЕЛ24/19- В(В)_БЕЛ20/19
К_БЕЛ26/19- В_БЕЛ26/19
В_БЕЛ26/19- Р23/19
Р23/19- 2 ТП Беляева, 26
Р23/19- 1 ТП Беляева, 26
	Ду150 мм
Ду150 мм
Ду150 мм
Ду150 мм
Ду150 мм
Ду150 мм
Ду100 мм
Ду100 мм
Ду100 мм
Ду70 мм
Ду70 мм
Ду70 мм
Ду70 мм
Ду80 мм
Ду100 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду70 мм
Ду70 мм
	98 м.п.
40 м.п.
41м п.
13 м п.
25м п.
1 м п.
35м п.
7 м п.
4 м п.
44м п.
3 м п.
1м п.
56м п.
12 м п.
32 м п.
21 м п.
21 м п.
65 м п.
1 м п.
Протяженность: 0,520 км
	1973, 1974, 1975, 1981
	В непроходном канале, в ППУ изоляции с системой ОДК, в техподполье  в двухтрубном исполнении
	46 160,95

	
	
	
	
	4,6363
	
	
	346 436,20

	2029 год

	76
	Участок тепловой сети от К-Вологодская20-24/4 до зданий по ул. Вологодской, 28, 40
	К-ВОЛ20-22/4 - К-ВОЛ24/4
К-ВОЛ24/4- В(З)_ВОЛ26/4
В(З)_ВОЛ26/4 - Р27/4
Р27/4 - В(В)_ВОЛ26/4
В(В)_ВОЛ26/4 - К-ГОР67/4
К-ВОЛ20-22/4 - В_ВОЛ30/4
В_ВОЛ30/4 - 1 ТП Вологодская, 30
К-ВОЛ20-22/4-В_ВОЛ22/4
В_ВОЛ22/4 -  1 ТП Вологодская, 22
К-ВОЛ24/4 - В_ВОЛ24/4
В_ВОЛ24/4 - 1 ТП Вологодская, 24
Р27/4 - 1 ТП Вологодская, 26
Р27/4 - В(С)_ВОЛ26/4
В(С)_ВОЛ26/4 - В_ВОЛ40/4
В_ВОЛ40/4 - Р28/4
Р28/4 - 2 ТП Вологодская, 40
Р28/4-1 ТП Вологодская, 40
	Ду200 мм
Ду200 мм
Ду200мм
Ду200мм
Ду200мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду100 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду70 мм
	38 м п.
58 м п.
5 м п.
5 м п.
115 м п.
16 м п.
5 м п.
4 м п.
45 м п.
6 м п.
47 м п.
25м п.
65 м п.
54 м п.
52 м п.
91м п.
1 м п.
Протяженность: 0,632 км
	1966, 1967, 1969
	В непроходном канале, в ППУ изоляции с системой ОДК, в техподполье  в двухтрубном исполнении
	59 393,06

	77
	Участок внутриквартальной тепловой сети от К-Московский62/2 до пр. Московский, 60, 62
	К-Московский62/2 - В(В)-Московский60/2
Р6/2 - ТП1 Московский, 60
К-Московский62/2 - ТП1 Московский, 62
	Ду125 мм
Ду100 мм
Ду80 мм
	77 м п.
40 м п.
10 м п.
Протяженность: 0,127 км
	1965
	В непроходном канале и бесканальная, в ППУ изоляции с системой ОДК, в техподполье  в двухтрубном исполнении
	7 544,39

	78
	Участок тепловой сети от К_К_Белова45/23 до К(З)_Олимпийская11/23 с врезками на здания
	К_К_БЕЛ45/23 - В_К.БЕЛ35/23
К_К_БЕЛ45/23 - К_К_БЕЛ35/23
К_К_БЕЛ35/23 - В(З)_К.БЕЛ49А/23
В(З)_К.БЕЛ49А/23- Р22/23
Р22/23- В(В)_К.БЕЛ49А/23
В(В)_К.БЕЛ49А/23- К_К_БЕЛ49А/23
К_К_БЕЛ49А/23- К(З)_ОЛИМ11/23
К_К_БЕЛ49А/23-В_К.БЕЛ51/23
Р22/23- Р52/23
Р52/23- 2ТП Белова, 49а
Р52/23 - 1ТП Белова, 49а
К_К_БЕЛ35/23 - В_КАФЕ/23
К_К_БЕЛ45/23- В_К.БЕЛ45/23
В_К.БЕЛ45/23-1ТП Белова, 45
	Ду250 мм
Ду250 мм
Ду200 мм
Ду200 мм
Ду200 мм
Ду200 мм
Ду200 мм
Ду100 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду80 мм




	6,5м п.
26,8 м п.
18,8м п.
7м.п.
6 м п.
17 м п.
134,4 м п.
47,6м п.
44 м.п.
75 м п.
1м п.
16,6 м п.
28м п.
60 м.п.
Протяженность: 0,4887 км.
	1980, 1981, 1982
	В непроходном канале, в ППУ изоляции с системой ОДК, в техподполье  в двухтрубном исполнении
	54 277,30

	79
	Участок внутриквартальной тепловой сети от ТК-1/23 до пр. Победы, 176, 178, 180, 182, 184, 186, 204
	ТК-1/23 - В(З)-Победы184/23
В(З)-Победы184/23- Р43/23
Р32/23 - Р35/23
Р43/23 - В-Победы186/23
В-Победы186/23 - Р44-1/23
Р35/23 - ТП1 Победы, 186Б
Р45/23 -ТП1 Победы, 182
К1-Победы204/23 - В(СВ)-Победы204/23
Р42/23 - ТП1 Победы, 176
Р34/23 - ТП1 Победы, 180
Р43/23 - ТП1 Победы, 184
Р44/23 - ТП1 Победы, 186
Р35/23 - ТП1 Победы, 178
Р44-1/23 - ТП2 Победы, 186
Р44-1/23 - ТП3 Победы, 186
	Ду150 мм
Ду150 мм
Ду125 мм 
Ду100 мм
Ду100 мм
Ду100 мм
Ду100 мм
Ду100 мм 
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду70 мм
Ду70 мм
	114 м п.
7 м п.
91 м п.
56 м п.
24 м п.
134 м п.
1 м п.
25 м п.
1 м п.
56 м п.
1 м п.
24 м п.
1 м п.
1 м п.
51 м п.
Протяженность: 0,587 км
	1979, 1980
	В непроходном канале, в ППУ изоляции с системой ОДК, в техподполье  в двухтрубном исполнении
	43 312,50

	80
	Участок внутриквартальной тепловой сети от ул. Устюженская, 26 до Устюженская, 5, 7, 9, 16, 20, 22, 24, ул. Чкалова, 2/30
	В(С)-Устюженская26/5 - К-Устюженская22/5
Р15/5 - ТП1 Устюженская, 26
К-Устюженская20-26/5 - В-Устюженская20/5
К-Устюженская22/5 - В-Устюженская5/5
В-Устюженская5/5 - Р19/5
Р17/5 - ТП1 Устюженская, 22
В-Устюженская20/5 - ТП1 Устюженская, 20
К-Устюженская22/5 - ТП1 Чкалова, 2/30
Р19/5 - Р21/5
Р15/5 - К-Устюженская20-26/5
Р16/5 - ТП1 Устюженская, 24
Р19/5 - ТП1 Устюженская, 5
Р21/5 - ТП1 Устюженская, 7
Р21/5 - ТП1 Устюженская, 9
Р18/5 - В(З)-Устюженская22/5
 В-Устюженская16/5 - ТП1 Устюженская, 5
В(З)-Устюженская22/5 - В-Устюженская16/5
	Ду150 мм
Ду100 мм
Ду100 мм
Ду100 мм
Ду100 мм
Ду100 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду70 мм
Ду70 мм
Ду70 мм
Ду70 мм
Ду70 мм
Ду70 мм
Ду70 мм
Ду50 мм
	101 м п.
18 м п.
15 м п.
137 м п.
6 м п.
16 м п.
55 м п.
108 м п.
64 м п.
61 м п.
36 м п.
2 м п.
3 м п.
55 м п.
1 м п.
1 м п.
55 м п.
Протяженность: 0,734 км
	1964, 1965, 1966, 1972, 1973
	В непроходном канале и бесканальная, в ППУ изоляции с системой ОДК, в техподполье  в двухтрубном исполнении
	44 255,84

	81
	Участок внутриквартальной тепловой сети от К-Гоголя13/20 до ул. Гоголя, 13, ул. Химиков, 12, 14, 16
	К-Гоголя13/20 - В(Ю)-Химиков16/20
В(Ю)-Химиков16/20 - В(С)-Химиков16/20
Р20-20 - В(В)-Химиков16/20
К-Гоголя13/20 - ТП1 Гоголя, 13
Р72/20 - ТП1 Химиков, 12
Р72/20 - ТП2 Химиков, 12
Р74/20 - ТП3, Химиков, 12
Р16-2/20 - ТП1, Химиков, 14
Р20-5/20 - ТП5, Химиков, 16
Р20-4/20 - ТП 4 Химиков, 16
Р20-3/20 - ТП3 Химиков, 16
Р16-1/20 - ТП2 Химиков, 14
Р20-1/20 - ТП1 Химиков, 16
Р20-2/20 - ТП2 Химиков, 16
Р16/20 - ТП1 Химиков, 14 (притройка)
	Ду150 мм
Ду150 мм
Ду150 мм
Ду125 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду80 мм 
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду70 мм
Ду50 мм
	432 м п.
250 м п.
6 м п.
78 м п.
5 м п.
5 м п.
1 м п.
4 м п.
1 м п.
1 м п.
1 м п.
1 м п.
1 м п.
1 м п.
1 м п.
Протяженность: 0,788 км
	1977. 1983, 1988, 1989
	В непроходном канале, в ППУ изоляции с системой ОДК, в техподполье  в двухтрубном исполнении
	63 380,18

	82
	Участок внутриквартальной тепловой сети от Ленина, 109 до Ленина, 111, 105, 103, 101, 107, 107А, Московский, 42, 46, 48
	В(Ю)-Ленина109/2 - К-Ленина107А/2
К-Ленина107А/2 - В(С)-Московский46/2
В(С)-Московский46/2 - Р5/2
В(В)-Ленина109/2 - В(З)-Ленина105/2
В(З)-Ленина105/2 - Р7/2
Р5/2 - В(В)-Московский48/2
В(В)-Московский48/2 - Р20/2
Р5/2 - К-Московский46/2
В(З)-Ленина109/2 - ТП1 Ленина, 111
Р7/2 - В(С)-Ленина103/2
В(С)-Ленина103/2 - Р16/2
Р20/2 - К-Московский48/2
Р5-1/2 - ТП1 Московский, 46
Р7/2 - ТП1 Ленина, 105
Р16/2 - ТП1 Ленина, 103
Р16/2 - В(Ю)-Ленина103/2
К-Ленина107/2 - ТП 1 Ленина, 107
К-Ленина107А/2 - ТП1 Московский, 42
К-Ленина107А/2 - ТП1 Ленина, 107А
Р20/2 - ТП1 Московский, 48
В(Ю)-Ленина103/2 - ТП1 Ленина, 101
	Ду200 мм
Ду150 мм
Ду150 мм
Ду125 мм
Ду125 мм
Ду125 мм
Ду125 мм
Ду125 мм
Ду100 мм
Ду100 мм
Ду100 мм
Ду100 мм
Ду100 мм 
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду70 мм
	126 м п.
18 м п.
7 м п.
38,5 м п.
12 м п.
43 м п.
59 м п.
93 м п.
93 м п.
41 м п.
44 м п.
34 м п.
1 м п.
54 м п.
1 м п.
55 м п.
50 м п.
127,7 м п.
66 м п.
11 м п.
42,9 м п.
Протяженность: 1,0171
	1964, 1965, 1967, 1978
	В непроходном канале и бесканальная, в ППУ изоляции с системой ОДК, в техподполье  в двухтрубном исполнении
	69 735,82

	
	
	
	
	4,3738
	
	
	341 899,10

	2030 год

	83
	Участок внутриквартальной тепловой сети от К-Юбилейная32/23 до Победы, 172, Юбилейная, 24, 28, 30, 32
	К-Юбилейная32/23 - В(С)-Юбилейная32/23
В(С)-Юбилейная32/23 - Р18/23
Р18/23 - В(С)-Юбилейная30/23
В(С)-Юбилейная30/23 - Р33/23
К-Юбилейная32/23 - В(Ю)-Победы172/23
Р33/23 - Р33-1/23
Р18/23 - ТП1 Юбилейная, 28
Р18/23 - ТП1 Юбилейная, 32
Р33/23 - ТП1 Юбилейная, 30
Р33-1/23 - В(С)-Юбилейная24/23
	Ду150 мм
Ду150 мм
Ду125 мм
Ду125 мм
Ду100 мм
Ду100 мм
Ду70 мм
Ду70 мм
Ду70 мм
Ду70 мм
	24 м п.
61 м п.
43 м п.
3 м п.
64 м п.
14 м п.
107 м п.
3 м п.
4 м п.
58 м п.
Протяженность: 0,381 км
	1977, 1978, 1981
	В непроходном канале, в ППУ изоляции с системой ОДК, в техподполье  в двухтрубном исполнении
	30 591,71

	84
	Участок тепловой сети от К-12Б/Победы до Победы 3А с врезками на здания
	К-12Б/ПОБЕДЫ - К-ПОБ5/110
К-ПОБ5/110- К-МАЯК9/110
К-МАЯК9/110-В_МАЯК9/110
В_МАЯК9/110 - 1ТП Маяковского,9
К-МАЯК9/110- К-ПОБ3Б/110
К-ПОБ3Б/110- В_ПОБ3А/110
В_ПОБ3А/110- 1ТП Победы, 3а
К-ПОБ3Б/110 - В_ПОБ3Б/110
В_ПОБ3Б/110- 1ТП Победы, 3б
К-ПОБ5/110-В_ПОБ3/110
В_ПОБ3/110-1ТП Победы, 3
	Ду150 мм
Ду100 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду80 мм


	153м п.
30 м п.
28м п.
8м.п.
40 м п.
24 м п.
27 м п.
54м п.
30 м.п.
20 м п.
4 м.п.
Протяженность: 0,418км.
	1980
	В непроходном канале, в ППУ изоляции с системой ОДК, в техподполье  в двухтрубном исполнении
	49 668,18

	85
	Участок магистральной тепловой сети от  ТК-17 /Олимпийская - ТК-16/Олимпийская
	ТК-17/ОЛИМПИЙСКАЯ - ТК-16/ОЛИМПИЙСКАЯ
	Ду500 мм
	121,3 м.п.
Протяженность: 0,1213 км
	1985
	В непроходном канале, в ППУ изоляции с системой ОДК, в техподполье  в двухтрубном исполнении
	38 188,94

	86
	Участок внутриквартальной тепловой сети от ТК-8/Архангельская до Победы, 135, 137, 139, Архангельская, 70
	ТК-8/Архангельская - К-Рынок/19
К-Рынок/19 - К-Победы137/19
К-Победы137/19 - К-Победы137-139/19
В(Ю1)-Архангельская76/19-Р29/19
К-Победы137-139/19 - В(Ю)-Архангельская76/19
Р27/19 - В-Рынок/19
К-Рынок/19 - ТП1 Архангельская, 70
К-Победы137-139/19 - ТП1 Победы, 139
К-Победы139/19 - В(С)_Победы137/19
Р29/19 - ТП1 Победы, 139 (отопление)
	Ду150 мм
Ду125 мм
Ду100 мм
Ду100 мм
Ду100 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду70 мм
Ду70 мм
Ду70 мм
	136 м п.
89 м п.
33 м п.
50 м п.
36 м п.
55 м п.
74 м п.
28 м п.
6 м п.
17 м п.
Протяженность: 0,524 км
	1974, 1977, 1987, 1999
	В непроходном канале и бесканальная, в ППУ изоляции с системой ОДК, в техподполье  в двухтрубном исполнении
	55 128,18

	87
	Участок внутриквартальной тепловой сети от К-Тимохина10-12/16 до ул. Тимохина, 12, 14, 16, 20
	К-Тимохина10-12/16 - К-Тимохина10/16
К-Тимохина10/16 - К-Тимохина14-16/16
К-Тимохина10/16 - ТП4 Тимохина, 10
Р29/16 - ТП1 Тимохина, 10
Р30/16 - ТП2 Тимохина, 10
Р31/16 - ТП3 Тимохина, 10
К-Тимохина14-16/16 - ТП1 Тимохина, 16
К-Тимохина14-16/16 - Р15/16
К-Тимохина12/16 - ТП1 Тимохина, 12
Р15/16 - ТП1 Тимохина, 14
Р15/16 - ТП1 Тимохина, 20

	Ду250 мм
Ду100 мм
Ду100 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду70 мм
Ду70 мм
Ду70 мм
Ду70 мм
Ду50 мм

	25 м п.
117 м п.
105 м п.
1 м п.
1 м п.
1 м п.
22 м п.
20 м п.
10 м п.
2 м п.
92 м п.
Протяженность: 0,396 км
	1975, 1976, 1977, 1993, 1994
	В непроходном канале, в ППУ изоляции с системой ОДК, в техподполье  в двухтрубном исполнении
	35 568,95

	88
	Участок внутриквартальной тепловой сети от ул. Краснодонцев, 23 до ул. Краснодонцев, 15, 17, 19, 21, 25, 29, 29, 31, ул. Леднева, 3, 5
	В(Ю)-Краснодонцев23/17 - Р11/17
Р11/17 - Р4/17
Р11/17 - В(Ю)-Краснодонцев19/17
В(Ю)-Краснодонцев19/17 - Р23/17 
Р4/17 - В(З)-Краснодонцев31/17
В(З)-Краснодонцев31/17 - Р21/17
Р23/17 - ТП1 Краснодонцев, 15
Р11/17 - В(Ю)-Краснодонцев25/17
В(Ю)-Краснодонцев25/17 - Р13-1/17
Р13-1/17 - Р13-2/17
Р4/17 - ТП1 Краснодонцев, 29
В(В)-Краснодонцев31/17 - ТП1 Леднева, 3
Р23/17 - ТП1 Краснодонцев, 19
К-Краснодонцев17-19/17 - ТП1 Краснодонцев, 17
Р13-1/17 - ТП1 Краснодонцев, 25
Р13-2/17 - К-Леднева5/17
К-Леднева5/17 - ТП1 Леднева, 5
Р13/17 - ТП1 Краснодонцев, 21
Р22/17 - ТП1 Каснодонцев, 27
Р21/17 - ТП1 Краснодонцев, 31
Р21/17 - В(В)-Краснодонцев31/17 
Р11-1/17 - ТП1 Краснодонцев, 23
Р13-2/17 - 2ТП Краснодонцев, 25
	Ду200 мм
Ду150 мм
Ду125 мм
Ду125 мм
Ду125 мм
Ду125 мм
Ду100 мм
Ду100 мм
Ду100 мм
Ду100 мм
Ду100 мм
Ду100 мм 
Ду80 мм 
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду70 мм 
Ду50 мм
	1 м п.
51 м п.
60 м п.
40 м п.
124 м п.
3 м п.
57 м п.
35 м п.
33 м п.
64 м п.
70 м п.
60 м п.
1 м п.
82 м п.
57 м п.
1 м п.
52 м п.
92 м п.
1 м п.
2 м п.
31 м п.
8 м п.
1 м п.
Протяженность: 0,926 км
	1969, 1970
	В непроходном канале, в ППУ изоляции с системой ОДК, в техподполье  в двухтрубном исполнении
	75 680,07

	
	
	
	
	2,7663
	
	
	284 826,04

	2031 год

	89
	Участок рвнутриквартальной тепловой сети от К-1Б/Доменщиков до Металлургов, 19, Ленина, 104, 106
	К-1Б/Доменщиков - Р8/203
Р8/203 - К-Доменщиков45/203
Р8/203 - В(С)-Металлургов17А/203
К-Доменщиков45/203 - Р14/203
В(С)-Металлргов17А/203 - В(В)-Ленина108Б/203
Р12/203 - ТП1 Металлургов, 19
Р14/203 - ТП1 Доменщиков, 43
Р14/203 - ТП1 Ленина, 104
Р10/203 - ТП1 Металлургов, 15
Р11/203 - ТП1 Металлургов, 17
В(В)-Ленина108Б/203 - ТП1 Ленина, 106
Р15/203 - ТП1 Ленина,108Б
К-Доменщиков45/203 - ТП1 Доменщиков, 45
К-Доменщиков47/203 - ТП1 Металлургов, 15А
К-Доменщиков47/203 - ТП1 Ленина, 106Б
Р9/203 - ТП1 Доменщиков, 47
Р1/203 - ТП1 Металлургов, 19 (мастерские)
Р18/203 - ТП1 Металлургов,19Б
Р13/203 - ТП1 Металлургов, 17А
	Ду150 мм
Ду125 мм
Ду125 мм
Ду100 мм
Ду100 мм
Ду100 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду80 мм 
Ду70 мм
Ду70 мм
Ду70мм
Ду70 мм
Ду70 мм
Ду50 мм
Ду50 мм
	41 м п.
141 м п.
179 м п.
86 м п.
280 м п.
40 м п.
11 м п.
79 м п.
10 м п.
10 м п.
41 м п.
10 м п.
10 м п.
63 м п.
91 м п.
7 м п.
49 м п.
10 м п.
1 м п.
Протяженность: 1,159 км
	1956, 1959, 1961, 1967
	В непроходном канале и бесканальная, в ППУ изоляции с системой ОДК, в техподполье  в двухтрубном исполнении
	72 855,04

	90
	Участок внутриквартальной тепловой сети от К -Беляева38-Юбилейная44А/24 до ул. Беляева, 32, 34, 36, 38, ул. Юбилейная, 46
	К-Беляева38-Юбилейная44А/24 - В(В)-Беляева36/24
В(В)-Беляева36/24 - Р15/24
Р15/24 - В(В)-Беляева34/24
В(В)-Беляева34/24-Р40/24
Р15/24 - Р39/24
Р39/24 - ТП1 Беляева, 36
Р39/24 - В(ЮВ)-Беляева32/24
В(ЮВ)-Беляева32/24-Р10/24
Р40/24 - ТП1 Беляева, 34
Р40/24 - В(ЮЗ)-Беляева32/24
В(ЮЗ)-Беляева32/24 - Р11/24
К-Беляева38/24 - ТП1 Беляева, 38
Р10/24 - ТП2 Беляева, 32
Р11/24 - ТП3 Беляева, 32
Р14/24 - ТП1 Юбилейная, 46
Р10/24 - ТП1 Беляева, 32
Р11/24 - ТП4 Беляева, 32
	Ду150 мм
Ду150 мм
Ду125 мм
Ду125 мм
Ду100 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду70 мм
Ду70 мм
Ду70 мм
Ду70 мм
Ду50 мм
Ду50 мм
	60 м п.
5 м п.
49 м п.
46 м п.
29 м п.
1 м п.
84 м п.
3 м п.
1 м п.
96 м п.
3 м п.
56 м п.
3 м п.
9 м п.
90 м п.
30 м п.
29 м п.
Протяженность: 0,594 км
	1984, 1985, 1987
	В непроходном канале, в ППУ изоляции с системой ОДК, в техподполье  в двухтрубном исполнении
	44 152,55

	91
	Участок тепловой сети от здания по ул. Ленина, 99 до Горького, 39
	В(Ю)_ЛЕН99/2 - Р17/2
Р17/2 - К-ЛЕН99/2
К-ЛЕН99/2 - К-ЛЕН97/2
К-ЛЕН97/2 - В(З)_ГОР43/2
В(З)_ГОР43/2 - Р18/2
Р18/2 - В(Ю)_ГОР43/2
В(Ю)_ГОР43/2 - Р29/2
Р29/2 - В_ГОР39/2
В_ГОР39/2 - 1 ТП Горького, 39
Р17/2 - В(В)_ЛЕН99/2
В(В)_ЛЕН99/2 - 1ТП Ленина, 99
Р17/2  - В_ЛЕН99А/2
В_ЛЕН99А/2- 1ТП Ленина, 99а
К-ЛЕН97/2 - В_ЛЕН97/2
В_ЛЕН97/2 - 1ТП Ленина, 97
Р18/2 - ТП1 Горького, 43
Р29/2 - В_ГОР41/2
В_ГОР41/2 -1 ТП Горького, 41
	Ду150мм
Ду125мм
Ду125мм
Ду125мм
Ду125мм
Ду100мм
Ду100мм
Ду100мм
Ду80мм
Ду80мм
Ду80мм
Ду80мм
Ду80мм
Ду80мм
Ду80мм
Ду80 мм
Ду50мм
Ду50мм
	23 м.п.
29 м.п.
24 м.п.
78 м.п.
22 м.п.
22 м.п.
26 м.п.
17 м.п.
70 м.п.
6м.п.
16 м.п.
17 м.п.
3 м.п.
7 м.п.
2 м.п.
4 м п.
67 м.п.
6 м.п.
Протяженность: 0,439км
	1965, 1967
	В непроходном канале и бесканальная, в ППУ изоляции с системой ОДК, в техподполье  в двухтрубном исполнении
	27 705,54

	92
	Участок внутриквартальной тепловой сети от К-2Б/Доменщиков до ул. Ленина, 92, 92А, 94, 96А, 98А, 98Б, 98В, 98Г, 100Б, 102А, 102Б, б-р Доменщиков, 44, 46
	К-2Б/Доменщиков- Р14/Д
Р14/Д - Р3/Д
Р3/Д - Р2/Д
Р2/Д - ТП1 Ленина92Б
К-Ленина102А/Д - ТП1 Ленина, 102А
Р3/Д - В(З)-Ленина94/Д
Р12/Д - ТП1 Доменщиков, 44
Р14/Д - ТП1 Ленина, 98Г
Р11/Д - ТП1 Ленина, 102Б
Р15/Д - ТП1 Ленина, 98В
Р16/Д - ТП1 Ленина, 100Б
Р1/Д - ТП1 Ленина, 96А
Р1/Д - ТП1 Ленина, 98Б
Р2/Д - ТП1 Ленина, 92 А
Р13/Д - ТП1 Доменщиков, 46
	Ду150 мм
Ду125 мм
Ду100 мм
Ду100 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду70 мм
Ду70 мм
Ду70 мм
Ду70 мм
Ду70 мм
Ду70 мм
Ду70 мм
Ду70 мм
Ду50 мм
	187 м п.
198 м п.
34 м п.
18 м п.
19 м п.
22 м п.
11 м п.
28 м п.
43 м п.
20 м п.
80 м п.
1 м п.
35 м п.
93 м п.
14 м п.
Протяженность: 0,803
	1959
	В непроходном канале и бесканальная, в ППУ изоляции с системой ОДК, в техподполье  в двухтрубном исполнении
	55 693,09

	93
	Участок внутриквартальной тепловой сети от К-25А/Ленина до К(С)-Милютина9/104, до ул. Горького, 47, ул. Ленина, 78
	К-25А/Ленина - В(Ю)-Милютина9/104
В(Ю)-Милютина9/104 - Р1/104
В(С)-Милютина9/104 - К(С)-Милютина9/104
К-Ленина76/104 - В-Ленина76/104
Р1/104 - В(С)-Милютина9/104
К-Ленина76/104 - В-Горького47/104
К-Ленина78/104 - В-Ленина78/104
	Ду125 мм
Ду125 мм
Ду100мм
Ду100 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
	217 м п.
62 м п.
18 м п.
12 м п.
5 м п.
56 м п.
90 м п.
Протяженность: 0,46 км
	1955, 1963, 1970, 1976
	В непроходном канале и бесканальная, в ППУ изоляции с системой ОДК, в техподполье  в двухтрубном исполнении
	30 426,84

	94
	Участо внутриквартальной тепловой сети от К-Ленина60/8 до ул. Ленина, 60, 64, 66, 68, пр. Луначарского, 16, 24
	К-Ленина60/8 - К-Луначарского14/8
К-Луначарского14/8 - Р23/8
К-Ленина60/8 - ТП1 Ленина, 60
Р23/8 - ТП1 Луначарского, 24
Р22/8 - ТП1 Луначарского, 16
Р23/8 - ТП2 Луначарского, 16
К-Ленина66/8 - В-Ленина68/8
К-Ленина60/8 - В-Ленина60А/8
К-Луначарского14-А/8 - ТП1 Ленина, 66
	Ду125 мм
Ду100 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду70 мм
Ду70 мм
Ду70 мм
Ду50 мм
Ду50 мм
	85 м п.
139 м п.
68 м п.
63 м п.
7 м п.
7 м п.
9,4 м п.
19 м п.
21 м п.
Протяженность: 0,4184 км
	1976, 1977, 1979
	В непроходном канале и бесканальная, в ППУ изоляции с системой ОДК, в техподполье  в двухтрубном исполнении
	34 067,66

	95
	Участок внутриквартальной тепловой сети от ул. Металлургов, 13А до Металлургов, 9, 9А, 9Б, 11, 11А, 13, 13Б, б-р Доменщиков, 48Б, ул. Ленина, 98А, ул. Сталеваров, 49, 49Б, 51
	В(В)-Металлургов13А/Д - Р17/Д
Р17/Д - Р8/Д
Р8/Д - К-ГСК20/Д
К-ГСК20/Д - В(З)-Сталеваров49Б/Д
К-ГСК20/Д - Р22/Д
Р5/Д - Р7/Д
Р9/Д - Р23/Д
Р6/Д - В-Металлургов13/Д
Р18/Д - ТП1 Металлургов, 11А
Р19/Д - ТП1 Металлургов, 11
Р23/Д - ТП1 Ленина, 98А
Р20/Д - ТП1 Металлургов, 9А
В(З)-Сталеваров49Б/Д - ТП1 Сталеваров, 49
Р22/Д - ТП1 Сталеваров, 51
Р22/Д - ТП1 Сталеваров, 9
Р7/Д - В-Металлургов13Б/Д
К-Металлургов13/Д - ТП1 Доменщиков, 48Б
Р-23/Д - ТП1 Металлургов, 9Б
Р10/Д - ТП1 Сталеваров, 49Б
	Ду200 мм
Ду150 мм
Ду125 мм
Ду100 мм
Ду100 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду70 мм
Ду70 мм
Ду70 мм
Ду70 мм
Ду70 мм
Ду70 мм
Ду70 мм
Ду70 мм
Ду50 мм
Ду50 мм
Ду50 мм
Ду50 мм
	20 м п.
99 м п.
156 м п.
64 м п.
32 м п.
42 м п.
83 м п.
33 м п.
38 м п.
27 м п.
57 м п.
77 м п.
88 м п.
40 м п.
58 м п.
6 м п.
104 м п.
9 м п.
1 м п.
Протяженность: 1,033 км
	1958, 1959, 1998
	В непроходном канале и бесканальная, в ППУ изоляции с системой ОДК, в техподполье  в двухтрубном исполнении
	62 008,72

	96
	Участок тепловой сети от У-41/Металлургов до здания по ул. Вологодская, 11 с ответвлениями
	У-41/МЕТАЛЛУРГОВ - Р1/В
Р1/В - К-МЕТ4/В
К-МЕТ4/В- К-МЕТ4А/В
К-МЕТ4А/В - Р10/В
Р10/В - УП1
УП1-В_ВОЛ11/В
В_ВОЛ11/В - 1 ТП Вологодская, 11
К-МЕТ4А/В - В_МЕТ4А/В
В_МЕТ4А/В - 1 ТП Металлургов, 4а
К-МЕТ4/В - В_МЕТ4/В
В_МЕТ4/В - 1 ТП Металлургов, 4
Р1/В - В_МЕТ2/В
В_МЕТ2/В -  1 ТП Металлургов, 2
	Ду100мм
Ду100мм
Ду100мм
Ду80мм
Ду80мм
Ду80мм
Ду80мм
Ду70мм
Ду70мм
Ду70мм
Ду70мм
Ду50мм
Ду50мм
	34 м п.
43 м п.
28 м п.
75 м п
18 м п.
10 м п.
2 м п.
12 м п.
5 м п.
15 м п.
4 м п.
28 м п.
3 м.п.
Протяженность: 0,277 км
	1955
	В непроходном канале и бесканальная, в ППУ изоляции с системой ОДК, в техподполье  в двухтрубном исполнении
	16 189,72

	
	
	
	
	5,1834
	
	
	343 099,16

	2032 год

	97
	Участок внутриквартальной тепловй сети от К-8/Ленина до Ленина, 165, 167, 169, 173, Бардина, 8, 10, 12, 14, 16, 18
	К-8/Ленина - К-Ленина165-167/1
 К-Ленина165-167/1 - В(З)-Ленина165/1
 К-Ленина165-167/1 - В(С)-Бардина18/1
В(С)-Бардина18/1 - В(Ю)-Бардина16/1
В-Ленина167/1 - ТП1 Ленина, 167
Р8/1 - ТП1 Бардина, 16
В(Ю)-Бардина16/1 - В(Ю)-Бардина10/1
Р10/1 - ТП1 Бардина, 10
Р6/1 - ТП1 Ленина, 173
Р5/1 - ТП1 Ленина, 169
К-Ленина167/1 - В-Ленина167/1
Р6/1 - ТП1 Бардина, 20
Р7/1 - ТП1 Бардина, 18
Р9/1 - ТП1 Бардина, 12
 В(Ю)-Бардина10/1 - ТП1 Бардина, 8
Р4/1 - ТП1 Бардина, 14
	Ду200 мм
Ду150 мм
Ду150 мм
Ду125 мм
Ду100 мм
Ду100 мм
Ду100 мм
Ду100 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду80 мм 
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду70 мм
	15 м п.
34 м п.
331 м п.
160 м п.
58 м п.
2 м п.
230 м п.
2 м п.
7 м п.
1 м п.
6 м п.
93 м п.
4 м п.
4 м п.
72 м п.
80 м п.
Протяженность: 1,099
	1963
	В непроходном канале и бесканальная, в ППУ изоляции с системой ОДК, в техподполье  в двухтрубном исполнении
	74 608,50

	98
	Участок внутриквартальной тепловой сети от К-Вологодская1/Г до ул. Вологодская, 1, ул. Ленина, 86, 88
	К-Вологодская1/Г - ТП1 Вологодская, 1
К-Вологодская1/Г - Р8/Г
К-Ленина86-88/Г - В(З)-Ленина86/Г
Р8/Г - ТП2 Ленина, 88
Р2/Г - ТП1 Ленина, 88
Р3/Г - ТП2 Ленина, 86
К-28/Г - ТП Вологодская, 3
	Ду100 мм
Ду100 мм
Ду100 мм 
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду70 мм
Ду50 мм
	15 м п.
197 м п.
72 м п.
25 м п.
24 м п.
19 м п.
100 м п.
Протяженность: 0,452 км
	1954, 1955
	В непроходном канале и бесканальная, в ППУ изоляции с системой ОДК, в техподполье  в двухтрубном исполнении
	24 731,25

	99
	Участок внутриквартальной тепловой сети от К-Меченкова20-24/ФМК до Моченкова, 20, 12, 8, 4, Северное ш., 3
	К-Моченкова20-24/ФМК - В(З)-Моченкова8/ФМК
В(З)-Моченкова8/ФМК - Р81/ФМК
Р2/ФМК - Р3/ФМК
Р81/ФМК - Р2/ФМК
Р3/ФМК - В-Северное3/ФМК
В-Северное3/ФМК - Р42/ФМК
Р79/ФМК - ТП1 Моченкова, 20
Р42/ФМК - Р44/ФМК
Р80/ФМК - ТП1 Моченкова, 12
Р81/ФМК - ТП1 Моченкова, 8
Р3/ФМК - ТП1 Моченкова, 4
Р44/ФМК - Р-45/ФМК
Р42/ФМК - ТП5 Северное ш., 3
Р46/ФМК - ТП4 Северное ш., 3
Р44/ФМК - ТП3 Северное ш., 3
Р45/ФМК - ТП2 Северное ш.,3
Р45/ФМК - ТП1 Северное ш., 3
	Ду200 мм
Ду200 мм
Ду200 мм
Ду125 мм
Ду125 мм
Ду125 мм
Ду100 мм
Ду100 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду70 мм
Ду70 мм
Ду70 мм
Ду70 мм
Ду70 мм
	221,1 м п.
41 м п.
46 м п.
39 м п.
53,1 м п.
2 м п.
5 м п.
36 м п.
1 м п.
1 м п.
1 м п.
12 м п.
12 м п.
1 м п.
1 м п.
1 м п.
29 м п.
Протяженность: 0,5022 км
	1974, 1976, 1980
	В непроходном канале, в ППУ изоляции с системой ОДК, в техподполье  в двухтрубном исполнении
	39 682,16

	100
	Участок внутриквартальной тепловой сети от ул. Ленина, 136 до ул. Ленина, 132, 134, 130, 128, 126
	В(Ю)-Ленина136/215 - Р21/215
Р21/215 - В(Ю)-Ленина126/215
Р20/215 - ТП1 Ленина, 132
В-Ленина134/215 - ТП1 Ленина, 134
В-Ленина130/215 - ТП1 Ленина,130
Р21/215 - В-Ленина134/215
Р22/215 - В-Ленина130/215
К-Ленина128/215 - ТП1 Ленина, 128
	Ду150 мм
Ду125 мм
Ду70 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду70 мм
Ду70 мм
Ду70 мм
	63 м п.
95 м п.
12 м п.
64 м п.
33 м п.
18 м п.
18 м п.
13 м п.
Протяженность: 0,316 км
	1961
	Бесканальная прокладка, в ППУ изоляции с системой ОДК, в техподполье  в двухтрубном исполнении
	19 812,03

	101
	Участок внутриквартальной тепловой сети от К-Краснодонцев38-44/16 до Краснодонцев, 44А, 42, 42А, 37А, 37Б, 40А, 36
	Р17-1/16 - В(Ю)-Краснодонцев44/16
В(Ю)-Краснодонцев44/16 - Р48/16
К-Краснодонцев38-44/16 - Р17-1/16
К-Краснодонцев44А/16 - В(В)-Краснодонцев42/16
В(В)-Краснодонцев42/16 - Р5-1/16
Р48/16 - В(С)-Архангельская37Б/16
В(С)-Архангельская37Б/16 - ТП2 Архангельская, 37Б
Р2/16 - В(Ю)-Архангельская37Б/169
Р10/16 - ТП1 Архангельская, 37Б
Р5-1/16 - ТП1 Краснодонцев, 42А 
Р5/16 - В(СЗ)-Краснодонцев36/16
Р24/16 - ТП1 Краснодонцев, 36
	Ду150мм
Ду125 мм 
Ду100 мм
Ду100 мм
Ду100 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду70 мм
Ду70 мм
Ду70 мм
Ду70 мм
	49 м п.
50 м п.
53 м п.
53 м п.
2 м п.
243 м п.
29 м п.
3 м п.
28 м п.
112 м п.
130 м п.
1 м п.
Протяженность: 0,753 км
	1973, 1974, 1978, 1979, 1975
	В непроходном канале, в ППУ изоляции с системой ОДК, в техподполье  в двухтрубном исполнении
	52 688,23

	102
	Участок внутриквартальной тепловой сети от ТК-32/Красная до Красная, 28, 28А, Белинского, 29
	ТК-32/Красная - К-СТР.66/20
К-СТР.66/20 - ТП1 Красная, 28А
К-СТР.61/20 - ТП1 Белинского, 29
	Ду125 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
	54 м п.
108 м п.
111 м п.
Протяженность: 0,273 км
	2001
	Бесканальная прокладка, в ППУ изоляции с системой ОДК, в техподполье  в двухтрубном исполнении
	16 917,53

	103
	Участок внутриквартальной тепловой сети от Беляева, 44 до Беляева, 46, 46А, Победы, 181
	В-Беляева44/24 - Р34/24
Р16/24 - ТП1 Беляева, 46
В-Беляева46А/24 - Р6/24
Р34/24 - В-Победы181/24
В-Победы181/24 - Р33/24 
Р35/24 - ТП Беляева, 44
Р17/24 - ТП3 Беляева, 46А
Р6/24 - Р6-1/24
Р34/24 - ТП1 Беляева, 44А
Р33/24 - ТП1 Победы, 181А
Р33/24 -ТП1 Победы, 181
Р6/24 - ТП2 Беляева, 46А
Р6-1/24 - ТП1 Беляева, 46А
	Ду125 мм
Ду100 мм
Ду100 мм
Ду100 мм
Ду100 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду70 мм
Ду70 мм
	160 м п.
153 м п.
64 м п.
84 м п.
31 м п.
1 м п.
1 м п.
52 м п.
1 м п.
1 м п.
86 м п.
7 м п.
7 м п.
Протяженность: 0,648 км
	1982, 1983
	В непроходном канале, в ППУ изоляции с системой ОДК, в техподполье  в двухтрубном исполнении
	43 342,85

	104
	Участок внутриквартальной тепловой сети от пр. Строителей, 7А, до пр. Строителей, 3А, Мамлеева, 17, 13, 7
	В-Строителей7А/3 - В(С)-Мамлеева17/3
В(С)-Мамлеева17/3 - Р7/3
Р7/3 - ТП1 Мамлеева, 17
Р7/3 - ТП1 Мамлеева, 7
Р9/3 - ТП1 Мамлеева, 13
Р6/3 - ТП1 Строителей, 3А
Р5/3 - ТП1 Строителей, 7А
	Ду150 мм
Ду125 мм
Ду100 мм
Ду100 мм
Ду100 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
	162 м п.
41 м п.
10 м п.
206 м п.
1 м п.
5 м п.
5 м п.
Протяженность: 0,43 км
	1965, 1966, 1968, 1994
	В непроходном канале, в ППУ изоляции с системой ОДК, в техподполье  в двухтрубном исполнении
	31 385,04

	105
	Участок внутриквартальной тепловой сети от К-Победы190/23 до Победы, 190, 194, 196, 188
	К-Победы190/23 - Р1/23
Р75/23 - Р76/23
Р1/23 - Р75/23
Р76/23 - Р12/23
Р12/23 - Р4/23
Р1/23 - ТП2 Победы, 190
Р12/23 - ТП3 Победы, 194
Р4/23 - ТП1 Победы, 194
Р4/23 - К-Победы196/23
Р31/23 - ТП2 Победы, 196
Р23/23 - ТП1 Поеды, 190
Р5/23 - ТП2 Победы, 194
К-Победы196/23 - ТП1 Победы, 188
	Ду150 мм
Ду150 мм
Ду125 мм
Ду125 мм
Ду100 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду70 мм
Ду70 мм
Ду70 мм
	71 м п.
40 м п.
130 м п
22 м п.
109 м п.
3 м п.
2 м п.
1 м п.
167 м п.
1 м п.
1 м п.
1 м п.
11 м п.
Протяженность: 0,559 км
	1980, 1981
	В непроходном канале, в ППУ изоляции с системой ОДК, в техподполье  в двухтрубном исполнении
	38 830,63

	
	
	
	
	5,0322
	
	
	341 998,22

	2033 год

	106
	Участок внутриквартальной  тепловой сети от К(3)-Победы 80/9 до жилого дома пр. Советсткий, 90 с ответвлениями
	В(С)-Советский64/9 - В(Ю)-Советский64/9
Р2.2/9 - К-Советский90/9
К-Советский90/9 - Р4/9
К(Ю)-Победы 76/9 - К(С) - Победы76/9
К(С)-Победы76/9 - К-Победы78/9
Р4/9 - ТП2 Советский, 90
К(З)-Победы80/9 - В-Советский64А/9
В-Советский64А/9 - ТП2 Советский, 64А
Р32/9 - ТП1 Победы, 76
К-Победы78/9 - ТП2 Победы, 78
Р4-1/9 - Р4-2/9
Р4/9 - ТП1 Советский, 90
Р5/9 - ТП3 Советский, 90
К(З)-Победы80/9 - В(З)-Победы80/9
Р31-1/9 - ТП1 Советский, 64А
Р31/9- ТП1 Советский, 64А (пристройка)
К-Победы78/9 - ТП1 Победы, 78
В-Победы74/9 - ТП1 Победы, 74
Р4-2/9 - ТП1 Советский, 88
Р2.1/9 - К-Советский80/9
К-Советский80/9 - ТП1 Советский, 80
К-Советский80/9 - К-Советский84/9
Р4-2/9 - Р4-3/9
Р4-3/9 - ТП1 Советский, 88 (пристройка)
	Ду200 мм
Ду150 мм
Ду150 мм
Ду125 мм
Ду100 мм
Ду100 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду70 мм
Ду70 мм
Ду70 мм
Ду70 мм
Ду70 мм
Ду70 мм
Ду70 мм
Ду70 мм
Ду50 мм
Ду30 мм
	14 м п.
155,5 м п.
22 м п.
127 м п.
33 м п.
42 м п.
83 м п.
38 м п.
1 м п.
45 м п.
63 м п.
3 м п.
1 м п.
24 м п.
64 м п.
9 м п. 
72 м п.
51 м п.
3 м п.
130,5 м п.
3 м п.
79 м п.
4 м п.
4 м п.
Протяженность: 1,071
	1981, 1982, 1983, 1991, 1996, 1998
	В непроходном канале, в ППУ изоляции с системой ОДК, в техподполье  в двухтрубном исполнении
	78 868,37

	107
	Участок внутриквартальной тепловой сети от ТК-64/Победы до Советский, 99А, 101, 103, 105, 107, 111, 113, 115, 117, 119, 121,  Победы, 57, Луначарского, 44, 46
	ТК-64/Победы - Р1/6
Р1/6 - Р24/6
Р35/6 - Р40/6
Р36/6 - Р12/6
Р40/6 - ТП1 Луначарского, 44
Р1/6 - ТП1 Победы, 57
Р19/6 - ТП1, Советский, 99А
Р3/6 - ТП1 Советский, 101
Р12/6 - ТП2 Советский, 111
Р34/6 - ТП1 Советский, 113
Р39/6 - ТП1 Луначарского, 46 (филиал)
Р40/6 - ТП1 Луначарского, 46
Р30/6 - ТП1 Советский, 103
Р30/6 - ТП1 Советсткий, 105
Р31/6 - ТП1 Советсткий, 107
Р38/6 - ТП1 Советский, 121
К-Советский119/6 - ТП1 Советский, 119
Р36/6 -  ТП1 Советский, 117      
Р10/6 - ТП1 Советский, 111 (тц)
Р11/6 - ТП1 Советский, 111
Р12/6 - ТП3 Советский, 111
Р37/6 - ТП1 Советский, 115
	Ду200 мм
Ду150 мм
Ду125 мм
Ду100 мм
Ду100 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду70 мм
Ду70 мм
Ду70 мм
Ду70 мм
Ду70 мм
Ду70 мм
Ду50 мм
Ду50 мм
Ду50 мм
Ду50 мм
	96 м п.
392 м п.
127 м п.
123 м п.
122 м п.
24 м п. 
46 м п.
21 м п.
2 м п.
11 м п.
114 м п.
113 м п.
37 м п.
26,1 м п.
7 м п.
82 м п.
38 м п.
10 м п.
1 м п.
1 м п.
15 м п.
57 м п.
Протяженность:1,4651 км
	1966, 1968, 1969, 1970, 1972, 1974, 1982, 1990, 1993, 1996
	В непроходном канале и бесканальная, в ППУ изоляции с системой ОДК, в техподполье  в двухтрубном исполнении
	111 819,21

	108
	Участок внутриквартальной тепловой сети от К-Красная12А/20 до Красная, 12, 24, 22, 18, 20
	К-Красная12А/20 - Р13-1/20
Р13-1/20 - Р8-1/20
Р8-1/20 - Р8-2/20
К-Красная24/20 - Р58/20
Р8-2/20 - Р8-3/20
Р58/20 - ТП3 Красная, 24
Р13-1/20 - ТП1 Красная, 18
Р13/20 - ТП1 Красная, 22
Р8-2/20 - ТП2 Красная, 20 (ЖСК)
Р8-3/20 - ТП2 Красная, 20
Р57/20 - ТП1 Красная, 24
Р58/20 - ТП2 Красная, 24
Р8-1/20 - ТП3 Красная, 20 (ЖСК)
Р8-3/20 - ТП1 Красная, 20 (ЖСК)
Р8-4/20 - ТП1 Красная, 20
Р59/20 - ТП1 Красная, 24 (ЖСК)
К-Краснодонцев12А/20 - ТП1 Красная, 12
	Ду150 мм
Ду125 мм
Ду100 мм
Ду100 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду70 мм
Ду70 мм
Ду70 мм
Ду70 мм
Ду70 мм
Ду70 мм
Ду50 мм
Ду50 мм
Ду50 мм
Ду50 мм
Ду50 мм
	104 м п.
60 м п.
28 м п.
62 м п.
34 м п.
28 м п.
1 м п.
77 м п.
3 м п.
31 м п.
1 м п.
1 м п.
3 м п.
3 м п.
30 м п.
25 м п.
37 м п.
Протяженность: 0,528 км
	1975, 1988, 1989, 1994, 1996
	В непроходном канале и бесканальная, в ППУ изоляции с системой ОДК, в техподполье  в двухтрубном исполнении
	35 755,24

	109
	Участок внутриквартальной тепловой сети от Победы, 164 до Юбилейная, 19, 21, 23, Победы, 166, 168, от К-Юбилейная17/22 до Юбилейная, 15, от К-Победы158/22 до Победы, 158, 160
	В(Ю)-Победы164/22 - Р33/22
К-Юбилейная17/22 - Р34/22
Р34/22 - Р37/22
Р33/22 - В(З)-Юбилейная23/22
В(З)-Юбилейная23/22 - Р31/22
В(Ю)-Победы166/22 - Р4/22
Р37/22 - В-Юбилейная15/22
В-Юбилейная15/22 - Р39/22
Р10/22 - В(Ю) - Победы166/22
Р4/22 - ТП1 Победы, 166
Р39/22 - Р40/22
Р9/22 - ТП1 Юбилейная, 19
Р33/22 - ТП1 Победы, 164
Р31/22 - ТП1 Юбилейная, 23
Р31/22 - ТП1 Юбилейная, 21
Р30/22 - ТП1 Победы, 168
Р35/22 - ТП1 Юбилейная, 17А
Р36/22 - 2ТП Юбилейная, 17
К-Победы158/22 - В(Ю)-Победы158/22
В(Ю)-Победы158/22 - Р21/22
Р37/22 - ТП 1 Юбилейная, 17
Р38/22 - ТП1 Юбилейная, 15А
Р39/22 - ТП2 Юбилейная, 15А
Р40/22 - ТП1 Юбилейная, 15
Р40/22 - ТП2 Юбилейная, 15
Р34/22 - ТП2 Юбилейная, 17А
Р21/22 - ТП1 Победы, 158
Р21/22 - В-Победы160/22
Р32/22 - ТП2 Юбилейная, 21
	Ду200 мм
Ду200 мм
Ду150 мм
Ду125 мм
Ду125 мм
Ду125 мм
Ду125 мм
Ду125 мм
Ду125 мм
Ду100 мм
Ду100 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду70 мм
Ду70 мм
Ду70 мм
Ду70 мм
Ду70 мм
Ду70 мм
Ду70 мм
Ду70 мм 
Ду50 мм
	42 м п.
53 м п.
151 м п.
70 м п.
53 м п.
2 м п.
52 м п.
86 м п.
50 м п.
22 м п.
32 м п.
96 м п.
4 м п.
7 м п.
92 м п.
124 м п.
4 м п.
4 м п.
14 м п.
7 м п.
4 м п.
3 м п.
3 м п.
3 м п.
59 м п.
4 м п.
21 м п.
124 м п.
30 м п.
Протяженность: 1,216 км
	1973, 1974, 1975, 1979
	В непроходном канале, в ППУ изоляции с системой ОДК, в техподполье  в двухтрубном исполнении
	90 526,30

	110
	Участок внутриквартальной тепловой сети от ТК-12/Труда до Ленина, 43, 47, Труда, 56
	ТК-12-Труда58/8А - Р1-1/8А
Р1-1/8А - ТП1 Ленина47/8А
Р1-1/8А - В-Труда56/8А
В-Труда56/8А - ТП1 Труда, 56
Р1-2/8А - ТП1 Ленина43/8А
	Ду100 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду70 мм
Ду50 мм
	98 м п.
12 м п.
13 м п.
7 м п.
46,8 м п.
Протяженность: 0,1768 км
	1959, 1975, 1998, 2003
	Бесканальная прокладка, в ППУ изоляции с системой ОДК, в техподполье  в двухтрубном исполнении
	11 177,07

	
	
	
	
	4,4569
	
	
	328 146,20

	
	
	
	
	58,929
	
	
	5 296 811,14










[bookmark: _Toc113297337] Мероприятия по реконструкции тепловых сетей, имеющих срок службы более 25 лет, выходящие за рамки концессионного соглашения.

[bookmark: _Toc10441446][bookmark: _Toc13767875]Мероприятия по реконструкции тепловых сетей, имеющих срок службы более 25 лет, описаны в Книге 8, Приложении 1 книги 8. 

[bookmark: _Toc113296560][bookmark: _Toc113297338]Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения.
Федеральным законом от 30.12.2021 № 438-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О теплоснабжении» предусматривается: «часть 9 статьи 29 признать утратившей силу». То есть снимается запрет на использование с 1 января 2022 года централизованных открытых систем теплоснабжения для нужд горячего водоснабжения. 
Разработка актуализированной на 2024 год схемы теплоснабжения на 2022-2040гг. осуществлена в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 N 154(ред. от 31.05.2022г.) "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения".
Перевод существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) должен быть выполнен на основании анализа возможностей строительства ИТП на абонентском вводе каждого потребителя, присоединенного к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления.
[bookmark: _Toc113296561][bookmark: _Toc113297339] Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения.
Для закрытия ГВС требуетcя: установить на вводах зданий с открытой системой теплоснабжения индивидуальные автоматизированные тепловые пункты с теплообменниками ГВС; обеспечить создаваемые ИТП холодным водоснабжением и электроснабжением; реконструировать системы водоподготовки на источниках.
В Зашекснинском районе всего 1092 пунктов, из них 211 с открытой ГВС,881 с закрытой. Для реализации перевода открытых систем ГВС в закрытые в зданиях абонентов ГВС предполагается установить автоматизированные блочные тепловые пункты (БПТ). Для реализации перевода потребителей на закрытую схему ГВС были рассчитаны капитальные затраты на осуществление мероприятий и выбраны схемы подключения теплообменников ГВС.
При определении необходимых затрат в первую очередь были определены расходы на оборудование тепловых пунктов зданий на основании базы данных абонентов и данных о стоимости стандартных тепловых пунктов в зависимости от необходимой тепловой нагрузки.
Подробное описание перевода открытой системы теплоснабжения в Зашекснинском районе на закрытую изложено в Книге 9. «Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения».
Капитальные вложения в реализацию проектов по переводу потребителей с открытой системой горячего водоснабжения на закрытую составят: 993,86 млн. руб. без НДС. 
[bookmark: _Toc113296562][bookmark: _Toc113297340]  Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения.
Потребителей без внутридомовых систем горячего водоснабжения в Зашекснинском районе нет.

[bookmark: _Toc113296563][bookmark: _Toc113297341]	 Оценка экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения.

Перевод открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения должен оцениваться как экономически эффективный в случае, если чистая приведенная стоимость проекта по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения на прогнозный период, равный 10 годам, с учетом инвестиционной стадии проекта имеет положительное значение.


	Год реализации
	Ед. изм.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	2030 г.
	2031 г.
	2032 г.
	2033 г.
	чистая приведенная стоимость, тыс. руб.

	Капитальные затраты на ИТП
	тыс. руб.
	993860
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Операционные затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Изменение подпитки
	тыс. м³
	0
	-274,55
	-274,55
	-274,55
	-274,55
	-274,55
	-274,55
	-274,55
	-274,55
	-274,55
	

	Покупная исходная вода  на технологические нужды
	руб./м³
	20,88
	21,7152
	22,58381
	23,48716
	24,42665
	25,40371
	26,41986
	27,47666
	28,57572
	29,71875
	

	Изменение затрат на воду для подпитки
	тыс. руб.
	0
	-5961,91
	-6200,38
	-6448,4
	-6706,34
	-6974,59
	-7253,57
	-7543,72
	-7845,46
	-8159,28
	

	Изменение расхода на хим. реагенты, используемые в технологическом процессе
	тыс. руб.
	0
	-413
	-429,52
	-446,701
	-464,569
	-483,152
	-502,478
	-522,577
	-543,48
	-565,219
	

	Тариф на электроэнергию
	руб./кВт·ч
	5,8
	6,032
	6,27328
	6,524211
	6,78518
	7,056587
	7,33885
	7,632404
	7,9377
	8,255209
	

	Расход электроэнергии на циркуляционных насосах горячего водоснабжения установленных на ИТП (ЦТП)
	тыс. кВт·ч
	0
	177
	177
	177
	177
	177
	177
	177
	177
	177
	

	Тариф на холодную воду
	руб./м³
	20,88
	21,7152
	22,58381
	23,48716
	24,42665
	25,40371
	26,41986
	27,47666
	28,57572
	29,71875
	

	Изменение операционных затрат при переходе к закрытой системе ГВС
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Изменение потребления холодной воды на ИТП для нужд ГВС
	тыс. руб.
	0
	5961,908
	6200,384
	6448,4
	6706,336
	6974,589
	7253,573
	7543,716
	7845,464
	8159,283
	

	Изменение затрат на воду для подпитки на источнике теплоснабжения для нужд ГВС
	тыс. руб.
	0
	-5961,91
	-6200,38
	-6448,4
	-6706,34
	-6974,59
	-7253,57
	-7543,72
	-7845,46
	-8159,28
	

	Изменение затрат на электроэнергию на циркуляционных насосах ГВС, установленных на ИТП
	тыс. руб.
	0
	1067,664
	1110,371
	1154,785
	1200,977
	1249,016
	1298,977
	1350,936
	1404,973
	1461,172
	

	Итого изменение операционных затрат
	тыс. руб.
	0
	1067,664
	1110,371
	1154,785
	1200,977
	1249,016
	1298,977
	1350,936
	1404,973
	1461,172
	

	Расчет показателей экономической эффективности
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Собственные средства
	%
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Заемные средства
	%
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ставка для заёмных средств
	%
	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Поступление денег от кредита
	тыс. руб.
	993860
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Погашение основного долга
	тыс. руб.
	0
	99386
	99386
	99386
	99386
	99386
	99386
	99386
	99386
	99386
	

	Задолженность
	тыс. руб.
	993860
	894474
	795088
	695702
	596316
	496930
	397544
	298158
	198772
	99386
	

	Выплаченные проценты
	тыс. руб.
	0
	149079
	134171,1
	119263,2
	104355,3
	89447,4
	74539,5
	59631,6
	44723,7
	29815,8
	

	Итого по кредиту
	тыс. руб.
	0
	-248465
	-233557
	-218649
	-203741
	-188833
	-173926
	-159018
	-144110
	-129202
	

	Амортизационные отчисления (10%, СПИ 10 лет)
	тыс. руб.
	0
	99386
	99386
	99386
	99386
	99386
	99386
	99386
	99386
	99386
	

	Стоимость ОС на начало периода
	тыс. руб.
	0
	993860
	894474
	795088
	695702
	596316
	496930
	397544
	298158
	198772
	

	Стоимость ОС на конец периода
	тыс. руб.
	0
	894474
	795088
	695702
	596316
	496930
	397544
	298158
	198772
	99386
	

	Налог на имущество
	тыс. руб.
	0
	-21864,9
	-19678,4
	-17491,9
	-15305,4
	-13119
	-10932,5
	-8745,97
	-6559,48
	-4372,98
	

	Чистый поток платежей
	тыс. руб.
	-993860
	-169876
	-152739
	-135600
	-118460
	-101317
	-84173
	-67026,6
	-49878,2
	-32727,6
	

	Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс. руб.
	тыс. руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-1 551 529,64 






[bookmark: _Toc113296564][bookmark: _Toc113297342]Расчет ценовых (тарифных) последствий для потребителей в случае реализации мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения.
	
Чистая приведенная стоимость проекта отрицательная, соответственно, перевод открытой системы теплоснабжения котельной Южная   на    закрытую    систему    горячего водоснабжения оценивается как экономически неэффективный.
При отсутствии экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения такие мероприятия могут быть включены в схему теплоснабжения по предложению органа местного самоуправления поселения, городского округа при наличии источника финансирования таких мероприятий в случае необходимости завершения начатых мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения и обеспечения требований к качеству и безопасности горячей воды.
Предложения по источникам финансирования мероприятий, проводимых на теплопотребляющих установках потребителей, обеспечивающих перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельным участкам такой системы, на закрытую систему горячего водоснабжения, должны быть подтверждены соответствующими нормативными правовыми актами и (или) договорами (соглашениями).
[bookmark: _Toc10441447][bookmark: _Toc13767876][bookmark: _Toc113296565][bookmark: _Toc113297343] Перспективные топливные балансы
[bookmark: _Toc13767877]Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе.
[bookmark: _Toc113296566][bookmark: _Toc113297344] Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ООО «Газпром теплоэнерго Вологда», тонн условного топлива
Таблица 8.1
	Наименование котельной
	Вид топлива
	Годовой расход топлива, тыс. т.у.т./год

	
	
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040

	Котельная №1
	Природный газ
	72,5
	72,7
	73,4
	73,6
	73,6
	73,6
	73,7
	73,7
	73,7
	73,7
	73,8
	73,8
	73,8
	73,8
	73,8
	74
	74
	74,1
	74,1
	74,6

	Котельная №2
	Природный газ
	95,3
	95,3
	95,3
	101
	102
	102
	102
	102
	102
	102
	103
	104
	105
	105
	106
	107
	108
	109
	110
	110

	Котельная №3
	Природный газ
	39,7
	39,7
	39,7
	43,1
	43,3
	43,3
	43,3
	43,3
	43,3
	43,3
	43,3
	43,3
	43,3
	43,3
	43,3
	43,3
	43,3
	43,3
	43,3
	43,3

	Котельная Северная
	Природный газ
	40
	40
	40,1
	40,5
	40,5
	40,5
	40,5
	40,5
	41
	41
	41
	41
	41
	41
	41
	41
	41
	41,3
	41,6
	41,6

	Котельная Южная
	Природный газ
	101
	101
	101
	101
	116
	121
	125
	130
	133
	136
	138
	141
	143
	146
	149
	151
	153
	155
	157
	159

	Котельная Тепличная
	Природный газ
	1,99
	1,99
	1,99
	1,99
	1,99
	1,99
	1,99
	1,99
	1,99
	1,99
	1,99
	1,99
	1,99
	1,99
	1,99
	1,99
	1,99
	1,99
	1,99
	1,99

	Котельная Новая
	Природный газ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4,22
	6,57
	8,92
	11,3
	14,8
	17,1
	19,5
	23
	25,4
	28,9

	
	Всего:
	350
	350
	351
	361
	377
	382
	386
	391
	394
	398
	405
	411
	417
	423
	430
	435
	441
	447
	453
	459



[bookmark: _Toc69824687][bookmark: _Toc113296567][bookmark: _Toc113297345][bookmark: _Toc13767878] Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ООО «Газпром теплоэнерго Вологда», млн. м3/год натурального топлива
Таблица 8.2
	Наименование котельной
	Вид топлива
	Годовой расход топлива, млн. н. м3 /год

	
	
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040

	Котельная №1
	Природный газ
	63
	63,2
	63,8
	64
	64
	64
	64,1
	64,1
	64,1
	64,1
	64,2
	64,2
	64,2
	64,2
	64,2
	64,4
	64,4
	64,5
	64,5
	64,8

	Котельная №2
	Природный газ
	82,8
	82,8
	82,8
	87,9
	88,3
	88,4
	88,4
	88,4
	88,4
	88,5
	89,5
	90,3
	91
	91,7
	92,4
	93,1
	93,7
	94,4
	95,3
	95,9

	Котельная №3
	Природный газ
	34,5
	34,5
	34,5
	37,5
	37,6
	37,6
	37,6
	37,6
	37,6
	37,6
	37,6
	37,6
	37,6
	37,6
	37,6
	37,6
	37,6
	37,6
	37,6
	37,6

	Котельная Северная
	Природный газ
	34,8
	34,8
	34,9
	35,2
	35,2
	35,2
	35,2
	35,2
	35,7
	35,7
	35,7
	35,7
	35,7
	35,7
	35,7
	35,7
	35,7
	35,9
	36,2
	36,2

	Котельная Южная
	Природный газ
	87,5
	87,5
	87,5
	87,5
	101
	106
	109
	113
	116
	118
	120
	122
	125
	127
	129
	131
	133
	135
	136
	138

	Котельная Тепличная
	Природный газ
	1,73
	1,73
	1,73
	1,73
	1,73
	1,73
	1,73
	1,73
	1,73
	1,73
	1,73
	1,73
	1,73
	1,73
	1,73
	1,73
	1,73
	1,73
	1,73
	1,73

	Котельная Новая
	Природный газ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3,67
	5,71
	7,76
	9,8
	12,8
	14,9
	16,9
	20
	22,1
	25,1

	 
	Всего:
	304
	304
	305
	314
	328
	333
	336
	340
	343
	346
	352
	358
	363
	368
	374
	379
	383
	389
	394
	399



[bookmark: _Toc69824693][bookmark: _Toc113296568][bookmark: _Toc113297346] Нормативные запасы резервного топлива на котельных в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ООО «Газпром теплоэнерго Вологда»
Таблица 8.3
	Неснижаемый норматив запаса мазута,тн

	Источник теплоснабжения
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040

	Котельная №1
	Резервное топливо отсутствует.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Котельная №2
	1368
	1368
	1368
	1368
	1368
	1368
	1368
	1368
	1368
	1368
	1368
	1368
	1368
	1368
	1368
	1368
	1368
	1368
	1368
	1368

	Котельная №3
	650
	650
	650
	650
	650
	650
	650
	650
	650
	650
	650
	650
	650
	650
	650
	650
	650
	650
	650
	650

	Котельная Северная
	536
	536
	536
	536
	536
	536
	536
	536
	536
	536
	536
	536
	536
	536
	536
	536
	536
	536
	536
	536

	Котельная Южная
	1240
	1240
	1240
	1240
	1240
	1240
	1240
	1240
	1240
	1240
	1240
	1240
	1240
	1240
	1240
	1240
	1240
	1240
	1240
	1240

	Котельная Тепличная
	Резервное топливо отсутствует.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего:
	3794
	3794
	3794
	3794
	3794
	3794
	3794
	3794
	3794
	3794
	3794
	3794
	3794
	3794
	3794
	3794
	3794
	3794
	3794
	3794





[bookmark: _Toc113296569][bookmark: _Toc113297347] Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии
Основное топливо – природный газ, резервное – мазут.
[bookmark: _Toc10441452][bookmark: _Toc13767881][bookmark: _Toc113296570][bookmark: _Toc113297348] Преобладающий городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в городском округе
Природный газ.
[bookmark: _Toc10441453][bookmark: _Toc13767882][bookmark: _Toc113296571][bookmark: _Toc113297349] Приоритетное направление развития топливного баланса городского округа
Использование природного газа на источниках тепловой энергии.



[bookmark: _Toc10441454][bookmark: _Toc13767883][bookmark: _Toc113296572][bookmark: _Toc113297350] Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию
[bookmark: _Toc10441455][bookmark: _Toc13767884][bookmark: _Toc113296573][bookmark: _Toc113297351] Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе (млн. руб. без НДС)
Таблица 9.1
	Стоимость проектов
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040

	Проекты ЕТО N 001

	Всего стоимость проектов
	264,4
	262,6
	1642
	2272
	1414
	1435
	1164
	966,7
	1435
	5416
	2089
	1743
	897,5
	1346
	677
	1069
	1043
	285,8
	0
	0

	Всего стоимость проектов накопленным итогом
	264,4
	527
	2169
	4440
	5854
	7288
	8452
	9419
	10854
	16270
	18359
	20102
	20999
	22346
	23023
	24092
	25134
	25420
	25420
	25420

	Подгруппа проектов 001.01.01.001 «Строительство источников теплоснабжения».

	Всего стоимость группы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3087
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3087
	3087
	3087
	3087
	3087
	3087
	3087
	3087
	3087
	3087
	3087

	Подгруппа проектов 001.01.02.002 «Реконструкция источников теплоснабжения».

	Всего стоимость группы проектов
	0
	0
	0
	707,3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	145,8
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	707,3
	707,3
	707,3
	707,3
	707,3
	707,3
	707,3
	707,3
	853,1
	853,1
	853,1
	853,1
	853,1
	853,1
	853,1
	853,1
	853,1

	Подгруппа проектов 001.02.01.003. «Строительство тепловых сетей».

	Всего стоимость группы проектов
	0
	0
	384,4
	246,3
	0
	0
	31,25
	524,4
	84,1
	1031
	406,6
	0
	16,93
	0
	11,88
	12,36
	0
	79,2
	0
	0

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	0
	0
	384,4
	630,7
	630,7
	630,7
	661,9
	1186
	1270
	2301
	2708
	2708
	2725
	2725
	2737
	2749
	2749
	2828
	2828
	2828

	Подгруппа проектов 001.02.03.004. «Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса».

	Всего стоимость группы проектов
	264,4
	262,6
	1257
	1318
	1414
	1435
	1132
	442,3
	1351
	1299
	1682
	1597
	880,6
	1346
	665,1
	1056
	1043
	206,6
	0
	0

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	264,4
	527
	1784
	3102
	4516
	5950
	7083
	7525
	8876
	10175
	11857
	13455
	14335
	15682
	16347
	17403
	18446
	18652
	18652
	18652



[bookmark: _Toc10441457][bookmark: _Toc113296574][bookmark: _Toc113297352] Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения (млн. руб. без НДС) на каждом этапе
 Подробно предложения по переводу открытой системы теплоснабжения в закрытую описаны в книге 9 обосновывающих материалов.
[bookmark: _Toc10441458][bookmark: _Toc13767885][bookmark: _Toc113296575][bookmark: _Toc113297353] Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе
Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения не требуются.
[bookmark: _Toc113296576][bookmark: _Toc113297354] Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям
Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям подробно описана в книге 12 «Обоснование инвестиций в строительство, техническое перевооружение и модернизацию.
[bookmark: _Toc113296577][bookmark: _Toc113297355] Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации
Отчет о финансировании инвестиционной программы ООО «Газпром теплоэнерго Вологда»:

	Источники финансирования инвестиционной программы
	Сведения об использовании инвестиционных средств за отчетный год, тыс. руб. с НДС.

	
	2018
	2019
	2020

	Всего инвестиций в т. ч.
	239712,28
	400593,48
	330049

	Собственные средства
	44655,36
	200593,48
	215350

	Заемные средства
	195056,92
	200000
	114699





[bookmark: _Toc113296578][bookmark: _Toc113297356] Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)
[bookmark: _Toc113296579][bookmark: _Toc113297357] Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)
Согласно п.14 Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации, содержащееся в схеме теплоснабжения, утвержденной Постановлением мэрии от 30.12.2021 № 5118, включается в указанный проект в неизменном виде, так как:
а) случаев, указанных в пункте 13 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 года № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» не наблюдается;
б) новых зон деятельности единой теплоснабжающей организации не возникло.
Единая теплоснабжающая организация в муниципальном образовании «Город Череповец» определена постановлением мэрии от 30.12.2021г. №5118 - ООО «Газпром теплоэнерго Вологда».
[bookmark: _Toc10441460][bookmark: _Toc113296580][bookmark: _Toc113297358] Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

	№ п/п
	Наименование источника теплоснабжения - котельной
	Балансовая принадлежность источника теплоснабжения
	Организация, эксплуатирующая источник теплоты
	Балансовая принадлежность тепловых сетей
	Организация, эксплуатирующая тепловые сети

	1
	Котельная № 1
	мэрия
г. Череповца
	В аренде у
ООО «Газпром теплоэнерго Вологда»
	Администрация г. Череповца
	Концессионное соглашение 
с ООО «Газпром теплоэнерго Вологда»

	2
	Котельная № 2
	мэрия
г. Череповца
	В аренде у
ООО «Газпром теплоэнерго Вологда»
	Администрация г. Череповца
	Концессионное соглашение 
с ООО «Газпром теплоэнерго Вологда»

	3
	Котельная № 3
	мэрия
г. Череповца
	В аренде у
ООО «Газпром теплоэнерго Вологда»
	Администрация г. Череповца
	Концессионное соглашение 
с ООО «Газпром теплоэнерго Вологда»

	4
	Котельная Северная
	мэрия
г. Череповца
	В аренде у
ООО «Газпром теплоэнерго Вологда»
	Администрация г. Череповца
	Концессионное соглашение 
с ООО «Газпром теплоэнерго Вологда»

	5
	Котельная Южная
	мэрия
г. Череповца
	В аренде у
ООО «Газпром теплоэнерго Вологда»
	Администрация г. Череповца
	Концессионное соглашение 
с ООО «Газпром теплоэнерго Вологда»

	6
	Котельная Тепличная
	мэрия
г. Череповца
	В аренде у
ООО «Газпром теплоэнерго Вологда»
	Администрация г. Череповца
	Концессионное соглашение 
с ООО «Газпром теплоэнерго Вологда»

	7
	Источники теплоты ПАО «Северсталь»
	ПАО «Северсталь»
	ПАО «Северсталь»
	Администрация г. Череповца
	Концессионное соглашение 
с ООО «Газпром теплоэнерго Вологда»



[bookmark: _Toc10441461][bookmark: _Toc113296581][bookmark: _Toc113297359] Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации
[bookmark: sub_702]Согласно пункту 7 Правил об организации теплоснабжения в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808, критериями присвоения статуса единой теплоснабжающей организации являются:
владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;
размер собственного капитала;
способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.
[bookmark: _Toc10441462][bookmark: _Toc113296582][bookmark: _Toc113297360] Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации
В 2021 году к системам теплоснабжения подключены ряд объектов, но они не повлекли за собой возникновение новых зон деятельности единой теплоснабжающей организации. Согласно пункту 5 Правил об организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808, сбор заявок на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации в этом случае не осуществляется.
[bookmark: _Toc10441463][bookmark: _Toc113296583][bookmark: _Toc113297361] Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах городского округа
В городе Череповце единая система теплоснабжения.


[bookmark: _Toc10441464][bookmark: _Toc13767886][bookmark: _Toc113296584][bookmark: _Toc113297362] Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии
Таблица 11.1
	Источник теплоснабжения
	Тепловая нагрузка, Гкал/ч

	
	Отопление
	Вентиляция
	ГВС (средняя за максимальные сутки потребления)
	Итого
	Потери тепловой энергии
	Сумма

	Котельная № 1
	110,8
	9,5
	15,9
	136,2
	10,3
	146,5

	Котельная № 2
	161,44
	12,16
	19,3
	192,9
	18,4
	211,3

	Котельная № 3
	74,5
	9,8
	9,0
	93,3
	7,2
	100,5

	Котельная Северная
	64,65
	3,4
	7,55
	75,6
	7,3
	82,9

	Котельная Южная
	142,06
	27,8
	25,39
	195,25
	9,6
	204,85

	Источники теплоты ПАО «Северсталь»
	194,1
	18,1
	22,2
	234,4
	18,7
	253,1

	Котельная Тепличная
	2,55
	0
	0,43
	2,98
	0,8
	3,78

	Итого
	750,1
	80,76
	99,77
	930,63
	72,3
	1002,93



[bookmark: _Toc113296585][bookmark: _Toc113297363] Решения о перераспределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

	Наименование мероприятия
	Переключаемая тепловая нагрузка, Гкал/ч
	Срок выполнения перераспределения, год

	Переключение части тепловой нагрузки от котельной №3 на тепловые сети источников тепловой энергии ПАО «Северсталь»
	11,3
	2024

	Переключение части тепловой нагрузки от котельной №2 на тепловые сети котельной №1
	14,0
	2033


[bookmark: _Toc10441465][bookmark: _Toc13767887][bookmark: _Toc113296586][bookmark: _Toc113297364]
Решения по бесхозяйным тепловым сетям

[bookmark: _Toc113296587][bookmark: _Toc113297365] Перечень выявленных в 2022году бесхозяйных тепловых сетей





Таблица 12.1
	№ 
п/п
	Объекты недвижимости, поставленные на учет как бесхозяйные.
	Адрес, г.Череповец
	Кадастровый номер
	Площадь/ Протяженность
	 Дата постановки на учет в качестве бесхозяйного объекта

	1
	Тепловая сеть
	Первомайская 37, 41
	35:21:0203011:6124
	134
	09.02.2022

	2
	Тепловая сеть
	Батюшкова 1
	35:21:0501003:1304
	35
	09.02.2022

	3
	Тепловая сеть
	Крайняя 14
	35:21:0204002:4242
	102
	10.02.2022

	4
	Тепловая сеть
	Шекснинский 12
	35:21:0501006:3110
	27
	15.02.2022

	5
	Тепловая сеть
	Устюженская 40
	35:21:0102001:6494
	137
	22.02.2022

	6
	Тепловая сеть
	Монтклер 3А
	35:21:0503001:4677
	83
	25.02.2022

	7
	Тепловая сеть
	Шекснинский 32
	35:21:0501006:6160
	78
	28.02.2022

	8
	Тепловая сеть
	Рыбинская 52, 52А
	35:21:0501006:6159
	214
	28.02.2022

	9
	Тепловая сеть
	Шекснинский 18А
	35:21:0501006:6157
	85
	28.02.2022

	10
	Тепловая сеть
	Шекснинский 32А
	35:21:0501006:6155
	34
	01.03.2022

	11
	Тепловая сеть
	Монтклер 14,16
	35:21:0501006:6154
	46
	01.03.2022

	12
	Тепловая сеть
	Шекснинский 30
	35:21:0501006:6162
	90
	01.03.2022

	13
	Тепловая сеть
	Шекснинский 22
	35:21:0501006:6161
	132
	01.03.2022

	14
	Тепловая сеть
	Шекснинский 23
	35:21:0501005:5812
	97
	01.03.2022

	15
	Тепловая сеть
	Шекснинский 32Б
	35:21:0501006:6158
	113
	01.03.2022

	16
	Тепловая сеть
	Шекснинский 20
	35:21:0501006:6164
	43
	03.03.2022

	17
	Тепловая сеть
	Шекснинский 36
	35:21:0501006:6163
	35
	03.03.2022

	18
	Теплосеть
	Ленинградская 51
	35:21:0501001:2499
	55
	15.03.2022

	19
	Тепловая сеть
	Победы 9
	35:21:0401003:4176
	45
	15.03.2022

	20
	Теплосеть
	Батюшкова 2
	35:21:0501001:2497
	46
	15.03.2022

	21
	Тепловая сеть
	Рыбинская 6
	35:21:0501001:7498
	50
	16.03.2022

	22
	Наружная теплосеть к жилому дому №4А в 106 мкр
	Ленинградская 43
	35:21:0501001:129
	37
	16.03.2022

	23
	Тепловая сеть
	К Белова 46А
	35:21:0203015:651
	64
	16.03.2022

	24
	Тепловая сеть
	Суворова 2Б
	35:21:0202003:4628
	44
	16.03.2022

	25
	Тепловая сеть
	Дзержинского 73
	35:21:0401010:4378
	38
	17.03.2022

	26
	Наружная теплосеть к жилому дому №12 в 103мкр
	Годовикова 2
	35:21:0501001:139
	47
	17.03.2022

	27
	Наружная теплосеть к жилому дому №2 в 106 мкр
	Ленинградская 43А
	35:21:0501001:128
	26
	17.03.2022

	28
	Теплосеть
	Ленинградская 43
	35:21:0501001:2498
	39
	17.03.2022

	29
	Тепловая сеть   
	Шекснинский 18Б
	35:21:0501006:6156
	111
	17.03.2022

	30
	Наружная теплосеть к жилому дому №53 в 105 мкр
	Ленинградская 28
	35:21:0501005:168
	46
	18.03.2022

	31
	Тепловая сеть 
	Раахе 66,66А
	35:21:0501001:7499
	143
	22.03.2022

	32
	Тепловая сеть
	Пионерская (между зданиями 16 и 16А)
	35:21:0302007:1124
	66
	31.03.2022

	33
	Тепловая сеть
	Портовая (от УТ-1/21 до домов ул. Портовая)
	35:21:0203012:6482
	23
	01.04.2022

	34
	Тепловая сеть
	Октябрьский 94
	35:21:0503001:4841
	19
	07.04.2022

	35
	Тепловая сеть 
	Монтклер 5,5А (транзит)
	35:21:0503001:5032
	195
	18.04.2022

	36
	Тепловая сеть
	Маяковского 40
	35:21:0000000:3442
	144
	12.05.2022

	37
	Тепловая сеть
	Красная (Белинского)
	35:21:0202003:4632
	119
	25.05.2022

	38
	Тепловая сеть
	Рыбинская 62
	35:21:0503001:5044
	69
	27.05.2022

	39
	Тепловая сеть
	Рыбинская 45
	35:21:0503001:5041
	301
	02.06.2022

	40
	Тепловая сеть
	Металлургов 5Б
	35:21:0401009:3739
	20
	01.08.2022



В концессионном соглашении между мэрией города Череповца и ООО «Газпром теплоэнерго Вологда» от 02 февраля 2018 года в пункте 2.6 указаны обязанности Концедента и Концессионера по передаче и обслуживанию бесхозяйных тепловых сетей.
[bookmark: _Toc10441466][bookmark: _Toc13767888]
[bookmark: _Toc113296588][bookmark: _Toc113297366] Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации городского округа, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения городского округа
[bookmark: _Toc10441467][bookmark: _Toc113296589][bookmark: _Toc113297367] Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии
В Схеме газоснабжения города Череповца дана информация о потребителях природного газа по городу.
[bookmark: _Toc113296590][bookmark: _Toc113297368] Годовые расходы газа по категориям потребителей г. Череповца на 2035 год

	Категории потребителей
	Годовой расход, тыс. м3

	Население (индивидуально-бытовые и коммунальные нужды)
	38711,5

	Коммунально-бытовые и прочие потребители
	69630,5

	Проекты планировки
	23179,8

	Жилые и общественные здания (отопление) всего, в т. ч.:
· от местных теплогенераторов
· от котельных
	524789,6
12884,6
511905,0

	Промышленные предприятия
	1620084,5

	ТЭЦ
	392200,0

	Итого по городу
	2668595,9

	Потребители за городской чертой
	154749,8

	Всего
	2823345,7


[bookmark: _Toc113296591][bookmark: _Toc113297369] Баланс годового расхода газа всеми категориями потребителей в границах г. Череповца на перспективу до 2035 г.

	Категория потребителя
	Годовой расход

	
	тыс. м3
	%

	Население (индивидуально-бытовые нужды и отопление от местных источников)
	51596,1
	1,9

	Коммунально-бытовые и прочие потребители
	69630,5
	2,6

	Проекты планировки
	23179,8
	0,9

	Отопительные котельные
	511905,0
	19,2

	Промышленные предприятия
	1920084,5
	60,7

	ТЭЦ
	392200
	14,7

	Итого по городу
	2668595,9
	100,0



[bookmark: _Toc113296592][bookmark: _Toc113297370] Годовые и максимальные часовые расходы газа по отопительным котельным

	Наименование
	Адрес
	Номер по схеме
	Расход газа
	Подключены к газопроводу

	
	
	
	максимальный часовой, м3/час
	годовой, тыс. м3/год
	

	
	
	
	существующий
(2015 г.)
	перспективный
	перспек- тивный
	

	Северный район

	Котельная «Северная»
	Северное шоссе 12
	44
	14900
	14900
	44700,0
	с.д.

	Котельная №9
	Кирилловское шоссе 48
	46
	1500
	1500
	4500,0
	с.д.

	Котельная №10
	ул. Молодежная, 50
	152
	0
	4000
	12000,0
	с.д.

	Итого на среднем давлении
	
	
	16400
	20400
	61200,0
	

	Всего по району
	
	
	16400
	20400
	61200,0
	

	Индустриальный район

	Котельная №3
	ул. Социалистическая 54
	43
	17100
	17100
	51300,0
	с.д.

	Котельная №5
	ул. Данилова 19
	45
	15
	15
	45,0
	с.д.

	Котельная жилого дома
	пл. Металлургов, 2
	156
	0
	117
	351,0
	с.д.

	Котельная
	ул. Комсомольская, 45
	176
	50
	50
	150,0
	с.д.

	Итого на среднем давлении
	
	
	17165
	17282
	51846,0
	

	Всего по району
	
	
	17165
	17282
	51846,0
	

	Заягорбский район

	Котельная №1
	ул. Гоголя 54
	22
	23960
	23960
	71880,0
	с.д.

	Котельная №2
	ул. Краснодонцев 51
	38
	46120
	46120
	138360,0
	с.д.

	МУП «Водоканал» головные сооружения
	ул. Белинского
	47
	99
	499
	297,0
	с.д.

	Котельная
	пр. Победы, 159
	164
	0
	38
	414,0
	с.д.

	Итого на среднем давлении
	
	
	70179
	70617
	21651,0
	

	Всего по району
	
	
	70179
	70617
	21651,0
	

	Зашекснинский район

	Котельная «Южная»
	ул. Рыбинская 61
	49
	43650
	56170
	168510,0
	в.д. II к.

	МУП «Водоканал» очистные сооружения
	Зашекснинский район
	50
	806
	1006
	2418,0
	в.д. II к.

	Проектируемая котельная
	микр. 127
	204
	0
	170
	510,0
	с.д.

	Котельные перспективной застройки
	микр. 117
	218
	0
	5590
	16770,0
	в.д. II к.

	Итого на среднем давлении
	
	
	–
	170
	510,0
	

	Итого на высоком давлении II категории
	
	
	44456
	62766
	187698,0
	

	Всего по району
	
	
	44456
	62936
	188208,0
	

	Итого на среднем давлении
	
	
	103744
	108469
	324207
	

	Итого на высоком давлении II категории
	
	
	44456
	62766
	187698,0
	

	Всего по городу
	
	
	148200
	171235
	511905
	


[bookmark: _Toc10441468]
[bookmark: _Toc113296593][bookmark: _Toc113297371] Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии
В настоящее время проблем по организации газоснабжения источников тепловой энергии нет.
[bookmark: _Toc10441469]
[bookmark: _Toc113296594][bookmark: _Toc113297372] Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения
Предлагается синхронизировать потребности в природном газе, указанные в Актуализированной схеме теплоснабжения города Череповца, со Схемой газоснабжения города.
[bookmark: _Toc10441471][bookmark: _Toc113296595][bookmark: _Toc113297373]Расчет перспективных часовых расходов топлива для зимнего периода




Таблица 13.3.1
	Источники тепловой энергии.
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040

	Котельная №1
	19,48
	19,53
	19,71
	19,78
	19,78
	19,78
	19,8
	19,8
	19,8
	19,8
	19,82
	19,82
	21,14
	21,14
	21,14
	21,18
	21,18
	21,21
	21,21
	21,33

	Котельная №2
	26,43
	26,43
	26,43
	28,43
	28,47
	28,5
	28,5
	28,5
	28,5
	28,54
	28,8
	28,97
	27,79
	27,94
	28,11
	28,25
	28,39
	28,54
	28,74
	28,88

	Котельная №3
	11,87
	11,87
	11,87
	11,92
	11,95
	11,95
	11,95
	11,95
	11,95
	11,95
	11,95
	11,95
	11,95
	11,95
	11,95
	11,95
	11,95
	11,95
	11,95
	11,95

	Котельная Северная
	11,02
	11,02
	11,06
	11,15
	11,28
	11,28
	11,28
	11,28
	11,28
	11,29
	11,29
	11,29
	11,29
	11,29
	11,29
	11,29
	11,29
	11,35
	11,4
	11,4

	Котельная Южная
	26,64
	26,64
	26,64
	26,64
	32,21
	33,29
	34,41
	35,16
	35,9
	36,3
	36,86
	37,43
	38,09
	38,6
	39
	39,47
	39,85
	40,25
	40,65
	41,05

	Котельная Тепличная
	0,568
	0,568
	0,568
	0,568
	0,568
	0,568
	0,568
	0,568
	0,568
	0,568
	0,568
	0,568
	0,568
	0,568
	0,568
	0,568
	0,568
	0,568
	0,568
	0,568

	Котельная Новая
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,894
	1,329
	1,763
	2,198
	2,951
	3,386
	3,821
	4,569
	5,018
	5,785

	Котельная Новая
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Работа в котельной на весь Зашекснинский раон для обеспечения аварийного режима работы на время остановки котельной Южная.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30,34
	30,34
	30,34
	30,34
	30,34
	30,34

	Всего:
	96
	96,05
	96,27
	98,48
	104,3
	105,4
	106,5
	107,2
	108
	108,4
	110,2
	111,4
	112,6
	113,7
	115
	116,1
	117
	118,4
	119,5
	121

	ГПУ
	1,08
	1,34
	1,34
	1,34
	1,34
	1,34
	1,34
	1,34
	1,34
	1,34
	1,34
	1,34
	1,34
	1,34
	1,34
	1,34
	1,34
	1,34
	1,34
	1,34

	итого:
	97,08
	97,39
	97,61
	99,82
	105,6
	106,7
	107,8
	108,6
	109,3
	109,8
	111,5
	112,7
	113,9
	115
	116,3
	117,4
	118,4
	119,8
	120,9
	122,3


Примечание 1: при технологическом нарушении работы котельной Южная подача теплоты потребителям Зашекснинского района в течение всего аварийно – восстановительного периода будет обеспечиваться котельной Новая.

Расчет перспективных часовых расходов топлива для летнего периода

Таблица 13.3.2
	Источники тепловой энергии.
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040

	Котельная №1
	3,31
	3,32
	3,35
	3,36
	3,36
	3,38
	3,69
	3,69
	3,69
	3,69
	3,7
	3,72
	3,73
	3,74
	3,75
	3,76
	3,77
	3,79
	3,8
	3,83

	Котельная №2
	4,79
	4,81
	4,83
	4,87
	4,91
	4,95
	4,68
	4,7
	4,72
	4,74
	4,78
	4,8
	4,82
	4,83
	4,85
	4,86
	4,87
	4,88
	4,9
	4,91

	Котельная №3
	2,27
	2,28
	2,28
	2,03
	2,03
	2,03
	2,03
	2,03
	2,03
	2,03
	2,03
	2,03
	2,03
	2,03
	2,03
	2,03
	2,03
	2,03
	2,03
	2,03

	Котельная Северная
	1,87
	1,87
	1,88
	1,89
	1,92
	1,92
	1,92
	1,92
	1,92
	1,92
	1,92
	1,92
	1,92
	1,92
	1,92
	1,92
	1,92
	1,93
	1,94
	1,94

	Котельная Южная
	4,71
	4,86
	5,05
	5,22
	5,47
	5,71
	5,92
	6,01
	6,12
	6,21
	6,28
	6,35
	6,42
	6,51
	6,59
	6,67
	6,75
	6,81
	6,88
	6,95

	Котельная Тепличная
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1

	Котельная Новая
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,14
	0,2
	0,26
	0,32
	0,43
	0,49
	0,55
	0,66
	0,72
	0,84


[bookmark: _Toc10441472][bookmark: _Toc13767889]
[bookmark: _Toc113296596][bookmark: _Toc113297374] Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения

Планируемых к строительству и вводу новых генерирующих мощностей на территории Вологодской области на основании актуальной Схемы и программы развития ЕЭС России на семилетний период на электростанциях Вологодской области не предусматривается.
[bookmark: _Toc10441473][bookmark: _Toc13767890][bookmark: _Toc113296597][bookmark: _Toc113297375] Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии
Предложений нет.
[bookmark: _Toc10441474][bookmark: _Toc13767891][bookmark: _Toc113296598][bookmark: _Toc113297376] Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения городского округа) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения
В настоящее время система водоснабжения г. Череповца надежно обеспечивает источники тепловой энергии водой.
[bookmark: _Toc10441475][bookmark: _Toc13767892][bookmark: _Toc113296599][bookmark: _Toc113297377] Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения городского округа для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения
В связи с постепенным переходом открытой системы теплоснабжения на закрытую систему горячего водоснабжения в Зашекснинском районе предлагается произвести корректировку Схемы водоснабжения города.


[bookmark: _Toc10441476][bookmark: _Toc13767893][bookmark: _Toc113296600][bookmark: _Toc113297378] Индикаторы развития систем теплоснабжения городского округа
[bookmark: _Toc70151960][bookmark: _Toc13767895][bookmark: _Toc113296601][bookmark: _Toc113297379] Индикаторы, характеризующие спрос на тепловую энергию и тепловую мощность в системе теплоснабжения города Череповца
  Таблица 14.1
	[bookmark: _Toc70151961]№ 
п/п
	Наименование показателя
	Единицы измерения
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040

	1.
	Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе:
	тыс. м2
	8428
	8521
	8671
	8818
	8958
	9097
	9212
	9357
	9500
	9637
	9848
	10054
	10259
	10458
	10659
	10853
	11047
	11262
	11459
	11645

	2.
	Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий
	тыс. м2
	1629
	1650
	1684
	1703
	1754
	1807
	1846
	1874
	1930
	1958
	2017
	2051
	2083
	2148
	2201
	2251
	2305
	2358
	2416
	2489

	3.
	Тепловая нагрузка всего, в том числе:
	Гкал/ч
	930,6
	939,5
	953,6
	965,4
	979,7
	994,7
	1007
	1012
	1018
	1023
	1031
	1039
	1046
	1054
	1064
	1071
	1079
	1089
	1097
	1107

	3.1.
	в жилищном фонде, в том числе:
	Гкал/ч
	599,1
	605,9
	616,8
	626,8
	636,3
	646,2
	654,6
	659,1
	663,5
	667,7
	674,2
	680,6
	686,9
	693,1
	699,2
	705,2
	711,2
	717,8
	723,9
	729,6

	3.1.1.
	для целей отопления и вентиляции
	Гкал/ч
	534,5
	540,3
	549,5
	558
	566,1
	574,5
	581,6
	584,5
	587,3
	590
	594,2
	598,3
	602,4
	606,4
	610,3
	614,2
	618,1
	622,3
	626,2
	629,9

	3.1.2.
	для целей горячего водоснабжения
	Гкал/ч
	64,6
	65,62
	67,27
	68,78
	70,21
	71,74
	73,01
	74,6
	76,16
	77,68
	80
	82,26
	84,52
	86,71
	88,91
	91,05
	93,19
	95,55
	97,72
	99,76

	3.2.
	в общественно-деловом фонде в том числе:
	Гкал/ч
	331,5
	333,6
	336,8
	338,6
	343,5
	348,5
	352,2
	353
	354,6
	355,4
	357
	358
	358,9
	360,8
	364,7
	365,9
	367,4
	371,3
	373,1
	377,6

	3.2.1.
	для целей отопления и вентиляции
	Гкал/ч
	298,3
	300,3
	303,5
	305,2
	309,9
	314,8
	318,4
	319,1
	320,5
	321,3
	322,8
	323,6
	324,5
	326,1
	329,7
	330,7
	332,1
	335,6
	337,2
	341,3

	3.2.2.
	для целей горячего водоснабжения
	Гкал/ч
	33,2
	33,26
	33,36
	33,41
	33,55
	33,7
	33,81
	33,89
	34,04
	34,12
	34,29
	34,38
	34,47
	34,66
	35,04
	35,16
	35,31
	35,69
	35,86
	36,31

	4.
	Расход тепловой энергии, всего, в том числе:
	тыс. Гкал
	2935
	2964
	3011
	3051
	3097
	3145
	3184
	3208
	3233
	3255
	3291
	3324
	3356
	3390
	3432
	3463
	3496
	3539
	3573
	3614

	4.1.
	в жилищном фонде
	тыс. Гкал
	1899
	1923
	1960
	1995
	2028
	2062
	2091
	2112
	2133
	2152
	2183
	2212
	2242
	2270
	2299
	2327
	2355
	2386
	2414
	2441

	4.1.1.
	для целей отопления и вентиляции
	тыс. Гкал
	1357
	1371
	1395
	1417
	1438
	1460
	1478
	1486
	1493
	1500
	1511
	1521
	1532
	1542
	1552
	1562
	1572
	1583
	1593
	1603

	4.1.2.
	для целей горячего водоснабжения
	тыс. Гкал
	542,6
	551,2
	565
	577,7
	589,7
	602,6
	613,2
	626,6
	639,8
	652,5
	672
	691
	710
	728,4
	746,9
	764,8
	782,8
	802,6
	820,8
	838

	4.2.
	в общественно-деловом фонде в том числе:
	тыс. Гкал
	1036
	1042
	1051
	1055
	1069
	1083
	1093
	1095
	1100
	1103
	1108
	1111
	1114
	1120
	1132
	1136
	1141
	1153
	1159
	1173

	4.2.1.
	для целей отопления и вентиляции
	тыс. Гкал
	757,1
	762,3
	770,4
	774,8
	787,1
	799,6
	808,9
	810,7
	814,5
	816,3
	820,2
	822,5
	824,6
	828,9
	838
	840,8
	844,4
	853,4
	857,5
	868,1

	4.2.2.
	для целей горячего водоснабжения
	тыс. Гкал
	278,9
	279,4
	280,2
	280,6
	281,8
	283,1
	284
	284,6
	286
	286,6
	288
	288,8
	289,6
	291,1
	294,3
	295,3
	296,6
	299,8
	301,3
	305

	5.
	Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде
	Гкал/ч/м2
	0,063
	0,063
	0,063
	0,063
	0,063
	0,063
	0,063
	0,062
	0,062
	0,061
	0,06
	0,06
	0,059
	0,058
	0,057
	0,057
	0,056
	0,055
	0,055
	0,054

	6.
	Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде
	Гкал/м2/год
	0,161
	0,161
	0,161
	0,161
	0,161
	0,16
	0,16
	0,159
	0,157
	0,156
	0,153
	0,151
	0,149
	0,147
	0,146
	0,144
	0,142
	0,141
	0,139
	0,138

	7.
	Градус-сутки отопительного периода
	°C x сут
	5333
	5333
	5333
	5333
	5333
	5333
	5333
	5333
	5333
	5333
	5333
	5333
	5333
	5333
	5333
	5333
	5333
	5333
	5333
	5333

	8.
	Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде
	Гкал/м2(°C x сут)
	3E-05
	3E-05
	3E-05
	3E-05
	3E-05
	3E-05
	3E-05
	3E-05
	3E-05
	3E-05
	3E-05
	3E-05
	3E-05
	3E-05
	3E-05
	3E-05
	3E-05
	3E-05
	3E-05
	3E-05

	9.
	Удельное потребление тепловой энергии на отопление в общественно-деловом фонде
	Гкал/м2/год
	0,465
	0,462
	0,457
	0,455
	0,449
	0,443
	0,438
	0,433
	0,422
	0,417
	0,407
	0,401
	0,396
	0,386
	0,381
	0,374
	0,366
	0,362
	0,355
	0,349

	10.
	Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде
	Гкал/м2/(°C x сут)
	9E-05
	9E-05
	9E-05
	9E-05
	8E-05
	8E-05
	8E-05
	8E-05
	8E-05
	8E-05
	8E-05
	8E-05
	7E-05
	7E-05
	7E-05
	7E-05
	7E-05
	7E-05
	7E-05
	7E-05

	11.
	Средняя плотность тепловой нагрузки
	Гкал/ч/га
	0,318
	0,321
	0,325
	0,31
	0,314
	0,319
	0,323
	0,325
	0,327
	0,328
	0,305
	0,307
	0,309
	0,311
	0,314
	0,316
	0,319
	0,322
	0,324
	0,327

	12.
	Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде
	тыс.Гкал/га
	0,463
	0,468
	0,476
	0,455
	0,461
	0,468
	0,474
	0,477
	0,479
	0,481
	0,446
	0,449
	0,452
	0,455
	0,458
	0,461
	0,464
	0,468
	0,471
	0,473

	13.
	Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя
	Гкал/ч/чел.
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002

	14.
	Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя
	тыс.Гкал/чел/
год
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005





[bookmark: _Toc113296602][bookmark: _Toc113297380] Индикаторы, характеризующие динамику функционирования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения города Череповца
Таблица 14.2
	[bookmark: _Toc10441479][bookmark: _Toc13767897]№
п/п
	Наименование показателя
	Единицы измерения
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040

	Котельная 
№ 1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Установленная тепловая мощность котельной:
	Гкал/ч
	170,2
	170,2
	170,2
	170,2
	170,2
	170,2
	171,2
	171,2
	171,2
	171,2
	171,2
	171,2
	171,2
	171,2
	171,2
	171,2
	171,2
	171,2
	171,2
	171,2

	2.
	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах
	Гкал/ч
	146,5
	146,9
	148,3
	148,8
	148,8
	149,4
	149,5
	149,5
	149,5
	149,5
	150
	150,5
	151
	151,5
	152
	152,5
	153
	153,7
	154,2
	155,6

	3.
	Доля резерва тепловой мощности котельной
	%
	2,056
	1,834
	1,02
	0,718
	0,718
	0,373
	3,792
	3,769
	3,769
	3,769
	3,482
	3,196
	2,91
	2,624
	2,337
	2,051
	1,765
	1,339
	1,053
	0,235

	4.
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов
	тыс. Гкал
	472,1
	473,4
	478,1
	479,9
	479,9
	481,9
	482,3
	482,5
	482,5
	482,5
	484,7
	487
	489,3
	491,6
	493,8
	496,1
	498,4
	501,4
	503,7
	508,8

	5.
	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной
	кг/Гкал
	152,9
	152,9
	152,9
	152,9
	152,9
	152,9
	152,9
	152,9
	152,9
	152,9
	152,9
	152,9
	152,9
	152,9
	152,9
	152,9
	152,9
	152,9
	152,9
	152,9

	6.
	Коэффициент полезного использования теплоты топлива
	%
	94,17
	94,17
	94,17
	94,17
	94,17
	94,17
	94,17
	94,17
	94,17
	94,17
	94,17
	94,17
	94,17
	94,17
	94,17
	94,17
	94,17
	94,17
	94,17
	94,17

	7.
	Число часов использования установленной тепловой мощности
	час/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8.
	Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя
	Гкал/ч чел.
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004

	9.
	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной
	1/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	12.
	Доля котельных, оборудованных приборами учета
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	Котельная 
№ 2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Установленная тепловая мощность котельной:
	Гкал/ч
	200,3
	200,3
	200,3
	218,3
	218,3
	218,3
	218,3
	218,3
	218,3
	218,3
	218,3
	218,3
	218,3
	218,3
	218,3
	218,3
	218,3
	218,3
	218,3
	218,3

	2.
	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах
	Гкал/ч
	211,3
	212,1
	212,9
	214,6
	216,6
	218,5
	206,3
	207
	208
	209,1
	210,8
	211,7
	212,5
	213
	213,7
	214,2
	214,7
	215,2
	216,2
	216,7

	3.
	Доля резерва тепловой мощности котельной
	%
	-6,64
	-7,02
	-7,42
	0,644
	-0,26
	-1,17
	4,45
	4,118
	3,663
	3,148
	2,399
	1,956
	1,623
	1,367
	1,034
	0,811
	0,588
	0,365
	-0,09
	-0,32

	4.
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов
	тыс. Гкал
	654,1
	656,7
	659,4
	665,3
	671,9
	678,5
	684,5
	687,8
	692,4
	697,2
	703,4
	707,5
	710,9
	713,4
	716,4
	718,6
	720,9
	723,2
	727
	729,3

	5.
	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной
	кг/Гкал
	154,1
	154,1
	154,1
	154,1
	154,1
	154,1
	154,1
	154,1
	154,1
	154,1
	154,1
	154,1
	154,1
	154,1
	154,1
	154,1
	154,1
	154,1
	154,1
	154,1

	6.
	Коэффициент полезного использования теплоты топлива
	%
	94,11
	94,11
	94,11
	94,11
	94,11
	94,11
	94,11
	94,11
	94,11
	94,11
	94,11
	94,11
	94,11
	94,11
	94,11
	94,11
	94,11
	94,11
	94,11
	94,11

	7.
	Число часов использования установленной тепловой мощности
	час/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8.
	Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя
	Гкал/ч чел.
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003

	9.
	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной
	1/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	12.
	Доля котельных, оборудованных приборами учета
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	Котельная 
№ 3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Установленная тепловая мощность котельной:
	Гкал/ч
	102
	102
	102,7
	102,7
	102,7
	102,7
	102,7
	102,7
	102,7
	102,7
	102,7
	102,7
	102,7
	102,7
	102,7
	102,7
	102,7
	102,7
	102,7
	102,7

	2.
	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах
	Гкал/ч
	100,5
	101
	101,2
	89,8
	90,04
	90,04
	90,04
	90,04
	90,04
	90,04
	90,04
	90,04
	90,04
	90,04
	90,04
	90,04
	90,04
	90,04
	90,04
	90,04

	3.
	Доля резерва тепловой мощности котельной
	%
	-10,9
	-11,3
	-10,8
	0,282
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05

	 
	 
	 
	-11,1
	-11,6
	-11,1
	0,29
	0,052
	0,052
	0,052
	0,052
	0,052
	0,052
	0,052
	0,052
	0,052
	0,052
	0,052
	0,052
	0,052
	0,052
	0,052
	0,052

	4.
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов
	тыс. Гкал
	311,5
	312,9
	313,6
	281,5
	282,1
	282,1
	282,1
	282,1
	282,1
	282,1
	282,1
	282,1
	282,1
	282,1
	282,1
	282,1
	282,1
	282,1
	282,1
	282,1

	5.
	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной
	кг/Гкал
	152,2
	152,2
	152,2
	152,2
	152,2
	152,2
	152,2
	152,2
	152,2
	152,2
	152,2
	152,2
	152,2
	152,2
	152,2
	152,2
	152,2
	152,2
	152,2
	152,2

	6.
	Коэффициент полезного использования теплоты топлива
	%
	94,23
	94,23
	94,23
	94,23
	94,23
	94,23
	94,23
	94,23
	94,23
	94,23
	94,23
	94,23
	94,23
	94,23
	94,23
	94,23
	94,23
	94,23
	94,23
	94,23

	7.
	Число часов использования установленной тепловой мощности
	час/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8.
	Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя
	Гкал/ч чел.
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004

	9.
	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной
	1/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	12.
	Доля котельных, оборудованных приборами учета
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	Котельная Северная
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Установленная тепловая мощность котельной:
	Гкал/ч
	90
	90
	90,69
	90,69
	90,69
	90,69
	90,69
	90,69
	90,69
	90,69
	90,69
	90,69
	90,69
	90,69
	90,69
	90,69
	90,69
	90,69
	90,69
	90,69

	2.
	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах
	Гкал/ч
	82,9
	82,9
	83,2
	83,89
	84,88
	84,9
	84,9
	84,9
	84,9
	84,94
	84,94
	84,94
	84,94
	84,94
	84,94
	84,94
	84,94
	85,41
	85,79
	85,79

	3.
	Доля резерва тепловой мощности котельной
	%
	7,111
	7,111
	7,492
	6,73
	5,629
	5,61
	5,61
	5,61
	5,61
	5,567
	5,567
	5,567
	5,567
	5,567
	5,567
	5,567
	5,567
	5,053
	4,631
	4,631

	4.
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов
	тыс. Гкал
	260,6
	260,6
	261,6
	264
	267,4
	267,4
	267,4
	267,4
	267,4
	267,6
	267,6
	267,6
	267,6
	267,6
	267,6
	267,6
	267,6
	269,6
	271,4
	271,4

	5.
	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной
	кг/Гкал
	152,2
	152,2
	152,2
	152,2
	152,2
	152,2
	152,2
	152,2
	152,2
	152,2
	152,2
	152,2
	152,2
	152,2
	152,2
	152,2
	152,2
	152,2
	152,2
	152,2

	6.
	Коэффициент полезного использования теплоты топлива
	%
	94,3
	94,3
	94,3
	94,3
	94,3
	94,3
	94,3
	94,3
	94,3
	94,3
	94,3
	94,3
	94,3
	94,3
	94,3
	94,3
	94,3
	94,3
	94,3
	94,3

	7.
	Число часов использования установленной тепловой мощности
	час/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8.
	Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя
	Гкал/ч чел.
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003

	9.
	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной
	1/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	12.
	Доля котельных, оборудованных приборами учета
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	Котельная Южная
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Установленная тепловая мощность котельной:
	Гкал/ч
	201,9
	201,9
	201,9
	201,9
	301,9
	301,9
	301,9
	301,9
	301,9
	301,9
	301,9
	301,9
	301,9
	301,9
	301,9
	301,9
	301,9
	301,9
	301,9
	301,9

	2.
	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах
	Гкал/ч
	204,9
	211,5
	220
	227,7
	238,7
	249,3
	258,7
	262,9
	267,9
	271,8
	275
	278
	281,2
	285,2
	288,8
	292,2
	295,7
	298,6
	301,6
	304,7

	3.
	Доля резерва тепловой мощности котельной
	%
	-3,99
	-7,29
	-11,5
	-15,3
	19,26
	15,74
	12,62
	11,23
	9,572
	8,287
	7,231
	6,232
	5,181
	3,829
	2,634
	1,532
	0,349
	-0,61
	-1,6
	-2,61

	4.
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов
	тыс. Гкал
	675,8
	697,5
	724,2
	749,4
	783,7
	817,7
	847,8
	866
	886,7
	904
	917,6
	930,3
	943,6
	959,8
	974,5
	988,1
	1003
	1014
	1026
	1039

	5.
	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной
	кг/Гкал
	156,8
	156,8
	156,8
	156,8
	156,8
	156,8
	156,8
	156,8
	156,8
	156,8
	156,8
	156,8
	156,8
	156,8
	156,8
	156,8
	156,8
	156,8
	156,8
	156,8

	6.
	Коэффициент полезного использования теплоты топлива
	%
	94,17
	94,17
	94,17
	94,17
	94,17
	94,17
	94,17
	94,17
	94,17
	94,17
	94,17
	94,17
	94,17
	94,17
	94,17
	94,17
	94,17
	94,17
	94,17
	94,17

	7.
	Число часов использования установленной тепловой мощности
	час/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8.
	Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя
	Гкал/ч чел.
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004

	9.
	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной
	1/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	12.
	Доля котельных, оборудованных приборами учета
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	Котельная Тепличная
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Установленная тепловая мощность котельной:
	Гкал/ч
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20

	2.
	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах
	Гкал/ч
	3,78
	3,78
	3,78
	3,78
	3,78
	3,78
	3,78
	3,78
	3,78
	3,78
	3,78
	3,78
	3,78
	3,78
	3,78
	3,78
	3,78
	3,78
	3,78
	3,78

	3.
	Доля резерва тепловой мощности котельной
	%
	79,6
	79,6
	79,6
	79,6
	79,6
	79,6
	79,6
	79,6
	79,6
	79,6
	79,6
	79,6
	79,6
	79,6
	79,6
	79,6
	79,6
	79,6
	79,6
	79,6

	 
	 
	 
	15,92
	15,92
	15,92
	15,92
	15,92
	15,92
	15,92
	15,92
	15,92
	15,92
	15,92
	15,92
	15,92
	15,92
	15,92
	15,92
	15,92
	15,92
	15,92
	15,92

	4.
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов
	тыс. Гкал
	12,3
	12,3
	12,3
	12,3
	12,3
	12,3
	12,3
	12,3
	12,3
	12,3
	12,3
	12,3
	12,3
	12,3
	12,3
	12,3
	12,3
	12,3
	12,3
	12,3

	5.
	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной
	кг/Гкал
	160,3
	160,3
	160,3
	160,3
	160,3
	160,3
	160,3
	160,3
	160,3
	160,3
	160,3
	160,3
	160,3
	160,3
	160,3
	160,3
	160,3
	160,3
	160,3
	160,3

	6.
	Коэффициент полезного использования теплоты топлива
	%
	89,29
	89,29
	89,29
	89,29
	89,29
	89,29
	89,29
	89,29
	89,29
	89,29
	89,29
	89,29
	89,29
	89,29
	89,29
	89,29
	89,29
	89,29
	89,29
	89,29

	7.
	Число часов использования установленной тепловой мощности
	час/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8.
	Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя
	Гкал/ч чел.
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004

	9.
	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной
	1/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	12.
	Доля котельных, оборудованных приборами учета
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	Котельная Новая
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Установленная тепловая мощность котельной:
	Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	230
	230
	230
	230
	230
	230
	230
	230
	230
	230

	2.
	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах
	Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3,831
	6,482
	9,133
	11,78
	16,85
	19,5
	22,15
	27,18
	29,94
	35,1

	3.
	Доля резерва тепловой мощности котельной
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	97,33
	96,18
	95,03
	93,88
	91,67
	90,52
	89,37
	87,18
	85,98
	83,74

	4.
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов
	тыс. Гкал
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	24,51
	36,82
	49,13
	61,44
	81,26
	93,57
	105,9
	125,6
	138,2
	158,4

	5.
	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной
	кг/Гкал
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	154
	154
	154
	154
	154
	154
	154
	154
	154
	154

	6.
	Коэффициент полезного использования теплоты топлива
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	94,17
	94,17
	94,17
	94,17
	94,17
	94,17
	94,17
	94,17
	94,17
	94,17

	7.
	Число часов использования установленной тепловой мощности
	час/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8.
	Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя
	Гкал/ч чел.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008

	9.
	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной
	1/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	12.
	Доля котельных, оборудованных приборами учета
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100



[bookmark: _Toc70151962][bookmark: _Toc113296603][bookmark: _Toc113297381] Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей в системе теплоснабжения города Череповца
Таблица 14.3
	№ п/п
	Наименование показателя
	Единицы измерения
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040

	1.
	Протяженность тепловых сетей, в том числе:
	км
	379,6
	382
	384,3
	386,7
	389,1
	391,5
	393,9
	396,3
	398,7
	401,1
	403,5
	405,9
	408,2
	410,6
	413
	415,4
	417,8
	420,2
	422,6
	416

	1.1.
	магистральных
	км
	52,52
	53,33
	54,15
	54,96
	55,78
	56,59
	57,41
	58,22
	59,04
	59,85
	60,67
	61,48
	62,3
	63,11
	63,93
	64,74
	65,55
	66,37
	67,18
	68

	1.2.
	распределительных
	км
	327
	328,1
	329,2
	330,4
	331,5
	332,6
	333,7
	334,8
	335,9
	337
	338,1
	339,2
	340,3
	341,4
	342,5
	343,6
	344,7
	345,8
	346,9
	348

	2.
	Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе:
	тыс. м2
	127,9
	129
	130,1
	131,2
	132,4
	133,5
	134,6
	135,7
	136,8
	138
	139,1
	140,2
	141,3
	142,4
	143,6
	144,7
	145,8
	146,9
	148
	149,2

	2.1.
	магистральных
	тыс. м2
	49,34
	50,2
	51,06
	51,92
	52,78
	53,64
	54,5
	55,36
	56,22
	57,08
	57,94
	58,8
	59,66
	60,52
	61,38
	62,24
	63,1
	63,96
	64,82
	65,68

	2.2.
	распределительных
	тыс. м2
	78,54
	78,8
	79,06
	79,32
	79,58
	79,84
	80,1
	80,36
	80,62
	80,88
	81,14
	81,4
	81,66
	81,92
	82,18
	82,44
	82,7
	82,96
	83,22
	83,48

	3.
	Средний срок эксплуатации тепловых сетей
	лет
	37,4
	38,4
	39,4
	39,15
	38,9
	38,65
	38,4
	38,15
	37,9
	37,65
	37,4
	37,15
	36,9
	36,65
	36,4
	36,15
	35,9
	35,65
	35,4
	35,15

	3.1.
	магистральных
	лет
	37,6
	38,6
	39,6
	39,35
	39,1
	38,85
	38,6
	38,35
	38,1
	37,85
	37,6
	37,35
	37,1
	36,85
	36,6
	36,35
	36,1
	35,85
	35,6
	35,35

	3.2.
	распределительных
	лет
	37,4
	38,4
	39,4
	39,15
	38,9
	38,65
	38,4
	38,15
	37,9
	37,65
	37,4
	37,15
	36,9
	36,65
	36,4
	36,15
	35,9
	35,65
	35,4
	35,15

	4.
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения
	м2/чел
	0,41
	0,411
	0,413
	0,415
	0,416
	0,418
	0,42
	0,421
	0,423
	0,426
	0,426
	0,428
	0,429
	0,431
	0,432
	0,434
	0,435
	0,437
	0,438
	0,439

	5.
	Присоединенная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	1003
	1012
	1026
	1026
	1041
	1056
	1054
	1059
	1065
	1070
	1079
	1087
	1094
	1102
	1112
	1119
	1127
	1137
	1145
	1155

	6.
	Относительная материальная характеристика
	м2/Гкал/ч
	0,128
	0,127
	0,127
	0,128
	0,127
	0,126
	0,128
	0,128
	0,128
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129

	7.
	Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях
	тыс. Гкал
	411,3
	411,3
	398
	384,7
	371,4
	362,6
	353,7
	344,9
	336
	327,2
	318,3
	309,5
	300,6
	291,8
	282,9
	274,1
	265,2
	256,4
	247,5
	238,7

	8.
	Относительные нормативные потери в тепловых сетях
	%
	13,86
	13,79
	13,21
	12,64
	12,04
	11,68
	11,34
	11
	10,66
	10,33
	9,945
	9,57
	9,19
	8,834
	8,444
	8,108
	7,769
	7,427
	7,108
	6,776

	9.
	Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях
	Гкал/м
	7,818
	7,808
	7,84
	7,871
	7,926
	7,928
	7,922
	7,915
	7,904
	7,898
	7,934
	7,968
	8,013
	8,044
	8,112
	8,137
	8,171
	8,215
	8,24
	8,467

	10.
	Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей
	ед./год
	374
	299
	287
	275
	263
	251
	239
	227
	215
	203
	191
	179
	167
	155
	143
	131
	119
	107
	95
	83

	11.
	Удельная повреждаемость тепловых сетей
	ед./м/год
	0,985
	0,783
	0,747
	0,711
	0,676
	0,641
	0,607
	0,573
	0,539
	0,506
	0,473
	0,441
	0,409
	0,377
	0,346
	0,315
	0,285
	0,255
	0,225
	0,2

	12.
	Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема)
	Гкал/ч
	71,8
	67,8
	63,8
	59,8
	55,8
	51,8
	47,8
	43,8
	39,8
	35,8
	31,8
	27,8
	23,8
	19,8
	15,8
	11,8
	7,8
	4
	0
	0

	13.
	Доля потребителей присоединенных по открытой схеме
	%
	7,159
	6,701
	6,219
	5,826
	5,362
	4,907
	4,536
	4,136
	3,737
	3,346
	2,946
	2,558
	2,175
	1,797
	1,421
	1,054
	0,692
	0,352
	0
	0

	14.
	Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети)
	тонн/ч
	15260
	15260
	15260
	15260
	16960
	16960
	17210
	17210
	17210
	17210
	20760
	20760
	20760
	20760
	20760
	20760
	20760
	20760
	20760
	20760

	15.
	Фактический расход теплоносителя
	тонн/ч
	20400
	20400
	20400
	20400
	20400
	16960
	17210
	17210
	17210
	17210
	20760
	20760
	20760
	20760
	20760
	20760
	20760
	20760
	20760
	20760

	16.
	Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде
	тонн/Гкал
	15,22
	15,08
	14,87
	14,87
	16,3
	16,07
	16,33
	16,25
	16,16
	16,08
	19,23
	19,1
	18,98
	18,84
	18,67
	18,55
	18,42
	18,25
	18,13
	17,97

	17.
	Нормативная подпитка тепловой сети
	тонн/ч
	115
	115,3
	115,5
	115,8
	116
	116,3
	116,5
	116,8
	117,5
	118,2
	118,9
	119,6
	120,3
	121
	121,7
	122,4
	123,1
	123,8
	124,5
	125,2

	18.
	Фактическая подпитка тепловой сети
	тонн/ч
	211
	211
	208,5
	206
	203,5
	201
	198,5
	196
	193,5
	191
	188,5
	186
	183,5
	181
	178,5
	176
	173,5
	171
	168,5
	166



[bookmark: _Toc113296604][bookmark: _Toc113297382] Ценовые (тарифные) последствия
Анализ влияния реализации проектов схемы теплоснабжения, предлагаемых к включению в инвестиционную программу теплоснабжающих организаций, выполнен по результатам прогнозного расчета необходимой валовой выручки. При этом необходимо отметить, что поскольку схема теплоснабжения является предпроектным документом, выполненный анализ ценовых последствий в действительности отражает динамику изменения тарифа на тепловую энергию для потребителей систем теплоснабжения, а не сам тариф.
Необходимая валовая выручка рассчитывалась с помощью тарифно-балансовой модели.

[bookmark: _Toc113296605][bookmark: _Toc113297383] Тарифно-балансовая модель ЕТО
Таблица 15.1
	Показатели
	Ед. изм.
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040

	Выработка т/энергии
	млн. Гкал
	2,069
	2,067
	2,314
	2,379
	2,486
	2,521
	2,547
	2,577
	2,6
	2,62
	2,67
	2,71
	2,749
	2,79
	2,835
	2,869
	2,904
	2,947
	2,983
	3,0271

	 с/нужды
	 
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012

	Расход тепла на с/нужды
	млн. Гкал
	0,025
	0,025
	0,028
	0,029
	0,03
	0,03
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,032
	0,033
	0,033
	0,033
	0,034
	0,034
	0,035
	0,035
	0,036
	0,0363

	Отпуск т/энергии от котельных
	млн. Гкал
	2,044
	2,043
	2,286
	2,35
	2,456
	2,49
	2,517
	2,546
	2,569
	2,589
	2,638
	2,677
	2,716
	2,756
	2,801
	2,835
	2,869
	2,912
	2,948
	2,9908

	Покупная т/энергия
	млн. Гкал
	0,726
	0,724
	0,789
	0,789
	0,789
	0,789
	0,789
	0,789
	0,789
	0,789
	0,789
	0,789
	0,789
	0,789
	0,789
	0,789
	0,789
	0,789
	0,789
	0,7887

	 Отпуск тепловой энергии в сеть
	млн. Гкал
	2,77
	2,767
	3,075
	3,139
	3,245
	3,279
	3,305
	3,335
	3,357
	3,378
	3,427
	3,466
	3,504
	3,545
	3,59
	3,623
	3,658
	3,7
	3,736
	3,7795

	 Расход тепловой энергии на потери
	млн. Гкал
	0,408
	0,404
	0,398
	0,389
	0,38
	0,37
	0,361
	0,351
	0,342
	0,333
	0,323
	0,314
	0,304
	0,295
	0,286
	0,276
	0,267
	0,257
	0,248
	0,2386

	 Расход тепловой энергии и хозяйственные нужды
	млн. Гкал
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,0038

	Полезный отпуск тепловой энергии
	млн. Гкал
	2,358
	2,359
	2,672
	2,746
	2,861
	2,905
	2,941
	2,98
	3,012
	3,041
	3,1
	3,148
	3,196
	3,246
	3,3
	3,343
	3,387
	3,439
	3,485
	3,5371

	НВВ 
	млн. руб.
	3335
	3449
	4330
	4564
	4825
	5066
	5315
	5575
	5845
	6130
	6493
	6846
	7228
	7616
	8062
	8487
	8942
	9433
	9925
	10472

	Инвестиционная составляющая
	млн.руб.
	264,4
	187,2
	140,2
	110,4
	83,28
	56,77
	29,88
	8,886
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 Расчетный тариф
	руб./Гкал
	1414
	1462
	1620
	1662
	1686
	1744
	1807
	1871
	1941
	2016
	2095
	2174
	2261
	2346
	2443
	2538
	2640
	2743
	2848
	2960,7

	 Тариф в соответствии с прогнозом МЭР
	руб./Гкал
	1414
	1487
	1560
	1634
	1704
	1775
	1848
	1922
	1999
	2079
	2162
	2249
	2339
	2432
	2529
	2631
	2736
	2845
	2959
	3077,5



Рис.15.1. Ценовые последствия реализации концессионного соглашения




Анализ тарифно-балансовой модели показывает, что при выполнении мероприятий по реконструкции существующих тепловых сетей в рамках действующего концессионного соглашения между муниципальным образованием «Город Череповец» и ООО «Газпром теплоэнерго Вологда» расчетный тариф на тепловую энергию будет равен или ниже тарифа в соответствии с прогнозом Министерства экономического развития РФ. 
При проведении реконструкции тепловых сетей в объеме концессионного соглашения тепловые сети города Череповца останутся в категории малонадежных.
В актуализированной схеме теплоснабжения г. Череповца на 2024-2040 гг. определены необходимые объемы реконструкции тепловых сетей, исчерпавших свой эксплуатационный ресурс, исходя из необходимости обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, но не определена организация, которая будет выполнять данные работы, и не определены источники финансирования.  Источники финансирования для мероприятий по реконструкции тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса могут появиться при переходе города Череповца в ценовую зону теплоснабжения.

Ценовые последствия реализации концессонного соглашения

 Расчетный тариф (с инвестициями концессионного соглашения)	руб./Гкал	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	1413.9096491443795	1462.0870089688769	1620.3922680519286	1662.176802649846	1686.1186307193045	1744.0084373969428	1807.2408530250173	1870.9287968176734	1940.8235792164803	2015.7122090301766	2094.6409684639571	2174.4489847304217	2261.3305967442761	2345.9487251400119	2442.907997836136	2538.3519643154887	2639.6677024025553	2742.8181629993187	2848.3221376718666	2960.7408753397231	 Тариф в соответствии с прогнозом МЭР	руб./Гкал	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	1413.9096491443795	1487.4329508998874	1560.3171654939817	1633.6520722721989	1703.8991113799034	1775.4628740578594	1848.2568518942314	1922.1871259700008	1999.074611008801	2079.0375954491533	2162.1990992671194	2248.6870632378041	2338.6345457673165	2432.1799275980093	2529.4671247019296	2630.6458096900069	2735.8716420776072	2845.3065077607116	2959.11876807114	3077.4835187939857	Годы действия Схемы теплоснабжения


Тариф на тепловую энергию
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