

ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
 ГОРОД ЧЕРЕПОВЕЦ

МЭРИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


06.07.2023 № 1997



Об утверждении схемы 
водоснабжения и водоотведения
городского округа город Череповец
Вологодской области на 2023 – 2040 годы 

В целях реализации Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», Уставом городского округа город Череповец Вологодской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить схему водоснабжения и водоотведения городского округа город Череповец Вологодской области на 2023 – 2040 годы (прилагается).
2. Определить гарантирующей организацией в сфере холодного водоснабжения и водоотведения в муниципальном образовании «Город Череповец», за исключением территорий промышленных предприятий ПАО «Северсталь», ОАО «Северсталь-метиз», АО «Апатит», муниципальное унитарное предприятие города Череповца «Водоканал».
3. Признать утратившими силу постановления мэрии города от:
15.04.2013 № 1604 «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения города Череповца до 2023 года»; 
28.02.2019 № 779 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 15.04.2013 № 1604»;
30.12.2019 № 6360 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 15.04.2013 № 1604».  
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города, начальника департамента жилищно-коммунального хозяйства мэрии.
5. Постановление подлежит опубликованию в течение 15 дней со дня утверждения и размещению на официальном интернет-портале правовой информации г. Череповца, за исключением сведений, составляющих государственную тайну, и электронной модели схемы водоснабжения и водоотведения. 


Мэр города	В.Е. Германов
2
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	Трактовка обозначения (сокращения)

	АПАВ
	Анионные поверхностно-активные вещества

	ВиВ
	Водоснабжение и водоотведение

	ВКХ
	Водопроводно-канализационное хозяйство

	ВО
	Водоотведение

	ВОС
	Водоочистная станция

	ВС
	Водоснабжение

	ИЖС
	Индивидуальное жилищное строительство

	КВОС
	Комплекс водоочистных сооружений

	КНС
	Канализационная насосная станция

	КПД
	Коэффициент полезного действия

	ЖКХ
	Жилищно-коммунальное хозяйство

	ЗРА
	Запорно-регулирующая арматура

	ЗСО
	Зона санитарной охраны

	МКД
	Многоквартирный дом

	МУП
	Муниципальное унитарное предприятие

	НС
	Насосная станция

	ОКБ
	Общие колиформные бактерии

	ОМЧ
	Общее число мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов

	ОПУ
	Общедомовой прибор учёта

	ОСВ, ВОС
	Очистные сооружения водоснабжения

	ОСК, КОС
	Очистные сооружения канализации

	ПКУ
	Прибор коммерческого учёта

	ПНС
	Повысительная насосная станция

	ППР
	Проект производства работ

	ПУ
	Прибор учёта

	РЧВ
	Резервуар чистой воды

	РК
	Распределительная камера

	СанПиН
	Санитарные нормы и правила

	СНиП
	Строительные нормы и правила

	СНТ
	Садовое некоммерческое товарищество

	СП
	Свод правил

	СПИВ
	Сооружения повторного использования воды

	ТБО
	Твёрдые бытовые отходы

	ТКБ
	Термотолерантные колиформные бактерии

	ТПУ
	Технологический прибор учёта

	УФО
	Ультрафиолетовое обеззараживание

	ХВ
	Холодная вода

	ХВС
	Холодное водоснабжение

	ЧРП
	Частотно-регулируемый привод

	ШРУ
	Шекснинский русловой участок

	ЦВС/ЦВО
	Централизованное водоснабжение/водоотведение

	ЦСВС/ЦСВО
	Централизованная система водоснабжения/водоотведения

	Ø
	Диаметр трубопровода



Введение

В целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения и водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения и водоотведения, повышение энергетической эффективности путем экономного потребления воды, снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод, обеспечение доступности водоснабжения и водоотведения для абонентов за счет повышения эффективности деятельности муниципального унитарного предприятия города Череповца «Водоканал» (далее - МУП «Водоканал»), обеспечение развития централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения путем развития эффективных форм управления этими системами, привлечение инвестиций и развитие кадрового потенциала МУП «Водоканал», была разработана настоящая схема водоснабжения и водоотведения города Череповца до 2040 года.
Реализация мероприятий, предлагаемых в данной схеме водоснабжения и водоотведения, позволит обеспечить:
- бесперебойное снабжение города питьевой водой, отвечающей требованиям новых нормативов качества;
- повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения и удовлетворение потребностей потребителей (по объему и качеству услуг);
- модернизацию и инженерно-техническую оптимизацию систем водоснабжения и водоотведения с учетом современных требований;
- обеспечение экологической безопасности сбрасываемых в водоем сточных вод и уменьшение техногенного воздействия на окружающую среду;
- подключение новых абонентов на территориях перспективной застройки.
Первоочередным этапом на пути решения данных проблем является планирование развития систем водоснабжения и водоотведения.
Планирование развития систем водоснабжения и водоотведения представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Немаловажным показателем для оценки возможного развития является прогноз спроса на услуги по водоснабжению, основанный на прогнозировании развития муниципального образования, его демографических и градостроительных перспективах, которые должны быть определены в первую очередь Генеральным планом.
Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генеральных планов в самом общем виде совместно с другими вопросами коммунальной инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер. Даётся обоснование необходимости сооружения новых или расширение существующих элементов комплекса водопроводных (канализационных) очистных сооружений (КВОС, КОСК) для покрытия имеющегося дефицита мощности и возрастающих нагрузок по водоснабжению на расчётный срок. При этом рассмотрение вопросов выбора основного оборудования для КВОС (КОСК), насосных станций, а также трасс водопроводных и канализационных сетей производится только после технико-экономического обоснования принимаемых решений. В качестве основного предпроектного документа по развитию водопроводного хозяйства принята практика составления перспективных схем водоснабжения (ВС) и водоотведения (ВО) для муниципальных образований.
Схемы ВС и ВО разрабатываются на основе анализа фактических нагрузок потребителей по водоснабжению и водоотведению с учётом перспективного развития сроком не менее чем на 10 лет, структуры баланса водопотребления и водоотведения муниципального образования, оценки существующего состояния головных сооружений водопровода и канализации, насосных станций, а также водопроводных и канализационных сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.
Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы водоснабжения и водоотведения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития систем водоснабжения и водоотведения в целом и отдельных их частей.
Основой для разработки и реализации схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования является Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», регулирующий всю систему взаимоотношений в водоснабжении и водоотведении и направленный на обеспечение устойчивого и надёжного водоснабжения и водоотведения. Состав разрабатываемых схем ВС и ВО производится в соответствии с постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения водоотведения».
Целью разработки схемы ВС и ВО является реализация государственной политики в сфере водоснабжения и водоотведения, направленной на охрану здоровья граждан и улучшение качества жизни населения.
В соответствии с федеральным законодательством схема ВС и ВО является основанием для формирования и утверждения инвестиционной программы предприятий ВС и ВО города Череповца.
Схема водоснабжения и водоотведения выполнена в границах города Череповца, а также в границах населенных пунктов в Череповецком муниципальном районе, находящихся в непосредственной близости к городу Череповцу и экономически связанных с ним.
[bookmark: _Hlk138413102]Череповец – это первый по численности населения город Вологодской области, административный центр Череповецкого муниципального района. Входит в состав Северо-западного федерального округа. 
Город Череповец расположен в юго-западной части Вологодской области на обоих берегах р. Шексны (левый приток Волги) при впадении в неё р. Ягорбы, недалеко от Рыбинского водохранилища.
Череповец находится на пересечении 3 транспортных путей:
- в 6 км к северу пролегает автодорога А114» Вологда — Новая Ладога»; 
- через Череповец проходит железнодорожная магистраль (Северная железная дорога); 
- город имеет порт на Волго-Балтийском водном пути.
В 25 км от города Череповца расположен единственный в Вологодской области международный аэропорт. 
Основу экономического потенциала Череповца составляют предприятия черной металлургии и химического комплекса. Ведущими предприятиями города являются Череповецкий металлургический комбинат ПАО «Северсталь», ОАО «Северсталь-метиз», АО «Апатит». Также в городе действуют предприятия по производству машин и оборудования, производства пищевых продуктов, деревообрабатывающей промышленности, строительного комплекса.



Административное деление города

Площадь города Череповца составляет 13 089 га. Административно город не делится на районы, однако в планировочном отношении принято выделять 4 района:
1. Индустриальный.
2. Заягорбский.
3. Зашекснинский.
4. Северный.
Индустриальный район – старейший; историческое ядро города, активное формирование которого началось в XVIII веке. Является самым экономически развитым районом. Экологическая ситуация в границах района сложилась неблагополучная по причине близости к производственным мощностям ПАО «Северсталь».
Заягорбский район расположен на левобережье реки Ягорбы и соединён с Индустриальным районом Ягорбским мостом. Крупнейший по населению спальный район города, в нём проживает более 1/3 всего населения города. В народе его называют «Заречье».
[bookmark: _Hlk138413125]Зашекснинский район расположен на левобережье реки Шексны и соединён с правобережьем Октябрьским и Архангельским мостом. Является перспективным с точки зрения строительства и расширения территорий города. В обиходе горожане этот район также называют «104-й микрорайон», по нумерации одного из первых микрорайонов Зашекснинского района.
Северный район по размеру территории является наименьшим из городских районов. Здесь расположен фанерно-мебельный комбинат, по которому район в народе называют «Фанера». Также расположена спичечная фабрика, молочный комбинат и мясокомбинат. Район расположен за железной дорогой и связан с Индустриальным районом путепроводом, а с Заягорбским – мостом через реку Ягорбу.
[bookmark: _Hlk138413149]Существует микрорайон новой застройки у пожарной части № 55, в народе его называют «Северсталевский», «Черёмушки» (от сокращённого названия Череповецкого металлургического комбината), официальное название — 112-й микрорайон. В 2015 году по инициативе ветеранов ПАО «Северсталь» микрорайон был переименован в микрорайон имени Липухина Ю. В.
В северо-западной части города, на расстоянии более 10 км от Индустриального жилого района, расположен жилой поселок Новые Углы. Он находится в непосредственной близости от АО «Апатит». Жилой фонд поселка представлен малоэтажными индивидуальными жилыми домами с разной степенью износа.
[bookmark: _Toc109717997]В таблице ниже представлена динамика изменения численности населения Череповца на начало 2021 года за последние пять лет.

Таблица 1
Фактическая численность населения города Череповца
	Показатель
	ед. изм.
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021

	Численность населения на начало года, всего
	тыс. чел.
	318,856
	317,970
	316,529
	314,834
	312,091

	Индустриальный
	тыс. чел.
	95,207
	94,942
	94,70
	93,800
	93,187

	Заягорбский
	тыс. чел.
	121,976
	121,637
	121,20
	120,300
	119,388

	Зашекснинский
	тыс. чел.
	71,975
	71,775
	71,00
	71,500
	70,448

	Северный
	тыс. чел.
	29,698
	29,616
	29,60
	29,200
	29,068





Климатическая характеристика территории

По климатическому районированию территории город относится к району – II, подрайону – IIВ (северной климатической зоне с наименее суровыми условиями) и характеризуется умеренно-континентальным климатом. Характерной чертой является частая смена воздушных масс, обусловленная быстрым прохождением барических образований в течение года. Отчётливо выражена сезонная смена ветров преобладающих направлений. Большую часть года преобладают южные ветры, повторяемость которых за год составляет 23%. Реже отмечаются восточные (7%) и северо-западные ветры (7%).
Самым теплым месяцем является июль (среднемесячная температура +17,6°С), самым холодным – январь (-10,2°С). Средняя годовая температура равна 3,3°С, но в любой месяц года температура воздуха может существенно отклоняться от средних значений.
Краткая характеристика годового изменения климатических характеристик приведена в таблице ниже.
[bookmark: _Toc57727975][bookmark: _Toc109717998]Таблица 2
Климат города Череповца
	Показатель
	Янв.
	Фев.
	Март
	Апр.
	Май
	Июнь
	Июль
	Авг.
	Сен.
	Окт.
	Нояб.
	Дек.
	Год

	Абсолютный 
максимум, С
	5,4
	6,7
	16,0
	26,0
	32,2
	33,7
	35,7
	36,2
	27,8
	22,5
	11,4
	8,5
	36,2

	Средний 
максимум, °С
	-6,6
	-5,7
	0,6
	8,5
	16,5
	20,4
	23,1
	20,2
	14,2
	6,9
	-0,9
	-5,1
	7,7

	Средняя 
температура, °С
	-10,2
	-9,5
	-3,7
	3,5
	10,5
	14,9
	17,6
	14,8
	9,4
	3,6
	-3,4
	-8,0
	3,3

	Средний 
минимум, °С
	-14,1
	-14,1
	-8,3
	-1,6
	4,3
	9,0
	11,6
	9,4
	5,1
	0,6
	-6,0
	-11,5
	-1,3

	Абсолютный 
минимум, °С
	-45,4
	-40,3
	-30,0
	-23,0
	-6,1
	-3,0
	0,7
	-1,5
	-9,5
	-21,6
	-31,3
	-42,0
	-45,4

	Норма осадков, мм
	46
	37
	38
	31
	45
	76
	72
	77
	57
	59
	54
	55
	647


[bookmark: _Toc533130858][bookmark: _Toc109719498]
Глубина промерзания грунтов в городском округе городе Череповце в зависимости от типа почв

Территория города Череповца находится вне зоны распространения вечномёрзлых грунтов. 
Глубина промерзания грунта зависит от двух главных факторов:
- от типа грунта;
- от климатических условий, а именно от среднегодовых температур (чем ниже температура, тем больше глубина промерзания грунта).
Нормативная глубина сезонного промерзания грунта принимается равной средней из ежегодных максимальных глубин сезонного промерзания грунтов (по данным наблюдений за период не менее 10 лет) на открытой, оголённой от снега горизонтальной площадке при уровне подземных вод, расположенном ниже глубины сезонного промерзания грунтов.
При отсутствии данных многолетних наблюдений нормативную глубину сезонного промерзания грунта dfn следует определять на основе теплотехнических расчётов. Для районов, где глубина промерзания не превышает 2,5 м, её нормативное значение допускается определять согласно СНиП 2.02.01-83 (СП 22.13330.2016) «Основания зданий и сооружений» по формуле:
dfn = d0 * √Mt ,
где Mt - безразмерный коэффициент, численно равный сумме абсолютных значений среднемесячных отрицательных температур за зиму в районе, принимаемых по СНиП 23-01-99 (СП 131.13330.2020) «Строительная климатология», а при отсутствии в них данных для конкретного пункта или района строительства - по результатам наблюдений гидрометеорологической станции, находящейся в аналогичных условиях с районом строительства;
d0 – коэффициент, принимаемый равным:
1. для суглинков и глин – 0,23;
2. для супесей, песков мелких и пылеватых – 0,28;
3. для песков гравелистых, крупных и средней крупности – 0,30;
4. для крупнообломочных грунтов – 0,34.
[bookmark: _Toc87526555][bookmark: _Toc109717999]Таблица 3
Нормативные глубины промерзания почвы
	Территория
	М
	√М
	Глубина промерзания грунта по СНиП, м

	
	
	
	Суглинки и глины
	Песок 
мелкий, 
супесь
	Песок 
крупный, 
гравелистый
	Крупно 
обломочные грунты

	Город Череповец
	40,0
	6,3
	1,4
	1,7
	1,9
	2,1



Глубину заложения труб по низу трубы следует определять по СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»
Уменьшение глубины заложения труб допускается при обеспечении мероприятий, исключающих замерзание арматуры, устанавливаемой на трубопроводе; недопустимое снижение пропускной способности трубопровода в результате образования льда на внутренней поверхности труб; повреждение труб и их стыковых соединений в результате замерзания воды, деформации грунта и температурных напряжений в материале стенок труб; образование в трубопроводе ледяных пробок при перерывах подачи воды, связанных с повреждением трубопроводов. При необходимости прокладки трубопроводов в зоне отрицательных температур материал труб и элементов стыковых соединений должен удовлетворять требованиям морозоустойчивости.

Жилищный фонд

Общая площадь жилищного фонда города Череповца по состоянию на начало 2022 года –8416,06 тыс. м2 (таблица ниже). Распределение существующего жилищного фонда по районам города достаточно равномерно, за исключением Северного района.
[bookmark: _Toc57727977][bookmark: _Toc109718000]
Таблица 4
Показатели жилищного фонда города Череповца
	[bookmark: RANGE!A1]Показатель на конец года
	Ед. изм.
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	Общая площадь жилых помещений всего:
	тыс. м2
	8 081,1
	8 138,10
	8 219,00
	8 317,34
	8 416,06

	в т.ч. в многоквартирных домах (МКД)
	тыс. м2
	н/д
	н/д
	7 801,80
	7 881,28
	7 947,98

	в т.ч. в жилых домах (ИЖС)
	тыс. м2
	н/д
	н/д
	243,40
	257,38
	285,56

	в т.ч. в домах блокированной застройки
	тыс. м2
	н/д
	н/д
	15,50
	15,71
	16,09

	Общее число всего:
	
	
	
	
	
	

	в т.ч. многоквартирных домов (МКД)
	ед.
	н/д
	1 750
	1 921
	1760
	1 764

	в т.ч. жилых домов (ИЖС)
	ед.
	н/д
	1 815
	1 760
	1921
	2 130

	в т.ч. домов блокированной застройки
	ед.
	н/д
	18
	18
	18
	15

	Ввод жилой площади всего:
	тыс. м2
	97,06
	119,89
	106,00*
	98,70
	99,60

	в т.ч. многоквартирных домов (МКД)
	тыс. м2
	87,41
	105,72
	93,47
	88,83
	89,64

	в т.ч. жилых домов (ИЖС)
	тыс. м2
	9,65
	14,17
	12,53
	9,87
	9,96


Примечание: данные по форме федерального статического наблюдения №1-жилфонд «Сведения о жилищном фонде».
*Включая данные с августа с учетом жилых домов, построенных на земельных участках, предназначенных для ведения гражданами садоводства.

[bookmark: _Toc57727978]Оборудование жилищного фонда коммунальными услугами на начало 2022 года представлено в таблице ниже.
[bookmark: _Toc109718001]Таблица 5
Оборудование жилищного фонда коммунальными услугами на начало 2022 года
	Наименование
	Общая площадь жилых помещений, тыс. м2
	в том числе в многоквартирных домах, тыс. м2

	Всего в том числе:
	8 416,06
	7 947,98

	оборудованная: водопроводом
	8 296,81
	7 947,98

	в том числе централизованным
	8 289,51
	7 947,98

	оборудованная: водоотведением (канализацией)
	8 296,81
	7 947,98

	в том числе централизованным
	8 274,61
	7 947,98

	оборудованная: отоплением
	8 296,81
	7 947,98

	в том числе централизованным
	8 097,80
	7 947,98

	оборудованная: горячим водоснабжением
	8 296,81
	7 947,98

	в том числе централизованным
	8 158,40
	7 947,98

	оборудованная: ваннами (душем)
	8 267,00
	7 947,98

	оборудованная: газом (сетевым, сжиженным)
	7 209,20
	7 209,20

	в том числе централизованным
	7 209,20
	7 209,20

	оборудованная: электрическими плитами
	1 206,86
	738,78

	оборудованная: одновременно водопроводом, водоотведением (канализацией), отоплением, горячим водоснабжением, газом или электрическими плитами
	8 267,00
	7 947,98


Примечание: данные по форме федерального статического наблюдения №1-жилфонд «Сведения о жилищном фонде».

[bookmark: _Hlk138413073]Основной объём услуг по водоснабжению и водоотведению на территории городского округа город  Череповец Вологодской области оказывает МУП «Водоканал». Система водоснабжения города включает в себя водозаборные сооружения из Шекснинского руслового участка Рыбинского водохранилища с насосными станциями первого подъема, водоочистными сооружениями, насосными станциями второго подъема, резервуарами чистой воды; водоводы и сети трубопроводов с повысительными насосными станциями. Система водоотведения города Череповца включает в себя два комплекса очистных сооружений канализации (правобережный и левобережный), самотечные и напорные канализационные трубопроводы с размещенными на них канализационными насосными станциями.


[bookmark: _Toc102151048][bookmark: _Toc126317295]Глава I. Схема водоснабжения

1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения городского округа

Подробное описание технико-экономического состояния централизованных систем водоснабжения городского округа, включая:
1. описание системы и структуры водоснабжения городского округа и деление территории городского округа на эксплуатационные зоны;
2. описание территорий городского округа, не охваченных централизованными системами водоснабжения;
3. описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения;
4. описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения.

В открытом доступе не публикуется в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30.11.95 № 1203 «Об утверждении Перечня сведений, отнесённых к государственной тайне».

[bookmark: _Toc108175394][bookmark: _Toc109719501][bookmark: _Toc126317296]1.1. Описание системы и структуры водоснабжения городского округа и деление территории городского округа на эксплуатационные зоны

В городе Череповце отсутствует деление на эксплуатационные зоны.
Гарантирующей организацией в сфере холодного водоснабжения и водоотведения в муниципальном образовании «Город Череповец», за исключением территорий промышленных предприятий ПАО «Северсталь», ОАО «Северсталь-метиз», АО «Апатит», является МУП «Водоканал».
Централизованная система холодного водоснабжения – это комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам. Собственником объектов централизованной системы водоснабжения и водоотведения является муниципальное образование «Город Череповец». Объекты водоснабжения, водоотведения и канализации закреплены за МУП «Водоканал» на праве хозяйственного ведения.
МУП «Водоканал» снабжает водой не только город, но и населенные пункты в Череповецком муниципальном районе и Индустриальный парк «Череповец», что входит в единую централизованную систему водоснабжения города Череповца.
В централизованную систему водоснабжения города Череповца по состоянию на 01.01.2022 входят:
1. КВОС:
- водозаборные сооружения;
[bookmark: _Hlk138413663]- насосные станции (I-го подъема, II-го подъема и повысительные насосные станции);
- водоочистные станции;
- резервуары чистой воды;
- станции повторного использования воды.
2.Сети водоснабжения:
- 544,882 км протяженность сетей водоснабжения (из них 121,653 магистральные, 181,703 км уличные, 241,526 км внутриквартальные и дворовые);
- 0,68 км протяженность бесхозяйных сетей.
[bookmark: _Toc108175395][bookmark: _Toc109719502][bookmark: _Toc126317297]
1.2. Описание территорий городского округа, не охваченных централизованными системами водоснабжения

Нецентрализованная система холодного водоснабжения – сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц согласно п. 13 статьи 2 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».
На данный момент в городе Череповце имеются следующие территории, неохваченные централизованной системой водоснабжения:
1. Район существующей застройки: 
- район улиц Кабачинской и Якунинской восточной части Зашекснинского района;
[bookmark: _Hlk131070330]- район перспективной застройки восточной части Зашекснинского района (108-136 мкр.) в соответствии с Генеральным планом развития города и Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Череповца на 2022-2040 годы, утвержденной решением Череповецкой городской Думы от 01.12.2022 № 151;
- район перспективной застройки восточной и южной частей Заягорбского района города, в том числе 26 мкр. в соответствии с Генеральным планом развития города и Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Череповца на 2022-2040 годы, утвержденной решением Череповецкой городской Думы от 01.12.2022 № 151.
2. Район перспективной застройки города (в соответствии с Генеральным планом развития города, утвержденным решением Череповецкой городской Думы от 28.11.2006 №165):
- территории перспективного развития Северного района города, а именно 53 мкр.;
- территории перспективного развития Заягорбского района города, включая микрорайоны 26, 36, 27;
- территории перспективного развития Зашекснинского района города, включая микрорайоны 107, 108, 109, 110, 111, 113, 116, 117, 119, 121, 122, 126, 127, 128, 129, 130, 135, 143, 144, 146, 147, 149, 150.
По данным формы федерального статического наблюдения № 1-жилфонд «Сведения о жилищном фонде» на 01.01.2022 общая площадь помещении, обеспеченных водопроводом составляет 8 296,81 тыс. м2, в том числе:
- централизованным 8 289,51 тыс. м2;
- нецентрализованным 7,3 тыс. м2.
Исходя из данных формы федерального статического наблюдения № 1-жилфонд «Сведения о жилищном фонде» на 01.01.2022, практически все население города Череповца обеспечено централизованным водоснабжением 99,91% (311,81 тыс. чел.) и всего 0,09% (0,28 тыс. чел.) не обеспечено ЦВС.



[bookmark: _Toc108175396][bookmark: _Toc109719503][bookmark: _Toc126317298]1.3. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения

В централизованную систему водоснабжения входит 34 ПНС. Технологическое зонирование определено исходя из зоны влияния ПНС.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» под технологической зоной водоснабжения понимается часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее или холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче её потребителям в соответствии с расчётным расходом воды.

[bookmark: _Toc108175397][bookmark: _Toc109719504][bookmark: _Toc126317299]1.4. Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

[bookmark: _Toc108175398][bookmark: _Toc109719505]В соответствии с пунктом 6 статьи 37 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» обязательное техническое обследование централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения проводится не реже чем один раз в пять лет.
Техническое обследование объектов централизованных систем холодного водоснабжения осуществлялось собственными силами МУП «Водоканал». 
Источником водоснабжения для города Череповца является р. Шексна.
Согласно договору водопользования МУП «Водоканал» производит забор воды из Шекснинского руслового участка Рыбинского водохранилища.
Забор воды из р. Шексны осуществляется двумя водозаборными сооружениями руслового типа.
Полная проектная производительность водоочистного комплекса – 210,0 тыс. м3/сут., в т.ч.: 
- ВОС № 2 - 100 тыс. м3/сут., включая I ступень очистки - 50 тыс. м3/сут.;
- ВОС № 3 – 110 тыс. м3/сут.
Основными техническими и технологическими проблемами функционирования централизованной системы водоснабжения города Череповца являются:
1) водозаборные сооружения и насосные станции I-го подъема.
Строительная часть:
- требуется выполнить косметический ремонт в помещении вращающихся сеток на водозаборных сооружениях № 1;
- требуется выполнить косметический ремонт в машинном зале водозаборных сооружений № 2;
- износ крышной вентиляции водозаборных сооружений № 2, барабанных сеток № 2;
- ограниченно-работоспособное состояние кровли, плит покрытия и карнизных панелей барабанных сеток № 2.
Технологическая часть:
- насосное оборудование с низкой энергетической эффективностью; 
- неисправность запорной арматуры;
- износ технологического оборудования на барабанных сетках;
- с лабый контроль расхода рабочего раствора угольного сорбента барабанных сеток             № 3;
2) водоочистные сооружения.
Строительная часть:
- нарушение герметичности стенок рециркуляторов-осветлителей ВОС № 2 (1-я ступень очистки);
- дефекты стеновых панелей здания ВОС №2 (1-я ступень очистки);
- нарушение герметичности стенок скорых фильтров на ВОС № 2;
- разрушение лакокрасочного покрытия и коррозионное повреждение металлоконструкций ВОС № 3;
- нарушение герметичности рециркуляторов-осветлителей ВОС № 3;
- необходимость выполнения косметического ремонта в фильтровальном зале ВОС              № 3.
Технологическая часть:
- отсутствие направляющих аппаратов (18 шт.) в рециркуляторах осветлителях ВОС №2 (1-я ступень очистки);
- устаревшая система дозирования флокулянта ВОС № 2 (1-я ступень очистки);
- слабый контроль расхода рабочего раствора угольного сорбента ВОС № 2 (1-я ступень очистки);
- износ водопровода собственных нужд на ВОС № 2 и № 3;
- износ отопительной системы на ВОС № 2 и № 3;
- высокий износ запорно-регулирующей арматуры на скорых фильтрах ВОС № 2;
- недостаточная степень загрузки контактных осветлителей кварцевым песком ВОС               № 2;
- неисправность распределительной системы контактных осветлителей ВОС № 2;
- отсутствие загрузки на скорых фильтрах №№ 2, 4, 6, 8, 10, 12 ВОС № 2;
3) станции повторного использования воды.
Строительная часть:
- нарушение герметичности крыши и стен в насосном отделении СПИВ ВОС № 2.
Технологическая часть:
- отсутствие системы гидросмыва в усреднителях СПИВ ВОС № 3;
- высокий износ насосных агрегатов СПИВ ВОС № 3;
- высокий износ запорно-регулирующей арматуры СПИВ ВОС № 3;
4) резервуары чистой воды.
Строительная часть:
- нарушение герметичности крыши, стыков стен в РЧВ № 7.
Технологическая часть:
- высокий износ запорно-регулирующей арматуры;
5) насосные станции II-го подъема.
Строительная часть:
- высокий износ крышных вентиляторов;
- нарушение герметичности крыши здания насосной станции II-го подъема № 1.
Технологическая часть:
- высокий износ запорно-регулирующей арматуры;
6) реагентное хозяйство.
Строительная часть:
- негерметичность металлической кровли ВОС № 2;
- нарушение гидроизоляции баков хранилищ ВОС № 2;
- необходимость выполнения ремонта растворных баков ВОС № 2;
- необходимость выполнения косметического ремонта в дозаторном отделении, в отделении хранения коагулянта ВОС № 2.
Технологическая часть:
- износ водопровода собственных нужд ВОС № 2;
- износ отопительной системы ВОС № 2;
- отсутствие приборов учета коагулянта в баках хранилищах №№ 1, 2, 3, 6 ВОС № 2;
- высокий износ насосного оборудования ВОС № 2;
- неисправность запорно-регулирующей арматуры ВОС № 3;
- высокий износ насосов-дозаторов и перекачивающих насосов ВОС № 3;
- устаревшая система дозирования химических реагентов ВОС № 3;
- высокий износ системы вентиляции в аммиачном хозяйстве и гипохлоритной ВОС                  № 3;
7) канализационная насосная станция №1, 2 (КНС-1, КНС-2).
Строительная часть:
- нарушение герметичности стен;
- необходимость выполнения косметического ремонта в помещении машинного зала.
Технологическая часть:
- высокий износ запорно-регулирующей арматуры;
- высокий износ насосного оборудования;
- износ участка напорного трубопровода$
8) распределительная камера №№ 1, 2, 3 (РК№ 1, РК№ 2, РК№ 3).
Строительная часть:
- нарушение герметичности здания в РК№ 1.
Технологическая часть:
- высокий износ запорно-регулирующей арматуры.
Повысительные насосные станции предназначены для повышения напора в водопроводной сети и бесперебойного обеспечения водой водопотребителей. 
В эксплуатации МУП «Водоканал» находится 34 ПНС.
Снабжение абонентов холодной питьевой водой надлежащего качества осуществляется через централизованную систему сетей водопровода. 
Хозяйственно-питьевое водоснабжение осуществляется через магистральные, уличные, внутриквартальные и дворовые сети. Общая протяженность водопроводной сети МУП «Водоканал» на 01.01.2022 составляет 537,42 км, бесхозяйных сетей 1,237 км.
Средний возраст сетей более 40 лет. Значительный физический износ трубопроводов не позволяет обеспечивать безаварийную работу водопроводных сетей. Удельная аварийность на сетях МУП «Водоканал» с отключением абонентов при устранении аварий за последние годы составляет от 0,17 ед./км.

Пункт 1.4 в открытом доступе в полном объёме не публикуется в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30.11.95 № 1203 «Об утверждении Перечня сведений, отнесённых к государственной тайне».
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Гарантирующей организацией в сфере холодного водоснабжения в муниципальном образовании «Город Череповец», за исключением территорий промышленных предприятий ПАО «Северсталь», ОАО «Северсталь-метиз», АО «Апатит», является МУП «Водоканал».
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Основные цели, направления, принципы и задачи развития систем водоснабжения приведены в положениях Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».
Основными принципами развития систем водоснабжения на территории города Череповца являются: 
- приоритетность обеспечения населения питьевой водой;
- создание условий для привлечения инвестиций в сферу водоснабжения, обеспечение гарантий возврата инвестиций;
- достижение и соблюдение баланса экономических интересов организаций, осуществляющих горячее и холодное водоснабжение, и их абонентов;
- установление тарифов в сфере водоснабжения исходя из экономически обоснованных расходов организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, необходимых для осуществления водоснабжения;
- обеспечение стабильных и недискриминационных условий для осуществления предпринимательской деятельности в сфере водоснабжения;
- обеспечение равных условий доступа абонентов к водоснабжению;
- открытость деятельности организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, осуществляющих регулирование в сфере водоснабжения.
Наиболее значимыми направлениями и задачами развития систем водоснабжения являются:
- обеспечение надёжности и бесперебойности водоснабжения;
- организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует; 
- обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки города; 
- сокращение потерь воды при её транспортировке;
- повышение энергоэффективности транспортировки воды; 
- обеспечение подачи абонентам в необходимом объёме холодной воды установленного качества; 
- обеспечение гарантированной безопасности и безвредности питьевой воды;
- внедрение безопасных технологий в процессе водоподготовки;
- сокращение нерационального использования питьевой воды;
- повышение качества обслуживания абонентов.
Основными задачами схемы водоснабжения является выполнение комплекса мероприятий (мероприятия представлены в разделе 4 «Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения») для достижения вышеперечисленных целей и обеспечения перечисленных принципов развития.




Обеспечение надёжности и бесперебойности водоснабжения
 
Для обеспечения надёжности и бесперебойности холодного водоснабжения на территории города схемой водоснабжения предусматривается:
1) планомерная реконструкция ветхих водопроводных сетей. Приоритет при замене трубопроводов отдаётся наиболее изношенным участкам с большими диаметрами, поскольку данные элементы вносят наибольший вклад в надёжность функционирования соответствующих систем. Расчёт необходимости замены производится исходя из фактических и нормативных сроков службы трубопроводов;
2) реконструкция (модернизация) основных водопроводных сооружений и насосных станций.
Мероприятия, направленные на обеспечение надёжности и бесперебойности водоснабжения на территории города более подробно представлены в разделе 4 «Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения».

Организация водоснабжения на территориях, где оно отсутствует

Организация централизованного водоснабжения на территориях города, где оно отсутствует, связано с проектированием и строительством водопроводных сетей, а также увеличением пропускной способности водопроводных сетей в соответствии с действующими нормами и правилами. При необходимости может потребоваться изменение режимов работы существующих или строительство новых насосных станций.
Мероприятия, направленные на организацию централизованного водоснабжения на территориях города, где оно отсутствует, более подробно представлены в разделе 4 «Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения».
В схеме рассматривается только холодное водоснабжение в связи с тем, что ресурсоснабжающей организацией горячего водоснабжения в городе Череповце является ООО «Газпром теплоэнерго Вологда».

Обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки

Организация централизованного водоснабжения объектов перспективной застройки города Череповца связана с проектированием и строительством новых водопроводных сетей в соответствии с действующими нормами и правилами. При необходимости может потребоваться строительство/реконструкция новых насосных станций, а также увеличение пропускной способности водоводов и сетей.
Мероприятия, направленные на организацию централизованного водоснабжения объектов перспективной застройки более подробно представлены в разделе 4 «Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения».
В схеме рассматривается только холодное водоснабжение в связи с тем, что ресурсоснабжающей организацией горячего водоснабжения в городе Череповце является ООО «Газпром теплоэнерго Вологда».



Сокращение потерь воды при её транспортировке

Сокращение потерь воды при её транспортировке предполагается осуществлять в первую очередь посредством замены ветхих сетей водоснабжения и проведением оптимизации режимов работы насосных станций. Также требуется устанавливать приборы учёта потребляемой воды (ТПУ, ОПУ), в соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Повышение энергоэффективности транспортировки воды

Для повышения энергоэффективности транспортировки воды требуется:
1. проведение замены устаревших насосных агрегатов на существующих насосных станциях;
2. внедрение ЧРП на тех насосных станциях, где они отсутствуют, а также, при необходимости, строительство новых станций с применением на них энергоэффективных насосных агрегатов с большим КПД и частотным регулированием их производительности; 
3. применение современной регулирующей арматуры; 
4. применение регуляторов давления на сетях;
5. продолжение оптимизации режимов работы насосных станций;
6. внедрение автоматического регулирования и контроля процессов забора воды, водоподготовки и транспортировки её потребителю.

Обеспечение подачи абонентам определённого объёма горячей, питьевой воды установленного качества

Для обеспечения подачи абонентам определённого объёма холодной питьевой воды установленного качества требуется реализация:
- применения современных схем водоочистки, водоподготовки и обеззараживания;
- строительства по необходимости новых насосных станций;
- замены участков водопроводных сетей с использованием современных материалов.
Мероприятия, направленные на обеспечение подачи абонентам определённого объёма горячей, питьевой воды установленного качества более подробно представлены в разделе 4 «Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения».

Обеспечение гарантированной безопасности и безвредности питьевой воды

Реализация следующих мероприятий позволит обеспечить гарантированную безопасность и безвредность питьевой воды:
1. выполнение санитарных мероприятий и жёсткий контроль состояния территории зоны социальной охраны источников водоснабжения;
2. повышение экологической безопасности источника водоснабжения путём проведения водоохранных мероприятий;
3. реконструкция и модернизация водопроводной сети, в том числе замена трубопроводов из стали и серого чугуна, выработавших свой ресурс.

Сокращение нерационального использования воды питьевого качества

Сокращение нерационального использования воды питьевого качества предполагается производить за счёт комплекса водосберегающих мер, включающих учёт водопотребления в зданиях и квартирах, введение платы за воду по фактическому потреблению в соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Повышение качества обслуживания абонентов

Вышеперечисленные положения позволят:
1. повысить качество обслуживания абонентов;
2. максимизировать долю удовлетворённых заявок на подключение абонентов к централизованным системам водоснабжения;
3. уменьшить срок перерывов в водоснабжении абонентов, связанных с устранением аварий на объектах централизованной системы водоснабжения и утечек воды на водопроводных сетях;
4. уменьшить сроки реагирования на жалобы абонентов.
Развитие централизованных систем водоснабжения предполагает также планомерное улучшение показателей развития данных систем, достижение соответствия требованиям нормативной документации. Следует отметить, что для осуществления описанного выше развития централизованных систем водоснабжения требуются значительные финансовые затраты, обеспечить которые не может ежегодное повышение тарифов на услуги водоснабжения. Необходимо участие в различных федеральных целевых программах, а также поддержка из городского и краевого бюджетов.

Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения

Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения включают в себя показатели надёжности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения на момент окончания реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоснабжения, включая показатели надёжности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения, а также значения указанных показателей с разбивкой по годам. К показателям надёжности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения относятся:
1. показатели качества воды;
2. показатели надёжности и бесперебойности водоснабжения;
3. показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды;
4. иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения в соответствии с указанным выше перечнем представлены в разделе 7 «Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения».

[bookmark: _Toc109719513][bookmark: _Toc126317303]2.2. Сценарий развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений, городских округов

[bookmark: _Toc533130882][bookmark: _Toc57615108][bookmark: _Toc109719514][bookmark: _Toc126317304]2.2.1. Общие сведения

Основным документом при разработке перспективных сценариев развития централизованных систем водоснабжения является Генеральный план города Череповца. 
Генеральный план города Череповца был утверждён решением Череповецкой городской Думы от 28.11.2006 № 165. Последняя его редакция была утверждена решением Городской Думы от 02.03.2023 № 14 «О внесении изменений в Генеральный план города Череповца». В составе Генерального плана города Череповец выделены следующие сроки его реализации:
- первая очередь Генерального плана – 2035 год;
- расчётный срок Генерального плана – 2040 год.
Также при разработке перспективных сценариев развития ЦСВС был учтён Прогноз социально-экономического развития города Череповца на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, утверждённый мэром города от 29.10.2021.

[bookmark: _Toc533130883][bookmark: _Toc57615109][bookmark: _Toc109719515][bookmark: _Toc126317305]2.2.2. Административное деление 

Административно город Череповец не делится на районы, однако в планировочном отношении принято выделять 4 района, которые хоть и не имеют официального статуса, широко используются в целях статистики, населением и для указания местоположения объектов: 
1. Индустриальный район (в том числе д. Новые Углы, Индустриальный парк «Череповец»);
2. Заягорбский район;
3. Зашекснинский район;
4. Северный район.

Районы в графическом виде представлены на рисунке ниже.
[image: ] 
Рисунок «Схема планировочных районов города Череповца»

Районы рационально разделены реками (Шексна, Ягорба и Серовка), а также железнодорожными путями. Индустриальный жилой район располагается от исторического центра вдоль берега реки Шексны. Заягорбский жилой район отделен от других районов города реками Ягорбой и Шексной. Почти со всех сторон, за исключением восточной, жилая застройка граничит с производственной зоной. Зашекснинский жилой район расположен на левом берегу реки Шексны, связан с Индустриальным районом и промышленной зоной города автомобильным мостом, а с заягорбским районом Архангельским мостом. На западе он примыкает к границе города, на юго-западе граничит с небольшой производственной зоной. Северный жилой район расположен за железной дорогой и связан с Индустриальным районом путепроводом, а с Заягорбским – мостом через реку Ягорбу. 
[bookmark: _Toc87526589][bookmark: _Toc101786123][bookmark: _Toc109718021]Основная экономическая функция города Череповца – промышленная. В каждом планировочном округе выделены промышленные зоны - места наибольшей концентрации промышленных предприятий. В таблице ниже представлена специализация промышленных зон, а также их основные характеристики.

Таблица 6
Основные характеристики и специализация промышленных зон, расположенных на территории г. Череповец
	№ п/п
	Наименование
производственной зоны
	Месторасположение
	Отраслевая направленность
	Площадь, га

	1
	Центральная 
производственная зона
	Примыкает с запада к Индустриальному жилому району
	Черная металлургия, металлообработка и строительная индустрия; объекты инженерной инфраструктуры
	5019,03

	2
	Северо-западная производственная зона
	Индустриальный жилой район
	Химическая промышленность, стройиндустрия и коммунально-складские объекты
	1. 

	3
	Северная производственная зона
	Опоясывает практически со всех сторон жилую застройку Северного района
	Деревообрабатывающая, пищевая промышленность, коммунально-складские объекты
	2. 

	4
	Заягорбская производственная зона
	Охватывает полукольцом с севера, запада и юга жилую застройку Заягорбского района
	Стройиндустрия и транспорт
	3. 

	5
	Зашекснинская производственная зона
	Расположена в крайней юго-западной части Зашекснинского жилого района
	Предприятия инженерно-транспортной инфраструктуры и коммунально-складские объекты
	4. 


[bookmark: _Toc57615110][bookmark: _Toc109719516][bookmark: _Toc126317306]
2.2.3. Прогноз перспективной численности населения

Численность населения города Череповца по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Вологодской области (далее – Вологдастат) на 01.01.2021 составила 312,091 тыс. чел. (-1 377 человек естественная убыль в 2020 году, -1 366 человек миграционная убыль в 2020 году). Самый многочисленный из четырёх жилых районов города Череповца – Заягорбский, в нём проживает порядка 38% от общего количества населения. 
[bookmark: _Toc101786124][bookmark: _Toc109718022]Ретроспективная динамика численности постоянного населения за последние 6 лет по планировочным районам города, принятая по данным Федеральной службы государственной статистики и информации Вологдастата, представлена в таблице ниже.

Таблица 7
Фактическая численность постоянного населения города Череповец
	Район
	Ед. изм.
	Динамика численности населения на начало года

	
	
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022*

	Индустриальный
	тыс. чел
	95,207
	94,942
	94,70
	93,800
	93,187
	92,740

	Северный
	тыс. чел
	29,698
	29,616
	29,60
	29,200
	29,068
	28,929

	Заягорбский
	тыс. чел
	121,976
	121,637
	121,20
	120,300
	119,388
	118,816

	Зашекснинский
	тыс. чел
	71,975
	71,775
	71,00
	71,500
	70,448
	70,110

	Итого по городу
	тыс. чел
	318,856
	317,97
	316,529
	314,834
	312,091
	310,594

	ИТОГО прирост (+)/ убыль (-) по отношению к предыдущему году
	тыс. чел
	0,320
	-0,886
	-1,441
	-1,695
	-2,743
	-1,497

	ИТОГО прирост (+)/ убыль (-) по отношению к предыдущему году
	%
	0,10
	-0,28
	-0,45
	-0,54
	-0,87
	-0,47


*Численность населения города на 01.10.2021 согласно информации о социально-экономическом развитии города Череповца на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов (решение Череповецкой городской Думы от 28.01.2022 № 7). 

Как видно из таблицы, демографические тенденции развития города с 2017 года отрицательные. 
В последние годы для Череповца характерна естественная и миграционная убыль, старение и сокращение населения в трудоспособном возрасте, дефицит трудовых ресурсов.
Естественная и миграционная убыли населения обусловлены снижением рождаемости по причине малочисленности поколений 90-х годов, а также преимущественно индустриальным характером экономики города, снижением интереса к рабочим профессиям молодежи и наиболее активной части населения среднего возраста и сложившейся в связи с этим репутацией города как малоперспективного для развития. Также одной из причин миграционной убыли является характерная для города Череповца неблагоприятная экологическая ситуация.
Естественная и миграционная убыль населения привела к снижению численности населения в 2021 году на 0,5% по отношению к 2020 году. Однако стоит отметить, что в 2021 году в первые за период с 2017 года был зафиксирован миграционный прирост (+226 человек за 8 месяцев 2021 года).
Прогноз численности постоянного населения на перспективу определялся с учетом нескольких сценариев развития:
- сценарий № 1 основан на тренде фактической динамики изменения численности населения;
- сценарий № 2 основан на тренде, предусмотренном прогнозом социально-экономического развития города Череповца на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. Прогноз на среднесрочный период основан на гипотезе о постепенном нивелировании отрицательных демографических тенденций в результате реализации различных мер поддержки;
- сценарий № 3 основан на тренде, предусмотренном Генеральным планом города Череповца, согласно которому прогнозируется равномерное увеличение темпов роста численности населения начиная с 0,1% в год в 2021 году, достигнув при этом к 2030 году (первая очередь) 324 тыс. человек, а к 2040 году (расчётный срок) численность населения составит 340 тыс. человек.

[bookmark: _Toc112681276][bookmark: _Toc126317307][bookmark: _Hlk91154594]2.2.4. Прогноз ввода строительных фондов (жилищный фонд и общественно-деловые здания)

Общая площадь жилищного фонда города Череповца по состоянию на начало 2021 года – 8 317,34 тыс. м2 (таблица ниже). Жилищная обеспеченность – 26,7 м2 на человека.
Жилой фонд города Череповца представлен всеми видами объектов жилищного строительства − индивидуальная жилая застройка, малоэтажные жилые дома, среднеэтажная и многоэтажная жилая застройка. Согласно Генеральному плану, доля индивидуального жилья составляет 10% от общей площади всех домов. 
В структуре жилищного фонда по этажности преобладает многоэтажная многоквартирная застройка (9 и более этажей). Соотношение объемов нового жилищного строительства по этажности выглядит следующим образом: многоквартирные жилые дома – порядка 90%, индивидуальные жилые дома – суммарно около 10%. Распределение существующего жилищного фонда по районам города достаточно равномерно, за исключением Северного района.
[bookmark: _Toc101786126][bookmark: _Toc112681219]Динамика строительства жилого фонда за последние пять лет, включая многоквартирный и индивидуальный жилой фонд, представлена в таблице ниже.

Таблица 8
Показатели жилищного фонда города Череповца
	Показатель на начало года
	Ед. изм.
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	Общая площадь жилых помещений всего:
	тыс. м2
	8 081,1
	8 138,10
	8 219,00
	8 317,34
	8 416,06

	в т.ч. в многоквартирных домах (МКД)
	тыс. м2
	н/д
	н/д
	7 801,80
	7 881,28
	7 947,98

	в т.ч. в жилых домах (ИЖС)
	тыс. м2
	н/д
	н/д
	243,40
	257,38
	285,56

	в т.ч. в домах блокированной застройки
	тыс. м2
	н/д
	н/д
	15,50
	15,71
	16,09

	Ввод жилой площади (новое строительство) всего:
	тыс. м2
	97,06
	119,89
	106,00*
	98,70
	99,60

	в т.ч. многоквартирных домов (МКД)
	тыс. м2
	87,41
	105,72
	93,47
	88,83
	89,64

	в т.ч. жилых домов (ИЖС)
	тыс. м2
	9,65
	14,17
	12,53
	9,87
	9,96

	Ввод жилой площади (перевод из нежилых в жилые) всего:
	тыс. м2
	н/д
	н/д
	0,40
	0,30
	0,99

	Выбыло общей площади МКД за год всего:
	тыс. м2
	н/д
	н/д
	25,50
	0,66
	1,87


Примечание: данные по форме федерального статического наблюдения №1-жилфонд «Сведения о жилищном фонде».
*Включая данные с августа с учетом жилых домов, построенных на земельных участках, предназначенных для ведения гражданами садоводства. 

Из приведенных данных видно, что ежегодно на территории города Череповца вводится порядка 100 тыс. м2 нового жилищного фонда или 0,3-0,6 м2 в год на человека, при этом наибольшая доля нового жилищного строительства приходится на Зашекснинский район за счёт строительства новых микрорайонов.
Согласно представленной ниже карте можно сделать вывод, что Череповец на большей части своей территории имеет крайне низкую для города плотность застройки, в среднем от 5-7 тыс. м2/га. В границах исторического поселения (Заягорбский, Индустриальный районы) множество домов 1970-1980 годов застройки. В Зашекснинском районе преобладает жилая застройка от 2000-х годов и позднее.
[image: ]
Карта распределения плотности жилой застройки города Череповец

Планировочная структура Индустриального и Северного жилых районов уже сформирована, территориальные резервы для перспективного развития практически исчерпаны. Заягорбский район имеет резервы для территориального развития только в восточном и южном направлении. Зашекснинский район, являющийся основной территорией жилищного строительства последних лет, обладает значительными территориальными ресурсами.
Распределение объемов новых строительных фондов по основным направлениям перспективного развития города предусмотренных проектом Генерального плана города Череповца до 2040 года и программой комплексного развития представлено на диаграмме ниже:
- реновация жилой застройки (преимущественно в Индустриальном районе);
- редевелопмент территорий в Индустриальном и Заягорбском районе;
- развитие новых территорий в Зашекснинском и Заягорбском районе (МКД);
- развитие ИЖС в Зашекснинском и Заягорбском районе на свободных от застройки территориях;
- перевод СНТ в ИЖС в Северном и Заягорбском районе;
- точечное строительство жилых домов и объектов общественно деловой застройки разной этажности на выявленных земельных участках в соответствии с параметрами функциональных зон.
[image: ]
Распределение объемов новых строительных фондов по направлениям перспективного развития города
[bookmark: _Toc533130888][bookmark: _Toc57615115][bookmark: _Toc112681278][bookmark: _Toc126317308]
2.2.5. Выбор сценария развития 

В качестве основного выбран сценарий развития № 3 (на основании Генерального плана города Череповца), согласно которому прогнозируется равномерное увеличение темпов роста численности населения начиная с 0,1% в год в 2021 году.
Прогнозная численность по данному сценарию на начало 2030 года будет составлять 324 тыс. чел, на расчётный срок – 340 тыс. чел. 
[bookmark: _Toc112681279][bookmark: _Toc126317309]3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды

[bookmark: _Toc112681280]Данные в разделе приводятся не в полном объеме в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30.11.95 № 1203 «Об утверждении Перечня сведений, отнесённых к государственной тайне».

[bookmark: _Toc126317310]3.1. Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, холодной, технической воды при ее производстве и транспортировке

В схеме рассматривается только холодное водоснабжение в связи с тем, что ресурсоснабжающей организацией горячего водоснабжения в городе Череповце является ООО «Газпром теплоэнерго Вологда», и постановлением мэрии города Череповца от 30.12.2021 № 5118 утверждена схема теплоснабжения городского округа город Череповец Вологодской области на 2022-2040 годы, в которой рассмотрены вопросы в части горячей воды.
Ресурсоснабжающая организация в части технического водоснабжения в городе Череповце отсутствует, техническое водоснабжение имеется в зоне крупных промышленных предприятий и относится к их сфере деятельности.

[bookmark: _Toc57615118][bookmark: _Toc112681281][bookmark: _Toc126317311]3.1.1. Баланс подачи и реализации холодной воды

[bookmark: _Toc89573297][bookmark: OLE_LINK19][bookmark: OLE_LINK20][bookmark: _Toc112681224]Общий баланс подачи и реализации холодной воды МУП «Водоканал» представлен в таблице ниже.

Таблица 9
[bookmark: _Hlk54183125]Общий баланс подачи и реализации холодной воды
	№ п/п
	Показатель
	Ед. изм.
	Период

	
	
	
	2019
	2020
	2021

	1
	Подъем воды, в том числе:
	тыс. м3
	35 128,98
	34 622,39
	35 504,04

	2
	Технологические нужды до подачи в сеть
	тыс. м3
	440,05
	437,48
	380,87

	3
	Пропущено через очистные сооружения
	тыс. м3
	37 682,77
	37 658,13
	37 531,41

	3.1
	в том числе:
	-
	-
	-
	-

	3.1.1
	Водоочистная станция №2
	тыс. м3
	8 276,55
	9 705,63
	20 875,46

	3.1.2
	Водоочистная станция №3
	тыс. м3
	29 406,22
	27 952,50
	16 655,95

	3.2
	в том числе:
	-
	-
	-
	-

	3.2.1
	Водовод «Север»
	тыс. м3
	0,00
	6 874,09
	6 872,72

	3.2.2
	Водовод «Юг»
	тыс. м3
	12 777,95
	1 909,45
	0,00

	3.2.3
	Водовод ВОС-3 (общий)
	тыс. м3
	24 904,82
	28 874,59
	30 658,69

	4
	Повторное использование воды
	тыс. м3
	2 553,78
	3 035,74
	2 027,37

	5
	Подача воды в сеть, в том числе:
	тыс. м3
	33 990,89
	33 321,82
	33 963,21

	6
	Реализация воды
	тыс. м3
	30 387,37
	30 286,74
	30 004,64

	6.1
	в том числе:
	-
	-
	-
	-

	6.1.1
	потребители I группы (население), в том числе:
	тыс. м3
	18 794,63
	19 597,96
	17 769,46

	
	другим водопроводам, отдельным водопроводным сетям
	тыс. м3
	-
	94,87
	109,41

	6.1.2
	потребители II группы (бюджет)
	тыс. м3
	1 187,12
	1 047,67
	1 172,96

	6.1.3
	потребители III группы (прочие: объекты общественно-делового назначения, промышленные, производственные и иные объекты), в том числе:
	тыс. м3
	10 405,62
	9 641,13
	11 062,22

	
	другим водопроводам, отдельным водопроводным сетям

	тыс. м3
	-
	323,80
	332,12

	6.2
	в том числе:
	-
	-
	-
	-

	6.2.1
	по приборам учета
	тыс. м3
	27 041,90
	27 151,47
	26 989,50

	6.2.2
	расчетным путем (по нормативам потребления)
	тыс. м3
	3 345,47
	3 135,27
	3 015,14

	7
	Всего расходы и потери воды при транспортировке, в том числе:
	тыс. м3
	4 301,56
	3 898,17
	5 118,54

	7.1
	Расход воды на нужды организации
	тыс. м3
	77,59
	57,02
	55,38

	7.2
	Потери воды при производстве на Головных сооружениях
	тыс. м3
	698,041
	863,095
	1 159,97

	7.3
	Потери воды при транспортировке 
	тыс. м3
	3 525,93
	2 978,06
	3 903,19


[bookmark: _Toc112681282][bookmark: _Toc126317312]
3.2. Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)

МУП «Водоканал» не ведет учет территориального баланса подачи холодной воды по технологическим зонам централизованных систем водоснабжения в связи с тем, что в городе имеется один комплекс водоочистных сооружений.

[bookmark: _Toc112681283][bookmark: _Toc126317313]3.3. Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений и городских округов (пожаротушение, полив и др.)

Структурный баланс реализации холодной воды по группам абонентов по эксплуатационным зонам централизованных систем холодного водоснабжения, расположенных на территории города Череповца, приведен в таблице ниже.
[bookmark: _Toc527734039][bookmark: _Toc533131002][bookmark: _Toc57615046][bookmark: _Toc89573303][bookmark: _Toc112681225]
Таблица 10
Структурный баланс реализации холодной воды по группам абонентов
	№ 
п/п
	Показатель
	Ед. изм.
	Период

	
	
	
	2019
	2020
	2021

	1
	Реализация воды, в том числе:
	тыс. м3
	30 387,37
	30 286,74
	30 004,64

	1.1
	потребители I группы (население), в том числе:
	тыс. м3
	18 794,63
	19 597,96
	17 769,46

	1.1.1
	другим водопроводам, отдельным водопроводным сетям
	тыс. м3
	-
	94,87
	109,41

	1.2
	потребители II группы (бюджет)
	тыс. м3
	1 187,12
	1 047,67
	1 172,96

	1.3
	потребители III группы (прочие: объекты общественно-делового назначения, промышленные, производственные и иные объекты), в том числе:
	тыс. м3
	10 405,62
	9 641,13
	11 062,22

	1.3.1
	другим водопроводам, отдельным водопроводным сетям
	тыс. м3
	-
	323,80
	332,12



Структурный баланс реализации холодной воды позволяет сделать следующие выводы:
- основной потребитель услуги водоснабжения – население (59% от общего объёма);
- вторым по важности потребителем является группа «прочие потребители» (в пределах 37%).
Расход воды на прочие нужды города Череповца, как правило, состоит из расхода воды на пожаротушение и полив городских территорий, оценивается расчетным путем и приведен в таблице ниже. Источниками воды для данных нужд являются: техническая вода из поверхностных источников и водопроводная вода из объединенного хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода.
[bookmark: _Toc57615049][bookmark: _Toc89573305][bookmark: _Toc112681226]Таблица 11
 Расход воды на прочие нужды города
	№ 
п/п
	Показатель
	Ед. изм.
	Период

	
	
	
	2019
	2020
	2021

	1
	Расход воды на нужды пожаротушения
	тыс. м3
	1 833,03
	1 833,03
	1 833,03

	1.1
	Годовой расход воды на наружное и внутреннее пожаротушение – Индустриальный район
	тыс. м3
	473,04
	473,04
	473,04

	1.1.1
	Среднегодовая численность населения – Индустриальный район
	чел.
	94700
	93800
	93187

	1.1.2
	Количество одновременных пожаров
	ед.
	2
	2
	2

	1.1.3
	Продолжительность тушения пожара
	час
	3
	3
	3

	1.1.4
	Расход воды на наружное пожаротушение на 1 пожар
	л/с
	35
	35
	35

	1.1.5
	Время работы пожарных кранов (гидрантов)
	час
	3
	3
	3

	1.1.6
	Расход воды на внутреннее пожаротушение на 1 пожар
	л/с
	5
	5
	5

	2.1
	Годовой расход воды на наружное и внутреннее пожаротушение – Заягорбский район
	тыс. м3
	532,17
	532,17
	532,17

	2.1.1
	Среднегодовая численность населения – Заягорбский район
	чел.
	121200
	120300
	119388

	2.1.2
	Количество одновременных пожаров
	ед.
	3
	3
	3

	2.1.3
	Продолжительность тушения пожара
	час
	3
	3
	3

	2.1.4
	Расход воды на наружное пожаротушение на 1 пожар
	л/с
	40
	40
	40

	2.1.5
	Время работы пожарных кранов (гидрантов)
	час
	3
	3
	3

	2.1.6
	Расход воды на внутреннее пожаротушение на 1 пожар
	л/с
	5
	5
	5

	3.1
	Годовой расход воды на наружное и внутреннее пожаротушение – Зашекснинский район
	тыс. м3
	473,04
	473,04
	473,04

	3.1.1
	Среднегодовая численность населения – Зашекснинский район
	чел.
	71000
	71500
	70448

	3.1.2
	Количество одновременных пожаров
	ед.
	2
	2
	2

	3.1.3
	Продолжительность тушения пожара
	час
	3
	3
	3

	3.1.4
	Расход воды на наружное пожаротушение на 1 пожар
	л/с
	35
	35
	35

	3.1.5
	Время работы пожарных кранов (гидрантов)
	час
	3
	3
	3

	3.1.6
	Расход воды на внутреннее пожаротушение на 1 пожар
	л/с
	5
	5
	5

	4.1
	Годовой расход воды на наружное и внутреннее пожаротушение – Северный район
	тыс. м3
	354,78
	354,78
	354,78

	4.1.1
	Среднегодовая численность населения – Северный район
	чел.
	29600
	29200
	29068

	4.1.2
	Количество одновременных пожаров
	ед.
	2
	2
	2

	4.1.3
	Продолжительность тушения пожара
	час
	3
	3
	3

	4.1.4
	Расход воды на наружное пожаротушение на 1 пожар
	л/с
	25
	25
	25

	4.1.5
	Время работы пожарных кранов (гидрантов)
	час
	3
	3
	3

	4.1.6
	Расход воды на внутреннее пожаротушение на 1 пожар
	л/с
	5
	5
	5

	2
	Расход воды на полив**
	тыс. м3
	1 455,90
	1 448,08
	1 435,62

	2.1
	Среднегодовая численность населения
	чел.
	316 500
	314 800
	312 091

	2.2
	Расчетное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя
	л/чел/сут.
	50
	50
	50

	2.3
	Продолжительность поливного периода с 1 июня по 31 августа
	сут.
	92
	92
	92


*В соответствии с СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности» и СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования».
**В соответствии с СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

[bookmark: _Toc112681284][bookmark: _Toc126317314]3.4. Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

[bookmark: _Toc57615050][bookmark: _Toc89573306]В городе Череповце ресурсоснабжающей организацией горячего водоснабжения является ООО «Газпром теплоэнерго Вологда». Ресурсоснабжающая организация в части технического водоснабжения в городе Череповце отсутствует, техническое водоснабжение имеется в зоне крупных промышленных предприятий и относится к их сфере деятельности.
[bookmark: _Hlk138427428]Фактическое водопотребление холодной воды категорией абонентов «население» за 2021 год составило 17 769 тыс. м³. В соответствии с данными Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Вологодской области на 01.01.2021 чистенность населения составила 312,091 тыс. чел. Удельное водопотребление холодной воды категорией «население», исходя из общей численности населения города в 2021 году, составило 156 л/сут./чел. или 4,74 м³/мес./чел.

[bookmark: _Toc112681227]Таблица 12
Фактическое потребление населением воды
	№ 
п/п
	Показатель
	Ед. изм.
	Период

	
	
	
	2019
	2020
	2021

	1
	Среднегодовая численность постоянного населения
	тыс. чел.
	316,53
	314,83
	312,09

	2
	Потребление воды категорией «население»
	тыс. м3
	18 795
	19 598
	17 769

	3
	Удельное потребление воды категорией «население»
	л/сут./чел.
	163
	171
	156

	
	
	м3/мес./чел.
	4,95
	5,19
	4,74



Нормативы потребления коммунальных услуг по Вологодской области установлены следующими нормативно-правовыми актами: 
- приказом РЭК Вологодской области от 13.12.2012 № 1209 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению при отсутствии приборов учёта на территории Вологодской области»;
- для стимулирования граждан по установке приборов учёта коммунальных ресурсов - постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2013 № 344 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам предоставления коммунальных услуг» были введены повышающие коэффициенты к нормативам потребления коммунальных услуг в целях применения при расчёте платы за коммунальные услуги для собственников помещений, не исполнивших обязанность по оснащению принадлежавших им помещений приборами учёта коммунальных ресурсов. При этом указанные коэффициенты возможно применять только в случае наличия технической возможности установки соответствующих приборов учёта. Порядок расчёта размера платы за коммунальную услугу по холодному (горячему) водоснабжению с учётом повышающих коэффициентов определён постановлением Правительства Россйской Федерации от 29.04.2016 № 603 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам предоставления коммунальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» и постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов , потребляемых при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме». С 2017 года повышающий коэффициент к нормативам потребления коммунальных услуг установлен в размере k=1,5.
Реализация воды по нормативам потребления за последний год уменьшилась. Сведения о реализации воды представлены в таблице ниже.
[bookmark: _Toc57615054][bookmark: _Toc89573310][bookmark: _Toc112681230]Таблица 13
Сведения о реализации воды
	№
п/п
	Показатель
	Ед. изм.
	Период

	
	
	
	2019
	2020
	2021

	1
	по приборам учета 
	тыс. м3
	27 041,90
	27 151,47
	26 989,50

	2
	по нормативам потребления 
	тыс. м3
	3 345,47
	3 135,27
	3 015,14



[bookmark: _Toc112681285][bookmark: _Toc126317315]3.5. Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета

[bookmark: _Toc57615055][bookmark: _Toc79967689]В городе Череповце ресурсоснабжающей организацией горячего водоснабжения является ООО «Газпром теплоэнерго Вологда». Ресурсоснабжающая организация в части технического водоснабжения в городе Череповце отсутствует, техническое водоснабжение имеется в зоне крупных промышленных предприятий и относится к их сфере деятельности.
[bookmark: _Toc89573312]В соответствии с данными формы федерального статистического наблюдения № 1-ПУ (ЖКХ) «Сведения о приборах учета потребления коммунальных услуг в жилищном фонде» по г. Череповцу за 2021 год потребность в оснащении МКД коллективными (общедомовыми) приборами учета холодной воды составляет 4%; потребность в оснащении квартир индивидуальными приборами учета холодной и горячей воды составляет 15% и 16%. В жилых домах (индивидуальных домах) нет потребности в оснащении индивидуальными приборами учета холодной воды.  
Информация по оснащённости приборами учёта воды потребителей услуг водоснабжения в г. Череповце по состоянию на конец 2021 года представлена в таблице ниже.

[bookmark: _Toc112681231]Таблица 14
Сведения о приборах учета потребления воды в жилищном фонде
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	Потребность в 
оснащении 
приборами учета на конец 2021 года
	Фактически оснащено 
приборами учета

	
	
	
	всего, на 
конец 2021 года
	в том числе за 2021 год

	Число многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета потребляемых коммунальных ресурсов: 

	холодной воды
	ед.
	79
	1 679
	11

	горячей воды
	ед.
	-
	-
	-

	Число квартир в многоквартирных домах, оснащенных индивидуальными, общими (квартирными) приборами учета потребляемых коммунальных ресурсов:

	холодной воды
	ед.
	18 315
	107 145
	987

	горячей воды
	ед.
	20 061
	105 399
	1 128

	Число жилых домов (индивидуальных домов), оснащенных индивидуальными приборами учета потребляемых коммунальных ресурсов:

	холодной воды
	ед.
	0
	834
	71

	горячей воды
	ед.
	-
	-
	-


[bookmark: _Toc57615125]
В рамках реализации первого этапа программы «Умный город» в МКД города Череповца установлено следующее оборудование LoroWAN:
- счётчики импульсов Вега СИ-11 (модем) – 400 шт.;
- базовые станции Вега БС-2.2 – 17 шт.;
- антенны всенаправленные Радиал А10-868 – 17 шт.
Установка такого же количества счётчиков планируется в рамках второго и третьего этапов программы (всего 1200 счётчиков).

[bookmark: _Toc126317316]3.5.1. Система коммерческого учёта питьевой воды
[bookmark: _Toc89573313][bookmark: _Toc112681232]Таблица 15 
Сведения о реализации воды
	№ п/п
	Показатель
	Ед. изм.
	Период

	
	
	
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.

	1
	Реализация воды по приборам учета
	тыс. м3
	27 041,90
	27 151,47
	26 989,50

	
	
	%
	89%
	90%
	90%

	2
	Реализация воды по нормативам потребления
	тыс. м3
	3 345,47
	3 135,27
	3 015,14

	
	
	%
	11%
	10%
	10%


[bookmark: _Toc112681287][bookmark: _Toc126317317]
3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения городского округа

В соответствии с п. 7.7 СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84» производительность основных элементов систем водоснабжения (водозаборных и водоочистных сооружений) должна обеспечивать потребность соответственно в заборе и очистке воды в сутки максимального водопотребления с учётом технологических расходов на водоочистных сооружениях, потерь воды и иных расходов, возникающих при транспортировке по распределительной сети до абонентов, и потребностей абонентов. 
Часовая неравномерность подаваемых в распределительные сети объёмов воды в течение суток максимального водопотребления должна регулироваться посредством резервуаров чистой воды, обеспечивая равномерность загрузки водозаборных и водоочистных сооружений, тогда как производительность последующих элементов (насосных станций II и последующих подъёмов) должна обеспечивать потребность в подаче воды в распределительные сети в часы максимального водоразбора.
Проектная производительность:
- водозаборные сооружения – 510 тыс. м3/сутки;
- очистные сооружения – 220 тыс. м3/сутки.
Фактическая производительность (за 2022 год):
- водозаборные сооружения – 510 тыс.м3/сутки;
- очистные сооружения – 220 тыс. м3/сутки.
Резерв производительности производственных мощностей водозаборных и водоочистных сооружений составляет:
- водозаборные сооружения – 75%;
- очистные сооружения – 36%.

[bookmark: _Toc112681288][bookmark: _Toc126317318]3.7. Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на расчетный срок с учетом различных сценариев развития городского округа, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, холодной воды, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки, обеспечение водой безводных участков

[bookmark: _Hlk79944270]В городе Череповце ресурсоснабжающей организацией горячего водоснабжения является ООО «Газпром теплоэнерго Вологда». Ресурсоснабжающая организация в части технического водоснабжения в городе Череповце отсутствует, техническое водоснабжение имеется в зоне крупных промышленных предприятий и относится к их сфере деятельности.
Обоснование выбора рекомендуемого сценария развития города Череповца приведено в разделе 2. Прогнозные балансы потребления питьевой воды исходя из фактического (текущего) объёма потребления воды населением рассчитаны с учётом следующих сценариев развития городского округа:
- сценарий № 1 основан на тренде фактической динамики изменения численности населения;
- сценарий № 2 основан на тренде, предусмотренном прогнозом социально-экономического развития города Череповца на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. Прогноз на среднесрочный период основан на гипотезе о постепенном нивелировании отрицательных демографических тенденций в результате реализации различных мер поддержки;
- сценарий № 3 основан на тренде, предусмотренном Генеральным планом города Череповца, согласно которому прогнозируется равномерное увеличение темпов роста численности населения начиная с 0,1% в год в 2021 году, достигнув при этом к 2030 году (первая очередь) 324 тыс. человек, а к 2040 году (расчётный срок) численность населения составит 340 тыс. человек.
Прогнозные балансы потребления питьевой воды приводятся с учетом следующих положений:
- для анализа динамики потребления воды использованы ретроспективные данные за последние три года (2019-2021 гг.);
- удельное среднесуточное водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения фиксируется на уровне средних значений за последние годы – 156 л/сут./чел.;
- изменение состава и структуры застройки влияет на распределение населения по внутригородским районам, соответственно на объемы подачи воды по технологическим зонам;
- нормативное потребление воды принимается в соответствии с действующими нормами потребления коммунальных услуг в размере максимального значения (для многоквартирных домов и жилых домов с централизованным холодным и горячим водоснабжением, канализацией);
- расчетный расход воды определяется в соответствии с СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85». Норма расхода воды в сутки принимается в размере 180 л/сут./чел., в том числе 70 л/сут./чел. горячей воды для жилых домов квартирного типа;
- расчетный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта определяется в соответствии с СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84». Удельное среднесуточное хозяйственно-питьевое водопотребление в населенных пунктах на одного жителя принимается в размере 180 л/сут. для зданий с местными водонагревателями и 180 л/сут. с централизованным горячим водоснабжением. Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и неучтенные расходы принимаются дополнительно в размере 10%-15% суммарного расхода на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта;
- в величину потребления воды категорией «прочие» входят такие составляющие, как водопотребление объектами соцкультбыта, бюджетной и общественно-деловой сферы и производственного назначения.
Изменение потребления воды I группы (население) и II группы (бюджетные организации) на всем прогнозном периоде связано с изменением численности населения.
Потребители III группы (прочие: объекты общественно-делового назначения, промышленные, производственные и иные объекты) остаются постоянными на всем прогнозном периоде в связи с отсутствием перспективных объектов промышленности.
Прогнозные балансы потребления воды на срок до 2040 года с учётом различных сценариев развития города приведены в таблице ниже.
Далее по схеме водоснабжения принимается прогнозный баланс потребления воды, рассчитанный исходя из фактического (текущего) объёма потребления воды по сценарию № 3.
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[bookmark: _Toc112681234]Таблица 16
Прогнозные балансы потребления воды с учетом различных сценариев развития
	№ 
п/п
	Показатель
	Ед. изм.
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2031
	2036
	2040

	Потребление воды по Сценарию №1

	1
	Среднегодовая численность населения городского округа города Череповца
	тыс. чел.
	310,59
	308,98
	307,37
	305,77
	304,18
	296,36
	288,73
	282,77

	2
	Потребление питьевой воды исходя из текущего объема потребления в т.ч.:
	тыс. м3
	29 913,78
	29 815,75
	29 718,23
	29 621,22
	29 524,72
	29 049,66
	28 572,04
	28 210,67

	2.1
	потребители I группы (население)
	тыс. м3
	17 684,22
	17 592,27
	17 500,79
	17 409,78
	17 319,25
	16 873,61
	16 425,57
	16 086,57

	2.2
	потребители II группы (бюджет)
	тыс. м3
	1 167,33
	1 161,26
	1 155,22
	1 149,22
	1 143,24
	1 113,82
	1 084,25
	1 061,87

	2.3
	потребители III группы (прочие: объекты общественно-делового назначения, промышленные, производственные и иные объекты) 
	тыс. м3
	11 062,22
	11 062,22
	11 062,22
	11 062,22
	11 062,22
	11 062,22
	11 062,22
	11 062,22

	3
	Потребление воды населенным пунктом исходя из расчетного потребления по СП 31.13330.2021 и СП 30.13330.2020, в т.ч.:
	тыс. м3
	26 728,69
	26 599,23
	26 470,45
	26 342,34
	26 214,89
	25 587,52
	24 976,29
	24 498,65

	3.1
	расход воды на хозяйственно-питьевые нужды населения
	тыс. м3
	20 406,03
	20 299,91
	20 194,35
	20 089,34
	19 984,88
	19 470,65
	18 969,65
	18 578,15

	3.2
	расходы воды на нужды промышленности и неучтенные расходы
	тыс. м3
	3 060,90
	3 044,99
	3 029,15
	3 013,40
	2 997,73
	2 920,60
	2 845,45
	2 786,72

	3.3
	расходы воды на поливку в населенном пункте
	тыс. м3
	1 428,73
	1 421,30
	1 413,91
	1 406,56
	1 399,25
	1 363,24
	1 328,16
	1 300,75

	3.4
	расход воды на нужды пожаротушения
	тыс. м3
	1 833,03
	1 833,03
	1 833,03
	1 833,03
	1 833,03
	1 833,03
	1 833,03
	1 833,03

	Потребление воды по Сценарию №2

	1
	Среднегодовая численность населения городского округа города Череповца
	тыс. чел.
	310,59
	309,53
	308,68
	308,01
	307,49
	307,18
	310,73
	316,42

	2
	Потребление питьевой воды исходя из текущего объема потребления в т.ч.:
	тыс. м3
	29 913,78
	29 849,14
	29 797,85
	29 756,94
	29 725,16
	29 706,48
	29 921,86
	30 267,44

	2.1
	потребители I группы (население)
	тыс. м3
	17 684,22
	17 623,59
	17 575,48
	17 537,10
	17 507,29
	17 489,76
	17 691,80
	18 015,99

	2.2
	потребители II группы (бюджет)
	тыс. м3
	1 167,33
	1 163,33
	1 160,15
	1 157,62
	1 155,65
	1 154,50
	1 167,83
	1 189,23

	2.3
	потребители III группы (прочие: объекты общественно-делового назначения, промышленные, производственные и иные объекты) 
	тыс. м3
	11 062,22
	11 062,22
	11 062,22
	11 062,22
	11 062,22
	11 062,22
	11 062,22
	11 062,22

	3
	Потребление воды населенным пунктом исходя из расчетного потребления по СП 31.13330.2021 и СП 30.13330.2020, в т.ч.:
	тыс. м3
	26 728,69
	26 643,33
	26 575,60
	26 521,57
	26 479,60
	26 454,93
	26 739,36
	27 195,74

	3.1
	расход воды на хозяйственно-питьевые нужды населения
	тыс. м3
	20 406,03
	20 336,06
	20 280,54
	20 236,26
	20 201,86
	20 181,64
	20 414,77
	20 788,85

	3.2
	расходы воды на нужды промышленности и неучтенные расходы
	тыс. м3
	3 060,90
	3 050,41
	3 042,08
	3 035,44
	3 030,28
	3 027,25
	3 062,22
	3 118,33

	3.3
	расходы воды на поливку в населенном пункте
	тыс. м3
	1 428,73
	1 423,83
	1 419,95
	1 416,85
	1 414,44
	1 413,02
	1 429,34
	1 455,54

	3.4
	расход воды на нужды пожаротушения
	тыс. м3
	1 833,03
	1 833,03
	1 833,03
	1 833,03
	1 833,03
	1 833,03
	1 833,03
	1 833,03

	Потребление воды по Сценарию №3

	1
	Среднегодовая численность населения городского округа города Череповца
	тыс. чел.
	310,59
	310,97
	311,71
	312,83
	314,32
	324,29
	330,11
	340,00

	2
	Потребление питьевой воды исходя из текущего объема потребления в т.ч.:
	тыс. м3
	29 913,78
	29 936,38
	29 981,59
	30 049,39
	30 139,80
	30 745,12
	31 098,25
	31 698,58

	2.1
	потребители I группы (население)
	тыс. м3
	17 684,22
	17 705,43
	17 747,83
	17 811,44
	17 896,25
	18 464,08
	18 795,35
	19 358,51

	2.2
	потребители II группы (бюджет)
	тыс. м3
	1 167,33
	1 168,73
	1 171,53
	1 175,73
	1 181,33
	1 218,81
	1 240,68
	1 277,85

	2.3
	потребители III группы (прочие: объекты общественно-делового назначения, промышленные, производственные и иные объекты) 
	тыс. м3
	11 062,22
	11 062,22
	11 062,22
	11 062,22
	11 062,22
	11 062,22
	11 062,22
	11 062,22

	3
	Потребление воды населенным пунктом исходя из расчетного потребления по СП 31.13330.2021 и СП 30.13330.2020, в т.ч.:
	тыс. м3
	3 224 288,71
	26 758,54
	26 818,24
	26 907,79
	27 027,18
	27 826,57
	28 292,92
	29 085,73

	3.1
	расход воды на хозяйственно-питьевые нужды населения
	тыс. м3
	20 406,03
	20 430,49
	20 479,42
	20 552,82
	20 650,69
	21 305,91
	21 688,17
	22 338,00

	3.2
	расходы воды на нужды промышленности и неучтенные расходы
	тыс. м3
	1 965 335,37
	3 064,57
	3 071,91
	3 082,92
	3 097,60
	3 195,89
	3 253,23
	3 350,70

	3.3
	расходы воды на поливку в населенном пункте
	тыс. м3
	1 161 853,56
	1 430,45
	1 433,87
	1 439,01
	1 445,86
	1 491,74
	1 518,50
	1 564,00

	3.4
	расход воды на нужды пожаротушения
	тыс. м3
	76 693,76
	1 833,03
	1 833,03
	1 833,03
	1 833,03
	1 833,03
	1 833,03
	1 833,03



Разница между расчетным расходом воды по СП 31.13330.2021 и СП 30.13330.2020 и потреблением воды исходя из текущего объема потребления обусловлена неполной обеспеченностью централизованным водоснабжением территорий города и меньшим фактическим удельным водопотреблением населения.  

[bookmark: _Toc126317319][bookmark: _Toc112681289]3.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

В городе Череповце ресурсоснабжающей организацией горячего водоснабжения является ООО «Газпром теплоэнерго Вологда».

[bookmark: _Toc126317320]3.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

В городе Череповце ресурсоснабжающей организацией горячего водоснабжения является ООО «Газпром теплоэнерго Вологда». Ресурсоснабжающая организация в части технического водоснабжения в городе Череповце отсутствует, техническое водоснабжение имеется в зоне крупных промышленных предприятий и относится к их сфере деятельности.
Среднесуточное потребление воды рассчитывается путем приведения годового потребления к суточному в среднем по году.
Максимальное суточное потребление воды рассчитывается в соответствии с п. 5.2 СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84». Коэффициент суточной неравномерности принят в размере 1,3.
[bookmark: _Toc89573317]Сведения о фактическом и планируемом (на расчетный срок) потреблении воды приведены в таблице  ниже. 

[bookmark: _Toc112681235]Таблица 17
Потребление воды (факт, прогноз)
	№ 
п/п
	Показатель
	Ед. изм.
	Факт
	Прогноз

	
	
	
	2021 г.
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2031
	2036
	2040

	1
	Годовое потребление воды
	тыс. м3
	30 004,6
	29 913,8
	29 849,1
	29 797,9
	29 756,9
	29 725,2
	29 706,5
	29 921,9
	30 267,44

	
	в т.ч. потребителями I группы (население)
	тыс. м3
	17 769,5
	17 684,2
	17 623,6
	17 575,5
	17 537,1
	17 507,3
	17 489,8
	17 691,8
	18 015,99

	2
	Среднесуточное потребление питьевой воды
	тыс. м3
	82,2
	82,0
	81,8
	81,6
	81,5
	81,4
	81,4
	82,0
	82,9

	
	в т.ч. потребителями I группы (население)
	тыс. м3
	48,7
	48,4
	48,3
	48,2
	48,0
	48,0
	47,9
	48,5
	49,4

	3
	Максимальное суточное потребление питьевой воды
	тыс. м3
	106,9
	106,5
	106,3
	106,1
	106,0
	105,9
	105,8
	106,6
	107,8

	
	в т.ч. потребителями I группы (население)
	тыс. м3
	63,3
	63,0
	62,8
	62,6
	62,5
	62,4
	62,3
	63,0
	64,2



[bookmark: _Toc112681290][bookmark: _Toc126317321]3.10. Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам

МУП «Водоканал» не ведет учет территориального баланса подачи холодной воды по технологическим зонам централизованных систем водоснабжения в связи с тем, что в городе имеется один комплекс водоочистных сооружений.

[bookmark: _Toc112681291][bookmark: _Toc126317322]3.11. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами

Абоненты, подключённые к сетям водоснабжения распределяются на три типа:
- потребители I группы – население (многоквартирные и индивидуальные жилые дома);
- потребители II группы – бюджетные организации;
- потребители III группы – прочие потребители (объекты общественно-делового назначения, промышленные, производственные и иные объекты).
[bookmark: _Toc57615063][bookmark: _Toc89573319]Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов с учетом данных о перспективном потреблении представлен в таблице ниже. 
[bookmark: _Toc112681236]Таблица 18
Прогнозные балансы потребления воды по типам абонентов
	№
 п/п
	Показатель
	Ед. изм.
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2031
	2036
	2040

	1
	Потребление питьевой воды в т.ч.:
	тыс. м3
	29 913,78
	29 849,14
	29 797,85
	29 756,94
	29 725,16
	29 706,48
	29 921,86
	30 267,44

	1.1
	потребители I группы (население)
	тыс. м3
	17 684,22
	17 623,59
	17 575,48
	17 537,10
	17 507,29
	17 489,76
	17 691,80
	18 015,99

	1.2
	потребители II группы (бюджет)
	тыс. м3
	1 167,33
	1 163,33
	1 160,15
	1 157,62
	1 155,65
	1 154,50
	1 167,83
	1 189,23

	1.3
	потребители III группы (прочие: объекты общественно-делового назначения, промышленные, производственные и иные объекты)
	тыс. м3
	11 062,22
	11 062,22
	11 062,22
	11 062,22
	11 062,22
	11 062,22
	11 062,22
	11 062,22



[bookmark: _Toc112681292][bookmark: _Toc126317323]3.12. Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)

В разрезе с 2019 года по 2021 год в зоне действия МУП «Водоканал» потери воды при транспортировке в среднем составляют 10 % от подачи воды в сеть. При условии замены сетей на период реализации мероприятий схемы ВиВ планируется сохранить потери на уровне базового 2021 года (11%).

[bookmark: _Toc112681293][bookmark: _Toc126317324]3.13. Перспективные балансы водоснабжения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды; территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения; структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов)

Перспективные балансы водоснабжения представлены ниже в виде таблицы, содержащей общие балансы подачи и реализации воды, а также структурные балансы реализации воды по группам абонентов.

[bookmark: _Toc527734062][bookmark: _Toc533131025][bookmark: _Toc57615065][bookmark: _Toc89573321][bookmark: _Hlk89363678][bookmark: _Toc112681237]Таблица 19
Перспективные балансы питьевого водоснабжения
	№ п/п
	Показатель
	Ед. изм.
	Период

	
	
	
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2031
	2036
	2040

	1
	Подъем воды, в том числе:
	тыс. м3
	35 411,86
	35 346,28
	35 294,25
	35 252,74
	35 220,50
	35 201,55
	35 420,06
	35 770,66

	2
	Технологические нужды до подачи в сеть
	тыс. м3
	379,71
	378,89
	378,24
	377,72
	377,32
	377,08
	379,81
	384,20

	3
	Пропущено через очистные сооружения
	тыс. м3
	37 439,23
	37 373,65
	37 321,62
	37 280,11
	37 247,87
	37 228,92
	37 447,43
	37 798,03

	4
	Повторное использование воды
	тыс. м3
	2 027,37
	2 027,37
	2 027,37
	2027,37
	2027,37
	2027,37
	2027,37
	2027,37

	5
	Подача воды в сеть
	тыс. м3
	33 872,18
	33 807,42
	33 756,04
	33 715,05
	33 683,21
	33 664,50
	33 880,27
	34 226,49

	6
	Реализация воды, в том числе:
	тыс. м3
	29 913,78
	29 849,14
	29 797,85
	29 756,94
	29 725,16
	29 706,48
	29 921,86
	30 267,44

	6.1
	потребители I группы (население)
	тыс. м3
	17 684,22
	17 623,59
	17 575,48
	17 537,10
	17 507,29
	17 489,76
	17 691,80
	18 015,99

	6.2
	потребители II группы (бюджет)
	тыс. м3
	1 167,33
	1 163,33
	1 160,15
	1 157,62
	1 155,65
	1 154,50
	1 167,83
	1 189,23

	6.3
	потребители III группы (прочие: объекты общественно-делового назначения, промышленные, производственные и иные объекты)
	тыс. м3
	11 062,22
	11 062,22
	11 062,22
	11 062,22
	11 062,22
	11 062,22
	11 062,22
	11 062,22

	7
	Всего расходы и потери воды при транспортировке, в том числе:
	тыс. м3
	5 118,37
	5 118,25
	5 118,15
	5 118,08
	5 118,02
	5 117,99
	5 118,38
	5 119,02

	7.1
	расход воды на нужды организации
	тыс. м3
	55,21
	55,09
	55,00
	54,92
	54,86
	54,83
	55,23
	55,86

	7.2
	потери воды при производстве на Головных сооружениях
	тыс. м3
	1159,971
	1159,971
	1 159,97
	1159,971
	1159,971
	1159,971
	1159,971
	1159,971

	7.3
	потери воды при транспортировке 
	тыс. м3
	3 903,19
	3 903,19
	3 903,19
	3 903,19
	3 903,19
	3 903,19
	3 903,19
	3 903,19



[bookmark: _Toc112681294][bookmark: _Toc126317325]3.14. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления холодной воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам

В соответствии с СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» производительность водозаборных сооружений должна обеспечивать пропуск максимального суточного расхода в соответствии с режимом работы сооружений (собственных нужд водозаборных и очистных сооружений). Станции водоподготовки должны рассчитываться на равномерную работу в течение суток максимального водопотребления, причём должна предусматриваться возможность отключения отдельных сооружений для профилактического осмотра, чистки, текущего и капитального ремонтов.
Дефицита производительности производственных мощностей системы водоснабжения не наблюдается, прогнозный резерв производительности приведен в таблице ниже.
[bookmark: _Toc83126915][bookmark: _Toc112681238]Таблица 20
Прогнозные показатели 
	№ п/п
	Показатель
	Ед. изм.
	2022 
	2023 
	2024 
	2025 
	2026 
	2031 
	2036 
	2040 

	1
	Максимальный суточный забор воды
	тыс. м3/сут.
	97
	97
	97
	97
	96
	96
	97
	98

	2
	Дефицит (резерв) мощности существующих водозаборных сооружений
	%
	81%
	81%
	81%
	81%
	81%
	81%
	81%
	81%


[bookmark: _Toc104370863][bookmark: _Toc112681295]
[bookmark: _Toc126317326]3.15. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации

В городе Череповце гарантирующей организацией, осуществляющей холодное водоснабжение и водоотведение города Череповца, является МУП «Водоканал». 



[bookmark: _Toc126317327]4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

Целью всех мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации централизованных систем водоснабжения является бесперебойное снабжение потребителей питьевой водой, отвечающей нормативам качества, повышение энергетической эффективности оборудования, контроль и автоматическое регулирование процесса водоподготовки. Выполнение данных мероприятий позволит гарантировать устойчивую, надёжную работу водоочистных сооружений и получать качественную питьевую воду в необходимом количестве.
При разработке рекомендаций, представленных в настоящем Разделе, использовались утвержденные документы территориального планирования такие, как действующий Генеральный план города Череповца, научно-исследовательская работа по разработке плана стратегического развития территории города Череповца (мастер-план) от 2021 года, а также проекты планирования территории.

[bookmark: _Toc104370864][bookmark: _Toc112681296][bookmark: _Toc126317328]4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

[bookmark: _Hlk89068284]Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с указанием технических характеристик и планируемых сроков реализации приведён в таблице ниже.



[bookmark: _Hlk104360457]Таблица 21
Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения 
	[bookmark: _Hlk108182989]№
п/п
	Наименование вида работ
	Виды работ
	Технические характеристики
	Период реализации

	
	
	
	Кол-во
	Ед. изм.
	Хар-ка
	Ед. изм.
	

	1
	Северный район
	

	1.1
	Строительство внутриквартальных и уличных сетей водопровода микрорайонов жилой застройки Северного района Ø 110 мм (L = 2 000 м)
	строительство
	2  000
	м
	Ø 110
	мм
	2029-2030

	1.2
	Строительство магистральных сетей Ø 225 мм (L = 900 м)
	строительство
	900
	м
	Ø 225
	мм
	2023-2029

	1.3
	Строительство магистральных сетей Ø 315 мм (L = 600 м)
	строительство
	600
	м
	Ø 315
	мм
	2022-2024

	1.4
	Строительство магистральных сетей Ø 400 мм (L = 500 м)
	строительство
	500
	м
	Ø 400
	мм
	2025-2040

	1.5
	Строительство магистральных сетей Ø 500 мм (L = 800 м)
	строительство
	800
	м
	Ø 500
	мм
	2025-2040

	1.6
	Реконструкция главного напорного водовода Ø 720 мм (L = 800 м)
	реконструкция
	800
	м
	Ø 720
	мм
	2023-2040

	1.7
	Реконструкция главного напорного водовода Ø 720 мм (L = 1 200 м)
	реконструкция
	1 200
	м
	Ø 720
	мм
	2023-2040

	1.8
	Капитальный ремонт сетей водопровода Северного района (L=10 000 м)
	капремонт
	10 000
	м
	Ø 50-400
	мм
	2024-2040

	2
	Заягорбский район

	2.1
	Строительство внутриквартальных и уличных сетей водопровода для застройки существующих микрорайонов восточной части Заягорбского района Ø 110-160 мм, (L = 2 000 м)
	строительство
	2 000
	м
	Ø 110-160
	мм
	2026-2027

	2.2
	Строительство магистрального водопровода для застройки 32 мкр. Ø 110 мм (L = 200 м)
	строительство
	200
	м
	Ø 110
	мм
	2030-2040

	2.3
	Строительство магистрального водопровода для застройки 26 мкр. Ø 160 мм (L = 2 000 м)
	строительство
	2 000
	м
	Ø 160
	мм
	2036

	2.4
	Прокладка сети водопровода: ул. Широкая, ул. Новаторов
	строительство
	-
	-
	-
	-
	2022

	2.5
	Прокладка сети водопровода: ул. Цветочная, ул. Васильковая и Цветочный проезд
	строительство
	-
	-
	-
	-
	2022

	2.6
	Реконструкция КВОС, Головные сооружения
	реконструкция
	
	
	
	
	2023-2040

	2.7
	Капитальный ремонт сетей водопровода Заягорбского района (L=20 000 м)
	капремонт
	20 000
	м
	Ø 50-500
	мм
	2024-2040

	3
	Зашекснинский район

	3.1
	Строительство магистрального водопровода для застройки восточнее Южного шоссе в Зашекснинском микрорайоне 126-130 мкр. Ø 110 мм (L = 7 360 м)
	строительство
	7 360
	м
	Ø 110
	мм
	2024

	3.2
	Строительство магистрального водопровода для застройки 135 мкр. Ø 110 мм (L = 500 м)
	строительство
	500
	м
	Ø 110
	мм
	2025

	3.3
	Строительство магистрального водопровода для застройки 117 и 119 мкр. Ø 315 мм (L = 810 м), Ø 160 мм (L = 550 м), Ø 110 мм (L = 4 000 м)
	строительство
	810
550
4000
	м
	Ø 315
Ø 160
Ø 110
	мм
	2024

	3.4
	Строительство магистрального водопровода для застройки 122 мкр. Ø 315 мм (L = 600 м), Ø 225 мм (L = 1 350 м)
	строительство
	600
1350
	м
	Ø 315
Ø 225
	мм
	2024

	3.5
	Строительство внутриквартальных и уличных сетей водопровода новых микрорайонов Зашекснинского района Ø 110-160 мм, (L = 4 500-5 000 м)
	строительство
	4 500-
5 000
	м
	Ø 110-160
	мм
	2030-2040

	3.6
	Строительство магистрального водопровода для застройки 110 мкр. Ø 315 мм (L = 1 000 м)
	строительство
	1 000
	м
	Ø 315
	мм
	2029

	3.7
	Строительство магистрального водопровода для застройки 109 мкр. Ø 315 мм (L = 1 000 м)
	строительство
	1 000
	м
	Ø 315
	мм
	2030

	3.8
	Строительство магистрального водопровода для застройки 111 мкр. Ø 315 мм (L = 1 000 м)
	строительство
	1 000
	м
	Ø 315
	мм
	2031

	3.9
	Строительство магистрального водопровода для застройки 113 мкр. Ø 315 мм (L =1 000 м)
	строительство
	1 000
	м
	Ø 315
	мм
	2032

	3.10
	Строительство магистрального водопровода для застройки 143, 150 мкр. Ø 315 мм (L = 2 000 м)
	строительство
	2 000
	м
	Ø 315
	мм
	2033

	3.11
	Строительство магистрального водопровода для застройки 116 мкр. Ø 315 мм (L = 1 500 м)
	строительство
	1 500
	м
	Ø 315
	мм
	2034

	3.12
	Строительство магистрального водопровода для застройки 151 мкр. Ø 315 мм (L = 1 000 м)
	строительство
	1 000
	м
	Ø 110
	мм
	2035-2040

	3.13
	Строительство магистрального водопровода для застройки 147 мкр. Ø 110 мм (L = 2 240 м)
	строительство
	2 240
	м
	Ø 110
	мм
	2026

	3.14
	Строительство магистрального водопровода для застройки 134, 124, 163, 139 мкр. Ø 315 мм (L = 13 000 м)
	строительство
	13 000
	м
	Ø 315
	мм
	2035-2040

	3.15
	Строительство магистрального водопровода для застройки 149 мкр. Ø 315 мм (L = 2 000 м)
	строительство
	2 000
	м
	Ø 315
	мм
	2035-2040

	3.16
	Строительство магистральных сетей водопровода в 108 мкр.
	Строительство
	-
	-
	-
	-
	2022

	3.17
	Капитальный ремонт сетей водопровода Зашекснинского района (L=8 000 м)
	капремонт
	8 000
	м
	Ø 50-400
	мм
	2024-2040

	4
	Общегородские сети

	4.1
	Реконструкция водоводов районов города Ø 32-500 мм, L = 55 000 м: Ø 32-100 мм, (L = 20 000 м), Ø 150-250 мм, (L =15 000 м), Ø 300-400 мм, (L = 15 000 м), Ø 500 мм, (L = 5 000 м)
	реконструкция
	20 000
15 000
15 000
5 000
	м
	Ø 32-100
Ø 150-250
Ø 300-400
Ø 500
	мм
	2023-2040

	4.2
	Реконструкция магистральных водоводов Ø 300-700 мм, L = 19 000 м: Ø 300 мм, (L = 10 000 м), Ø 400 мм, (L = 4 000 м), Ø 500 мм, (L = 3 000 м), Ø 600 мм, (L = 1 000 м), Ø 700 мм, (L = 1 000 м)
	реконструкция
	10 000
4 000
3 000
1 000
1 000
	м
	Ø 300
Ø 400
Ø 500
Ø 600
Ø 700
	мм
	2023-2040

	4.3
	Реконструкция водоводов района Новые Углы, д. Ясная Поляна, д. Ирдоматка, территории ДОКа Ø 110 мм (L = 6 000 м)
	реконструкция
	6 000
	м
	Ø 110
	мм
	2024-2032

	4.4
	Реконструкция всасывающих и напорных водоводов ПНС Ø 100-400 мм, (L = 15 000 м): Ø 100-200 мм, (L = 10 000 м), Ø 300-400 мм, (L = 5 000 м); Ø 450-900 мм, (L = 15 000 м): Ø 450-500 мм, (L = 5 000 м), Ø 600-700 мм, (L = 5 000 м), Ø 800-900 мм, (L =5 000 м)
	реконструкция
	30 000
	м
	Ø 100-900
	мм
	2030-2040

	4.5
	Строительство, реконструкция и модернизация централизованных сетей холодного водоснабжения
	строительство
	-
	-
	-
	-
	2022

	4.6
	Реконструкция и модернизация насосных станций
	реконструкция
	-
	-
	-
	-
	2022

	4.7
	Модернизация системы коммерческого учета
	реконструкция
	-
	-
	-
	-
	2022

	4.8
	Реконструкция и модернизация комплекса водоочистных сооружений
	реконструкция
	-
	-
	-
	-
	2022

	4.9
	Приобретение оборудования для контроля качества питьевой воды
	строительство
	-
	-
	-
	-
	2022

	4.10
	Внедрение энергосберегающих технологий
	строительство
	-
	-
	-
	-
	2022

	4.11
	Автоматизация и механизация технологического процесса
	строительство
	-
	-
	-
	-
	2022

	4.12
	Модернизация систем безопасности в части защиты централизованных систем водоснабжения от угроз техногенного, природного характера и террористических актов
	реконструкция
	-
	-
	-
	-
	2022

	4.13
	Реконструкция главного напорного водовода (Ø 900 мм; L = 480 м)
	реконструкция
	480
	м
	Ø 900
	мм
	2023-2040

	4.14
	Реконструкция главного напорного водовода в две нитки от дюкерной камеры КВОС Ø 920-1000 мм (L = 6 826 м): Ø 920 мм (L = 1 654 м), Ø 930 мм (L = 281 м), Ø 1000 мм (L =1 700 м), Ø 1000 мм (L = 3 191 м)
	реконструкция
	6 826
	м
	Ø 920-1 000
	мм
	2023-2040

	4.15
	Реконструкция водовода на ПАО «Северсталь» Ø 900-1000 мм (L = 4 600 м): Ø 900 мм (L = 4 150 м), Ø 1000 мм (L = 450 м)
	реконструкция
	4 600
	м
	Ø 900-1 000
	мм
	2025-2040

	4.16
	Реконструкция водовода Ø 300-400 мм (L = 4 900 м): Ø 300 мм (L = 2 800 м), Ø 400 мм (L = 2 100 м)
	реконструкция
	4 900
	м
	Ø 300-400
	мм
	2025-2040

	4.17
	Реконструкция магистрального водовода Ø 200 мм (L = 2 500 м)
	реконструкция
	2 500
	м
	Ø 200
	мм
	2025-2040

	4.18
	Реконструкция главных напорных водоводов от распределительных камер КВОС Ø 300-1 200 мм (L = 16 820 м): Ø 300 мм (L = 1 200 м), Ø 500 мм (L = 1 201 м), Ø 600 мм (L = 6 195 м), Ø 700 мм (L = 729 м), Ø 800 мм (L = 23 м), Ø 900 мм (L = 1 072 м), Ø 1 200 мм (L = 6 400 м)
	реконструкция
	9 219
	м
	Ø 300-1 200
	мм
	2024-2040

	5
	Городские ПНС

	5.1
	Модернизация энергохозяйства и оборудования ПНС (19 ед.)
	модернизация
	19
	ед.
	-
	-
	2023-2040

	6
	Индустриальный район

	6.1
	Капитальный ремонт сетей водопровода Индустриального района (L=15 000 м)
	капремонт
	15 000
	м
	Ø 50-500
	мм
	2024-2040



[bookmark: _Toc104370865][bookmark: _Toc112681297][bookmark: _Toc126317329]4.2. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения

Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения проводятся на основе анализа существующих технических и технологических проблем и, в зависимости от типа объекта централизованной системы водоснабжения, включают себя оценку:
- качества подаваемой воды населению на соответствие нормативным требованиям СанПиН 2.1.3684-21;
- развития жилых, общественно-деловых, промышленных зон города;
- обеспеченности централизованным водоснабжением территорий, где оно отсутствует;
- существующего режима работы системы подачи и распределения воды;
- надёжности и технического (износ, аварийность) состояния трубопроводов с учётом дестабилизирующих надёжность труб факторов и экономических критериев целесообразности ремонта трубопроводов;
- существующих потерь воды при её транспортировке;
- энергетической эффективности процессов в подготовке и транспортировке воды; 
- систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения; 
- системы измерения и учёта водопотребления.
Технические обоснования мероприятий по системе водоснабжения разделены на четыре группы:
- мероприятия по реконструкции комплекса водоочистных сооружений;
- мероприятия по реконструкции существующих повысительных насосных станции и сетей холодного водоснабжения;
- мероприятия по организации и обеспечению централизованным водоснабжением на территориях, где оно отсутствует, включая территории перспективной застройки;
- мероприятия, предлагаемые к выполнению из инвестиционной программы МУП «Водоканал» города Череповца на 2020-2023 годы.

Технические обоснования мероприятий в открытом доступе не публикуются в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30.11.95 № 1203 «Об утверждении Перечня сведений, отнесённых к государственной тайне».
[bookmark: _Toc112681302][bookmark: _Toc126317330]4.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения

В рамках развития системы водоснабжения предполагаются следующие мероприятия по объектам системы водоснабжения:
- мероприятия по реконструкции и модернизации комплекса водоочистных сооружений;
- мероприятия по модернизации повысительных насосных станции;
- строительство и реконструкция водоводов и водопроводных сетей.
Вывод из эксплуатации объектов централизованной системы водоснабжения не предполагается.

[bookmark: _Toc104370870][bookmark: _Toc112681303][bookmark: _Toc126317331]4.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение

К числу основных особенностей систем централизованного холодного водоснабжения как объектов автоматизации относятся:
- высокая степень ответственности работы сооружений, требующая обеспечения их надёжной бесперебойной работы;
- работа сооружений в условиях постоянно меняющейся нагрузки;
- зависимость режима работы сооружений от изменения качества исходной воды;
- территориальная разрозненность сооружений и необходимость координирования их работы из одного центра;
- необходимость сохранения работоспособности при авариях на отдельных участках системы;
- значительная инерционность ряда технологических процессов.
В настоящее время информация о работе головных сооружений и повысительных насосных станций передается в центральную диспетчерскую на пульт дистанционного управления, что является достаточным для оперативного и эффективного управления. В связи с этим в настоящее время развитие этого направления не планируется.

[bookmark: _Toc104370871][bookmark: _Toc112681304][bookmark: _Toc126317332]4.5. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

В соответствии с данными формы федерального статистического наблюдения № 1-ПУ (ЖКХ) «Сведения о приборах учета потребления коммунальных услуг в жилищном фонде» по г. Череповцу за 2021 год потребность в оснащении МКД коллективными (общедомовыми) приборами учета холодной воды составляет 4%, потребность в оснащении квартир индивидуальными приборами учета холодной и горячей воды составляет 15% и 16%. В жилых домах (индивидуальных домах) нет потребности в оснащении индивидуальными приборами учета холодной воды.  
Информация по оснащённости приборами учёта воды потребителей услуг водоснабжения в г. Череповце по состоянию на конец 2021 года представлена в таблице ниже.

[bookmark: _Toc104370931][bookmark: _Toc112681242]Таблица 22
Сведения о приборах учета потребления воды в жилищном фонде
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	Потребность в оснащении приборами учета на конец 2021 г.
	Фактически оснащено приборами учета

	
	
	
	всего, на конец 2021 г.
	в том числе за 2021 г.

	Число многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета потребляемых коммунальных ресурсов: 

	холодной воды
	ед.
	79
	1 679
	11

	горячей воды
	ед.
	-
	-
	-

	Число квартир в многоквартирных домах, оснащенных индивидуальными, общими (квартирными) приборами учета потребляемых коммунальных ресурсов:

	холодной воды
	ед.
	18 315
	107 145
	987

	горячей воды
	ед.
	20 061
	105 399
	1 128

	Число жилых домов (индивидуальных домов), оснащенных индивидуальными приборами учета потребляемых коммунальных ресурсов:

	холодной воды
	ед.
	0
	834
	71

	горячей воды
	ед.
	-
	-
	-



На момент актуализации схемы ВС и ВО абоненты, относящиеся к категориям «бюджетные потребители» (соц. сфера) и «прочие потребители» практически полностью оборудованы ПКУ питьевой воды. Требуется установка ОПУ в 4% многоквартирных домов, однако по причине отсутствия технической возможности во многих зданиях данные работы возможно будет провести лишь при очередном капитальном ремонте. В целом реализация воды по приборам учета (в основной массе по индивидуальным ПУ) находится на высоком уровне – за последние три года в пределах 90%. 

[bookmark: _Toc104370872][bookmark: _Toc112681305][bookmark: _Toc126317333]4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории городского округа и их обоснование

Трассировка трубопроводов выбрана из условий обеспечения кратчайшего расстояния до потребителей с учётом существующих построек, благоустройства, искусственных и естественных преград и проложена преимущественно в границах красных линий (городская территория). Трассы подлежат уточнению и корректировке на стадии проектирования объектов схемы.
В рамках развития перспективных территорий предполагается строительство новых магистральных и распределительных сетей холодного водоснабжения. Маршруты прохождения трубопроводов на территориях перспективной застройки разработаны и согласованы соответствующими утверждёнными проектами планировок территорий. В случае отклонений застройки планировочной территории от проекта планировки маршруты прохождения трубопроводов следует определять конкретно на стадии проектирования отдельных зданий и территорий.
В части строительства внутриквартальных, уличных и магистральных сетей предполагается строительство новых сетей диаметром 63-315 мм суммарной протяжённостью 51,7 км.
Подробная информация о вариантах маршрутов прохождения трубопроводов холодного водоснабжения по территории города содержится в электронной модели схемы ВС и ВО.




[bookmark: _Toc104370873][bookmark: _Toc112681306][bookmark: _Toc126317334]4.7. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен

Необходимость строительства насосных станций и резервуаров на сетях рассматривается при проектировании.
В рамках реконструкций объектов водоснабжения размещение насосных станций и резервуаров в случае нового строительства происходит на территории реконструируемого сооружения.
В настоящее время определена потребность строительства ПНС в 122 мкр.

[bookmark: _Toc104370874][bookmark: _Toc112681307][bookmark: _Toc126317335]4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Границы предполагаемых к строительству новых сооружений и сетей водоснабжения на развиваемых территориях города должны полностью учитывать нормы СанПиН 2.1.3684-21. 
Точные границы планируемых зон размещения данных объектов будут указаны только во время выполнения предпроектных работ в части урегулирования земельно- правовых вопросов.
Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения совпадают с границами населённого пункта, в том числе с учётом возможной перспективной застройки. 
Границы планируемых к строительству сооружений на базе существующих также должны остаться в границах существующих объектов системы централизованного водоснабжения города.
Для реализации мероприятий по строительству новых объектов (сетей) комитету по управлению имуществом города на основании обращений МУП «Водоканал» и Управлению архитектуры и градостроительства мэрии при разработке проекта планировки территории и межевания территории необходимо предусмотреть выделение необходимых земельных участков и их оформление.

[bookmark: _Toc104370875][bookmark: _Toc112681308][bookmark: _Toc126317336]4.9. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Схема существующего размещения объектов централизованной системы холодного водоснабжения представлена в электронной модели систем водоснабжения г. Череповца.
Наиболее подробные схемы размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения как существующего и планируемого представлены в электронной модели систем водоснабжения г. Череповца.
[bookmark: _Toc104370877][bookmark: _Toc112681310][bookmark: _Toc126317337]5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

[bookmark: _Toc104370878][bookmark: _Toc112681311][bookmark: _Toc126317338]5.1. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения 

В рамках схемы ВиВ рассматриваются мероприятия по:
- модернизации и автоматизации технологического процесса водоподготовки;
- модернизации и автоматизации УФ-оборудования;
- модернизации и автоматизации технологического процесса в реагентном хозяйстве ВОС-2;
- модернизации и автоматизации технологического процесса на ВОС-3.
В полном объёме в открытом доступе не публикуется в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30.11.95 № 1203 «Об утверждении Перечня сведений, отнесённых к государственной тайне».

[bookmark: _Toc104370879][bookmark: _Toc112681312][bookmark: _Toc126317339]5.2. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке

До недавнего времени хлор являлся основным обеззараживающим агентом, применяемым на станциях водоподготовки. Исключением не был и город Череповец.
Серьезным недостатком метода обеззараживания воды хлорсодержащими агентами является образование в процессе водоподготовки высокотоксичных хлорорганических соединений. Галогенсодержащие соединения отличаются не только токсичными свойствами, но и способностью накапливаться в тканях организма. Поэтому даже малые концентрации хлорсодержащих веществ будут оказывать негативное воздействие на организм человека, потому что они будут концентрироваться в различных тканях.
По итогам изучения научных исследований в области новейших эффективных и безопасных технологий обеззараживания питьевой воды, а также опыта работы других родственных предприятий было принято решение о прекращении использования жидкого хлора на комплексе водоочистных сооружений МУП «Водоканал». С 2002 года на водоочистных станциях комплекса поэтапно внедрена технология УФ-обеззараживания, а с 2012 года используются новые эффективные обеззараживающие агенты. Это позволило не только улучшить качество питьевой воды, практически исключив содержание высокотоксичных хлорорганических соединений в питьевой воде, но и повысить безопасность производства до уровня, отвечающего современным требованиям, за счет исключения из обращения опасного вещества - жидкого хлора.
Реконструкция водоочистной станции № 2 со строительством блока осветлителей-рециркуляторов подразумевает переход на эффективную двухступенчатую схему водоочистки с использованием для осветления и обеззараживания воды этих же безопасных реагентов. Таким образом предотвращается вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.
В полном объёме в открытом доступе не публикуется в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30.11.95 № 1203 «Об утверждении Перечня сведений, отнесённых к государственной тайне».
[bookmark: _Toc89573232][bookmark: _Toc112681313][bookmark: _Toc126317340]
6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения с разбивкой по годам

[bookmark: _Toc89573233][bookmark: _Toc112681314][bookmark: _Toc126317341]6.1. Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения

Оценка объёмов финансовых потребностей на реализацию мероприятий по реконструкции и модернизации объектов систем централизованного водоснабжения (водозаборных, водоочистных сооружений, насосных станций, водоводов и водопроводных сетей) произведена в соответствии с:
- предоставленными сметными расчётами и проектно-сметной документацией соответствующих эксплуатирующих организаций на выполнение указанных работ;
- сметными стоимостями проектов-аналогов на основании информации завершённых открытых конкурсов и аукционов, полученных путём анализа официального сайта Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг;
- инвестиционными программами предприятий ВКХ;
- прейскурантами производителей оборудования для водоснабжения.
Оценка объёмов финансовых потребностей на реализацию мероприятий по новому строительству объектов водоснабжения, а также перекладке (реконструкции) водопроводных сетей произведена в соответствии с:
- государственными сметными нормативами «Укрупнённые нормативы цены строительства» НЦС 81-02-14-2022 Сборник № 14 «Наружные сети водоснабжения и канализации», утверждёнными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28.03.2022 № 203/пр;
- государственными сметными нормативами «Укрупнённые нормативы цены строительства» НЦС 81-02-19-2022 Сборник № 19 «Здания и сооружения городской инфраструктуры», утверждёнными приказом Министерства строительства и жилищного-коммунального хозяйства Российской Федерации от 29.03.2022 № 217/пр;
- государственными сметными нормативами «Укрупнённые нормативы цены строительства» НЦС 81-02-16-2021 «Малые архитектурные формы», утверждёнными приказом Министерства строительства и жилищного-коммунального хозяйства Российской Федерации от 12.03.2021 № 139/пр;
- государственными сметными нормативами «Укрупнённые нормативы цены строительства» НЦС 81-02-17-2022 Сборник №17 «Озеленение», утверждёнными приказом Министерством строительства и жилищного-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28.03.2022 № 208/пр.
Для определения долгосрочных ценовых последствий и приведения капитальных вложений в реализацию проектов схемы водоснабжения к ценам соответствующих лет были использованы следующие макроэкономические параметры, установленные Минэкономразвития России:
- прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов (от 18.05.2022);
- прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2036 года (от 28.11.2018).
На момент актуализации схемы водоснабжения был выбран базовый вариант социально-экономического развития Российской Федерации.
Применяемые при расчётах стоимости реализации мероприятий схемы водоснабжения индексы-дефляторы приведены в таблице ниже. Данные индексы-дефляторы подлежат актуализации в соответствии с макроэкономической ситуацией в Российской Федерации. В схеме водоснабжения использованы индексы-дефляторы, утверждённые в мае 2022 года. 
[bookmark: _Toc112681244]Таблица 23
Прогнозные индексы дефляторы, принятые для расчётов долгосрочных ценовых последствий
	[bookmark: _Hlk106196456]Наименование
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040

	индекс-дефлятор капитальных вложений по отрасли строительство
	Индексы-дефляторы, %

	
	1,0
	106,8
	105,3
	104,8
	104,6
	104,6
	104,6
	104,6
	104,7
	104,5
	104,5
	104,4
	104,2
	104,1
	104,1
	104,1
	104,1
	104,1
	104,1

	
	Ежегодное приращение от базового года (2022 г.), %

	
	100,0
	106,8
	112,5
	117,9
	123,3
	129,0
	134,9
	141,1
	147,7
	154,4
	161,3
	168,3
	175,4
	182,6
	190,0
	197,7
	205,8
	214,1
	222,8



Сроки и стоимость реализации долгосрочных мероприятий установлены ориентировочные, окончательные сроки и инвестиции необходимо актуализировать после разработки проектно-сметной документации.
Для реализации мероприятий по строительству новых объектов необходимо предусмотреть выделение необходимых земельных участков и их оформление, а также сопутствующие финансовые затраты.
В таблице ниже приведён укрупнённый расчёт капитальных вложений на реализацию предлагаемых в схеме водоснабжения мероприятий в ценах 2022 года и соответствующих лет.
[bookmark: _Toc526719223][bookmark: _Toc528311815][bookmark: _Toc112681245][bookmark: _Toc89573335][bookmark: _Hlk113977202]Таблица 24
Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения
	№ 
п/п
	Мероприятие
	Стоимость в ценах 2022 года, тыс. руб. (без НДС)
	Объемы финансовых потребностей и капитальных затрат на реализацию мероприятий в прогнозных ценах (без НДС), тыс. руб.

	
	
	
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027-2031
	2032-2036
	2037-2040

	1
	Мероприятия по реконструкции комплекса водоочистных сооружений
	1 378 475,00
	0,00
	7 476,00
	9 759,18
	156 303,50
	146 589,41
	783 548,72
	709 768,79
	250 477,28

	2
	Мероприятия по реконструкции существующих повысительных насосных станции и сетей холодного водоснабжения
	6 732 766,46
	45 131,15
	450 475,30
	262 701,96
	353 845,77
	328 719,24
	2 394 390,83
	3 506 500,29
	3 390 344,16

	3
	Мероприятия по организации и обеспечению централизованным водоснабжением на территориях, где оно отсутствует, включая территории перспективной застройки
	1 373 267,00
	75 969,95
	7 530,01
	8 705,53
	19 208,95
	16 836,66
	639 896,20
	617 260,26
	829 262,51

	4
	Прочие мероприятия
	23 650,03
	23 650,03
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


[bookmark: _Toc112681315][bookmark: _Toc89573234]
[bookmark: _Toc126317342]6.2. Оценка величины необходимых капитальных вложении в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполненную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральных округом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам–аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования
 
Оценка необходимых объёмов капитальных вложений на реализацию мероприятий, предусмотренных данной схемой водоснабжения, отражена в таблице ниже.
Сроки реализации мероприятий и объёмы финансовых потребностей указаны ориентировочно и окончательно могут быть определены после разработки соответствующей проектно-сметной документации либо выделения соответствующего федерального, местного финансирований и финансирования субъекта Россйской Федерации при утверждении лимитов в рамках федеральных программ.
Мероприятия носят рекомендательный характер и не обязывают организации выполнять данные мероприятия в указанные сроки, несут в себе функцию представления общих объёмов работ, необходимых для улучшения эффективности функционирования соответствующих систем холодного водоснабжения.
В перечне мероприятий могут быть выделены следующие источники финансирования:
- ПЗ - плата за подключение;
- ПП - производственная программа организации ВКХ;
- ИП - инвестиционная программа организации ВКХ;
- бюджет - бюджетные средства различных уровней (муниципальный, областной, федеральный). 

[bookmark: _Toc112681246]Таблица 25
 Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения
	№ 
п/п
	Территориальная принадлежность
	Источник финансирования
	Капитальные затраты в ценах 2022 года, тыс. руб. (без НДС)
	Объемы финансовых потребностей и капитальных затрат на реализацию мероприятий в прогнозных ценах (без НДС), тыс. руб.

	
	
	
	
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027-2031
	2032-2036
	2037-2040
	Итого

	1
	Северный район

	1.1
	Строительство внутриквартальных и уличных сетей водопровода микрорайонов жилой застройки Северного района Ø 110 мм (L = 2 000 м)
	ИП
	38 608,56
	 
	 
	 
	 
	 
	54 425,20
	
	
	54 425,20

	1.2
	Строительство магистральных сетей Ø 225 мм (L = 900 м)
	ИП
	14 128,26
	 
	1 508,90
	2 365,30
	2 478,83
	2 593,07
	8 518,39
	
	
	17 464,48

	1.3
	Строительство магистральных сетей Ø 315 мм (L = 600 м)
	ИП
	12 528,33
	1 252,83
	6 021,12
	6 340,23
	 
	 
	
	
	
	13 614,18

	1.4
	Строительство магистральных сетей Ø 400 мм (L = 500 м)
	ИП
	14 365,73
	 
	 
	 
	1 693,12
	1 041,60
	5 973,68
	7 415,24
	7 099,58
	23 223,23

	1.5
	Строительство магистральных сетей Ø 500 мм (L = 800 м)
	ИП
	30 893,28
	 
	 
	 
	3 641,04
	2 239,95
	12 846,31
	15 946,36
	15 267,54
	49 941,19

	1.6
	Реконструкция главного напорного водовода Ø 720 мм (L = 800 м)
	ИП
	53 374,98
	 
	5 700,45
	3 153,82
	3 305,21
	3 457,52
	19 829,18
	24 614,33
	23 566,53
	83 627,04

	1.7
	Реконструкция главного напорного водовода Ø 720 мм (L = 1 200 м)
	ИП
	80 050,20
	 
	8 549,36
	4 730,01
	4 957,05
	5 185,49
	29 739,21
	36 915,83
	35 344,38
	125 421,34

	1.8
	Капитальный ремонт сетей водопровода Северного района
	ИП + МКИ
	67499,82
	 
	 
	44464,17
	12535,681
	12535,681
	12535,6807
	12535,6807
	12535,6807
	107142,57

	
	Итого по Северному району:
	
	311 449,16
	1 252,83
	21 779,82
	61 053,53
	28 610,93
	27 053,31
	143 867,65
	97 427,44
	93 813,71
	474 859,23

	2
	Заягорбский район

	2.1
	Строительство внутриквартальных и уличных сетей водопровода для застройки существующих микрорайонов восточной части Заягорбского района Ø 110-160 мм, (L = 2 000 м)
	ИП
	40 703,15
	 
	 
	 
	 
	5 018,29
	46 021,83
	
	
	51 040,12

	2.2
	Строительство магистрального водопровода для застройки 32 мкр. Ø 110 мм (L = 200 м)
	ИП
	3 908,60
	 
	 
	 
	 
	 
	1 091,53
	2 923,92
	2 799,45
	6 814,89

	2.3
	Строительство магистрального водопровода для застройки 26 мкр. Ø 160 мм (L = 2 000 м)
	ИП
	40 703,15
	 
	 
	 
	 
	 
	
	77 351,62
	
	77 351,62

	2.4
	Прокладка сети водопровода: ул. Широкая, ул. Новаторов
	ИП
	2 912,99
	2 912,99
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	2 912,99

	2.5
	Прокладка сети водопровода ул. Цветочная, ул. Васильковая и Цветочный проезд
	ИП
	5 695,35
	5 695,35
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	5 695,35

	2.6
	Реконструкция КВОС, Головные сооружения
	ИП
	1 378 475,00
	
	7 476,00
	9 759,18
	156 303,50
	146 589,41
	783 548,72
	709 768,79
	250 477,28
	2 063 922,89

	2.7
	Капитальный ремонт сетей водопровода Заягорбского района
	ИП + МКИ
	155 544,01
	
	
	73624,17
	34654,22
	34654,22
	34654,22
	34654,22
	34654,22
	246895,26

	
	Итого по Заягорбскому району:
	
	1627942,25
	8 608,34
	7 476,00
	83 383,35
	190 957,72
	186 261,92
	865 316,30
	824 698,55
	287 930,95
	2 454 633,12

	3
	Зашекснинский район

	3.1
	Строительство магистрального водопровода для застройки восточнее Южного шоссе в Зашекснинском микрорайоне 126-130 мкр. Ø 110 мм (L = 7 360 м)
	ИП
	183 509,00
	 
	 
	249 441,90 
	 
	 
	
	
	
	249 441,90

	3.2
	Строительство магистрального водопровода для застройки 135 мкр. Ø 110 мм (L = 500 м)
	ИП
	9 669,19
	 
	 
	11 395,96
	
	 
	
	
	
	11 395,96

	3.3
	Строительство магистрального водопровода для застройки 117 и 119 мкр. Ø 315 мм (L = 810 м), Ø 160 мм (L = 550 м), Ø 110 мм (L = 4 000 м)
	ИП
	48 209,54
	 
	 
	61 710,75 
	 
	
	
	
	
	61 710,75

	3.4
	Строительство магистрального водопровода для застройки 122 мкр. Ø 315 мм (L = 600 м), Ø 225 мм (L = 1 350 м)
	ИП
	38 608,56
	 
	 
	52 480,21
	 
	 
	
	
	
	52 480,21

	3.5
	Строительство внутриквартальных и уличных сетей водопровода новых микрорайонов Зашекснинского района Ø 110-160 мм, (L = 4 500-5 000 м)
	ИП
	101 723,76
	 
	 
	 
	 
	 
	28 407,71
	76 096,77
	72 857,45
	177 361,94

	3.6
	Строительство магистрального водопровода для застройки 110 мкр. Ø 315 мм (L = 1 000 м)
	ИП
	28 187,06
	 
	 
	 
	 
	 
	39 779,86
	
	
	39 779,86

	3.7
	Строительство магистрального водопровода для застройки 109 мкр. Ø 315 мм (L = 1 000 м)
	ИП
	28 187,06
	 
	 
	 
	 
	 
	41 631,79
	
	
	41 631,79

	3.8
	Строительство магистрального водопровода для застройки 111 мкр. Ø 315 мм (L = 1 000 м)
	ИП
	28 187,06
	 
	 
	 
	 
	 
	43 510,78
	
	
	43 510,78

	3.9
	Строительство магистрального водопровода для застройки 113 мкр. Ø 315 мм (L =1 000 м)
	ИП
	28 187,06
	 
	 
	 
	 
	 
	
	45 460,70
	
	45 460,70

	3.10
	Строительство магистрального водопровода для застройки 143, 150 мкр. Ø 315 мм (L = 2 000 м)
	ИП
	56 442,32
	 
	 
	 
	 
	 
	
	95 003,11
	
	95 003,11

	3.11
	Строительство магистрального водопровода для застройки 116 мкр. Ø 315 мм (L = 1 500 м)
	ИП
	42 382,90
	 
	 
	 
	 
	 
	
	74 353,07
	
	74 353,07

	3.12
	Строительство магистрального водопровода для застройки 151 мкр. Ø 315 мм (L = 1 000 м)
	ИП
	28 187,06
	 
	 
	 
	 
	 
	
	13 904,62
	38 721,54
	52 626,17

	3.13
	Строительство магистрального водопровода для застройки 147 мкр. Ø 110 мм (L = 2 240 м)
	ИП
	57 946,94
	 
	 
	 
	 
	111 037,92
	
	
	
	111 037,92

	3.14
	Строительство магистрального водопровода для застройки 134, 124, 163, 139 мкр. Ø 315 мм (L = 13 000 м)
	ИП
	366 841,01
	 
	 
	 
	 
	 
	
	180 961,97
	503 942,23
	684 904,20

	3.15
	Строительство магистрального водопровода для застройки 149 мкр. Ø 315 мм (L = 2 000 м)
	ИП
	56 442,32
	 
	 
	 
	 
	 
	
	27 842,89
	77 536,78
	105 379,67

	3.16
	Строительство магистральных сетей водопровода в 108 мкр.
	ИП
	8 137,68
	8 137,68
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	8 137,68

	3.17
	Капитальный ремонт сетей водопровода Зашекснинского района (L=8 000 м)
	ИП + МКИ
	56644,68
	
	
	10665,83
	15849,27
	15849,27
	15849,27
	15849,27
	15849,27
	89912,19

	
	Итого по Зашекснинскому району:
	
	1167493,20
	8 137,68
	0,00
	10 665,83
	27 245,23
	21 793,02
	526 868,52
	529 472,40
	819 945,19
	1 944 127,90

	4
	Общегородские сети

	4.1
	Реконструкция водоводов районов города Ø 32-500 мм, L = 55 000 м: Ø 32-100 мм, (L = 20 000 м), Ø 150-250 мм, (L =15 000 м), Ø 300-400 мм, (L = 15 000 м), Ø 500 мм, (L = 5 000 м)
	ИП
	1 262 148,00
	 
	134 797,41
	74 577,82
	78 157,56
	81 759,39
	468 896,89
	582 050,31
	557 273,33
	1 977 512,70

	4.2
	Реконструкция магистральных водоводов Ø 300-700 мм, L = 19 000 м: Ø 300 мм, (L = 10 000 м), Ø 400 мм, (L = 4 000 м), Ø 500 мм, (L = 3 000 м), Ø 600 мм, (L = 1 000 м), Ø 700 мм, (L = 1 000 м)
	ИП
	595 827,00
	 
	63 634,32
	35 206,24
	36 896,14
	38 596,46
	221 353,93
	274 770,70
	263 074,14
	933 531,93

	4.3
	Реконструкция водоводов района Новые Углы, д. Ясная Поляна, д. Ирдоматка, территории ДОКа Ø 110 мм (L = 6 000 м)
	ИП
	115 825,67
	 
	 
	13 025,80
	15 144,80
	15 842,73
	90 859,39
	20 724,73
	
	155 597,45

	4.4
	Реконструкция всасывающих и напорных водоводов ПНС Ø 100-400 мм, (L = 15 000 м): Ø 100-200 мм, (L = 10 000 м), Ø 300-400 мм, (L = 5 000 м); Ø 450-900 мм, (L = 15 000 м): Ø 450-500 мм, (L = 5 000 м), Ø 600-700 мм, (L = 5 000 м), Ø 800-900 мм, (L =5 000 м)
	ИП
	1 694 622,00
	 
	 
	 
	 
	 
	473 245,70
	1 267 700,53
	1 213 736,48
	2 954 682,71

	4.5
	Строительство, реконструкция и модернизация централизованных сетей холодного водоснабжения
	ИП
	57 971,10
	57 971,10
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	57 971,10

	4.6
	Реконструкция и модернизация насосных станций
	ИП
	216,50
	216,50
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	216,50

	4.7
	Модернизация системы коммерческого учета
	ИП
	3 110,37
	3 110,37
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	3 110,37

	4.8
	Реконструкция и модернизация комплекса водоочистных сооружений
	ИП
	44 914,65
	44 914,65
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	44 914,65

	4.9
	Приобретение оборудования для контроля качества питьевой воды
	ИП
	139,26
	139,26
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	139,26

	4.10
	Внедрение энергосберегающих технологий
	ИП
	9 941,14
	9 941,14
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	9 941,14

	4.11
	Автоматизация и механизация технологического процесса
	ИП
	9 515,23
	9 515,23
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	9 515,23

	4.12
	Модернизация систем безопасности в части защиты централизованных систем водоснабжения от угроз техногенного, природного характера и террористических актов
	ИП
	944,03
	944,03
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	944,03

	4.13
	Реконструкция главного напорного водовода Ø 900 мм (L = 480 м)
	ИП
	42 744,61
	 
	4 565,12
	2 525,69
	2 646,93
	2 768,91
	15 879,92
	19 712,04
	18 872,93
	66 971,55

	4.14
	Реконструкция главного напорного водовода Ø 920-1 000 мм (L = 6 826 м): Ø 920 мм (L = 1 654 м), Ø 930 мм (L = 281 м), Ø 1 000 мм (L =1 700 м), Ø 1 000 мм (L = 3 191 м)
	ИП
	685 275,27
	 
	73 187,40
	40 491,56
	42 435,15
	44 390,74
	254 584,60
	316 020,54
	302 568,03
	1 073 678,02

	4.15
	Реконструкция водовода на ПАО «Северсталь» Ø 900-1 000 мм (L = 4 600 м): Ø 900 мм (L = 4 150 м), Ø 1 000 мм (L = 450 м)
	ИП
	416 598,30
	 
	 
	 
	49 099,65
	26 652,28
	152 853,05
	189 739,29
	181 662,38
	600 006,65

	4.16
	Реконструкция водовода Ø 300-400 мм (L = 4 900 м): Ø 300 мм (L = 2 800 м), Ø 400 мм (L = 2 100 м)
	ИП
	118 620,40
	 
	 
	 
	13 980,42
	7 588,85
	43 522,72
	54 025,55
	51 725,76
	170 843,30

	4.17
	Реконструкция магистрального водовода Ø 200 мм (L = 2 500 м)
	ИП
	39 201,52
	 
	 
	 
	4 620,23
	2 507,96
	14 383,33
	17 854,30
	17 094,27
	56 460,08

	4.18
	Реконструкция главных напорных водоводов от распределительных камер КВОС Ø 300-1 000 мм (L = 16 820 м): Ø 300 мм (L = 1 200 м), Ø 500 мм (L = 1 201 м), Ø 600 мм (L = 6 195 м), Ø 700 мм (L = 729 м), Ø 800 мм (L = 23 м), Ø 900 мм (L = 1 072 м), Ø 1 200 мм (L = 6 400 м)
	ИП
	1 490 141,59
	 
	159 147,12
	88 049,51
	92 275,89
	96 528,35
	553 598,11
	687 191,50
	657 938,82
	2 334 729,31

	
	Итого по общегородским сетям:
	
	6 587 756,64
	126 752,28
	435 331,38
	253 876,62
	335 256,76
	316 635,67
	2 289 177,65
	3 429 789,48
	3 263 946,15
	10 450 765,99

	5
	Городские ПНС

	5.1
	Модернизация энергохозяйства и оборудования ПНС (19 ед.)
	
	93 205,77
	
	894,11
	941,50
	10 326,75
	3 440,55
	55 644,79
	15 180,65
	67 487,10
	153 915,46

	6
	Индустриальный район

	6.1
	Капитальный ремонт сетей водопровода Индустриального района
	ИП + МКИ
	117141,74
	 
	 
	54604,17
	26267,02
	26267,02
	26267,02
	26267,02
	26267,02
	185939,27

	
	Итого по Индустриальному району
	
	117141,74
	 
	 
	54 604,17
	26 267,02
	26 267,02
	26 267,02
	26 267,02
	26 267,02
	185 939,27

	
	ИТОГО
	
	9905018,75
	144 751,13
	465 481,31
	281 166,67
	529 358,22
	492 145,30
	3 817 835,76
	4 833 529,34
	4 470 083,95
	15 664 240,97





Источниками инвестиций являются инвестиционная программа предприятия и собственные средства предприятия. Окончательный объем капитальных вложений для реализации мероприятий определяется согласно проектным документам, сводному сметному расчёту и технико-экономическому обоснованию.
Объёмы капитальных вложений носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании проекта бюджета на соответствующий год исходя из возможностей местного и краевого бюджетов и степени реализации мероприятий, а также подлежат корректировке при актуализации схемы водоснабжения.
Финансовое обеспечение мероприятий может осуществляться за счёт средств бюджетов всех уровней. Источники финансирования мероприятий определяются при утверждении в установленном порядке инвестиционных программ организаций, оказывающих услуги в сфере водоснабжения. В качестве источников финансирования инвестиционных программ организаций водопроводно-канализационного хозяйства могут использоваться собственные средства (прибыль, амортизационные отчисления, экономия затрат от реализации мероприятий) и привлечённые средства (кредиты).
При финансировании мероприятий за счёт собственных средств организаций водопроводно-канализационного хозяйства в полном объёме прогнозный тариф с учётом включения расходов на инвестиции не может превышать предельную максимальную величину тарифа на воду, устанавливаемого регулирующим органом. В случае превышения установленной величины предельного роста тарифа за счёт увеличения инвестиционной составляющей возможно использование механизма компенсации его роста за счёт бюджетных средств.
Финансовые потребности на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению головных сооружений водоснабжения и водопроводных сетей могут обеспечиваться (дотироваться) за счёт средств бюджетов всех уровней, предусмотренных федеральными, краевыми и муниципальными целевыми и адресными программами в установленном порядке в соответствии с действующим законодательством.
Финансирование мероприятий по обеспечению водоснабжением объектов перспективного строительства и территорий перспективной застройки осуществляется в основном за счёт платы за подключение и средств застройщиков на основании выданных технических условий. 
Предложения по инвестированию средств в существующие объекты и/или инвестиции, предполагаемые для осуществления определёнными организациями, в схеме водоснабжения согласованы с лицами, владеющими на праве собственности или ином законном нраве данными объектами, или соответствующими организациями на реализацию инвестиционных проектов.
[bookmark: _Toc89573236][bookmark: _Toc112681316][bookmark: _Toc126317343]7. Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения с разбивкой по годам

Плановые показатели развития централизованных систем водоснабжения устанавливаются в целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения и водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения для обеспечения бесперебойного и качественного снабжения абонентов соответствующими услугами, повышения энергетической эффективности данных систем за счет экономного потребления воды и обеспечения развития указанных централизованных систем с помощью внедрения эффективных форм управления такими системами.
Необходимый минимальный перечень плановых показателей функционирования централизованных систем водоснабжения определён приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.04.2014 № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей» и включает: 
1. Показатели качества питьевой воды: 
- доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды; 
- доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды.
2. Показатели надёжности и бесперебойности водоснабжения: 
- количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчёте на протяжённость водопроводной сети в год.
3. Показатели эффективности использования ресурсов: 
- доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объёме воды, поданной в водопроводную сеть; 
- удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объёма воды, отпускаемой в сеть; 
- удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объёма транспортируемой воды.
Достижение рассмотренных целевых показателей функционирования централизованных систем водоснабжения будет обеспечиваться в случае реализации всех рекомендованных мероприятий по реконструкции, модернизации и строительству сетей и объектов централизованной системы водоснабжения.
Значения плановых показателей развития на момент окончания реализации мероприятий, включая целевые показатели и их значения с разбивкой по годам, представлены в таблице ниже.
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 Плановые показатели развития централизованных систем водоснабжения
	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2031
	2036
	2040

	1
	Показатели качества воды

	1.1
	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2
	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

	2.1
	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчёте на протяжённость водопроводной сети в год
	ед./ км
	0,597
	0,585
	0,580
	0,574
	0,568
	0,534
	0,485
	0,464

	3
	Показатели энергетической эффективности

	3.1
	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
	%
	11%
	11%
	11%
	11%
	11%
	11%
	11%
	11%

	3.2
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
	кВт·ч/м³
	0,374
	0,374
	0,374
	0,374
	0,369
	0,344
	0,328
	0,326

	3.3
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды
	кВт·ч/м³
	0,168
	0,168
	0,167
	0,166
	0,166
	0,164
	0,163
	0,163



[bookmark: _Toc104370880][bookmark: _Toc112681321][bookmark: _Toc126317344]8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Перечень бесхозяйных сетей водопровода в зоне ответственности гарантирующей организации МУП «Водоканал» на 01.01.2023 приведен в таблице ниже.
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Таблица 27 
Перечень бесхозяйных сетей водопровода
	№
п/п
	Объекты недвижимости, поставленные на учет как бесхозяйные
	Адрес объекта
	Кадастровый номер объекта
	Протя-женность, м
	Дата постановки на учет в качестве бесхозяйного объекта

	1
	Водопровод
	ул. Металлургов, 5
	35:21:0401009:3740
	42
	15.08.2022

	2
	Наружный 
водопровод
	ул. Рыбинская, 45
	35:21:0503001:5188
	120
	22.08.2022

	3
	Водопровод
	пр-кт Шекснинский, 22
	35:21:0501006:6310
	61
	24.11.2022

	4
	Водопровод
	пр-кт Шекснинский, 20
	35:21:0501006:6309
	17
	24.11.2022

	5
	Водопровод
	пр-кт Шекснинский,. 18Б
	35:21:0501006:6305
	55
	24.11.2022

	6
	Водопровод
	пр-кт Шекснинский, 18А
	35:21:0501006:6306
	37
	24.11.2022

	7
	Водопровод
	ул. Ивачевская, 37
	35:21:0204002:4517
	10
	27.12.2022

	8
	Водопровод
	ул. Ивачевская, 14
	35:21:0204002:4516
	13
	27.12.2022

	9
	Наружный 
водопровод
	ул. Рыбинская, 43
	35:21:0503001:5714
	125
	04.02.2023

	10
	Сеть 
водопровода
	пр-кт Шекснинский, 30
	35:21:0501006:6317
	122
	06.02.2023

	11
	Сеть 
водопровода
	пр-кт Шекснинский, 32Б
	35:21:0501006:6321
	54
	06.02.2023

	12
	Водопровод
	ул. Дзержинского, 73
	35:21:0401010:4383
	24
	03.03.2023
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Глава II. Схема водоотведения

9. Существующее положение в сфере водоотведения городского округа

[bookmark: _Toc108184837][bookmark: _Toc113009373]9.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории городского округа и деление территории городского округа на эксплуатационные зоны

Обеспечение потребителей услугой водоотведения осуществляет организация водопроводно-канализационного хозяйства МУП «Водоканал». 
В муниципальном образовании «Город Череповец», за исключением территорий промышленных предприятий ОАО «Северсталь», ОАО «Северсталь-метиз», ОАО «ФосАгро-Череповец», статус гарантирующей организации для централизованной системы водоотведения присвоен МУП «Водоканал».
МУП «Водоканал» обеспечивает водоотведение от абонентов не только города Череповца, но и индустриального парка «Череповец», а также населенных пунктов в Череповецком муниципальном районе, а именно: д. Ирдоматка, д. Ясная Поляна, д. Веретье, п. Новые Углы.
С ноября 2017 года в хозяйственное ведение МУП «Водоканал» переданы сети водоотведения индустриального парка «Череповец». Сети ливневой канализации принимают в настоящее время поверхностные стоки непосредственно с проезжей части индустриального парка, от ООО «Фиброплит», ООО «Норд», ООО «Завод НАРТИС» и других потребителей. Сети хозяйственно-бытовой канализации принимают стоки от ООО «Фиброплит», ООО «Норд», ООО «Завод НАРТИС» и других потребителей.
В городе функционирует централизованная система водоотведения хозяйственно-бытовых и ливневых сточных вод, которая имеет три основные технологические зоны по принадлежности к очистным сооружениям канализации:
- технологическая зона ПБУ КОСК МУП «Водоканал»;
- технологическая зона ЛБУ КОСК МУП «Водоканал»;
- технологическая зона ОСК АО «Апатит».
Структура системы сбора, отведения и очистки сточных вод города Череповца (за исключением территории индустриального парка «Череповец») включает самотечные и напорные канализационные трубопроводы, канализационные насосные станции и два участка комплекса очистных сооружений канализации: ПБУ КОСК и ЛБУ КОСК. 
Сточные воды от жилых массивов и территорий промышленных предприятий по уличным и внутриквартальным сетям поступают в коллекторы (напорные или самотечные), транспортирующие сток в КНС, и далее на КОСК.
На территории индустриального парка «Череповец» - единая технологическая и эксплуатационная зона. Система сбора и транспортировки сточных вод парка состоит из самотечных и напорных сетей ливневой и хозяйственно-бытовой канализации. На сетях ливневой и хозяйственно-бытовой канализации установлены КНС. Сточные воды индустриального парка «Череповец» направляются на очистные сооружения канализации АО «Апатит».
Правобережный участок комплекса осуществляет приём и очистку стоков Заягорбского, Северного и Индустриального районов, а левобережный участок комплекса осуществляет приём и очистку стоков Зашекснинского района. Имеется возможность переключения сточных вод, поступающих на правобережный участок, посредством КНС на левобережный участок.
По состоянию на 01.01.2022 система отведения хозяйственно–бытовых и ливневых стоков города Череповца включает: 
- комплекс основных очистных сооружений канализации общей производительностью 265 тыс. м3/сут; 
- ОСК АО «Апатит»;
- 39 КНС;
- 659,647 км канализационных сетей (хозяйственно-бытовых и ливневых) (из них 177,831 км главные коллекторы, 123,763 км уличные, 358,053 км внутриквартальные и дворовые);
- 4,624 км бесхозяйственных сетей канализации.
Согласно форме федерального статического наблюдения № 1-жилфонд «Сведения о жилищном фонде» за 2020 год к централизованной системе хозяйственно-бытовой канализации подключено около 99% постоянно проживающего населения города Череповца.

[bookmark: _Toc108184838][bookmark: _Toc113009374][bookmark: _Toc108184841][bookmark: _Toc113009377]9.2. Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами
 
Техническое обследование систем централизованного водоотведения города Череповца проводилось в 2021-2022 годах, в результате были обследованы следующие объекты МУП «Водоканал»:
1. ПБУ КОСК;
2. ЛБУ КОСК; 
3. цех насосных станций канализации;
4. сети водоотведения (в том числе хозяйственно-бытовые и ливневые).
В результате проведенного в 2018 году технического обследования системы централизованного водоотведения выявлена единая технологическая и эксплуатационная зона на территории индустриального парка «Череповец». Сети водоотведения (ливневая и хозяйственно-бытовая канализация) на данной территории находятся в хозяйственном ведении МУП «Водоканал», который является гарантирующей организацией. Хозяйственно-бытовой и ливневый сток от абонентов проходит очистку на очистных сооружениях АО «Апатит», которые обеспечивают качество очистки сточных вод по биогенным элементам в соответствии с нормативами. Данные по ОСК АО «Апатит» отсутствуют.
Основные характеристики ПБУ КОСК:
- проектная производительность – 145 тыс. м3/сут;
- место сброса очищенных сточных вод – Шекснинский русловый участок Рыбинского водохранилища через затопленные рассеивающие выпуски №1 и № 2.
Строительство ПБУ КОСК и ввод в эксплуатацию производился по очередям: 
- первая очередь проектной производительностью 67,5 тыс. м3/сут введена в эксплуатацию в 1964 году;
- вторая очередь проектной производительностью 77,5 тыс. м3/сут введена в эксплуатацию в 1974 году.
Технологическая схема очистки сточных вод на ПБУ КОСК предусматривает предварительную механическую очистку, полную биологическую очистку бытовых, производственных и ливневых сточных вод правобережной части города Череповца с последующей микрофильтрацией на дисковых микрофильтрах и обеззараживанием и сбросом в Шекснинский русловой участок Рыбинского водохранилища. В зимний период года на правобережном участке осуществляется прием снежных масс, убираемых с территории города дорожными организациями. Талая вода, образующаяся при плавлении снега сточной водой, вместе со стоками города проходит полную биологическую очистку и обеззараживание УФО.
В рамках федеральной программы «Сокращение и предотвращение загрязнения реки Волги» в период с 2019 года по 2021 год произведена реконструкция и модернизация сооружений механической и биологической очистки 1-й и 2-й очереди правобережного участка с целью уменьшения количества загрязненных сточных вод, сбрасываемых в водоем.
В 2019 году выполнена реконструкция сооружений механической очистки на первичных отстойниках № 1, № 2, № 6 первой очереди, № 3 второй очереди и сооружений биологической очистки на вторичных отстойниках № 1, № 2, № 4, № 5, № 6 первой очереди, № 1, № 2, № 3 второй очереди с  заменой оборудования из-за высокой степени износа, что негативно сказывалось на качестве очистки сточных вод,  на более современное, энергоёмкое, технологически эффективное оборудование, дающее очень высокое качество механического задержания взвеси и биологической очистки. В 2020 году выполнена реконструкция первичных отстойников № 3, № 4, № 5 первой очереди, № 1, № 2, № 4 второй очереди аналогично реконструкции, произведенной в 2019 году. 
В 2020 году с целью снижения вредных выбросов в атмосферу произведена реконструкция системы вентиляции здания решеток 1-й очереди ПБУ КОСК и дополнительно установлен соответствующий экологическим стандартам индустриальный комплекс очистки воздуха ВЕНТЛИТ - 8000 -1А11 для очистки воздуха от мелкодисперсных примесей и для снижения в воздухе концентраций сероводорода, аммиака, смеси природных меркаптанов, выделяемых из поступающих сточных вод, в здании решеток до нормативных показателей.
В 2020 году для сооружений биологической очистки 2-й очереди ПБУ КОСК произведена разработка схемы реконструкции с переходом на новую технологию, позволяющую удалять биогенные элементы.
Результат технического обследования ПБУ КОСК, введенных в эксплуатацию в 1964 году, показал, что: 
- согласно оценке и заключению по обследованию объектов ПБУ КОСК техническое состояние в целом удовлетворительное;
- состояние строительных конструкций удовлетворительное, требуется проведение ремонта отдельных элементов.
Весь объем сточных вод, поступающих на ПБУ КОСК, подвергается полной биологической очистке с обеззараживанием, сброс неочищенных сточных вод в рыбохозяйственный водоем не производится.
Технология очистки на ПБУ КОСК не позволяет достичь требований нормативов допустимого сброса по таким показателям, как взвешенные вещества, БПК5, цинк, нефтепродукты, АПАВ, хлорид-ион, медь, фосфат-ион, железо, нитрат-ион. 
В связи с невозможностью очистки сточных вод до требований нормативов допустимого сброса установлены временно согласованные сбросы в целях достижения нормативов допустимых выбросов на период выполнения плана мероприятий по охране окружающей среды.
Требуется замена технологического оборудования (насосного, воздуходувного, грузоподъемного, вентиляционного), которое имеет высокую степень физического износа.
Основные характеристики ЛБУ КОСК:
- место сброса очищенных сточных вод – Шекснинский русловый участок Рыбинского водохранилища через затопленный рассеивающий выпуск № 3;
- проектная производительность ЛБУ КОСК – 120 тыс. м3/сут.
Строительство ЛБУ КОСК и ввод в эксплуатацию производился по очередям: 
- первая очередь, проектной производительностью 50,0 тыс. м3/сут, введена в эксплуатацию в 1986 году; 
- вторая очередь, проектной производительностью 70,0 тыс. м3/сут, введена в эксплуатацию по этапам: первый этап (сооружения механической очистки) в 2002 году, второй этап (сооружения биологической очистки) в 2003 году.
[bookmark: _Hlk106365967]Очистные сооружения предназначены для полной биологической очистки хозяйственно-бытовых и ливневых сточных вод с последующим обеззараживанием и сбросом в Шекснинский русловый участок Рыбинского водохранилища. В зимний период осуществляется прием снежных масс, убираемых с территории города дорожными организациями. Снегоприемная камера, как расширение приемной камеры, находится в начале сооружений ЛБУ КОСК. Талая вода, образующаяся при плавлении снега сточной водой, вместе со стоками города проходит полную биологическую очистку и обеззараживание УФО.
Результат технического обследования ЛБУ КОСК, введенных в эксплуатацию в 1986 году, показал, что: 
1. согласно оценке и заключению по обследованию объектов ЛБУ КОСК техническое состояние в целом удовлетворительное;
2. состояние строительных конструкций удовлетворительное, требуется проведение ремонта отдельных элементов;
3. фактическая производительность сооружений соответствует проектной производственной мощности сооружений.
[bookmark: _Hlk106361140]Весь объем сточных вод, поступающих на ЛБУ КОСК, подвергается полной биологической очистке с обеззараживанием, сброс неочищенных сточных вод в рыбохозяйственный водоем не производится.
Технология очистки на ЛБУ КОСК не позволяет достичь требований НДС по таким показателям, как взвешенные вещества, БПК5, цинк, медь, АПАВ, фосфат-ион, нефтепродукты.
В связи с невозможностью очистки сточных вод до требований НДС, установлены ВСС в целях достижения нормативов допустимых выбросов на период выполнения плана мероприятий по охране окружающей среды. Превышение ВСС не наблюдается.
Требуется замена технологического оборудования (насосного, воздуходувного, грузоподъемного, вентиляционного), которое имеет высокую степень физического износа.
Необходима реконструкция и модернизация сооружений, оборудования механической, биологической очистки, обеззараживания очищенных сточных вод, оборудования обработки осадков сточных вод и внутриплощадочных сетей.
Пункт 1.2 не публикуется в открытом доступе в полном объёме в соответствии с постановлением Правительства от 03.11.94 № 1233 «Об утверждении Положения о порядке обращения со служебной информацией ограниченного распространения в федеральных органах исполнительной власти, уполномоченном органе управления использованием атомной энергии и уполномоченном органе по космической деятельности».

9.3. Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения

Технологические зоны соответствуют бассейнам водоотведения очистных сооружений. Каждый бассейн имеет систему сбора транспортировки, перекачки и очистные сооружения. 
Правобережный участок расположен в Индустриальном районе города, и может принимать на очистку сточные воды (хозяйственно-бытовые, производственные и поверхностно-ливневые) самотеком и с зональных насосных станций Индустриального (КНС № 1), Северного (КНС № 5) и Первомайского (КНС №№ 2, 3) районов города. 
Левобережный участок расположен в Зашекснинском районе города, и может принимать на очистку сточные воды (хозяйственно-бытовые, производственные и поверхностно-ливневые) самотеком и зональных насосных станций Зашекснинского (КНС № 6), Первомайского (КНС №№ 2, 3) районов города.
Участок очистных сооружений АО «Апатит» принимает на очистку хозяйственно-бытовые, предварительно очищенные производственные стоки с предприятий и ливневые сточные воды с территории индустриального парка «Череповец».
По сетевому хозяйству выполнен комплекс мероприятий для возможности переключения сточных вод между право- и левобережным участком, что позволяет в периоды паводка, ливневых дождей, проведения ремонтных работ на сетях водоотведения принять на очистку сточные воды с районов города без сброса в водоем.
Исходя из данных формы федерального статического наблюдения № 1-жилфонд «Сведения о жилищном фонде» на 01.01.2022, 99,73% (311,25 тыс. чел.) населения города Череповца обеспечено централизованным водоотведением и всего 0,27% (0,84 тыс. чел.) не обеспечено; общая площадь помещений, обеспеченных водоотведением, составляет 8 296,81 тыс. м2, в т. ч.:
- централизованным - 8 274,61 тыс. м2;
- нецентрализованным - 22,2 тыс. м2.

[bookmark: _Toc108184842][bookmark: _Toc113009378]9.4. Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

[bookmark: _Hlk106361266]В процессе очистки сточных вод на очистных сооружениях образуются жидкие (сырые) осадки, требующие переработки и обезвреживания. Основной задачей их обработки является подготовка к экологически безопасной утилизации. 
В процессе очистки сточных вод на очистных сооружениях образуются следующие виды отходов: 
- твердые отходы, задерживаемые решетками; 
- песок, задерживаемый песколовками; 
- всплывающие вещества и сырой осадок из первичных отстойников;
- избыточный активный ил из вторичных отстойников. 
Мусор, задерживаемый решетками, прессуется, обеззараживается и вывозится специализированным автотранспортом на полигон ТБО. Обезвоженный песок после песколовок сбрасывается в контейнеры и вывозится на полигон ТБО. Сырой осадок и избыточный активный ил стабилизируются, уплотняются, механически обезвоживаются, высушиваются и обеззараживаются, затем утилизируются установленным порядком. 
В 2021 году общая масса по сухому веществу образованного осадка на КОСК составила около 18,3 тыс. тонн. Количество образованного осадка за период 2019-2021 годов приведено в таблице ниже.
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Количество образованного осадка КОСК
	Количество образованного осадка (по сухому веществу)
	Ед. изм.
	2019 год
	2020 год
	2021 год

	
	тонна
	13 390,5
	15 387,2
	18 283,7
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С внедрением нового оборудования по обработке осадка на правобережном участке КОСК принимаются поэтапные меры по улучшению качества механически обезвоженного осадка с уменьшением его объема за счет снижения влажности осадка.
С внедрением новых технологий по обработке осадка и модернизацией оборудования на КОСК сможет производиться его дообработка для дальнейшего применения в хозяйственной деятельности, тем самым уменьшая площади складирования отходов и снижение экологической нагрузки на окружающую среду.

[bookmark: _Toc108184843][bookmark: _Toc113009379]9.5. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения

Система водоотведения города Череповца - централизованная, общесплавная, предназначенная для приема, транспортировки и очистки хозяйственно-бытовых, производственных и поверхностных сточных вод. 
Отвод и транспортировка хозяйственно-бытовых, производственных и ливневых стоков от абонентов осуществляется через системы трубопроводов, работающих в самотечном или напорном режимах, с установленными на них канализационными насосными станциями.
Общая протяженность хозяйственно-бытовой канализации сети на территории города Череповца ориентировочно составляет 411 км. Общая характеристика хозяйственно-бытовой канализационной сети, находящейся на балансе МУП «Водоканал», представлена в таблице ниже.


[bookmark: _Toc108184869][bookmark: _Toc113009458]Таблица 29
Протяженность хозяйственно-бытовых сетей водоотведения*
	Показатели
	Ед. изм.
	Значение

	
	
	2019
	2020
	2021

	Хозяйственно-бытовые канализационные сети, в т.ч.
	км
	396,96
	403,80
	410,61

	нуждающихся в замене главных коллекторов
	км
	33,90
	34,42
	36,04

	нуждающейся в замене уличной канализационной сети
	км
	19,93
	20,41
	20,99

	нуждающейся в замене внутриквартальной и внутридворовой канализационной сети
	км
	106,70
	106,85
	106,95


* информация по данным федерального статистического наблюдения формы 1– Канализация 
Канализационные сети изготовлены из таких материалов, как сталь, чугун, полиэтилен низкого давления, асбестоцемент, керамика, железобетон, полипропилен, полиэтилен. 
Большой удельный вес ветхих труб в общей протяженности сетей хозяйственно-бытового водоотведения (более 70 %), вызывает угрозу их разрушения с последующим изливом сточных вод в почву. Так как физический износ хозяйственно-бытовых канализационных сетей высокий, требуется ежегодная замена и реконструкция наиболее критичных и аварийных участков трубопроводов.
Надежность действия самотечных сетей (коллекторов) канализации определяется коррозионной стойкостью материала труб и стыковых соединений как к транспортируемой сточной воде, так и к газовой среде в надводном пространстве трубопровода. Около 23% трубопроводов выполнены из металла (сталь, чугун); около 60% трубопроводов выполнены из материалов, подверженных разрушению (железобетон, асбестоцемент, керамика); оставшаяся часть - из полимерных материалов устойчивых к коррозии (полиэтилен, полипропилен). 
Средний возраст сети более 40 лет. Значительный физический износ трубопроводов может влиять на безаварийную работу канализационных сетей. 
Общая протяженность ливневой канализации сети на территории города Череповце ориентировочно составляет около 237 км. Сети изготовлены из таких материалов, как сталь, чугун, полиэтилен низкого давления, асбестоцемент, керамика, железобетон. Достаточно высокий удельный вес ветхих труб в общей протяженности ливневых сетей водоотведения (более 50 %), вызывает угрозу их разрушения с последующим изливом сточных вод в почву.
С точки зрения надежности самотечные канализационные сети являются наиболее слабым элементом системы водоотведения города. По статистическим данным, причиной 99% отказов функционирования канализационной сети являются засоры. Основная часть засоров обусловлена сбросом запрещённых предметов во внутридомовую систему водоотведения, таких как тряпки, жир и т.д.; второй причиной является состояние сетей, как правило, связанных с гидравлическим и пропускным режимом сети, заиливанием, прорастанием корней и прочих факторов. 
Согласно акту технического обследования сетей водоотведения МУП «Водоканал» удельное количество засоров в расчете на общую протяженность канализационной сети по состоянию на 01.01.2022 составляет 2,5 ед. в год/км.
Хозяйственно-бытовые и ливневые стоки от абонентов на очистку перекачиваются при помощи КНС. На сегодняшний день функционирует 39 КНС.
Обследование КНС показало, что они имеют разную степень износа технологического оборудования, различный уровень автоматизации контроля и управления.
Ввод в эксплуатацию большинства КНС происходил в 1960-1990 годы, и они нуждаются в коренной модернизации и реконструкции оборудования. За последние годы увеличилось содержание в стоках грубых примесей и включений, а с переводом ливневой канализации в хозяйственно-бытовую увеличилось содержание песка и мусора в канализационных стоках. Это существенно влияет на механическое состояние оборудование КНС. На данный момент износ составляет от 30% до 60%. Обслуживание и ремонт стали более продолжительными по времени. Ремонт во внеплановых ситуациях значительно затруднен из-за неудовлетворительного состояния запорно-регулирующей арматуры, имеющий абразивный, механический, физический износ и коррозию.
Замена насосных агрегатов, дробилок, трубопроводов и запорно-регулирующей арматуры на более современное, надежное, а самое главное, энергоэффективное оборудование обеспечит бесперебойную и безаварийную работу КНС, улучшив санитарно-эпидемиологическое благополучие населения города, промышленных предприятий, и исключит возможность загрязнение окружающей среды.


[bookmark: _Hlk106361385]Территория индустриального парка «Череповец»

Система сбора и транспортировки сточных вод индустриального парка «Череповец» состоит из следующих элементов: сети водоотведения (напорные и самотечные) и КНС. Объект введены в эксплуатацию в 2017 году.
Часть дождевых стоков с территории индустриального парка собирается системой дождеприемников с последующим отведением по самотечной сети ливневой канализации до КНС и по напорной нитке в сети водоотведения и далее на ОСК АО «Апатит». Магистральные сети ливневой канализации предназначены для сбора предварительно очищенных стоков с предприятий и неочищенных стоков с проезжих частей автодорог. Хозяйственно-бытовые стоки объектов капитального строительства, размещенных на территории индустриального парка, отводятся по самотечной сети хозяйственно-бытовой канализации до КНС и по напорной нитке в сети водоотведения, далее на ОСК АО «Апатит».
По состоянию на 2019 год износ сетей и КНС составлял 0%.
100% хозяйственно-бытовых и ливневых сточных вод, поступающих в систему водоотведения индустриального парка «Череповец», обслуживаемую МУП «Водоканал», поступает на очистку на ОСК АО «Апатит».

[bookmark: _Toc108184844][bookmark: _Toc113009380]9.6. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости

[bookmark: _Hlk106364201]Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из важнейших составляющих санитарного и экологического благополучия города Череповца.
Надежность системы канализации характеризуется сохранением необходимой расчетной пропускной способности и степени очистки сточных вод при изменении в определенных пределах расходов сточных вод и состава загрязняющих веществ, условий сброса их в водные объекты, в условиях перебоев в электроснабжении, возможных аварий на коммуникациях, оборудовании и сооружениях, производства плановых ремонтных работ, ситуаций, связанных с особыми природными условиями.
Приоритетным направлением развития системы водоотведения является повышение качества очистки сточных вод и надежности работы канализационных сетей и сооружений.
[bookmark: _Hlk106364339]Все хозяйственно-бытовые, производственные и ливневые сточные воды по системе, состоящей из трубопроводов, каналов, коллекторов, канализационных насосных станций, могут направляться на очистку на КОСК города.
[bookmark: _Hlk106364351]Сточные воды проходят механическую и полную биологическую очистку и обеззараживание ультрафиолетом. Технические возможности по очистке сточных вод КОСК, работающих в существующем штатном режиме, соответствуют временным условиям сброса сточных вод в водоем.
Надежность работы очистных сооружений канализации определяется в первую очередь состоянием технологического оборудования, общее состояние которого на сегодняшний день оценивается как удовлетворительное. 
Под надежностью системы транспортировки стоков понимается ее свойство бесперебойного отвода сточных вод от обслуживаемых объектов в расчетных количествах в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями и соблюдением мер по охране окружающей среды. Практика показывает, что сети являются не только наиболее функционально значимым элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения надежности. 
[bookmark: _Hlk106364389]По сетевому хозяйству выполнен комплекс мероприятий для возможности переключения сточных вод между право- и левобережным участком, что позволяет в периоды паводка, ливневых дождей, проведения ремонтных работ на сетях водоотведения принять на очистку сточные воды с районов города без сброса в водоем.
Износ канализационных сетей города Череповца составляет более 70%. Последствием существующего состояния сетей являются постоянные и высокие затраты на поддержание функционирования и устранение засоров на различных участках, повышенный расход электроэнергии на перекачку дополнительного притока. 
Безопасность объектов централизованной системы водоотведения определяется их работой, при которой с определенной вероятностью исключаются потенциальные опасности, влияющее на состояние окружающей среды и здоровье человека.
Безопасность и надежность канализационных очистных сооружений обеспечивается: 
- строгим соблюдением технологических регламентов; 
- регулярным мониторингом состояния вод, сбрасываемых в водные объекты, с целью недопущения отклонений от установленных параметров; 
- внедрением продвинутых современных технологий очистки сточных вод; 
- контролем и управлением технологическими процессами с применением автоматизированных систем; 
- рациональным использованием обезвоженного осадка сточных вод после предварительной обработки.
Безопасность и надежность транспортировки сточных вод обеспечивается: 
- комплексной работой по перекладке наиболее аварийных участков сети после проведенного анализа текущего состояния на основании статистики засоров, диагностики и гидравлического моделирования с дальнейшей планомерной работой по перекладке ветхих и аварийных трубопроводов;
- комплексной промывкой системы водоотведения с последующими профилактическими промывками в рамках текущей эксплуатации;
- ежегодным увеличением объемов работ по реконструкции (перекладке) ветхих сетей; 
- оснащением насосных агрегатов устройствами плавного пуска или преобразователями частоты;
- повышением категорийности по электроснабжению КНС;
- внедрением диспетчеризации и автоматизации работы насосных станций;
- использованием трубопроводов с повышенными эксплуатационными характеристиками и сроком службы (полимерные и высокопрочные чугунные с шаровидным графитом).

[bookmark: _Toc108184845][bookmark: _Toc113009381]9.7. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду

В соответствии с Водным кодексом, сточные воды – это дождевые, талые, инфильтрационные, поливомоечные, дренажные воды, сточные воды централизованной системы водоотведения и другие воды, отведение (сброс) которых в водные объекты осуществляется с соблюдением требований, предусмотренных законодательством в области охраны окружающей среды.
Сброс сточных вод через централизованную систему водоотведения после их очистки осуществляется в водные объекты. 
Объекты, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду, в зависимости от уровня такого воздействия подразделяются на четыре категории:
- объекты I категории - объекты, оказывающие значительное негативное воздействие на окружающую среду и относящиеся к областям применения наилучших доступных технологий;
- объекты II категории - объекты, оказывающие умеренное негативное воздействие на окружающую среду;
- объекты III категории - объекты, оказывающие незначительное негативное воздействие на окружающую среду;
- объекты IV категории - объекты, оказывающие минимальное негативное воздействие на окружающую среду.
ПБУ КОСК и ЛБУ КОСК города Череповца относятся к объектам I категории, оказывающим значительное негативное воздействие на окружающую среду и относящимся к областям применения наилучших доступных технологий.
Для соблюдения Федерального закона «Об охране окружающей среды», Водного кодекса Российской Федерации, Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СанПиН МУП «Водоканал» разработал план водоохранных мероприятий по модернизации хозяйственно-бытовой канализации с целью переключения ливневых выпусков в хозяйственно-бытовую канализацию для дальнейшей очистки на очистных сооружениях.
[bookmark: _Hlk106364671]С 2011 года для снижения негативного воздействия на окружающую среду талыми водами на КОСК пущены в эксплуатацию пункты плавления снега. Утилизированный снег при поступлении в систему канализации проходит все стадии очистки и обеззараживания совместно со сточными водами.
[bookmark: _Hlk106364698]Оценкой воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду служат показатели качества очистки по нормируемым загрязняющим веществам на очистных сооружениях, после которых осуществляется сброс в водные объекты. 
[bookmark: _Hlk106364738]По данным МУП «Водоканал» о качестве сточных вод на всех выпусках КОСК наблюдается превышение установленных нормативно допустимых сбросов. При невозможности соблюдения НДС устанавливаются временно разрешенные сбросы на основе фактических показателей объема или массы сбросов загрязняющих веществ. Превышение установленных временно согласованных сбросов не наблюдается.
Более подробное описание результатов технического обследования централизованных систем водоотведения, включая:
- описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами;
- описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения;
- описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения;
- описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения;
- оценку безопасности и надёжности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости;
[bookmark: _Hlk114555314]- оценку воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду, в открытом доступе не публикуется в соответствии с постановлением Правительства от 03.11.94 № 1233 «Об утверждении Положения о порядке обращения со служебной информацией ограниченного распространения в федеральных органах исполнительной власти, уполномоченном органе управления использованием атомной энергии и уполномоченном органе по космической деятельности». 

[bookmark: _Toc108184846][bookmark: _Toc113009382]9.8. Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения

Исходя из данных формы федерального статического наблюдения № 1-жилфонд «Сведения о жилищном фонде» на 01.01.2022, 99,73 % (311,25 тыс. чел.) населения города Череповца обеспечено централизованным водоотведением, и всего 0,27 % (0,84 тыс. чел.) не обеспечено; общая площадь помещений, обеспеченных водоотведением составляет 8 296,81 тыс. м2, в т. ч.:
- централизованным 8 274,61 тыс. м2;
- нецентрализованным 22,2 тыс. м2.
Схемой водоотведения города Череповца предусматривается решение вопроса обеспечения не охваченных населенных пунктов централизованной системой водоотведения, для этого планируется выполнить мероприятия по строительству, реконструкции канализационных сетей, насосных станций с возможностью подключения к городской системе отвода хозяйственно-бытовых стоков.

[bookmark: _Toc108184847][bookmark: _Toc113009383]9.9. Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения, городского округа

Анализ обследования состояния системы водоотведения города Череповца выявил следующие основные проблемы: 
- высокий уровень износа канализационных сетей, следствием которого являются недостаточные объемы по перекладке аварийных и ветхих сетей;
- разбавление хозяйственно-бытового стока поверхностным может негативно сказываться на показателях очистки сточных вод по причине изменения ее состава, что требует постоянного анализа и корректировки технологического регламента очистки сточных вод;
- наличие бесхозяйных канализационных сетей (хозяйственно-бытовой и ливневой);
Неэффективная работа насосного оборудования на ряде КНС, обусловленная следующими факторами:
- установлены насосные агрегаты, которые морально и физически устарели, имеют заниженные КПД;
- в связи с переводом ливневой канализации в хозяйственно-бытовую и, как следствие, увеличением грубых примесей в сточных водах установленное механическое оборудование требует выполнения ремонтных работе чаще, чем предусмотрено ППР;
- наличие территорий, не обеспеченных централизованным водоотведением, что приводит к неконтролируемому сбросу индивидуальными водопользователями неочищенных сточных вод на поверхность и в водные объекты.

[bookmark: _Toc108184848][bookmark: _Toc113009384]9.10. Сведения об отнесении централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, включающие перечень и описание централизованных систем водоотведения (канализации), отнесенных к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, а также информацию об очистных сооружениях (при их наличии), на которые поступают сточные воды, отводимые через указанные централизованные системы водоотведения (канализации), о мощности очистных сооружений и применяемых на них технологиях очистки сточных вод, среднегодовом объеме принимаемых сточных вод

На момент актуализации схемы водоотведения в отношении централизованной системы водоотведения МУП «Водоканал» обеспечивается соблюдение совокупности критериев отнесения централизованных систем водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 № 691.
Объем сточных вод, за последние 3 года принятых в централизованную систему водоотведения, составляет более 50 процентов общего объема сточных вод, принятых в централизованную систему водоотведения.
В соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (далее – ОКВЭД) МУП «Водоканал» осуществляет деятельность по сбору и обработке сточных вод (код по ОКВЭД 37).
В связи с вышеперечисленным централизованная система водоотведения города Череповца, эксплуатируемая МУП «Водоканал», относится к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов.


[bookmark: _Toc90256492][bookmark: _Toc113009385][bookmark: _Hlk104533154]10. Балансы сточных вод в системе водоотведения

Баланс водоотведения приводится в соответствии с принятым делением на эксплуатационные и технологические зоны водоотведения.

[bookmark: _Toc90256493][bookmark: _Toc113009386]10.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

Общий баланс водоотведения по эксплуатационным и технологическим зонам централизованных систем водоотведения, расположенных на территории города Череповца, представлен в таблицах ниже.

[bookmark: _Toc52209806][bookmark: _Toc90259938][bookmark: _Toc113009471]Таблица 30
Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения (за исключением территории индустриального парка «Череповец»)
	№
п/п
	Наименование характеристики
	Ед. изм.
	2019
	2020
	2021

	1
	Принято сточных вод на КОСК, в т. ч. по технологическим зонам:
	тыс. м3
	40 271
	38 840
	38 558

	1.1
	Технологическая зона № 1
	тыс. м3
	30 552
	29 683
	28 610

	1.2
	Технологическая зона № 2
	тыс. м3
	9 719
	9 158
	9 948

	2
	Полезный отпуск водоотведения
	тыс. м3
	29 815
	31 450
	30 879

	2.1
	в том числе по технологическим зонам 
	тыс. м3
	-
	-
	-

	2.1.1
	Технологическая зона № 1
	тыс. м3
	22 620
	24 035
	22 912

	2.1.2
	Технологическая зона № 2
	тыс. м3
	7 195
	7 415
	7 966

	2.2
	в том числе по категории сточной воды
	тыс. м3
	29 815
	31 450
	30 879

	2.2.1
	хозяйственно-бытовых стоков, в т.ч.
	тыс. м3
	27 406
	28 523
	27 454

	2.2.1.1
	потребители I группы (население)
	тыс. м3
	17 010
	17 976
	17 919

	2.2.1.2
	потребители II группы (бюджет)
	тыс. м3
	1 328
	1 154
	1 273

	2.2.1.3
	потребители III группы (прочие) 
	тыс. м3
	9 068
	9 393
	8 261

	2.2.2
	ливневых стоков, в т.ч.
	тыс. м3
	2 409
	2 928
	3 425

	2.2.2.1
	потребители I группы (население)
	тыс. м3
	0
	0
	0

	2.2.2.2
	потребители II группы (бюджет)
	тыс. м3
	1 254
	1 702
	2 292

	2.2.2.3
	потребители III группы (прочие) 
	тыс. м3
	1 155
	1 226
	1 132

	3
	Неучтенный объем принятых сточных вод, в т.ч. по технологическим зонам: 
	тыс. м3
	10 456
	7 390
	7 679

	
	
	%
	26
	19
	20

	3.1
	Технологическая зона № 1
	тыс. м3
	7 933
	5 648
	5 698

	3.2
	Технологическая зона № 2
	тыс. м3
	2 523
	1 742
	1 981



[bookmark: _Toc113009472]Таблица 31
Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков индустриального парка «Череповец»
	№ 
п/п
	Показатель
	Ед. изм.
	2019
	2020
	2021

	1
	Объем отведенных стоков
	тыс. м3
	171,2
	171,2
	638,2

	2
	Реализации услуг водоотведения
	тыс. м3
	171,2
	171,2
	638,2

	2.1
	потребители I группы (население)
	тыс. м3
	0,00
	0,00
	0,00

	2.2
	потребители II группы (бюджет)
	тыс. м3
	0,00
	0,00
	0,00

	2.3
	потребители III группы (прочие), в том числе
	тыс. м3
	171,2
	171,2
	638,2

	2.3.1
	Объекты инфраструктуры
	тыс. м3
	95,6
	95,6
	95,6

	2.3.2
	ООО «Фиброплит»
	тыс. м3
	75,6
	75,6
	75,6

	2.3.3
	другие абоненты
	тыс. м3
	0,00
	0,00
	466,9

	3
	Передано на очистку ОСК АО «Апатит»
	тыс. м3
	171,2
	171,2
	638,2



[bookmark: _Toc90256494][bookmark: _Toc113009387]10.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения

[bookmark: _Toc533131376]Под неорганизованным стоком подразумеваются дождевые, талые и инфильтрационные (грунтовые, дренажные) воды, поступающие в системы коммунальной канализации через неплотности в элементах канализационной системы.
Структурно приток неорганизованного стока входит в состав неучтённых расходов системы водоотведения.
Неучтённые расходы системы водоотведения оцениваются как разность между объёмом стоков, пропущенных через очистные сооружения по показаниям приборов учёта, и оплаченным объемом сточных вод, принятых от абонентов.
Неучтенные расходы сточных вод на канализационных сетях можно классифицировать по следующим группам:
- стоки, образующиеся в результате производственной деятельности предприятий водопроводно-канализационного хозяйства и собственных хозяйственно-питьевых нужд;
- дополнительный приток сточных вод, вызванный технологическими потерями питьевой воды;
- дополнительные стоки от превышения фактического удельного водопотребления над нормативным;
неучтенные стоки вследствие погрешности измерения расходов стоков на выпусках;
- неучтенные стоки вследствие погрешности учета расходов стоков у абонентов;
- самовольное подключение и сброс сточных вод в систему канализации;
- неорганизованный, безучётный сброс сточных вод от неканализованных районов города;
- стоки от инфильтрации грунтовых, атмосферных и дренажных вод из систем холодного и горячего водоснабжения в результате скрытых утечек и негерметичности канализационных колодцев (инфильтрационные воды).
Объемы фактического притока неучтенных расходов сточных вод, поступающих в систему централизованного водоотведения МУП «Водоканал», за последние 3 года представлены в таблице ниже.

[bookmark: _Toc90259940][bookmark: _Toc113009473]Таблица 32
Оценка объёмов неучтенных расходов сточных вод, поступающих в систему централизованного водоотведения, с разбивкой по технологическим зонам водоотведения КОСК»
	№ 
п/п
	Наименование характеристики
	Ед. изм.
	2019
	2020
	2021

	1
	Принято сточных вод на КОСК, в т. ч. по технологическим зонам:
	тыс. м3
	40 271
	38 840
	38 558

	1.1
	Технологическая зона № 1
	тыс. м3
	30 552
	29 683
	28 610

	1.2
	Технологическая зона № 2
	тыс. м3
	9 719
	9 158
	9 948

	2
	Неучтенный объем принятых сточных вод, в т.ч. по технологическим зонам
	тыс. м3
	10 456
	7 390
	7 679

	
	
	%
	26
	19
	20

	2.1
	Технологическая зона № 1
	тыс. м3
	7 933
	5 648
	5 698

	2.2
	Технологическая зона № 2
	тыс. м3
	2 523
	1 742
	1 981



Несмотря на то, что централизованная система водоотведения города Череповца является общесплавной и тарифное регулирование устанавливается для хозяйственно-бытовых стоков и ливневой канализации, наблюдается достаточно высокий уровень объема неучтенных расходов сточных вод – 22,3% в год (с учетом анализа данных за период с 2019 по 2021 годы).
Информация об объеме неорганизованного притока на ОСК АО «Апатит» отсутствует. 

[bookmark: _Toc90256495][bookmark: _Toc113009388]10.3. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов

Здания, строения и сооружения на территории города Череповца не оборудованы общедомовыми приборами учета принимаемых сточных вод. Размер платы за коммунальную услугу водоотведения, предоставленную за расчетный период, в жилом помещении, не оборудованном индивидуальным или общим (квартирным) прибором учета сточных бытовых вод, рассчитывается исходя из суммы объемов холодной и горячей воды, предоставленных в таком жилом помещении и определенных по показаниям индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета холодной и горячей воды за расчетный период, а при отсутствии приборов учета холодной и горячей воды — исходя из нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению, утвержденных приказом Региональной энергетической комиссии Вологодской области от 13.12.2012 № 1209 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению при отсутствии приборов учета на территории Вологодской области».
Учет поверхностного стока ведется в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17.10.2014 № 639/пр «Об утверждении Методических указаний по расчету объема принятых (отведенных) поверхностных сточных вод» расчетным способом, учитывая площади абонентов, площади водонепроницаемых поверхностей и объем фактически выпавших осадков.
Дальнейшее развитие коммерческого учёта сточных вод будет осуществляться в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил организации коммерческого учета воды и сточных вод» от 04.09.2013 № 776.

[bookmark: _Toc90256496][bookmark: _Toc113009389]10.4. Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения городского округа с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей

Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоотведения города Череповца по технологическим зонам КОСК в период 2012-2021 гг. был выполнен на основании расчетных суточных расходов сточных вод с учетом коэффициента суточной неравномерности (в соответствии с п.5.2, СП 31.13330.2021: Kсут.max = 1,3).
Ретроспективный анализ за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения города Череповца, представлен в таблице ниже.
[bookmark: _Toc90259943][bookmark: _Toc113009476]Таблица 33
Ретроспективный анализ балансов поступления сточных вод на КОСК
	Год
	Проектная мощность КОСК, 
тыс. м3/сут.
	Поступление сточных вод на КОСК, тыс. м3/год
	Расчетный суточный расход сточных вод, тыс. м3/сут.
	Резерв мощности КОСК,%
	Примечание

	Общий анализ поступления сточных вод на КОСК

	2012
	265
	45 056,88
	160,48
	39,44%
	Достаточный резерв мощности КОСК

	2013
	265
	45 938,00
	163,61
	38,26%
	

	2014
	265
	46 438,00
	165,40
	37,59%
	

	2015
	265
	37 986,85
	135,30
	48,95%
	

	2016
	265
	36 654,00
	130,55
	50,74%
	

	2017
	265
	39 927,00
	142,21
	46,34%
	

	2018
	265
	36 674,60
	130,62
	50,71%
	

	2019
	265
	40 271,10
	143,43
	45,87%
	

	2020
	265
	38 840,30
	138,34
	47,80%
	

	2021
	265
	38 557,65
	137,33
	48,18%
	



Результат анализа поступления сточных вод показал, что оба участка КОСК имеют резерв производительности, к тому же ЛБУ КОСК загружены лишь на 30% от проектной мощности. Также в сетевом хозяйстве города Череповца есть возможность переключения сточных вод между ПБУ КОСК и ЛБУ КОСК, что позволяет перераспределять сточные воды в периоды паводка, ливневых дождей, проведения ремонтных работ на сетях водоотведения между участками. 
КОСК города Череповца имеет достаточный резерв мощности (более 40%).
Ретроспективный анализ баланса поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения индустриального парка «Череповец» произвести не представляется возможным ввиду отсутствия информации о проектной мощности ОСК АО «Апатит».

[bookmark: _Toc90256497][bookmark: _Toc113009390]10.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения, в том числе районов и населенных пунктов сельских территорий, прилегающих к границам муниципального образования, с учетом различных сценариев развития городского округа

Обоснование выбора рекомендуемого сценария развития города Череповца приведено в разделе 2 схемы водоснабжения. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения рассчитаны с учётом следующих сценариев развития городского округа:
- сценарий № 1 основан на тренде фактической динамики изменения численности населения;
- сценарий № 2 основан на тренде, предусмотренном прогнозом социально-экономического развития города Череповца на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. Прогноз на среднесрочный период основан на гипотезе о постепенном нивелировании отрицательных демографических тенденций в результате реализации различных мер поддержки;
- сценарий № 3 основан на тренде, предусмотренном Генеральным планом города Череповца, согласно которому прогнозируется равномерное увеличение темпов роста численности населения начиная с 0,1% в год в 2021 году, достигнув при этом к 2030 году (первая очередь) 324 тыс. человек, а к 2040 году (расчётный срок) численность населения составит 340 тыс. человек.
Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения приводятся с учетом следующих положений:
- для анализа динамики поступления сточных вод использованы ретроспективные данные за последние три года (2019-2021 гг.);
- отведение стоков от абонентов складывается из объемов потребления холодной и горячей воды;
- удельное среднесуточное водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения фиксируется на уровне средних значений за последние годы – 156 л/сут./чел.;
- изменение состава и структуры застройки влияет на распределение населения по внутригородским районам, соответственно на объемы подачи воды по технологическим зонам.
Прогнозные балансы потрбления воды приводятся в разделе 3 схемы водоснабжения. 
Нормативное водоотведение принимается в соответствии с действующими нормами потребления коммунальных услуг в размере максимального значения (для многоквартирных домов и жилых домов с централизованным холодным и горячим водоснабжением, канализацией).
Расчетный объем водоотведения определяется в соответствии с СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85». Норма расхода воды в сутки принимается в размере 180 л/сут./чел., в том числе 70 л/сут./чел. горячей воды для жилых домов квартирного типа. 
Изменение объемов отведения хозяйственно-бытовых стоков категорией потребителей I и II групп (население и бюджетные организации) на всем прогнозном периоде связано с связано изменением численности населения.
Объем потребления хозяйственно-бытовых стоков категории потребителей III группы (прочие) остается постоянным на всем горизонте планирования в связи с тем, что на территории города Череповца отсутствуют перспективные объекты промышленного строительства.
Объем потребления ливневых стоков остается постоянным на всем прогнозном периоде.
Объем потребления хозяйственно-бытовых и поверхностных сточных вод на территории индустриального парка «Череповец» остается постоянным на всем горизонте планирования в связи с тем, что информация о вводе новых объектов промышленного строительства отсутствует.
Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованные системы водоотведения на срок до 2040 года с учётом различных сценариев развития города приведены в таблице ниже.
Далее, согласно разделу 3 схемы водоснабжения, принимается прогнозный баланс, рассчитанный исходя из фактического (текущего) объёма водоотведения по сценарию № 3.

[bookmark: _Toc113009477]Таблица 34
Прогнозные балансы поступления и отведения стоков
	№ 
п/п
	Показатель
	Ед. изм.
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2031
	2036
	2040

	Поступление сточных вод в централизованные системы водоотведения по Сценарию №1

	1
	Среднегодовая численность населения города Череповца
	тыс. чел
	310,6
	309,0
	307,4
	305,8
	304,2
	296,4
	288,7
	282,8

	2
	Полезный отпуск водоотведения
	тыс. м3
	30 786,5
	30 687,2
	30 588,4
	30 490,1
	30 392,3
	29 911,0
	29 442,0
	29 075,6

	2.1
	в т. ч. по категории сточной воды
	тыс. м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.1.1
	хозяйственно-бытовых стоков, в т.ч.
	тыс. м3
	27 361,7
	27 262,3
	27 163,5
	27 065,3
	26 967,5
	26 486,1
	26 017,2
	25 650,8

	2.1.1.1
	потребители I группы (население)
	тыс. м3
	17 832,9
	17 740,1
	17 647,9
	17 556,1
	17 464,8
	17 015,4
	16 577,6
	16 235,5

	2.1.1.2
	потребители II группы (бюджет)
	тыс. м3
	1 267,4
	1 260,8
	1 254,2
	1 247,7
	1 241,2
	1 209,3
	1 178,2
	1 153,9

	2.1.1.3
	потребители III группы (прочие) 
	тыс. м3
	8 261,4
	8 261,4
	8 261,4
	8 261,4
	8 261,4
	8 261,4
	8 261,4
	8 261,4

	2.1.2
	ливневых стоков, в т.ч.
	тыс. м3
	3 424,8
	3 424,8
	3 424,8
	3 424,8
	3 424,8
	3 424,8
	3 424,8
	3 424,8

	2.1.2.1
	потребители I группы (население)
	тыс. м3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.1.2.2
	потребители II группы (бюджет)
	тыс. м3
	2 292,4
	2 292,4
	2 292,4
	2 292,4
	2 292,4
	2 292,4
	2 292,4
	2 292,4

	2.1.2.3
	потребители III группы (прочие) 
	тыс. м3
	1 132,4
	1 132,4
	1 132,4
	1 132,4
	1 132,4
	1 132,4
	1 132,4
	1 132,4

	Поступление сточных вод в централизованные системы водоотведения по Сценарию №2

	1
	Среднегодовая численность населения города Череповца
	тыс. чел
	310,6
	309,5
	308,7
	308,0
	307,5
	307,2
	310,7
	316,4

	2
	Полезный отпуск водоотведения
	тыс. м3
	30 786,5
	30 721,0
	30 669,0
	30 627,6
	30 595,4
	30 576,4
	30 794,7
	31 144,8

	2.1
	в т. ч. по категории сточной воды
	тыс. м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.1.1
	хозяйственно-бытовых стоков, в т.ч.
	тыс. м3
	27 361,7
	27 296,2
	27 244,2
	27 202,8
	27 170,6
	27 151,6
	27 369,9
	27 720,0

	2.1.1.1
	потребители I группы (население)
	тыс. м3
	17 832,9
	17 771,7
	17 723,2
	17 684,5
	17 654,4
	17 636,8
	17 840,5
	18 167,4

	2.1.1.2
	потребители II группы (бюджет)
	тыс. м3
	1 267,4
	1 263,0
	1 259,6
	1 256,8
	1 254,7
	1 253,4
	1 267,9
	1 291,2

	2.1.1.3
	потребители III группы (прочие) 
	тыс. м3
	8 261,4
	8 261,4
	8 261,4
	8 261,4
	8 261,4
	8 261,4
	8 261,4
	8 261,4

	2.1.2
	ливневых стоков, в т.ч.
	тыс. м3
	3 424,8
	3 424,8
	3 424,8
	3 424,8
	3 424,8
	3 424,8
	3 424,8
	3 424,8

	2.1.2.1
	потребители I группы (население)
	тыс. м3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.1.2.2
	потребители II группы (бюджет)
	тыс. м3
	2 292,4
	2 292,4
	2 292,4
	2 292,4
	2 292,4
	2 292,4
	2 292,4
	2 292,4

	2.1.2.3
	потребители III группы (прочие) 
	тыс. м3
	1 132,4
	1 132,4
	1 132,4
	1 132,4
	1 132,4
	1 132,4
	1 132,4
	1 132,4

	Поступление сточных вод в централизованные системы водоотведения по Сценарию №3

	1
	Среднегодовая численность населения города Череповца
	тыс. чел
	310,6
	311,0
	311,7
	312,8
	314,3
	324,3
	330,1
	340,0

	2
	Полезный отпуск водоотведения
	тыс. м3
	30 786,5
	30 809,4
	30 855,2
	30 923,9
	31 015,5
	31 628,8
	31 986,6
	32 594,8

	2.1
	в т. ч. по категории сточной воды
	тыс. м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.1.1
	хозяйственно-бытовых стоков, в т.ч.
	тыс. м3
	27 361,7
	27 384,6
	27 430,4
	27 499,1
	27 590,7
	28 204,0
	28 561,8
	29 170,0

	2.1.1.1
	потребители I группы (население)
	тыс. м3
	17 832,9
	17 854,2
	17 897,0
	17 961,1
	18 046,7
	18 619,3
	18 953,3
	19 521,2

	2.1.1.2
	потребители II группы (бюджет)
	тыс. м3
	1 267,4
	1 268,9
	1 271,9
	1 276,5
	1 282,6
	1 323,3
	1 347,0
	1 387,4

	2.1.1.3
	потребители III группы (прочие) 
	тыс. м3
	8 261,4
	8 261,4
	8 261,4
	8 261,4
	8 261,4
	8 261,4
	8 261,4
	8 261,4

	2.1.2
	ливневых стоков, в т.ч.
	тыс. м3
	3 424,8
	3 424,8
	3 424,8
	3 424,8
	3 424,8
	3 424,8
	3 424,8
	3 424,8

	2.1.2.1
	потребители I группы (население)
	тыс. м3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.1.2.2
	потребители II группы (бюджет)
	тыс. м3
	2 292,4
	2 292,4
	2 292,4
	2 292,4
	2 292,4
	2 292,4
	2 292,4
	2 292,4

	2.1.2.3
	потребители III группы (прочие) 
	тыс. м3
	1 132,4
	1 132,4
	1 132,4
	1 132,4
	1 132,4
	1 132,4
	1 132,4
	1 132,4


[bookmark: _Toc113009478]Таблица «Прогнозные балансы поступления и отведения стоков индустриального парка «Череповец»
	№ п/п
	Показатель
	Ед. изм
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2031
	2036
	2040

	1
	Объем отведенных стоков
	тыс. м3
	14 807,8
	14 807,8
	14 807,8
	14 807,8
	14 807,8
	14 807,8
	14 807,8
	14 807,8

	2
	Реализации услуг водоотведения
	тыс. м3
	14 807,8
	14 807,8
	14 807,8
	14 807,8
	14 807,8
	14 807,8
	14 807,8
	14 807,8

	2.1
	потребители I группы (население)
	тыс. м3
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.2
	потребители II группы (бюджет)
	тыс. м3
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.3
	потребители III группы (прочие), в том числе
	тыс. м3
	14 807,8
	14 807,8
	14 807,8
	14 807,8
	14 807,8
	14 807,8
	14 807,8
	14 807,8

	2.3.1
	Объекты инфраструктуры
	тыс. м3
	95,64
	95,64
	95,64
	95,64
	95,64
	95,64
	95,64
	95,64

	2.3.2
	ООО «Фиброплит»
	тыс. м3
	75,57
	75,57
	75,57
	75,57
	75,57
	75,57
	75,57
	75,57

	2.3.3
	ООО «Норд»
	тыс. м3
	7 930,8
	7 930,8
	7 930,8
	7 930,8
	7 930,8
	7 930,8
	7 930,8
	7 930,8

	2.3.4
	ООО «Завод НАРТИС»
	тыс. м3
	6 238,8
	6 238,8
	6 238,8
	6 238,8
	6 238,8
	6 238,8
	6 238,8
	6 238,8

	2.3.5
	другие абоненты
	тыс. м3
	466,96
	466,96
	466,96
	466,96
	466,96
	466,96
	466,96
	466,96

	3
	Передано на очистку ОСК АО «Апатит»
	тыс. м3
	14 807,8
	14 807,8
	14 807,8
	14 807,8
	14 807,8
	14 807,8
	14 807,8
	14 807,8





[bookmark: _Toc90256498][bookmark: _Toc113009391]10.6. Перечень гарантирующих организаций, осуществляющих централизованное водоотведение на территории городского округа

Централизованная система водоотведения (канализации) подлежит отнесению к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов при соблюдении совокупности следующих критериев (за исключением случая, предусмотренного пунктом 8 Правил отнесения централизованных систем водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»):
а) объем сточных вод, принятых в централизованную систему водоотведения (канализации), составляет более 50 процентов общего объема сточных вод, принятых в такую централизованную систему водоотведения (канализации);
б) одним из видов экономической деятельности, определяемых в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности, организации, является деятельность по сбору и обработке сточных вод.
Гарантирующей организацией в сфере водоотведения в муниципальном образовании «Город Череповец», за исключением территорий промышленных предприятий ПАО «Северсталь», ОАО «Северсталь-метиз», АО «Апатит», является МУП «Водоканал».


[bookmark: _Toc90256499][bookmark: _Toc113009392]11. Прогноз объема сточных вод

[bookmark: _Toc90256500][bookmark: _Toc113009393]11.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

[bookmark: _Hlk104275227]Расчет ожидаемого поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения города Череповца от абонентов выполнен в соответствии с принципами, подробно описанными в п. 2.5 настоящей схемы водоснабжения и водоотведения.
В перспективном развитии города Череповца основное преимущество в жилищном строительстве отдается застройке на свободных территориях. Таким образом, к 2040 году будет наблюдаться увеличение площади уже существующих районов за счет включения в них перспективных микрорайонов строительства, что несомненно приведет к увеличению объемов стоков, отводимых на КОСК города. Ожидается перераспределение объемов стоков между технологическими зонами водоотведения за счет развития новых микрорайонов в Зашекснинском районе города.
Прирост объема неучтенных сточных вод связан со строительством сетей ливневой канализации на территории перспективной застройки города. В связи с тем, что территории, с которых поверхностный сток поступает в централизованную систему водоотведения, не оформлены в установленном порядке в качестве земельного участка, их площадь определена на основании данных геоинформационных систем о канализованной площади с учетом расположения земельных участков в пределах кратчайшего расстояния (50 метров в обе стороны от сетей ливневой канализации). Расчет прироста объема ливневых стоков произведен в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17.10.2014 № 639/пр «Об утверждении Методических указаний по расчету объема принятых (отведенных) поверхностных сточных вод» и СП 131.13330.2020 «Строительная климатология».
В таблице ниже приведены сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения города Череповца.

[bookmark: _Toc90259948][bookmark: _Toc113009479]Таблица 35
Фактическое и ожидаемое поступление сточных вод на КОСК
	№ п/п
	Наименование характеристики
	Ед. изм.
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2031
	2036
	2040

	1
	Принято сточных вод на КОСК, в т. ч. по технологическим зонам:
	тыс. м3
	38 558
	38 466
	38 400
	38 348
	38 307
	38 329
	38 291
	38 505
	39 802

	1.1
	Технологическая зона № 1
	тыс. м3
	28 610
	26 840
	26 439
	26 049
	25 667
	25 328
	23 574
	22 916
	23 035

	1.2
	Технологическая зона № 2
	тыс. м3
	9 948
	11 626
	11 961
	12 299
	12 639
	13 001
	14 717
	15 589
	16 767

	2
	Полезный отпуск водоотведения
	тыс. м3
	30 879
	30 786
	30 721
	30 669
	30 628
	30 595
	30 576
	30 795
	31 145

	2.1
	в т. ч. по технологическим зонам 
	тыс. м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.1.1
	Технологическая зона № 1
	тыс. м3
	22 912
	21 482
	21 152
	20 833
	20 522
	20 218
	18 825
	18 327
	18 025

	2.1.2
	Технологическая зона № 2
	тыс. м3
	7 966
	9 305
	9 569
	9 836
	10 106
	10 378
	11 752
	12 467
	13 120

	2.2
	в т. ч. по категории сточной воды
	тыс. м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.2.1
	хозяйственно-бытовых стоков, в т.ч.
	тыс. м3
	27 454
	27 362
	27 296
	27 244
	27 203
	27 171
	27 152
	27 370
	27 720

	2.2.1.1
	потребители I группы (население)
	тыс. м3
	17 919
	17 833
	17 772
	17 723
	17 684
	17 654
	17 637
	17 840
	18 167

	2.2.1.2
	потребители II группы (бюджет)
	тыс. м3
	1 273
	1 267
	1 263
	1 260
	1 257
	1 255
	1 253
	1 268
	1 291

	2.2.1.3
	потребители III группы (прочие) 
	тыс. м3
	8 261
	8 261
	8 261
	8 261
	8 261
	8 261
	8 261
	8 261
	8 261

	2.2.2
	ливневых стоков, в т.ч.
	тыс. м3
	3 425
	3 425
	3 425
	3 425
	3 425
	3 425
	3 425
	3 425
	3 425

	2.2.2.1
	потребители I группы (население)
	тыс. м3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.2.2.2
	потребители II группы (бюджет)
	тыс. м3
	2 292
	2 292
	2 292
	2 292
	2 292
	2 292
	2 292
	2 292
	2 292

	2.2.2.3
	потребители III группы (прочие) 
	тыс. м3
	1 132
	1 132
	1 132
	1 132
	1 132
	1 132
	1 132
	1 132
	1 132

	3
	Неучтенный объем принятых сточных вод, в т.ч. по технологическим зонам:
	тыс. м3
	7 679
	7 679
	7 679
	7 679
	7 679
	7 733
	7 714
	7 710
	8 657

	
	
	%
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	22

	3.1
	Технологическая зона № 1
	тыс. м3
	5 698
	5 358
	5 287
	5 216
	5 145
	5 110
	4 749
	4 589
	5 010

	3.2
	Технологическая зона № 2
	тыс. м3
	1 981
	2 321
	2 392
	2 463
	2 534
	2 623
	2 965
	3 121
	3 647


[bookmark: _Toc113009480]
Таблица 36
Фактическое и ожидаемое поступление сточных вод с территории индустриального парка «Череповец» на ОСК АО «Апатит»
	№ п/п
	Показатель
	Ед. изм.
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2031
	2036
	2040

	1
	Объем отведенных стоков
	тыс. м3
	638,2
	14 807,8
	14 807,8
	14 807,8
	14 807,8
	14 807,8
	14 807,8
	14 807,8
	14 807,8

	2
	Реализации услуг водоотведения
	тыс. м3
	638,2
	14 807,8
	14 807,8
	14 807,8
	14 807,8
	14 807,8
	14 807,8
	14 807,8
	14 807,8

	2.1
	потребители I группы (население)
	тыс. м3
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.2
	потребители II группы (бюджет)
	тыс. м3
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.3
	потребители III группы (прочие), в том числе
	тыс. м3
	638,2
	14 807,8
	14 807,8
	14 807,8
	14 807,8
	14 807,8
	14 807,8
	14 807,8
	14 807,8

	2.3.1
	Объекты инфраструктуры
	тыс. м3
	95,64
	95,64
	95,64
	95,64
	95,64
	95,64
	95,64
	95,64
	95,64

	2.3.2
	ООО «Фиброплит»
	тыс. м3
	75,57
	75,57
	75,57
	75,57
	75,57
	75,57
	75,57
	75,57
	75,57

	2.3.3
	ООО «Норд»
	тыс. м3
	0,00
	7 930,8
	7 930,8
	7 930,8
	7 930,8
	7 930,8
	7 930,8
	7 930,8
	7 930,8

	2.3.4
	ООО «Завод НАРТИС»
	тыс. м3
	0,00
	6 238,8
	6 238,8
	6 238,8
	6 238,8
	6 238,8
	6 238,8
	6 238,8
	6 238,8

	2.3.5
	другие абоненты
	тыс. м3
	466,9
	466,96
	466,96
	466,96
	466,96
	466,96
	466,96
	466,96
	466,96

	3
	Передано на очистку ОС АО «Апатит»
	тыс. м3
	638,2
	14 807,8
	14 807,8
	14 807,8
	14 807,8
	14 807,8
	14 807,8
	14 807,8
	14 807,8



Информация о перспективном развитии индустриального парка «Череповец» отсутствует, в связи с этим объем отводимых стоков с данной территории остается постоянном на всем горизонте планирования. При строительстве и вводе новых объектов прогнозный баланс водоотведения будет требовать корректировки.

[bookmark: _Toc90256501][bookmark: _Toc113009394]11.2. Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)

Согласно терминологии, принятой постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», «эксплуатационная зона» — это зона эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная по признаку обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.
[bookmark: _Hlk138835350]МУП «Водоканал» осуществляет прием, транспортировку и очистку сточных вод на территории города Череповца, а также населенных пунктов в Череповецком муниципальном районе, находящихся в непосредственной близости к городу Череповцу и экономически связанных с ним.
Технологические зоны соответствуют бассейнам водоотведения очистных сооружений. Каждый бассейн имеет систему сбора транспортировки, перекачки и очистные сооружения.
В эксплуатационной зоне МУП «Водоканал» сформировались 3 технологические зоны водоотведения. 
Правобережный участок расположен в Индустриальном районе города и может принимать на очистку сточные воды (хозяйственно-бытовые, производственные и поверхностно-ливневые) самотеком и с зональных насосных станций Индустриального (КНС № 1), Северного (КНС № 5) и Первомайского (КНС №№ 2, 3) районов города. 
Левобережный участок расположен в Зашекснинском районе города и может принимать на очистку сточные воды (хозяйственно-бытовые, производственные и поверхностно-ливневые) самотеком и зональных насосных станций Зашекснинского (КНС № 6), Первомайского (КНС №№ 2, 3) и части Индустриального (КНС № 1) районов города.
В 2017 году в хозяйственное ведение были переданы сети водоотведения индустриального парка. Сети ливневой канализации принимают неочищенные стоки с проезжих частей автодорог индустриального парка «Череповец» и предварительно очищенных стоков с предприятий ООО «Фиброплит», ООО «Норд» и ООО «Завод НАРТИС». Сети хозяйственно-бытовой канализации принимают стоки от потребителей ООО «Фиброплит», ООО «Норд» и ООО «Завод НАРТИС». Сточные воды направляются на ОСК АО «Апатит». Информация по ОСК отсутствует.
Структура эксплуатационной зоны водоотведения города Череповца в прогнозном периоде не прогнозируется к изменению.

[bookmark: _Toc90256502][bookmark: _Toc113009395]11.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам водоотведения с разбивкой по годам.

Расчет требуемой мощности очистных сооружений выполнен в соответствии с прогнозируемыми объемами приема сточных вод по годам с учетом перспективного изменения объемов водоотведения и на основании расчетных суточных расходов сточных вод с учетом коэффициента суточной неравномерности (в соответствии с п.5.2, СП 31.13330.2021: Kсут.max = 1,3). 
[bookmark: _Toc87040375]В таблице ниже представлены сведения о приеме сточных вод в максимальные сутки, фактической и необходимой в перспективе до 2040 года мощности очистных сооружений. 

[bookmark: _Toc113009481]Таблица 37
Расчёт требуемой мощности очистных сооружений КОСК
	№ п/п
	Показатель
	Ед. изм.
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2031
	2036
	2040

	1
	Годовое поступление сточных вод на КОСК
	тыс. м3/год
	38 466
	38 400
	38 348
	38 307
	38 329
	38 291
	38 505
	39 802

	2
	Среднесуточное поступление сточных вод на КОСК
	тыс. м3/сут.
	105
	105
	105
	105
	105
	105
	105
	109

	3
	Максимальное суточное поступление сточных вод на КОСК
	тыс. м3/сут.
	137
	137
	137
	136
	137
	136
	137
	142

	4
	Установленная мощность КОСК
	тыс. м3/сут
	265
	265
	265
	265
	265
	265
	265
	265

	5
	Резерв производительности КОСК
	%
	48%
	48%
	48%
	49%
	48%
	49%
	48%
	47%



Согласно расчету резерв мощности (более 45%) прогнозируется на всем горизонте планирования, что позволит обеспечить централизованным водоотведением зоны перспективной застройки, а также районы существующей застройки, где ЦВО отсутствует.

Информация по ОСК АО «Апатит» отсутствует. 
[bookmark: _Toc90256503][bookmark: _Toc113009396]11.4. Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения

Для разработки электронной модели объектов централизованной системы водоотведения города Череповца использовалась геоинформационная система Zulu 8.0.
Пакет Zulu Drain позволяет создать расчетную математическую модель сети, выполнить паспортизацию сети, и на основе созданной модели решать информационные задачи, задачи топологического анализа и выполнять построение продольного профиля системы.

[bookmark: _Toc90256504][bookmark: _Toc113009397]11.5. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия

Из таблицы «Расчёт требуемой мощности очистных сооружений КОСК» следует, что на расчетный срок дефицита производительности КОСК города не возникает. Графически резерв производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения представлен на рисунке ниже.
[image: ]
Рисунок «Динамика изменения резервов/дефицитов производительности КОСК»
Информация по ОСК АО «Апатит» отсутствует. 

[bookmark: _Toc90256505][bookmark: _Toc104368648][bookmark: _Toc113009398]12. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения

[bookmark: _Toc90256506][bookmark: _Toc104368649][bookmark: _Toc113009399]12.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения

Схема водоотведения города предусматривает комплексную модернизацию объектов системы водоотведения.
Основные цели, направления, принципы и задачи развития систем водоотведения приведены в положениях Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».
Государственная политика в сфере водоотведения направлена на достижение следующих целей:
1. охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путём обеспечения бесперебойного и качественного водоотведения;
2. повышения энергетической эффективности путём экономного потребления воды;
3. снижения негативного воздействия на водные объекты путём повышения качества очистки сточных вод;
4. обеспечения доступности водоотведения для абонентов за счёт повышения эффективности деятельности организаций, осуществляющих водоотведение;
5. обеспечения развития централизованных систем водоотведения путём развития эффективных форм управления этими системами, привлечения инвестиций и развития кадрового потенциала организаций, осуществляющих водоотведение.
Общими принципами государственной политики в сфере водоотведения являются:
1. приоритетность обеспечения населения услугами по водоотведению;
2. создание условий для привлечения инвестиций в сферу водоотведения, обеспечение гарантий возврата частных инвестиций;
3. обеспечение технологического и организационного единства и целостности централизованных систем водоотведения;
5. установление тарифов в сфере водоотведения исходя из экономически обоснованных расходов организаций, осуществляющих водоотведение, необходимых для осуществления водоснабжения и (или) водоотведения;
6. обеспечение стабильных и недискриминационных условий для осуществления предпринимательской деятельности в сфере водоотведения;
7. обеспечение равных условий доступа абонентов к водоотведению;
8. открытость деятельности организаций, осуществляющих водоотведение, органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, осуществляющих регулирование в сфере водоотведения.
Для реализации целей и основных принципов государственной политики в сфере водоотведения схемой водоотведения поставлены следующие задачи:
1. канализование территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения, путем строительства новых сетей водоотведения и канализационных насосных станций;
2. сокращение сбросов неочищенных (недостаточно очищенных) сточных вод в водные объекты; 
3. повышение энергетической эффективности системы водоотведения путем реконструкции модернизации объектов водоотведения с применением современных технологий;
4. развитие системы диспетчеризации, информатизации, телемеханизации, автоматизации процессов водоотведения;
5. снижение общего уровня износа, аварийности и засоряемости на сетях водоотведения путем реконструкции и модернизации ветхих и аварийных сетей водоотведения. 
Надежность и экологическая безопасность являются основными требованиями, которые предъявляются современным системам водоотведения. Объектами оценки надежности являются как система водоотведения в целом, так и отдельные составляющие системы: самотечные и напорные трубопроводы; насосные станции; очистные сооружения. Оценка надежности производится по свойствам безотказности, долговечности, ремонтопригодности, управляемости, в том числе энергетической эффективности как системы в целом, так и отдельных ее элементов с повышением автоматизации технологических процессов. 
Одной из приоритетных задач, стоящих перед предприятием водопроводно-канализационного хозяйства, является обеспечение доступа к услугам водоотведения для существующих и новых потребителей, в том числе на осваиваемых территориях. Доступ к услугам водоотведения для существующих и перспективных потребителей, а также создание условий для их обеспечения осуществляется за счет строительства и реконструкции канализационных трубопроводов и инженерных сооружений, что обеспечит стабильную и безаварийную работу системы транспортировки стоков к местам очистки с созданием оптимального резерва пропускной способности коммуникаций и сооружений. 
Важнейшей задачей является достижение нормативного уровня очистки хозяйственно-бытовых и поверхностных стоков с применением современных технологий обработки осадка на очистных сооружениях канализации в целях обеспечения благополучной экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки в городе.
Плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения представлены в разделе 15 схемы водоотведения.

[bookmark: _Toc90256507][bookmark: _Toc104368650][bookmark: _Toc113009400]12.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий

При разработке рекомендаций, представленных в настоящем разделе, использовался утвержденный документ территориального планирования - Генеральный план города Череповца, а также проекты планирования территории и научно-исследовательская работа по разработке плана стратегического развития территории города Череповца (мастер-план) от 2021 года.
Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоотведения с указанием технических характеристик и планируемых сроков реализации приведён в таблице «Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения». 
Таблица 38
   Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения
	[bookmark: _Hlk108104941]№ 
п/п
	Наименование вида работ
	Виды работ
	Технические характеристики
	Период реализации

	
	
	
	Кол-во
	Ед. изм.
	Хар-ка
	Ед. изм.
	

	1
	Северный район

	1.1
	Модернизация энергохозяйства и оборудования КНС-5
	реконструкция
	1
	ед.
	20 000
	м³/сут.
	2023, 2024, 2027, 2031, 2036

	1.2
	Модернизация энергохозяйства и оборудования КНС-22 
	реконструкция
	1
	ед.
	7 800
	м³/сут.
	2039

	1.3
	Реконструкция напорного коллектора КНС-5 Ø 630 мм (L = 1 000 м)
	реконструкция
	1 000
	м
	Ø 630
	мм
	2023-2027

	1.4
	Строительство внутриквартальных и уличных сетей канализации Северного района Ø 160-200 мм (L = 3 000 м)
	строительство
	3 000
	м
	Ø 160-200
	мм
	2029-2030

	1.5
	Строительство сети ливневой канализации в Северном районе Ø200-500 мм (L = 2 000м)
	строительство
	2 000
	м
	Ø 200-500
	мм
	2023-2040

	1.6
	Реконструкция канализационного коллектора, поступающего на КНС-5 Ø 500-1 000 мм (L = 3 320,7 м): Ø 500 мм (L = 1 216,7 м), Ø 600 мм (L = 526,4 м), Ø 700 мм (L = 505 м), Ø 800 мм (L = 170 м), Ø 900 мм (L = 799,6 м), Ø 1 000 мм (L = 103 м)
	реконструкция
	3 320.7
	м
	Ø 500-1 000
	мм
	2023-2040

	1.7
	Реконструкция канализационного коллектора Ø 300-500 мм (L = 4 061,4 м): Ø 300 мм (L = 4 016,4 м), Ø 500 мм (L = 46 м)
	реконструкция
	4 061.4
	м
	Ø 300-500
	мм
	2023-2040

	2
	Индустриальный район

	2.1
	Модернизация энергохозяйства и оборудования КНС-1
	реконструкция
	1
	ед.
	50 000
	м³/сут.
	2023, 2024, 2033

	2.2
	Реконструкция 1, 2, 3 выпуска очищенных сточных вод с КОСК Ø 1 200 мм, (L = 6 000 м)
	реконструкция
	6 000
	м
	Ø 1 200
	мм
	2030-2040

	2.3
	Реконструкция существующих напорных ниток КНС №1 в г. Череповце Вологодской области Ø 600-900-1000 мм (L=1 424,22 м)
	реконструкция
	1 424,22
	м
	Ø 600-900-1000
	мм
	2023-2024

	2.4
	Реконструкция главного коллектора Индустриального района города Череповца Вологодской области
(Ø 1 000-1 250 мм, L = 4 867 м)
	реконструкция
	4 867 
	м
	Ø 1 000-1 250
	мм
	2023

	2.5
	Строительство сети ливневой канализации в Индустриальном районе Ø200-500 мм (L = 5 000 м)
	строительство
	5 000
	м
	Ø200-500
	мм
	2023-2040

	2.6
	Реконструкция ПБУ КОСК 
	реконструкция
	-
	-
	-
	-
	2025-2040

	2.7
	Реконструкция канализационного коллектора Ø700 мм (L=4 020 м)
	реконструкция
	4 020
	м
	Ø 700
	мм
	2023-2040

	2.8
	Реконструкция канализационного коллектора Ø 700-1 250 мм (L = 2 963,9 м): Ø 700 мм (L = 1 250,5 м), Ø 800 мм (L = 481,1 м), Ø 1 000 мм (L = 25,8 м), Ø 1 200 мм (L = 427 м), Ø 1 250 мм (L = 779,5 м)
	реконструкция
	2 963,9
	м
	Ø 700-1 250
	мм
	2023-2040

	2.9
	Реконструкция канализационного коллектора Ø 400-1 000 мм (L = 951 м): Ø 400 мм (L = 327,4 м), Ø 500 мм (L = 134,3 м), Ø 900 мм (L = 447,1 м), Ø 1 000 мм (L = 42,2 м)
	реконструкция
	951
	м
	Ø 400-1 000
	мм
	2023-2040

	2.10
	Реконструкция канализационного коллектора Ø 400-500 мм (L = 1 672,9 м): Ø 400 мм (L = 333,3 м), Ø 500 мм (L = 1 339,6 м)
	реконструкция
	1 672.9
	м
	Ø 400-500
	мм
	2023-2040

	2.11
	Реконструкция канализационного коллектора Ø 500-600 мм (L = 518,7 м): Ø 500 мм (L = 351,2 м), Ø 600 мм (L = 167,5 м)
	реконструкция
	518,7
	м
	Ø 500-600
	мм
	2023-2040

	2.12
	Реконструкция канализационного коллектора Ø 400 мм (L = 1 413,2 м)
	реконструкция
	1 413,2
	м
	Ø 400
	мм
	2023-2040

	2.13
	Реконструкция канализационного коллектора Ø 200-600 мм (L = 2 704,6 м): Ø 200 мм (L = 90,5 м), Ø 250 мм (L = 196,6 м), Ø 300 мм (L = 793 м), Ø 400 мм (L = 33 м), Ø 500 мм (L = 1 376,5 м), Ø 600 мм (L = 215 м)
	реконструкция
	2 704,6
	м
	Ø 200-600
	мм
	2023-2040

	3
	Заягорбский район

	3.1
	Модернизация энергохозяйства и оборудования КНС-2
	реконструкция
	1
	ед.
	50 000
	м³/сут.
	2023, 2024, 2025, 2028, 2029, 2034

	3.2
	Модернизация энергохозяйства и оборудования КНС-3
	реконструкция
	1
	ед.
	50 000
	м³/сут.
	2023, 2032

	3.3
	Модернизация энергохозяйства и оборудования КНС-4
	реконструкция
	1
	ед.
	20 000
	м³/сут.
	2023, 2037, 2038

	3.4
	Модернизация энергохозяйства и оборудования КНС-14
	реконструкция
	1
	ед.
	10 000
	м³/сут.
	2040

	3.5
	Модернизация энергохозяйства и оборудования КНС-15
	реконструкция
	1
	ед.
	10 000
	м³/сут.
	2040

	3.6
	Реконструкция главного коллектора Заягорбского района города Череповца Вологодской области (со строительством КНС L = 1 892,8 м Ø 630-800-900-1000 мм)
	реконструкция
	1892,8
	м
	Ø 630-800-900-1000
	мм
	2023

	3.7
	Строительство внутриквартальных и уличных сетей канализации для застройки существующих микрорайонов восточной части Заягорбского района Ø 160-200 мм (L = 3000 м)
	строительство
	3 000
	м
	Ø 160-200
	мм
	2029-2035

	3.8
	Строительство магистральных сетей канализации для застройки 26 мкр. (в том числе Пуловский лес) Ø 200 мм (L = 2 000 м)
	строительство
	2 000
	м
	Ø 200
	мм
	2036

	3.9
	Строительство магистральных сетей канализации для застройки 32 мкр. Ø 200 мм (L = 600 м)
	строительство
	600
	м
	Ø 200
	мм
	2030-2040

	3.10
	Строительство коллектора ливневой канализации по ул. Боршодской от ул. Каштановой до ул. Олимпийской Ø600 мм, (L = 1 530 м)
	строительство
	1 530
	м
	Ø 600
	мм
	2023-2025

	3.11
	Строительство коллектора ливневой канализации по ул. Каштановой от ул. Краснодонцев до ул. Боршодской Ø500 мм, (L = 850 м)
	строительство
	850
	м
	Ø 500
	мм
	2026-2028

	3.12
	Строительство коллектора ливневой канализации по ул. Краснодонцев от ул. Каштановой до ул. Васильковой Ø500 мм, (L = 700 м)
	строительство
	700
	м
	Ø 500
	мм
	2029-2031

	3.13
	Строительство сети ливневой канализации в Заягорбском районе Ø200-500 мм (L = 5 000 м)
	строительство
	5 000
	м
	Ø 200-500
	мм
	2023-2040

	3.14
	Реконструкция канализационного коллектора Ø 500 мм (L = 2 001,4 м)
	реконструкция
	2 001,4
	м
	Ø 500
	мм
	2023-2040

	3.15
	Реконструкция канализационного коллектора Ø 500-1 000 мм (L = 3 375 м): Ø 500 мм (L = 1 050 м), Ø 600 мм (L = 900 м), Ø 700 мм (L = 310 м), Ø 800 мм (L = 615 м), Ø 900 мм (L = 400 м), Ø 1 000 мм (L = 100 м)
	реконструкция
	3 375
	м
	Ø 500-1 000
	мм
	2023-2040

	3.16
	Реконструкция канализационного коллектора Ø 400-500 мм (L = 609,9 м): Ø 400 мм (L = 542 м), Ø 500 мм (L = 67,9 м)
	реконструкция
	609,9
	м
	Ø 400-500
	мм
	2023-2040

	3.17
	Реконструкция канализационного коллектора, поступающего на КНС-3 Ø 500-1 000 мм (L = 3 076,6 м): Ø 500 мм (L = 479 м), Ø 700 мм (L = 758 м), Ø 800 мм (L = 131,3 м), Ø 900 мм (L = 240,3 м), Ø 1 000 мм (L = 1 468 м)
	реконструкция
	3 076,6
	м
	Ø 500-1 000
	мм
	2023-2040

	4
	Зашекснинский район

	4.1
	Модернизация энергохозяйства и оборудования КНС-6
	реконструкция
	1
	ед.
	50 000
	м³/сут.
	2023, 2026, 2030, 2035

	4.2
	Строительство магистральных сетей канализации для застройки 117 и 119 мкр. Ø 200 мм (L = 4 400 м), Ø 400 мм (L = 650 м), Ø 160 мм (L = 1 300 м) + 1 КНС
	строительство
	4 400
650
1 300
	м
	Ø200
Ø400
Ø160+КНС
	мм
	2024
2025
2025

	4.3
	Строительство магистральных сетей канализации для застройки 122 мкр. Ø 500 мм (L = 1 420 м), Ø 225 мм (L = 2 500 м) + 1 КНС
	строительство
	470
950
2500
	м
	Ø500
Ø500
Ø225+КНС
	мм
	2024
2025
2025

	4.4
	Строительство внутриквартальных и уличных сетей канализации новых микрорайонов Зашекснинского района Ø 160-200 мм (L = 9 500 м)
	строительство
	9 500
	м
	Ø 160-200
	мм
	2027-2040

	4.5
	Строительство магистральных сетей канализации для застройки 110 мкр. Ø 400 мм (L = 1 000 м)
	строительство
	1 000
	м
	Ø 400
	мм
	2029

	4.6
	Строительство магистральных сетей канализации для застройки 109 мкр. Ø 400 мм, (L = 1 000 м)
	строительство
	1 000
	м
	Ø 400
	мм
	2030

	4.7
	Строительство магистральных сетей канализации для застройки 111 мкр. Ø 400 мм, (L = 1 000 м)
	строительство
	1 000
	м
	Ø 400
	мм
	2031

	4.8
	Строительство магистральных сетей канализации для застройки 113 мкр. Ø 400 мм, (L = 1 000 м)
	строительство
	1 000
	м
	Ø 400
	мм
	2032

	4.9
	Строительство магистральных сетей канализации для застройки 143, 150 мкр. Ø 400 мм, (L = 2 000 м)
	строительство
	2 000
	м
	Ø 400
	мм
	2033-2039

	4.10
	Строительство магистральных сетей канализации для застройки 116 мкр. Ø 400 мм, (L = 1 500 м)
	строительство
	1 500
	м
	Ø 400
	мм
	2034

	4.11
	Строительство магистральных сетей канализации для застройки 151 мкр. Ø 400 мм, (L = 1 000 м)
	строительство
	1 000
	м
	Ø 400
	мм
	2035-2040

	4.12
	Строительство магистральных сетей канализации для застройки восточнее Южного шоссе в Зашекснинском районе 126-130 мкр. Ø 500 мм, (L = 1 350 м)
	строительство
	1 350
	м
	Ø500
	мм
	2027-2028

	4.13
	Строительство магистральных сетей канализации для застройки 135 мкр. Ø 200 мм, (L = 500 м)
	строительство
	500
	м
	Ø 200
	мм
	2025

	4.14
	Строительство магистральных сетей канализации для застройки 134, 124, 163, 139 мкр. Ø 400 мм, (L = 13 000 м)
	строительство
	13 000
	м
	Ø 400
	мм
	2035-2040

	4.15
	Строительство магистральных сетей канализации для застройки 149 мкр. Ø 400 мм, (L = 2 000 м)
	строительство
	2000
	м
	Ø 400
	мм
	2035-2040

	4.16
	Строительство магистральных сетей канализации для застройки 147 мкр. Ø 200 мм, (L = 3 000 м)
	строительство
	3000
	м
	Ø 200
	мм
	2037-2040

	4.17
	Строительство коллектора на ЛБУ КОСК Ø 1 000 мм, (L = 2 000 м)
	строительство
	2 000
	м
	Ø 1 000
	мм
	2036-2037

	4.18
	Строительство магистральных сетей хозяйственно-бытовой канализации в 108 мкр.
	строительство
	-
	-
	-
	-
	2022

	4.19
	Строительство сети ливневой канализации в Зашекснинском районе Ø160-1000 мм (L = 20 000 м)
	строительство
	20 000
	м
	Ø160-1000
	мм
	2023-2040

	4.20
	Реконструкция ЛБУ КОСК 
	реконструкция
	-
	-
	-
	-
	2024-2040

	5
	Городские сети

	5.1
	Реконструкция сетей канализации районов города Ø 100-400 мм, L = 10 000 м: Ø 100-200 мм, (L = 5 000 м), Ø 300 мм, (L = 3 000 м), Ø 400 мм, (L = 2 000 м)
	реконструкция
	5 000
3 000
2 000
	м
	Ø 100-200
Ø 300
Ø 400
	мм
	2023-2040

	5.2
	Реконструкция магистральных сетей канализации районов города Ø 300-1 200 мм, L = 20 000 м: Ø 300 мм, (L = 6 000 м), Ø 400 мм, (L = 5 000 м), Ø 500 мм, (L = 2 000 м), Ø 600 мм, (L = 3 000 м), Ø 700 мм, (L = 1 000 м), Ø 800 мм, (L = 1 000 м), Ø 900 мм, (L = 1 000 м), Ø 1200 мм, (L = 1 000 м) 
	реконструкция
	6 000
5 000
2 000
3 000
1 000
1 000
1 000
1 000
	м
	Ø 300
Ø 400
Ø 500
Ø 600
Ø 700
Ø 800
Ø 900
Ø 1200
	мм
	2023-2040

	5.3
	Реконструкция напорных коллекторов КНС Ø 110-400 мм, (L = 10 000 м), Ø 500-700 мм, (L = 6 000 м), Ø 900-1 000 мм, (L = 7 000 м)
	реконструкция
	10 000
6 000
7 000
	м
	Ø 110-400
Ø 500-700
Ø 1000
	мм
	2025-2040

	5.4
	Реконструкция сетей канализации района Новые Углы, д. Ясная Поляна, д. Ирдоматка Ø 160-250 мм (L = 6 000 м)
	реконструкция
	6 000
	м
	Ø 160-250
	мм
	2024-2040

	5.5
	Строительство, реконструкция и модернизация централизованных сетей канализации
	строительство
	-
	-
	-
	-
	2022

	5.6
	Реконструкция и модернизация насосных станций
	реконструкция
	-
	-
	-
	-
	2022

	5.7
	Реконструкция и модернизация комплекса очистных сооружений канализации по Федеральному проекту «Сохранение и предотвращение загрязнения реки «Волги»
	реконструкция
	-
	-
	-
	-
	2022

	5.8
	Реконструкция и модернизация комплекса очистных сооружений канализации
	реконструкция
	-
	-
	-
	-
	2022

	5.9
	Приобретение оборудования для контроля качества воды
	
	-
	-
	-
	-
	2022

	5.10
	Внедрение энергосберегающих технологий
	
	-
	-
	-
	-
	2022

	5.11
	Автоматизация и механизация технологического процесса
	
	-
	-
	-
	-
	2022

	5.12
	Модернизация систем безопасности в части защиты централизованных систем водоотведения от угроз техногенного, природного характера и террористических актов
	реконструкция
	-
	-
	-
	-
	2022



[bookmark: _Toc90256508][bookmark: _Toc104368651][bookmark: _Toc113009401]12.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения

Технические обоснования мероприятий по системе водоотведения разделены на четыре группы:
[bookmark: _Hlk87358918]1. Мероприятия по реконструкции существующих очистных сооружений канализации.
2. Мероприятия по реконструкции существующих канализационных насосных станций и сетей водоотведения.
3. Мероприятия по строительству сетей и сооружений в целях организации и обеспечения централизованным водоотведением на территориях, где оно отсутствует, включая территории перспективной застройки.
4. Мероприятия, предлагаемые к выполнению из инвестиционной программы МУП «Водоканал» города Череповца на 2020-2023 годы.

[bookmark: _Toc90256509][bookmark: _Toc104368652][bookmark: _Toc113009402]12.3.1. Реконструкция существующих очистных сооружений канализации

В целях снижения сбросов с учетом поэтапного достижения утверждённых нормативов допустимых сбросов по каждому веществу, по которым установлены лимиты на сброс, на очистных сооружениях города Череповца предусматривается проведение мероприятий по внедрению нового и реконструкции существующего оборудования. Последовательность реализации мероприятий будет определена проектом.
Обоснование предлагаемых решений представлены в таблице «Обоснование предлагаемых решений по снижению сбросов на КОСК города Череповца».

[bookmark: _Toc58612167][bookmark: _Toc87040377][bookmark: _Toc104368692][bookmark: _Toc118703513]Таблица 39
Обоснование предлагаемых решений по снижению сбросов на КОСК города Череповца
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Техническое обоснование
	Достигаемый результат

	КОСК ПБУ ул. Промышленная, д. 29 (14 5000 м³/сут.)

	1
	Реконструкция входящих коллекторов Ø 1 200, 1 000 и 700 мм, камер и колодцев на них 1очереди
	-
	Выполнение мероприятий по реконструкции позволит:
- обеспечить стабильную и безаварийную работу системы очистки стоков;
- создать резерв мощности ОСК для перспективной застройки района;
- улучшить санитарно-эпидемиологическую обстановку и снизить риск негативного воздействия на окружающую среду;
- снижение объёма недостаточно очищенных сточных вод;
- повышение энергоэффективности очистки сточных вод за счёт применения современного оборудования и технологий;
- улучшение экологической обстановки и состояния бассейна Рыбинского водохранилища за счёт подключения не канализованных районов;
- повышение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, проживающего в подключаемых к централизованной системе водоотведения районах

	2
	Реконструкция приемной камеры сточных вод 1 очереди
	Требуется ремонт строительных конструкции
	

	3
	Реконструкция здания решеток 1очереди с пристройкой
	Требуется ремонт строительных конструкции. Физический износ решеток, насосного оборудования, приточной вентиляции
	

	4
	Реконструкция песколовки 1 очереди
	Физический износ трубопроводов подачи рабочей жидкости, пескопроводов, воздуховодов, гидроэлеваторов, ЗРА, входящих и выходящих шиберов песколовок
	

	5
	Реконструкция песковых бункеров
	-
	

	6
	Реконструкция первичных отстойников 1 очереди
	-
	

	7
	Реконструкция камер выпуска осадка №1 и №2
	Требуется ремонт строительных конструкции. Физический износ трубопроводов опорожнения и ЗРА, вытяжной вентиляции
	

	8
	Реконструкция дренажной насосной станции
	Требуется ремонт строительных конструкции. Физический износ насосного оборудования. Требуется установка дренажного насоса и вентиляции
	

	9
	Реконструкция аэротенка-вытеснителя 3-х секционного
	Требуется ремонт строительных конструкции. Физический износ аэраторов, частично труб воздуховодов и ЗРА, шиберов подачи осветленной воды и возвратного ила в секциях аэротенка, насосов нитратного рецикла
	

	10
	Реконструкция блока воздуходувной станции с иловой насосной станции 1 очереди
	Физический износ турбовоздуходувки, рабочего колеса илового насоса №1, напорного трубопровода возвратного ила и ЗРА
	

	11
	Реконструкция вторичного отстойника с иловыми колодцами 1 очереди
	Требуется ремонт основания ходовых путей оборудования илососа
	

	12
	Реконструкция станции микрофильтрации и ультрафиолетового обеззараживания 1 очереди
	Физический износ блоков промывки установки УФО, насосов промывки и ЗРА, крана опорожнения установки и выпуска воздуха из протока воды, труб опорожнения установок, насосного оборудования, ламп
	

	13
	Реконструкция насосной станции метантенок, метантенки 1 очереди
	-
	

	14
	Реконструкция иловой насосной станции
	Физический износ насосного оборудования, трубопроводов осадка, шибера отстойника №1-3, вентиляции
	

	15
	Реконструкция входящего коллектора 2 очереди Ø 900 и 600 мм
	-
	

	16
	Реконструкция приемной камеры сточных вод 2 очереди
	Требуется ремонт строительных конструкции. Физический износ шибера № 6
	

	17
	Реконструкция здания решеток 2 очереди
	Требуется ремонт строительных конструкции. Физический износ насосного оборудования, приточной вентиляции
	

	18
	Реконструкция песколовки 2 очереди
	Требуется ремонт строительных конструкции. Физический износ трубопроводов рабочей жидкости, пескопроводов, воздуховодов, гидроэлевоторов, песковых бункеров
	

	19
	Реконструкция бункерной песка с песковыми бункерами
	-
	

	20
	Реконструкция пункта приема снега (ППС) (реконструкция сооружения: усреднителя)
	Требуется ремонт строительных конструкции. Физический износ шибера подачи стоков в коридоры усреднителя, на окнах в распределительных лотках, решетки для задерживания мусора, трубопроводов подачи воды
	

	21
	Реконструкция насосной станции сырого осадка 2 очереди
	Требуется ремонт строительных конструкции. Физический износ насосного оборудования, ЗРА, системы вентиляции
	

	22
	Реконструкция первичного отстойника 2 очереди
	Физический износ трубопроводов опорожнения отстойников у распределительной чаши, трубопровода отвода плавающих веществ от жироловок отстойника до жиросборника отстойников
	

	23
	Реконструкция аэротенков- смесителей 3-секционных
	Требуется ремонт строительных конструкции. Физический износ системы аэрации в секциях № 1 и 2, шиберов подачи осветленной воды, ЗРА, частично труб воздуховодов, эрлифтов бачков возраста ила
	

	24
	Реконструкция вторичных отстойников с иловыми камерами 2 очереди
	Требуется ремонт основания ходовых путей оборудования илососа
	

	25
	Реконструкция станции микрофильтрации и ультрафиолетового обеззараживания 2 очереди
	Требуется ремонт строительных конструкции. Физический износ блоков промывки установок УФО, насосов промывки и ЗРА, крана опорожнения установки, выпуска воздуха из протока воды, труб опорожнения установок, дренажного насоса
	

	26
	Реконструкция канализационной насосной станции
	Физический износ насосного оборудования, ЗРА, системы вентиляции
	

	27
	Реконструкция насосной станции метантенок 2 очереди, метантенков 2 очереди
	-
	

	28
	Реконструкция насосной станции уплотнителей осадка
	Физический износ насосного оборудования, трубопроводов осадка, шибера отстойника, системы вентиляции
	

	29
	Реконструкция илоуплотнителя осадка
	-
	

	30
	Реконструкция блока воздуходувной станции с иловой насосной станции 2 очереди
	Требуется ремонт строительных конструкции. Физический износ воздуходувок, ЗРА, насосного оборудования иловой станции, трубопроводов
	

	31
	Реконструкция цеха механического обезвоживания осадка
	Требуется ремонт строительных конструкции. Физический износ вытяжной вентиляции, ленточного конвейера. Требуется ремонт с заменой комплектующих фильтр-пресса, станции приготовления флокулянта, насосного оборудования
	

	32
	Реконструкция инженерных сетей:
1) трубопроводы сточных вод, ила, осадка, воздуха, самотечных лотков, хоз. фекальной канализации, дренажных вод, ливневой канализации, трубопроводы технической и питьевой воды, трубопроводы выпуска сточных вод;
2) камеры, колодцы
	-
	

	КОСК ЛБУ Домозеровское сельское поселение (120 000 м³/сут.)

	1
	Реконструкция входящих коллекторов, приемной камеры сточных вод со снегоплавильной камерой
	Физический износ затворов, задвижек, прокладки трубопровода с форсунками во 2-е отделение снегоплавительной камеры
	Выполнение мероприятий по реконструкции позволит:
- обеспечить стабильную и безаварийную работу системы очистки стоков;
- создать резерв мощности ОСК для перспективной застройки района;
- улучшить санитарно-эпидемиологическую обстановку и снизить риск негативного воздействия на окружающую среду;
- снижение объёма недостаточно очищенных сточных вод;
- повышение энергоэффективности очистки сточных вод за счёт применения современного оборудования и технологий;
- улучшение экологической обстановки и состояния бассейна Рыбинского водохранилища за счёт подключения не канализованных районов;
- повышение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, проживающего в подключаемых к централизованной системе водоотведения районах

	2
	Реконструкция здания решеток
	Требуется ремонт строительных конструкции. Физический износ вентиляции
	

	3
	Реконструкция песколовки 1 очереди
	Требуется ремонт строительных конструкции. Физический износ входящих и выходящих шиберов
	

	4
	Реконструкция первичные отстойники 1 очереди
	Требуется ремонт строительных конструкции. Физический износ металлоконструкции, резины ходового колеса тележки, редукторов, резины скребковых механизмов, металлического полотна ходовых путей отстойников
	

	5
	Реконструкция насосной станции сырого осадка 1 очереди
	Требуется ремонт строительных конструкции. Физический износ вентиляции и расходных материалов
	

	6
	Реконструкция аэротенка-вытеснителя 2-секционного
	Требуется ремонт строительных конструкции. Физический износ ЗРА
	

	7
	Реконструкция вторичных отстойников с иловыми колодцами 1 очереди
	Требуется ремонт строительных конструкции. Физический износ ходовых тележек и металлоконструкции илососного оборудования
	

	8
	Реконструкция станции микрофильтрации
	Требуется ремонт строительных конструкции
	

	9
	Реконструкция станции ультрафиолетового обеззараживания ст. вод
	Требуется ремонт строительных конструкции
	

	10
	Реконструкция блока воздуходувной станции с иловой насосной станции
	Требуется ремонт строительных конструкции
	

	11
	Реконструкция здания задвижек управления песколовками 1 и 2 очереди
	Требуется ремонт строительных конструкции. Физический износ входящих и выходящих шиберов
	

	12
	Реконструкция песколовки 2 очереди
	Требуется ремонт строительных конструкции. Физический износ входящих и выходящих шиберов, гидроэлеваторных систем, систем гидросмыва, пультопроводов, системы аэрации на каналах, ЗРА и трубопровода подачи стоков из насосной станции в систему гидроэлеватора
	

	13
	Реконструкция бункерной песка
	-
	

	14
	Реконструкция насосной станции сырого осадка 2 очереди
	Физический износ ЗРА, вентиляции, насосного оборудования
	

	15
	Реконструкция первичных отстойников 2 очереди
	Требуется ремонт строительных конструкции. Физический износ скребковых механизмов, металлоконструкции ограждающего цилиндра, ходовой тележки
	

	16
	Реконструкция аэротенка-смесителя 2-секционного
	Требуется ремонт строительных конструкции. Физический износ ЗРА. Требуется ремонт конструкции аэрационной системы в 1 секции.
	

	17
	Реконструкция вторичных отстойников с иловыми камерами 2 очереди
	Требуется ремонт строительных конструкции
	

	18
	Реконструкция канализационной насосной станции
	Требуется ремонт строительных конструкции. Физический износ насосного оборудования. Требуется ремонт напорного трубопровода Ду 200
	

	19
	Реконструкция цеха механического обезвоживания осадка, в т.ч. помещение реагентного хозяйства, галерея, бункерная мех. обезвоженного осадка (кека)
	Требуется ремонт строительных конструкции, замена конвейерного оборудования и оборудования комплекса механического обезвоживания осадка КМОО № 1
	

	20
	Реконструкция инженерных сетей:
1) трубопроводы сточных вод, ила, осадка, воздуха, самотечных лотков, хоз. фекальной канализации, дренажных вод, ливневой канализации, трубопроводы технической и питьевой воды, трубопроводы выпуска сточных вод;
2) камеры, колодцы
	-
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Таблица 40
Технические обоснования мероприятий по реконструкции КНС и сетей 
	№п/п
	Наименование работ
	Техническое обоснование

	1
	Северный район

	1.1
	Модернизация энергохозяйства и оборудования КНС-5
	Реконструкция позволит:
- создание резерва мощности насосной станции для дальнейшего перспективного развития и подключения к централизованному водоотведению не канализованных территорий;
- снижение показателей аварийности системы водоотведения;
- повышение энергоэффективности системы за счёт повышения КПД насосных агрегатов;
- повышение уровня автоматизации и диспетчеризации

	1.2
	Модернизация энергохозяйства и оборудования КНС-22
	

	1.3
	Реконструкция напорного коллектора КНС-5 Ø 630 мм (L = 1 000 м)
	Реконструкция позволит:
- снижение показателей аварийности системы водоотведения;
- улучшение качества водоотведения;
- улучшить санитарно-эпидемиологическую обстановку и снизить риск негативного воздействия на окружающую среду

	1.4
	Реконструкция канализационного коллектора, поступающего на КНС-5 Ø 500-1 000 мм (L = 3 320,7 м)
	

	1.5
	Реконструкция канализационного коллектора Ø 300-500 мм (L = 4 061,4 м)
	

	2
	Индустриальный район

	2.1
	Модернизация энергохозяйства и оборудования КНС-1
	Реконструкция позволит:
- создание резерва мощности насосной станции для дальнейшего перспективного развития и подключения к централизованному водоотведению не канализованных территорий;
- снижение показателей аварийности системы водоотведения;
- повышение энергоэффективности системы за счёт повышения КПД насосных агрегатов;
- повышение уровня автоматизации и диспетчеризации

	2.2
	Реконструкция 1, 2, 3 выпуска очищенных сточных вод с КОСК Ø 1 200 мм, (L = 6 000 м)
	Реконструкция позволит:
- снижение показателей аварийности системы водоотведения;
- улучшение качества водоотведения;
- улучшить санитарно-эпидемиологическую обстановку и снизить риск негативного воздействия на окружающую среду

	2.3
	Реконструкция существующих напорных ниток КНС №1 в г. Череповце Вологодской области Ø 600-900-1000 мм (L=1 424,22 м)
	

	2.4
	Реконструкция главного коллектора Индустриального района города Череповца Вологодской области
(Ø 1 000-1 250 мм, L = 4 867 м)
	

	2.5
	Реконструкция канализационного коллектора Ø700 мм (L=4 020 м)
	

	2.6
	Реконструкция канализационного коллектора Ø 700-1 250 мм (L = 2 963,9 м)
	

	2.7
	Реконструкция канализационного коллектора Ø 400-1 000 мм (L = 951 м)
	

	2.8
	Реконструкция канализационного коллектора Ø 400-500 мм (L = 1 672,9 м)
	

	2.9
	Реконструкция канализационного коллектора Ø 500-600 мм (L = 518,7 м)
	

	2.10
	Реконструкция канализационного коллектора Ø 400 мм (L = 1 413,2 м)
	

	2.11
	Реконструкция канализационного коллектора Ø 200-600 мм (L = 2 704,6 м)
	

	3
	Заягорбский район

	3.1
	Модернизация энергохозяйства и оборудования КНС-2
	Реконструкция позволит:
- создание резерва мощности насосной станции для дальнейшего перспективного развития и подключения к централизованному водоотведению не канализованных территорий;
- снижение показателей аварийности системы водоотведения;
- повышение энергоэффективности системы за счёт повышения КПД насосных агрегатов;
- повышение уровня автоматизации и диспетчеризации

	3.2
	Модернизация энергохозяйства и оборудования КНС-3
	

	3.3
	Модернизация энергохозяйства и оборудования КНС-4
	

	3.4
	Модернизация энергохозяйства и оборудования КНС-14
	

	3.5
	Модернизация энергохозяйства и оборудования КНС-15
	

	3.6
	Реконструкция главного коллектора Заягорбского района со строительством КНС Ø 630 мм (L = 1 300 м). Реконструкция существующего коллектора Ø 900-1 000 мм, (L = 1 300 м)
	Реконструкция позволит:
- снижение показателей аварийности системы водоотведения;
- улучшение качества водоотведения;
- улучшить санитарно-эпидемиологическую обстановку и снизить риск негативного воздействия на окружающую среду.

	3.7
	Реконструкция канализационного коллектора Ø 500 мм (L = 2 001,4 м)
	

	3.8
	Реконструкция канализационного коллектора Ø 500-1 000 мм (L = 3 375 м)
	

	3.9
	Реконструкция канализационного коллектора Ø 400-500 мм (L = 609,9 м)
	

	3.10
	Реконструкция канализационного коллектора, поступающего на КНС-3 Ø 500-1 000 мм (L = 3 076,6 м)
	

	4
	Зашекснинский район

	4.1
	Модернизация энергохозяйства и оборудования КНС-6
	Реконструкция позволит:
- создание резерва мощности насосной станции для дальнейшего перспективного развития и подключения к централизованному водоотведению не канализованных территорий;
- снижение показателей аварийности системы водоотведения;
- повышение энергоэффективности системы за счёт повышения КПД насосных агрегатов;
- повышение уровня автоматизации и диспетчеризации

	5
	Общегородские сети

	5.1
	Реконструкция сетей канализации районов города Ø 100-400 мм, L = 10 000 м: Ø 100 200 мм, (L = 5 000 м), Ø 300 мм, (L = 3 000 м), Ø 400 мм, (L = 2 000 м)
	Реконструкция позволит:
- снижение показателей аварийности системы водоотведения;
- улучшение качества водоотведения;
- улучшить санитарно-эпидемиологическую обстановку и снизить риск негативного воздействия на окружающую среду

	5.2
	Реконструкция магистральных сетей канализации районов города Ø 300-1 200 мм, L = 20 000 м: Ø 300 мм, (L = 6 000 м), Ø 400 мм, (L = 5 000 м), Ø 500 мм, (L = 2 000 м), Ø 600 мм, (L = 3 000 м), Ø 700 мм, (L = 1 000 м), Ø 800 мм, (L = 1 000 м), Ø 900 мм, (L = 1 000 м), Ø 1 200 мм, (L = 1 000 м)
	

	5.3
	Реконструкция напорных коллекторов КНС Ø 110-400 мм, (L = 10 000 м), Ø 500-700 мм, (L = 6 000 м), Ø 900-1 000 мм, (L = 7 000 м)
	

	5.4
	Реконструкция сетей канализации района Новые Углы, д. Ясная Поляна, д. Ирдоматка Ø 160-250 мм (L =6 000 м)
	


[bookmark: _Toc90256511][bookmark: _Toc104368654][bookmark: _Toc113009404]12.3.3. Организация и обеспечение централизованным водоотведением на территориях, где оно отсутствует, включая территории перспективной застройки

Мероприятия реализуются в целях:
1. организации централизованного водоотведения на территориях городского округа, где оно отсутствует; 
2. развития жилых, общественно-деловых и промышленных зон города;
3. обеспечения надежности водоотведения путем организации перераспределения потоков сточных вод между технологическими зонами водоотведения;
4. обеспечение доступа к услугам водоотведения для новых потребителей в целях исключения сброса неочищенных сточных вод;
5. снижение риска негативного воздействия на окружающую среду.
Обоснование реализации мероприятий приведены в таблице ниже.
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Технические обоснования мероприятий по организации и обеспечению централизованным водоотведением на территориях, где оно отсутствует
	№п/п
	Наименование работ
	Техническое обоснование

	1
	Северный район

	1.1
	Строительство внутриквартальных и уличных сетей канализации Северного района Ø 160-200 мм (L = 3 000 м)
	Строительство сетей позволит:
- обеспечить создание стабильной централизованной системы водоотведения и обеспечить доступность услуг водоотведения для новых потребителей, включая осваиваемые и преобразуемые территории;
- создать резерв мощности на сетях и сооружениях для перспективной застройки района и подключения жителей к централизованному водоотведению;
- улучшить санитарно-эпидемиологическую обстановку и снизить риск негативного воздействия на окружающую среду

	1.2
	Строительство сети ливневой канализации в Северном районе Ø200-500 мм (L = 2 000 м)
	

	2
	Заягорбский район

	2.1
	Строительство внутриквартальных и уличных сетей канализации для застройки существующих микрорайонов восточной части Заягорбского района Ø 160-200 мм (L = 3 000 м)
	Строительство сетей позволит:
- обеспечить создание стабильной централизованной системы водоотведения и обеспечить доступность услуг водоотведения для новых потребителей, включая осваиваемые и преобразуемые территории;
- создать резерв мощности на сетях и сооружениях для перспективной застройки района и подключения жителей к централизованному водоотведению;
- улучшить санитарно-эпидемиологическую обстановку и снизить риск негативного воздействия на окружающую среду

	2.2
	Строительство магистральных сетей канализации для застройки 26 мкр. (в том числе Пуловский лес) Ø 200 мм (L = 2 000 м)
	

	2.3
	Строительство магистральных сетей канализации для застройки 32 мкр. Ø 200 мм (L = 600 м)
	

	2.4
	Строительство коллектора ливневой канализации по ул. Боршодской от ул. Каштановой до ул. Олимпийской Ø600 мм, (L = 1,5 м)
	

	2.5
	Строительство коллектора ливневой канализации по ул. Каштановой от ул. Краснодонцев до ул. Боршодской Ø500 мм, (L = 0,85 м)
	

	2.6
	Строительство коллектора ливневой канализации по ул. Краснодонцев от ул. Каштановой до ул. Васильковой Ø500 мм, (L = 0,70 м)
	

	2.7
	Строительство сети ливневой канализации в Заягорбском районе Ø200-500 мм (L = 5 000 м)


	

	3
	Зашекснинский район

	3.1
	Строительство магистральных сетей канализации для застройки 117 и 119 мкр. Ø 200 мм (L = 4 400 м), Ø 400 мм (L = 650 м), Ø 160 мм (L = 1 300 м) + 1 КНС
	Строительство сетей позволит:
- обеспечить создание стабильной централизованной системы водоотведения и обеспечить доступность услуг водоотведения для новых потребителей, включая осваиваемые и преобразуемые территории;
- создать резерв мощности на сетях и сооружениях для перспективной застройки микрорайона и подключения жителей к централизованному водоотведению;
- улучшить санитарно-эпидемиологическую обстановку и снизить риск негативного воздействия на окружающую среду

	3.2
	Строительство магистральных сетей канализации для застройки 122 мкр. Ø 500 мм (L = 1 420 м), Ø 225 мм (L = 2 500 м) + 1 КНС
	

	3.3
	Строительство внутриквартальных и уличных сетей канализации новых микрорайонов Зашекснинского района Ø 160-200 мм (L = 4 500-5 000 м)
	

	3.4
	Строительство магистральных сетей канализации для застройки 110 мкр. (Ø 400 мм, L = 1 000 м)
	

	3.5
	Строительство магистральных сетей канализации для застройки 109 мкр. Ø 400 мм, (L = 1 000 м)
	

	3.6
	Реконструкция главного коллектора Заягорбского района города Череповца Вологодской области (со строительством КНС L = 1 892,8 м Ø 630-800-900-1000 мм)
	

	3.7
	Строительство магистральных сетей канализации для застройки 113 мкр. Ø 400 мм, (L = 1 000 м)
	

	3.8
	Строительство магистральных сетей канализации для застройки 143, 150 мкр. Ø 400 мм, (L = 2 000 м)
	

	3.9
	Строительство магистральных сетей канализации для застройки 116 мкр. Ø 400 мм, (L = 1 500 м)
	

	3.10
	Строительство магистральных сетей канализации для застройки 151 мкр. Ø400 мм, (L = 1 000 м)
	

	3.11
	Строительство магистральных сетей канализации для застройки восточнее Южного шоссе в Зашекснинском районе 126-130 мкр. Ø 500 мм, (L = 1 350 м)
	

	3.12
	Строительство магистральных сетей канализации для застройки 135 мкр. Ø 200 мм, (L = 500 м)
	

	3.13
	Строительство магистральных сетей канализации для застройки 134, 124, 163, 139 мкр. Ø 400 мм, (L = 13 000 м)
	

	3.14
	Строительство магистральных сетей канализации для застройки 149 мкр. Ø 400 мм, (L = 2 000 м)
	

	3.15
	Строительство магистральных сетей канализации для застройки 147 мкр. Ø 200 мм, (L = 3 000 м)
	

	3.16
	Строительство коллектора на ЛБУ КОСК Ø 1 000 мм, (L = 2 000 м)
	

	3.17
	Строительство сети ливневой канализации в Зашекснинском районе Ø160-1000 мм (L = 20 000 м)
	

	4
	Индустриальный район

	4.1
	Строительство сети ливневой канализации в Индустриальном районе Ø200-500 мм (L = 5 000м)
	Строительство сетей позволит:
- обеспечить создание стабильной централизованной системы водоотведения и обеспечить доступность услуг водоотведения для новых потребителей, включая осваиваемые и преобразуемые территории;
- создать резерв мощности на сетях и сооружениях для перспективной застройки микрорайона и подключения жителей к централизованному водоотведению;
- улучшить санитарно-эпидемиологическую обстановку и снизить риск негативного воздействия на окружающую среду
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12.3.4. Мероприятия, предлагаемые к выполнению из инвестиционной программы МУП «Водоканал» на 2020-2023 годы
 
В целях подключения объектов капитального строительства требуется выполнить такие мероприятия как:
- строительство магистральных сетей хозяйственно-бытовой канализации в 108 мкр.
Для снижения уровня износа существующих объектов требуется выполнить такие мероприятия как:
- строительство, реконструкция и модернизация централизованных сетей канализации;
- реконструкция и модернизация насосных станций.
Для повышения экологической эффективности, достижения плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения требуется выполнить такие мероприятия как:
- реконструкция и модернизация комплекса очистных сооружений канализации по Федеральному проекту «Сохранение и предотвращение загрязнения реки «Волги»;
- реконструкция и модернизация комплекса очистных сооружении канализации;
- приобретение оборудования для контроля качества сточных вод;
- внедрение энергосберегающих технологий;
- автоматизация и механизация технологического процесса;
- модернизация систем безопасности в части защиты централизованных систем
водоотведения от угроз техногенного, природного характера и террористических актов.

[bookmark: _Toc113009406]12.4. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых, модернизируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

В рамках развития системы водоотведения предполагаются следующие мероприятия по объектам системы водоотведения:
1. Очистные сооружения канализации:
- реконструкция КОСК.
2. Канализационные насосные станции:
- реконструкция 9 канализационных насосных станций суммарной производительностью 298 тыс. м³/ч.;
- строительство КНС (при необходимости).
3. Коллекторы и канализационные сети:
- строительство внутриквартальных и уличных сетей канализации протяженностью 11 км.; 
- строительство магистральных сетей канализации протяженностью 47,1 км;
- строительство коллекторов протяженностью 2 км;
- реконструкция сетей водоотведения суммарной протяженностью 36 км;
- реконструкция коллекторов протяженностью 39 км. 
4. Коллекторы и ливневые сети:
- строительство коллекторов протяженностью 3,1 км;
- строительство внутриквартальных и уличных ливневых сетей протяженностью 32 км.

[bookmark: _Toc90256513][bookmark: _Toc104368656][bookmark: _Toc113009407]12.5. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

Важнейшей задачей управления системой водоотведения города является непрерывный учёт и измерение параметров работы инженерных сооружений. Для непрерывного измерения, оперативного сбора, передачи и приёма по радиоканалам и волоконно-оптическим линиям связи, обработки, первичного анализа, накопления и отображения в диспетчерских пунктах информации о значимых технологических параметрах со всех контролируемых пунктов и объектов канализационной системы города. 
В настоящее время на КОСК города Череповца существует система учета количества сбрасываемых в водоем сточных вод, а также используется система автоматического контроля и управления технологическим процессом с использованием системы контроля концентрации кислорода в иловой смеси и регулированием расхода воздуха на первой очереди правобережного участка. Комплексная автоматизация всех объектов отсутствует.
Система диспетчеризации будет внедряться в рамках реконструкции существующих и строительстве новых объектов системы водоотведения. Проекты диспетчеризации будут учитываться при разработке ПСД данных объектов.

[bookmark: _Toc90256514][bookmark: _Toc104368657][bookmark: _Toc113009408]12.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории городского округа, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование

Варианты маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) выбраны из условий обеспечения кратчайшего расстояния до потребителей с учётом искусственных и естественных преград и проложены преимущественно в границах красных линий (городская территория). Трассы подлежат уточнению и корректировке на стадии проектирования объектов схемы.
В рамках развития перспективных территорий предполагается строительство новых сетей канализации. При этом большая часть сетей проходит по территориям перспективного строительства. Маршруты прохождения трубопроводов на территориях перспективной застройки разработаны и согласованы соответствующими утверждёнными проектами планировок территорий. В случае отклонений застройки планировочной территории от проекта планировки маршруты прохождения трубопроводов следует определять конкретно на стадии проектирования отдельных зданий и территорий.
Подробная графическая интерпретация маршрутов прохождения трубопроводов водоотведения по территории города содержится в электронной модели системы водоотведения, выполненной в программном комплексе Zulu 8.0.

[bookmark: _Toc90256515][bookmark: _Toc104368658][bookmark: _Toc113009409]12.7. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

Санитарно-защитные зоны от канализационных сооружений до границ зданий жилой застройки, участков общественных зданий и предприятий пищевой промышленности с учетом их перспективного расширения следует принимать в соответствии с санитарными нормами, а в случае отступления от них должны согласовываться с органами санитарно-эпидемиологического надзора.
Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» размеры санитарно-защитных зон для канализационных очистных сооружений следует применять по таблице «Размеры санитарно-защитных зон для сооружений и объектов системы водоотведения». 

[bookmark: _Toc90259959][bookmark: _Toc104368695][bookmark: _Toc113009486]Таблица 42
Размеры санитарно-защитных зон для сооружений и объектов системы водоотведения
	Сооружения и объекты системы водоотведения
	Расстояние в м при расчетной производительности очистных сооружений в тыс. м³/сутки

	
	до 0,2
	более 0,2 до 5,0
	более 5,0 до 50,0
	более 5,0 до 50,0

	Насосные станции и аварийно-регулирующие резервуары, локальные очистные сооружения
	15
	20
	20
	30

	Сооружения для механической и биологической очистки с иловыми площадками для сброженных осадков, а также иловые площадки
	150
	200
	400
	500

	Сооружения для механической и биологической очистки с иловыми площадками для сброженных осадков, а также иловые площадки
	100
	150
	300
	400

	Поля:
	
	
	
	

	а) фильтрации
	200
	300
	500
	1000

	б) орошения
	150
	200
	400
	1000

	Биологические пруды
	200
	200
	300
	300



Охранными зонами канализации называются территории, которые окружают строения канализационных сетей, водоемы и воздушное пространство, где для обеспечения защиты этим системам ограничено использование определенных действий или недвижимых объектов.
В подобных зонах следует воздерживаться от действий, способных нанести вред строениям системы канализации, это:
1. высаживание деревьев;
2. препятствование проходу к сооружениям коммуникаций отводящей сети;
3. складирование материалов;
4. строительные, шахтные, взрывные, свайные работы;
5. грузоподъемные работы около строений без разрешения владельца сети канализации;
6. перемещение грунта, погружение твердых веществ, углубление дна, а также протягивание лаг, цепей, якорей водных транспортных средств возле сетей,которые расположены вблизи водоемов.
У охранных зон канализации существуют граничные пределы. При их определении устанавливаются месторасположение, диаметр строений, назначение и глубина прокладки. Точными сведениями об их местонахождении располагают организации водопроводно-канализационного хозяйства.
Для канализационных сетей, проходящих по уличным проездам, другим открытым территориям, в том числе и по территориям абонентов, устанавливаются следующие охранные зоны:
1. для сетей диаметром менее 600 мм – 10-метровая зона, по 5 м в обе стороны от наружной стенки трубопроводов до выступающих частей зданий и других инженерных сооружений;
2. для магистралей диаметром свыше 600 мм – 20-50-метровая зона, в обе стороны от стенок трубопроводов до выступающих частей зданий и других инженерных сооружений в зависимости от грунтов, глубины заложения, конструкции и назначения трубопровода.
В соответствии с требованиями СанПиН выпуски сточных вод в поверхностные водоемы должны располагаться ниже по течению от населенных мест. 
Запрещается сброс сточных вод в пределах 1-го пояса зон санитарной охраны (ЗСО) источников питьевого водоснабжения, в местах спорта и массового отдыха населения, а также в пределах 2-го и 3-го поясов ЗСО, если загрязнение стоков превышает гигиенические нормативы. 
В случае сброса сточных вод в черте населенных мест нормативные требования, предъявляемые к составу и свойствам сточных вод, должны соответствовать требованиям, предъявляемым к воде водных объектов соответствующего водопользования.

[bookmark: _Toc90256516][bookmark: _Toc104368659][bookmark: _Toc113009410]12.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения

Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем водоотведения совпадают с границами населённого пункта, в том числе с учётом возможной перспективной застройки. 
Границы планируемых к строительству сооружений на базе существующих также должны остаться в границах существующих объектов системы централизованного водоотведения города.
Для реализации мероприятий по строительству новых объектов (сетей) необходимо предусмотреть выделение необходимых земельных участков и их оформление. 
Точные границы планируемых зон размещения данных объектов будут указаны во время выполнения предпроектных работ в части урегулирования земельно-правовых вопросов.

[bookmark: _Toc90256517][bookmark: _Toc113009411]13. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из важнейших составляющих санитарного и экологического благополучия города Череповца.
Очистные сооружения должны обеспечивать эффективность очистки сточных вод до норм предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ в рыбохозяйственных водоемах, сброс которых не приводит к изменению качества воды в водоеме в соответствии с приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 13.12.2016 № 552 «Об утверждении нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения».

[bookmark: _Toc90256518][bookmark: _Toc113009412]13.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площадки

Для снижения негативного воздействия на окружающую среду, в частности на водные объекты, с 2019 года на МУП «Водоканал» реализуется региональный проект «Оздоровление Волги» в рамках нацпроекта «Экология». Нацпроект призван улучшить экосистему Волги к концу 2024 года за счет сокращения втрое доли сбрасываемых загрязненных сточных вод. К концу 2020 года первый этап реконструкции и модернизации КОСК завершен более, чем на 85%.
В рамках федеральной программы «Сокращение и предотвращение загрязнения реки Волги» в период с 2019 г. по 2021 г. произведена реконструкция и модернизация сооружений механической и биологической очистки 1-й и 2-й очереди правобережного участка с целью уменьшения количества загрязненных сточных вод, сбрасываемых в водоем.
В 2019 году выполнена реконструкция сооружений механической очистки на первичных отстойниках №№ 1, 2, 6 первой очереди, № 3 второй очереди и сооружений биологической очистки на вторичных отстойниках №№ 1, 2, 4, 5, 6 первой очереди, №№ 1, 2, 3 второй очереди с заменой оборудования из-за высокой степени износа, что негативно сказывалось на качестве очистки сточных вод. В 2020 году выполнена реконструкция первичных отстойниках №№ 3, 4, 5 первой очереди, №№ 1, 2, 4 второй очереди аналогично реконструкции, произведенной в 2019 году.
В 2020 году с целью снижения вредных выбросов в атмосферу произведена реконструкция системы вентиляции здания решеток 1-й очереди ПБУ КОСК и дополнительно установлен соответствующий экологическим стандартам индустриальный комплекс очистки воздуха ВЕНТЛИТ-8000-1А11 для очистки воздуха от мелкодисперсных примесей и для снижения в воздухе концентраций сероводорода, аммиака, смеси природных меркаптанов, выделяемых из поступающих сточных вод, в здании решеток до нормативных показателей.
В 2020 году для сооружений биологической очистки 2-й очереди ПБУ КОСК произведена разработка схемы реконструкции с переходом на новую технологию, позволяющую удалять биогенные элементы.
К концу 2021 года модернизация КОСК завершена на 100%.

[bookmark: _Toc90256519][bookmark: _Toc113009413]13.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод

Технологическая схема очистки сточных вод предусматривает предварительную механическую очистку, полную биологическую очистку бытовых, производственных и ливневых сточных вод с последующей микрофильтрацией на дисковых микрофильтрах и обеззараживанием и сбросом в Шекснинский русловой участок Рыбинского водохранилища. В зимний период года на правобережном участке осуществляется прием снежных масс, убираемых с территории города дорожными организациями. Талая вода, образующаяся при плавлении снега сточной водой вместе со стоками города, проходит полную биологическую очистку и обеззараживание УФО.
Для обработки образующегося осадка предусмотрен цех механического обезвоживания осадка на ленточном фильтр-прессе с последующей утилизацией.
Технические возможности по очистке сточных вод КОСК, работающих в существующем штатном режиме, соответствуют временным условиям сброса сточных вод в водоем.


[bookmark: _Toc90256520][bookmark: _Toc113009414]14. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения

[bookmark: _Toc113009415]14.1. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов, рассчитанная на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятых по объектам–аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования

[bookmark: _Hlk138842185]Оценка объёмов финансовых потребностей на реализацию мероприятий по реконструкции и модернизации объектов систем централизованного водоотведения (очистных сооружений, насосных станций, коллекторов и канализационных сетей) произведена в соответствии с:
- предоставленными сметными расчётами и проектно-сметной документацией соответствующих эксплуатирующих организаций на выполнение указанных работ;
- сметными стоимостями проектов-аналогов на основании информации завершённых открытых конкурсов и аукционов, полученных путём анализа официального сайта Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг;
- инвестиционными программами предприятий водопроводно-канализационного хозяйства;
- прейскурантами производителей оборудования для водоотведения.
[bookmark: _Hlk138842938]Оценка объёмов финансовых потребностей на реализацию мероприятий по новому строительству объектов водоотведения, а также перекладке (реконструкции) канализационных сетей произведена в соответствии с:
[bookmark: _Hlk138842896]Государственными сметными нормативами «Укрупнённые нормативы цены строительства» НЦС 81-02-14-2022 Сборник № 14 «Наружные сети водоснабжения и канализации», утверждёнными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28.03.2022 № 203/пр;
Государственными сметными нормативами «Укрупнённые нормативы цены строительства» НЦС 81-02-19-2022 Сборник № 19 «Здания и сооружения городской инфраструктуры», утверждёнными приказом Министерства строительства и жилищного-коммунального хозяйства Российской Федерации от 29.03.2022 № 217/пр;
Государственными сметными нормативами «Укрупнённые нормативы цены строительства» НЦС 81-02-16-2021 «Малые архитектурные формы», утверждёнными приказом Министерства строительства и жилищного-коммунального хозяйства Российской Федерации от 12.03.2021 № 139/пр;
Государственными сметными нормативами «Укрупнённые нормативы цены строительства» НЦС 81-02-17-2022 Сборник № 17 «Озеленение», утверждёнными приказом Министерства строительства и жилищного-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28.03.2022 № 208/пр.
Для определения долгосрочных ценовых последствий и приведения капитальных вложений в реализацию проектов схемы водоотведения к ценам соответствующих лет были использованы следующие макроэкономические параметры, установленные Минэкономразвития России:
- прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов (от 18.05.2022);
- прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2036 года (от 28.11.2018).
На момент актуализации схемы водоотведения, был выбран базовый вариант социально-экономического развития Российской Федерации.
[bookmark: _Toc527734068][bookmark: _Toc533131034][bookmark: _Toc57615076][bookmark: _Toc89573334][bookmark: _Toc90259962]Применяемые при расчётах стоимости реализации мероприятий схемы водоотведения индексы-дефляторы приведены в таблице ниже. Данные индексы-дефляторы подлежат актуализации в соответствии с макроэкономической ситуацией в Российской Федерации. В схеме водоотведения использованы индексы-дефляторы, утверждённые в мае 2022 года. 
[bookmark: _Toc113009488]Таблица 43
Прогнозные индексы дефляторы, принятые для расчётов долгосрочных ценовых последствий
	Наименование
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040

	индекс-дефлятор капитальных вложений по отрасли строительство
	Индексы-дефляторы, %

	
	1,0
	106,8
	105,3
	104,8
	104,6
	104,6
	104,6
	104,6
	104,7
	104,5
	104,5
	104,4
	104,2
	104,1
	104,1
	104,1
	104,1
	104,1
	104,1

	
	Ежегодное приращение от базового года (2022 г.), %

	
	100,0
	106,8
	112,5
	117,9
	123,3
	129,0
	134,9
	141,1
	147,7
	154,4
	161,3
	168,3
	175,4
	182,6
	190,0
	197,7
	205,8
	214,1
	222,8




Сроки и стоимость реализации долгосрочных мероприятий установлены ориентировочные, окончательные сроки и инвестиции необходимо актуализировать после разработки проектно-сметной документации.
Для реализации мероприятий по строительству новых объектов необходимо предусмотреть выделение необходимых земельных участков и их оформление, а также сопутствующие финансовые затраты.
[bookmark: _Toc90259963]В таблице «Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоотведения» приведён укрупнённый расчёт капитальных вложений на реализацию предлагаемых в схеме водоотведения мероприятий в ценах 2022 года и соответствующих лет.
[bookmark: _Toc113009489]Таблица 44
Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоотведения
	№ п/п
	Мероприятие
	Стоимость в ценах 2022 г., тыс. руб. (без НДС)
	Объемы финансовых потребностей и капитальных затрат на реализацию мероприятий в прогнозных ценах (без НДС), тыс. руб.

	
	
	
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027-2031
	2032-2036
	2037-2040

	1
	Мероприятия по реконструкции существующих очистных сооружений канализации
	5 823 128,86
	0,00
	0,00
	906 061,31
	294 235,51
	86 372,94
	3 046 725,96
	1 555 428,32
	3 516 530,11

	2
	Мероприятия по реконструкции существующих канализационных насосных станций и сетей водоотведения
	9 587 387,01
	708 225,27
	905 182,03
	837 707,79
	529 759,49
	508 280,57
	2 912 970,95
	4 397 169,82
	3 690 303,71

	3
	Мероприятия по строительству сетей и сооружений в целях организации и обеспечения централизованным водоотведением на территориях, где оно отсутствует, включая территории перспективной застройки
	5 760 925,49
	70 994,93
	103 859,93
	84 568,62
	127 175,20
	81 549,07
	1 682 765,48
	2 254 533,12
	5 499 661,73

	4
	Прочие мероприятия
	16 172,88
	16 172,88
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00






Оценка необходимых объёмов капитальных вложений на реализацию мероприятий, предусмотренных данной схемой водоотведения, отражена в таблице «Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоотведения». 
Сроки реализации мероприятий и объёмы финансовых потребностей указаны ориентировочно и окончательно могут быть определены после разработки соответствующей проектно-сметной документации либо выделения соответствующего финансирования. 
Мероприятия носят рекомендательный характер и не обязывают организации выполнять данные мероприятия в указанные сроки, несут в себе функцию представления общих объёмов работ, необходимых для улучшения эффективности функционирования соответствующих систем холодного водоснабжения.
В перечне мероприятий могут быть выделены следующие источники финансирования:
ПЗП - плата за подключение;
ПП - производственная программа организации водопроводно-канализационного хозяйства;
ИП - инвестиционная программа организации водопроводно-канализационного;
Бюджет - бюджетные средства различных уровней (муниципальный, областной, федеральный). 


[bookmark: _Toc113009490]Таблица 45
Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоотведения
	№ 
п/п
	Территориальная принадлежность
	Источник финансирования
	Капитальные затраты в ценах 2022 г., тыс. руб. (без НДС)
	Объемы финансовых потребностей и капитальных затрат на реализацию мероприятий в прогнозных ценах (без НДС), тыс. руб.

	
	
	
	
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027-2031
	2032-2036
	2037-2040
	Итого

	1
	Северный район

	1.1
	Модернизация энергохозяйства и оборудования КНС-5
	ИП
	280 859,51
	 
	29 995,80
	70 530,58
	 
	 
	177 694,15
	119 184,37
	
	397 404,90

	1.2
	Модернизация энергохозяйства и оборудования КНС-22
	ИП
	41 302,87
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	88 425,17
	88 425,17

	1.3
	Реконструкция напорного коллектора КНС-5 Ø 630 мм (L = 1 000 м)
	ИП
	142 000,00
	 
	1 516,56
	39 497,06
	41 392,92
	43 300,48
	45 294,46
	
	
	171 001,47

	1.4
	Строительство внутриквартальных и уличных сетей канализации Северного района Ø 160-200 мм (L = 3 000 м)
	ИП
	196 170,27
	 
	 
	 
	 
	 
	276 534,73
	
	
	276 534,73

	1.5
	Строительство сети ливневой канализации в Северном районе Ø200-500 мм (L = 2 000 м)
	ИП
	37 004,40
	 
	3 952,07
	2 203,16
	2 308,91
	2 415,32
	13 852,05
	17 194,81
	16 462,85
	58 389,18

	1.6
	Реконструкция канализационного коллектора, поступающего на КНС-5 Ø 500-1 000 мм (L = 3 320,7 м): Ø 500 мм (L = 1 216,7 м), Ø 600 мм (L = 526,4 м), Ø 700 мм (L = 505 м), Ø 800 мм (L = 170 м), Ø 900 мм (L = 799,6 м), Ø 1 000 мм (L = 103 м)
	ИП
	160 102,21
	 
	17 098,92
	9 460,12
	9 914,21
	10 371,10
	59 479,10
	73 832,50
	70 689,56
	250 845,51

	1.7
	Реконструкция канализационного коллектора Ø 300-500 мм (L = 4 061,4 м): Ø 300 мм (L = 4 016,4 м), Ø 500 мм (L = 46 м)
	ИП
	427 262,21
	 
	45 631,60
	25 246,08
	26 457,89
	27 677,18
	158 730,93
	197 035,61
	188 648,11
	669 427,40

	
	Итого по Северному району:
	
	1 284 701,47
	0,00
	98 194,95
	146 937,01
	80 073,93
	83 764,07
	731 585,42
	407 247,29
	364 225,70
	1 912 028,36

	2
	Индустриальный район

	2.1
	Модернизация энергохозяйства и оборудования КНС-1
	ИП
	297 380,66
	 
	31 760,25
	149 358,88
	 
	 
	
	251 399,25
	
	432 518,39

	2.2
	Реконструкция 1, 2, 3 выпуска очищенных сточных вод с КОСК Ø 1 200 мм, (L = 6 000 м)
	ИП
	988 831,11
	 
	 
	 
	 
	 
	276 144,22
	739 717,60
	708 228,97
	1 724 090,79

	2.3
	Реконструкция существующих напорных ниток КНС №1 в г. Череповце Вологодской области Ø 600-900-1000 мм (L=1 424,22 м)
	ИП+ФБ+СБ+МБ
	221603,366
	 
	44762,30
	176841,066
	
	
	
	
	
	221603,366

	2.4
	Реконструкция главного коллектора Индустриального района города Череповца Вологодской области
(Ø 1 000-1 250 мм, L = 4 867 м)
	ИП+ФНБ
	526 915,45
	
	526 915,45
	 
	 
	 
	
	
	
	526 915,45

	2.5
	Строительство сети ливневой канализации в Индустриальном районе Ø200-500 мм (L=5 000 м)
	ИП
	62 369,98
	 
	6 661,11
	3 713,37
	3 891,62
	4 070,96
	23 347,29
	28 981,42
	27 747,72
	98 413,49

	2.6
	Реконструкция ПБУ 
	-
	3 666 104,56
	0,00
	0,00
	372 122,36
	167 402,99
	16 173,58
	2 356 659,31
	291 470,02
	2 782 787,37
	5 986 615,63

	2.7
	Реконструкция канализационного коллектора Ø700 мм (L=4 020 м)
	ИП
	 
	20 042,50
	11 088,69
	11 620,94
	12 156,48
	69 718,45
	86 542,79
	82 858,80
	294 028,65
	294 028,65

	2.8
	Реконструкция канализационного коллектора Ø 700-1 250 мм (L = 2 963,9 м): Ø 700 мм (L = 1 250,5 м), Ø 800 мм (L = 481,1 м), Ø 1 000 мм (L = 25,8 м), Ø 1 200 мм (L = 427 м), Ø 1 250 мм (L = 779,5 м)
	ИП
	 
	13 631,04
	7 541,49
	7 903,48
	8 267,71
	47 416,00
	58 858,35
	56 352,84
	199 970,90
	199 970,90

	2.9
	Реконструкция канализационного коллектора Ø 400-1 000 мм (L = 951 м): Ø 400 мм (L = 327,4 м), Ø 500 мм (L = 134,3 м), Ø 900 мм (L = 447,1 м), Ø 1 000 мм (L = 42,2 м)
	ИП
	 
	9 521,68
	5 267,95
	5 520,81
	5 775,24
	33 121,46
	41 114,27
	39 364,10
	139 685,50
	139 685,50

	2.10
	Реконструкция канализационного коллектора Ø 400-500 мм (L = 1 672,9 м): Ø 400 мм (L = 333,3 м), Ø 500 мм (L = 1 339,6 м)
	ИП
	 
	4 733,34
	2 618,76
	2 744,46
	2 870,94
	16 465,05
	20 438,37
	19 568,34
	69 439,25
	69 439,25

	2.11
	Реконструкция канализационного коллектора Ø 500-600 мм (L = 518,7 м): Ø 500 мм (L = 351,2 м), Ø 600 мм (L = 167,5 м)
	ИП
	 
	1 765,41
	976,73
	1 023,61
	1 070,78
	6 141,02
	7 622,96
	7 298,47
	25 898,98
	25 898,98

	2.12
	Реконструкция канализационного коллектора Ø 400 мм (L = 1 413,2 м)
	ИП
	 
	2 919,50
	1 615,24
	1 692,77
	1 770,78
	10 155,56
	12 606,28
	12 069,65
	42 829,78
	42 829,78

	2.13
	Реконструкция канализационного коллектора Ø 200-600 мм (L = 2 704,6 м): Ø 200 мм (L = 90,5 м), Ø 250 мм (L = 196,6 м), Ø 300 мм (L = 793 м), Ø 400 мм (L = 33 м), Ø 500 мм (L = 1 376,5 м), Ø 600 мм (L = 215 м
	ИП
	 
	5 917,36
	3 273,83
	3 430,98
	3 589,09
	20 583,73
	25 550,96
	24 463,29
	86 809,24
	86 809,24

	
	Итого по Индустриальному району
	-
	6 333 960,70
	368 841,00
	313 581,84
	781 997,88
	205 231,65
	55 745,55
	2 859 752,08
	1 564 302,28
	3 760 739,55
	9 910 191,83

	3
	Заягорбский район

	3.1
	Модернизация энергохозяйства и оборудования КНС-2
	ИП
	379 986,40
	 
	40 582,55
	76 338,99
	80 003,26
	 
	187 383,44
	119 084,44
	
	503 392,67

	3.2
	Модернизация энергохозяйства и оборудования КНС-3
	ИП
	280 859,51
	 
	29 995,80
	 
	 
	 
	
	404 598,38
	
	434 594,18

	3.3
	Модернизация энергохозяйства и оборудования КНС-4
	ИП
	148 690,33
	 
	15 880,13
	 
	 
	 
	
	
	267 938,83
	283 818,96

	3.4
	Модернизация энергохозяйства и оборудования КНС-14
	ИП
	26 433,84
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	58 885,36
	58 885,36

	3.5
	Модернизация энергохозяйства и оборудования КНС-15
	ИП
	26 433,84
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	58 885,36
	58 885,36

	3.6
	Реконструкция главного коллектора Заягорбского района города Череповца Вологодской области
(со строительством КНС L = 1 892,8 м Ø 630-800-900-1000 мм)
	ИП+
ФНБ
	315 084,55
	
	315 084,55
	 
	 
	 
	
	
	
	315 084,55

	3.7
	Строительство внутриквартальных и уличных сетей канализации для застройки существующих микрорайонов восточной части Заягорбского района Ø 160-200 мм (L = 3000 м)
	ИП
	196 170,27
	 
	 
	 
	 
	 
	112 506,91
	193 103,73
	
	305 610,63

	3.8
	Строительство магистральных сетей канализации для застройки 26 мкр. (в том числе Пуловский лес) Ø 200 мм (L = 2 000 м)
	ИП
	130 757,45
	 
	 
	 
	 
	 
	
	248 489,40
	
	248 489,40

	3.9
	Строительство магистральных сетей канализации для застройки 32 мкр. Ø 200 мм (L = 600 м)
	ИП
	39 234,05
	 
	 
	 
	 
	 
	10 956,63
	29 349,93
	28 100,55
	68 407,10

	3.10
	Строительство коллектора ливневой канализации по ул. Боршодской от ул. Каштановой до ул. Олимпийской Ø600 мм, (L=1 530 м)
	ИП
	59 726,18
	 
	6 378,76
	30 225,73
	31 676,57
	 
	
	
	
	68 281,06

	3.11
	Строительство коллектора ливневой канализации по ул. Каштановой от ул. Краснодонцев до ул. Боршодской Ø500 мм, (L=850 м)
	ИП
	24 060,53
	 
	 
	 
	 
	2 966,42
	28 571,70
	
	
	31 538,12

	3.12
	Строительство коллектора ливневой канализации по ул. Краснодонцев от ул. Каштановой до ул. Васильковой Ø500 мм, (L=700 м)
	ИП
	19 818,89
	 
	 
	 
	 
	 
	29 736,46
	
	
	29 736,46

	3.13
	Строительство сети ливневой канализации в Заягорбском районе Ø200-500 мм (L=5 000 м)
	ИП
	86 173,18
	 
	9 203,30
	5 130,57
	5 376,83
	5 624,62
	32 257,67
	40 042,04
	38 337,51
	135 972,53

	3.14
	Реконструкция канализационного коллектора по ул. Краснодонцев Ø 500 мм (L = 2 001,4 м)
	ИП
	56 608,07
	 
	9 203,30
	3 135,98
	3 286,50
	3 437,96
	19 716,98
	24 475,05
	23 433,19
	86 688,95

	3.15
	Реконструкция канализационного коллектора Ø 500-1 000 мм (L = 3 375 м): Ø 500 мм (L = 1 050 м), Ø 600 мм (L = 900 м), Ø 700 мм (L = 310 м), Ø 800 мм (L = 615 м), Ø 900 мм (L = 400 м), Ø 1 000 мм (L = 100 м)
	ИП
	151 768,90
	 
	9 203,30
	9 431,17
	9 883,86
	10 339,35
	59 297,05
	73 606,52
	70 473,21
	242 234,46

	3.16
	Реконструкция канализационного коллектора Ø 400-500 мм (L = 609,9 м): Ø 400 мм (L = 542 м), Ø 500 мм (L = 67,9 м)
	ИП
	29 725,81
	 
	9 203,30
	1 357,63
	1 422,80
	1 488,36
	8 535,89
	10 595,76
	10 144,71
	42 748,45

	3.17
	Реконструкция канализационного коллектора, поступающего на КНС-3 Ø 500-1 000 мм (L = 3 076,6 м): Ø 500 мм (L = 479 м), Ø 700 мм (L = 758 м), Ø 800 мм (L = 131,3 м), Ø 900 мм (L = 240,3 м), Ø 1 000 мм (L = 1 468 м)
	ИП
	228 832,12
	 
	9 203,30
	14 529,14
	15 226,54
	15 928,25
	91 349,82
	113 394,21
	108 567,19
	368 198,44

	
	Итого по Заягорбскому району:
	-
	2 200 363,91
	220 559,00
	239 806,99
	140 149,20
	146 876,37
	39 784,96
	580 312,54
	1 256 739,45
	664 765,90
	3 288 994,42

	4
	Зашекснинский район

	4.1
	Модернизация энергохозяйства и оборудования КНС-6
	ИП
	264 338,36
	 
	28 231,34
	 
	 
	97 032,05
	116 241,98
	143 740,01
	
	385 245,38

	4.2
	Строительство магистральных сетей канализации для застройки 117 и 119 мкр. Ø 200 мм (L = 4 400 м), Ø 400 мм (L = 650 м), Ø 160 мм (L = 1 300 м) + 1 КНС
	ИП
	154 163,09
	 
	 
	141976,87 
	63786,72 
	
	
	
	
	205 763,59

	4.3
	Строительство магистральных сетей канализации для застройки 122 мкр. Ø 500 мм (L = 1 420 м), Ø 225 мм (L = 2 500 м) + 1 КНС
	ИП
	130 757,45
	 
	 
	21328,47 
	156408,79 
	 
	
	
	
	177 737,26

	4.4
	Строительство внутриквартальных и уличных сетей канализации новых микрорайонов Зашекснинского района Ø 160-200 мм (L = 4 500-5 000 м)
	ИП
	326 859,52
	 
	 
	 
	 
	 
	168 762,78
	192 221,80
	184 039,22
	545 023,80

	4.5
	Строительство магистральных сетей канализации для застройки 110 мкр. Ø 400 мм (L = 1 000 м)
	ИП
	78 866,59
	 
	 
	 
	 
	 
	111 302,92
	
	
	111 302,92

	4.6
	Строительство магистральных сетей канализации для застройки 109 мкр. Ø 400 мм, (L = 1 000 м)
	ИП
	78 866,59
	 
	 
	 
	 
	 
	116 484,58
	
	
	116 484,58

	4.7
	Строительство магистральных сетей канализации для застройки 111 мкр. Ø 400 мм, (L = 1 000 м)
	ИП
	78 866,59
	 
	 
	 
	 
	 
	121 741,93
	0,00
	0,00
	121 741,93

	4.8
	Строительство магистральных сетей канализации для застройки 113 мкр. Ø 400 мм, (L = 1 000 м)
	ИП
	78 866,59
	 
	 
	 
	 
	 
	
	127 197,73
	0,00
	127 197,73

	4.9
	Строительство магистральных сетей канализации для застройки 143, 150 мкр. Ø 400 мм, (L = 2 000 м)
	ИП
	157 801,39
	 
	 
	 
	 
	 
	
	146 450,79
	135 086,00
	281 536,78

	4.10
	Строительство магистральных сетей канализации для застройки 116 мкр. Ø 400 мм, (L = 1 500 м)
	ИП
	118 402,20
	 
	 
	 
	 
	 
	
	207 715,08
	0,00
	207 715,08

	4.11
	Строительство магистральных сетей канализации для застройки 151 мкр. Ø 400 мм, (L = 1 000 м)
	ИП
	78 866,59
	 
	 
	 
	 
	 
	
	38 904,74
	108 341,78
	147 246,52

	4.12
	Строительство магистральных сетей канализации для застройки восточнее Южного шоссе в Зашекснинском районе 126-130 мкр. Ø 500 мм, (L = 1 350 м)
	ИП
	1 084 178,89
	 
	 
	 
	 
	 
	2 103 965,07
	
	
	2 103 965,07

	4.13
	Строительство магистральных сетей канализации для застройки 135 мкр. Ø 200 мм, (L = 500 м)
	ИП
	32 706,41
	 
	 
	 
	38 547,29
	 
	
	
	
	38 547,29

	4.14
	Строительство магистральных сетей канализации для застройки 134, 124, 163, 139 мкр. Ø 400 мм, (L = 13 000 м)
	ИП
	1 025 674,94
	 
	 
	 
	 
	 
	
	505 963,49
	1 409 005,28
	1 914 968,77

	4.15
	Строительство магистральных сетей канализации для застройки 149 мкр. Ø 400 мм, (L = 2 000 м)
	ИП
	157 801,39
	 
	 
	 
	 
	 
	
	77 843,12
	216 777,25
	294 620,38

	4.16
	Строительство магистральных сетей канализации для застройки 147 мкр. Ø 200 мм, (L = 3 000 м)
	ИП
	196 170,27
	 
	 
	 
	 
	 
	
	0,00
	375 901,50
	375 901,50

	4.17
	Строительство коллектора на ЛБУ КОСК Ø 1 000 мм, (L = 2 000 м)
	ИП
	332 399,36
	 
	 
	 
	 
	 
	
	63 168,65
	532 374,75
	595 543,41

	4.18
	Строительство магистральных сетей хозяйственно-бытовой канализации в 108 мкр.
	ИП
	10 496,82
	10 496,82
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	10 496,82

	4.19
	Строительство сети ливневой канализации в Зашекснинском районе Ø160-1000 мм (L = 20 000 м)
	ИП
	727 197,50
	 
	77 664,69
	43 295,78
	45 373,98
	47 465,00
	272 215,74
	337 906,40
	323 522,25
	1 147 443,84

	4.20
	Реконструкция ЛБУ КОСК 
	-
	2 157 024,30
	0,00
	0,00
	533 938,95
	126 832,53
	70 199,36
	690 066,66
	1 263 958,30
	733 742,74
	3 418 738,54

	
	Итого по Зашекснинскому району:
	-
	7 270 304,85
	10 496,82
	105 896,03
	577 234,73
	210 753,79
	233 703,17
	1 961 310,68
	3 105 070,12
	6 122 755,84
	12 327 221,18

	5
	Общегородские сети

	5.1
	Реконструкция сетей канализации районов города Ø 100-400 мм, L = 10 000 м: Ø 100-200 мм, (L = 5 000 м), Ø 300 мм, (L = 3 000 м), Ø 400 мм, (L = 2 000 м)
	ИП
	647 604,29
	 
	69 164,14
	38 265,65
	40 102,40
	41 950,49
	240 589,56
	298 648,24
	285 935,25
	1 014 655,73

	5.2
	Реконструкция магистральных сетей канализации районов города Ø 300-1 200 мм, L = 20 000 м: Ø 300 мм, (L = 6 000 м), Ø 400 мм, (L = 5 000 м), Ø 500 мм, (L = 2 000 м), Ø 600 мм, (L = 3 000 м), Ø 700 мм, (L = 1 000 м), Ø 800 мм, (L = 1 000 м), Ø 900 мм, (L = 1 000 м), Ø 1200 мм, (L = 1 000 м) 
	ИП
	1 707 846,50
	 
	182 398,01
	100 913,26
	105 757,10
	110 630,83
	634 477,02
	787 587,97
	754 061,58
	2 675 825,77

	5.3
	Реконструкция напорных коллекторов КНС Ø 110-400 мм, (L = 10 000 м), Ø 500-700 мм, (L = 6 000 м), Ø 900-1 000 мм, (L = 7 000 м)
	ИП
	1 166 402,35
	 
	 
	 
	137 470,43
	84 571,28
	485 023,36
	602 068,40
	576 439,28
	1 885 572,75

	5.4
	Реконструкция сетей канализации района Новые Углы, д. Ясная Поляна, д. Ирдоматка Ø 160-250 мм (L = 6 000 м)
	ИП
	380 933,92
	 
	 
	42 839,98
	24 904,53
	26 052,23
	149 411,72
	185 467,52
	177 572,45
	606 248,44

	5.5
	Строительство, реконструкция и модернизация централизованных сетей канализации
	ИП
	60 498,11
	60 498,11
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	60 498,11

	5.6
	Реконструкция и модернизация насосных станций
	ИП
	1 547,66
	1 547,66
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	1 547,66

	5.7
	Реконструкция и модернизация комплекса очистных сооружений канализации по Федеральному проекту "Сохранение и предотвращение загрязнения реки "Волги"
	ИП
	110 485,26
	110 485,26
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	110 485,26

	5.8
	Реконструкция и модернизация комплекса очистных сооружений канализации
	ИП
	6 792,35
	6 792,35
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	6 792,35

	5.9
	Приобретение оборудования для контроля качества воды
	ИП
	267,00
	267,00
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	267,00

	5.10
	Внедрение энергосберегающих технологий
	ИП
	4 326,34
	4 326,34
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	4 326,34

	5.11
	Автоматизация и механизация технологического процесса
	ИП
	11 124,91
	11 124,91
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	11 124,91

	5.12
	Модернизация систем безопасности в части защиты централизованных систем водоотведения от угроз техногенного, природного характера и террористических актов
	ИП
	454,63
	454,63
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	454,63

	
	Итого по общегородским сетям:
	
	4 098 283,32
	195 496,26
	251 562,14
	182 018,90
	308 234,46
	263 204,84
	1 509 501,67
	1 873 772,13
	1 794 008,55
	6 377 798,95

	
	ИТОГО
	
	21 187 614,24
	795 393,08
	1 009 041,95
	1 828 337,72
	951 170,20
	676 202,58
	7 642 462,39
	8 207 131,26
	12 706 495,55
	33 816 234,74
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Источниками инвестиций являются: инвестиционная программа предприятия, собственные средства предприятия и заемные средства. Окончательный объем капитальных вложений для реализации мероприятий определяется согласно проектным документам, сводному сметному расчёту и технико-экономическому обоснованию.
Объёмы капитальных вложений носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании проекта бюджета на соответствующий год исходя из возможностей местного бюджета и степени реализации мероприятий, а также подлежат корректировке при актуализации схемы водоотведения.
Финансовое обеспечение мероприятий может осуществляться за счёт средств бюджетов всех уровней. Источники финансирования мероприятий определяются при утверждении в установленном порядке инвестиционных программ организаций, оказывающих услуги в сфере водоснабжения. В качестве источников финансирования инвестиционных программ организаций водопроводно-канализационного хозяйства могут использоваться собственные средства (прибыль, амортизационные отчисления, экономия затрат от реализации мероприятий) и привлечённые средства (кредиты).
При финансировании мероприятий за счёт собственных средств организаций водопроводно-канализационного хозяйства в полном объёме прогнозный тариф, с учётом включения расходов на инвестиции, не может превышать предельную максимальную величину тарифа на водоотведение, устанавливаемого регулирующим органом. В случае превышения установленной величины предельного роста тарифа за счёт увеличения инвестиционной составляющей возможно использование механизма компенсации его роста за счёт бюджетных средств.
Финансовые потребности на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению головных сооружений водоотведения и канализационных сетей могут обеспечиваться (дотироваться) за счёт средств бюджетов всех уровней, предусмотренных федеральными, муниципальными целевыми и адресными программами в установленном порядке в соответствии с действующим законодательством.
Финансирование мероприятий по обеспечению централизованным водоотведением объектов перспективного строительства и территорий перспективной застройки осуществляется в основном за счёт платы за подключение и средств застройщиков на основании выданных технических условий. 
Предложения по инвестированию средств в существующие объекты и/или инвестиции, предполагаемые для осуществления определёнными организациями, в схеме водоотведения согласованы с лицами, владеющими на праве собственности или ином законном нраве данными объектами, или соответствующими организациями на реализацию инвестиционных проектов.


[bookmark: _Toc90256524][bookmark: _Toc113009416]15. Плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения с разбивкой по годам

[bookmark: _Hlk138844369]Плановые показатели развития централизованных систем водоснабжения устанавливаются в целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения и водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путём обеспечения бесперебойного и качественного снабжения абонентов соответствующими услугами, повышения энергетической эффективности данных систем путём экономного потребления воды и обеспечения развития указанных централизованных систем путём внедрения эффективных форм управления такими системами.
Необходимый минимальный перечень плановых показателей функционирования централизованных систем водоснабжения определён приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.04.2014 № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей» и включает:
1. Показатели очистки сточных вод:
- доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объёме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения;
- доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объёме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения;
- доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения.
2. Показатели надёжности и бесперебойности водоотведения: 
- удельное количество аварий и засоров в расчёте на протяжённость канализационной сети в год.
3. Показатели энергетической эффективности:
- удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объёма очищаемых сточных вод;
- удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объёма транспортируемых сточных вод.
[bookmark: _Hlk88143609]4. Иные показатели, установленные федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере ЖКХ.
Достижение рассмотренных целевых показателей функционирования централизованных систем водоотведения будет обеспечиваться в случае реализации всех рекомендованных мероприятий по реконструкции, модернизации и строительству сетей и объектов централизованной системы водоотведения.
Значения плановых показателей развития на момент окончания реализации мероприятий, включая целевые показатели и их значения с разбивкой по годам, представлены в таблице «Плановые показатели развития централизованных систем водоотведения».  
[bookmark: _Toc90259966]
[bookmark: _Toc113009491]Таблица 46
Плановые показатели развития централизованных систем водоотведения
	№ п/п
	Показатели
	Ед. изм.
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2031
	2036
	2040

	1
	Показатели качества очистки сточных вод

	1.1
	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объёме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения
	%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%

	1.2
	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения
	%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%

	2
	Показателем надежности и бесперебойности водоотведения

	2.1
	Удельное количество аварий и засоров в расчёте на протяжённость канализационной сети в год
	ед./км
	2,48
	2,45
	2,43
	2,40
	2,35
	2,22
	2,07
	1,97

	3
	Показатели энергетической эффективности

	3.1
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод
	кВт•ч/м3
	0,317
	0,317
	0,317
	0,327
	0,327
	0,368
	0,398
	0,400

	3.2
	 Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод.
	кВт•ч/м3
	0,129
	0,129
	0,124
	0,124
	0,118
	0,114
	0,114
	0,114



[bookmark: _Toc90256526][bookmark: _Toc113009417]15.1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

[bookmark: _Hlk106694229]Высокий износ трубопроводов канализации, а также высокой доли трубопроводов с небольшим диаметром обуславливает большое количество засоров на сетях. Удельное количество засоров в расчёте на протяжённость канализационной сети в год в 2021 году составило 2,50 ед./км. Количество засоров на перспективу изменяется в зависимости от объёма нового строительства сетей и запланированного объёма перекладки канализационных сетей. Прогнозируется снижение показателя до 1,97 ед./км.
Для улучшения показателей надежности и бесперебойности систем водоотведения «Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год» предусматриваются мероприятия по реконструкции сетей канализации.

[bookmark: _Toc90256525][bookmark: _Toc113009418]15.2. Показатели качества очистки сточных вод

Общий объем сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объёме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, оценивается для определённых случаев: отсутствуют очистные сооружения как объект (не предусмотрены изначально); ОСК разрушены, либо не функционируют; сброс сточных вод производится на рельеф или в пруды-отстойники без очистки.
На момент актуализации схемы, по всем технологическим зонам централизованных системы водоотведения весь объем сточных вод подвергается очистке.
Значение показателя «Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения» сохраняется на уровне нулевых показателей, так как в связи с невозможностью очистки сточных вод до требований НДС были установлены временно согласованные сбросы).

[bookmark: _Toc90256527][bookmark: _Toc113009419]15.3. Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод

Очистка сточных вод на очистных сооружениях канализации является весьма энергоёмким процессом и зависит от многих факторов, поэтому разброс удельных показателей очистки велик:
- исходный состав сточных вод;
- технология очистки;
- состав и режимы работы оборудования очистных сооружений;
- организация систем жизнеобеспечения зданий. 
При полной реконструкции очистных сооружений канализации расчет энергопотребления сооружений производится технологами (проектной организацией), уточняется при пусконаладочных работах.
Прогноз величины удельного потребления электрической энергии при строительстве новых очистных сооружений осложняется тем, что при строительстве или полной реконструкции очистных сооружений канализации расчет энергопотребления сооружений производится технологами (проектной организацией), уточняется при пусконаладочных работах; он слабо предсказуем при отсутствии прочих данных.
[bookmark: _Hlk74227401]Динамика энергопотребления на очистку сточных вод спрогнозирована с учетом реализации мероприятий по реконструкции действующих и строительству новых ОСК в эксплуатационных зонах гарантирующих организаций. 
Ниже приведена структура удельного потребления электроэнергии по объектам-аналогам производительностью свыше 5 000 м3/сут.

[bookmark: _Toc74730594][bookmark: _Toc90259967][bookmark: _Toc113009492]Таблица 47
Структура удельного потребления электроэнергии ОСК по объектам-аналогам
	Производственные процессы
	Удельное потребление электроэнергии, кВт•ч/м3
	Доля в структуре энергопотребления, %

	Процессы аэрации (в т.ч. эрлифт)
	0,19
	50,80%

	Доочистка
	0,03
	7,90%

	УФ-обеззараживание
	0,02
	4,80%

	Обработка ила (минерализаторы и насосное оборудование)
	0,07
	17,50%

	Прочее технологическое оборудование
	0,05
	12,70%

	Иные производственные потребности (вентиляция помещений, освещение территорий и т.п.)
	0,02
	4,80%

	Обезвоживание осадка
	0,01
	1,60%

	Итого удельное потребление ОСК
	0,40
	100%



При расчете изменения значения энергопотребления по отношению к 2021 году при реконструкции действующих ОСК учтены следующие факторы:
- применение современных, энергоэффективных аналогов существующего оборудования;
- модернизация системы телемеханизации технологических процессов; 
- установка новых воздуходувок с большей производительностью, монтаж системы гидросмыва песка, монтаж системы вентиляции, монтаж дренажных насосов. 
Значение показателя удельного расхода электрической энергии на очистку сточных вод на базовый 2021 год составляет 0,32 кВт·ч/м3. По итогам расчётов, с учетом выполнения планируемых мероприятий по строительству/реконструкции/модернизации очистных сооружений канализации и изменений потребления электроэнергии, можно прогнозировать увеличение показателя до 0,40 кВт·ч/м3. 
Значение показателя удельного расхода электрической энергии на транспортировку сточных вод на базовый 2021 год составляет 0,129 кВт·ч/м3. 
Снижение потребления электроэнергии на транспортировку сточных вод прогнозируется за счёт проведения модернизации энергохозяйства и оборудования канализационных насосных станций с устранением выявленных при техническом обследовании проблем и заключается в следующем: 
- реконструкция трубопроводов и запорной арматуры с улучшением гидравлики насосной станции;
- улучшение режимов работы насосных агрегатов за счёт ремонта или модернизации решёток, дробилок (уменьшение включений в перекачиваемую воду);
- установка новых современных насосных агрегатов с высоким КПД и необходимыми техническими характеристиками с целью обеспечения транспортировки необходимого перспективного расхода сточных вод.
По итогам расчетов планируется уменьшение удельного расхода электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод до 0,114 кВт·ч/м3. 
Следует отметить, что распределение статей затрат и принятые значения удельного потребления электроэнергии могут быть изменены от принятых технологий к реализации в соответствии с проектными решениями.

[bookmark: _Toc90256528][bookmark: _Toc113009420]15.4. Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Иные показатели на момент актуализации не установлены.


[bookmark: _Toc90256529][bookmark: _Toc113009421]16. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

[bookmark: _Toc57615080][bookmark: _Toc90259968][bookmark: _Hlk88047295]Перечень бесхозяйных сетей канализации в зоне ответственности гарантирующей организации МУП «Водоканал» на 01.01.2023 приведен в таблице ниже.
[bookmark: _Toc113009493]
Таблица 48
Перечень бесхозяйных сетей канализации
	№
п/п
	Объекты недвижимости, поставленные на учет как бесхозяйные
	Адрес объекта
	Кадастровый номер объекта
	Протя-женность, м
	Дата постановки на учет в качестве бесхозяйного объекта

	1
	Канализация 
бытовая
	ул. Рыбинская, 45
	35:21:0000000:3455
	240
	22.08.2022

	2
	Канализация 
бытовая
	ул. Металлургов, 5Б
	35:21:0401009:3741
	22
	18.08.2022

	3
	Канализация ливневая
	ул. Рыбинская, 45
	35:21:0000000:3461
	377
	06.09.2022

	4
	Канализация ливневая
	ул. Монтклер, 7, 11, 13
	35:21:0503001:5300
	1349
	13.09.2022

	5
	Канализация ливневая
	пр-кт Октябрьский, 7, 11, 14
	35:21:0503001:5301
	596
	14.09.2022

	6
	Хозяйственно-бытовая 
канализация
	пр-кт Шекснинский, 18А
	35:21:0501006:6308
	95
	24.11.2022

	7
	Ливневая 
канализация
	пр-кт Шекснинский, 20
	35:21:0501006:6303
	116
	24.11.2022

	8
	Хозяйственно-бытовая 
канализация
	пр-кт Шекснинский, 18Б
	35:21:0501006:6307
	87
	24.11.2022

	9
	Ливневая 
канализация
	пр-кт Шекснинский, 18А
	35:21:0501006:6304
	111
	24.11.2022

	10
	Хозяйственно-бытовая 
канализация
	пр-кт Шекснинский, 20
	35:21:0501006:6311
	63
	24.11.2022

	11
	Ливневая 
канализация
	пр-кт Шекснинский, 18Б
	35:21:0501006:6312
	166
	24.11.2022

	12
	Канализация ливневая
	ул. Рыбинская, 43
	35:21:0503001:5715
	108
	04.02.2023

	13
	Хозяйственно-бытовая 
канализация
	пр-кт Шекснинский, 22
	35:21:0501006:6316
	17
	06.02.2023

	14
	Ливневая
канализация
	пр-кт Шекснинский, 32Б
	35:21:0501006:6319
	171
	04.02.2023

	15
	Ливневая
 канализация
	пр-кт Шекснинский, 22
	35:21:0501006:6318
	19
	06.02.2023

	16
	Ливневая
 канализация
	пр-кт Шекснинский, 32А
	35:21:0501006:6320
	100
	06.02.2023

	17
	Хозяйственно-бытовая 
канализация
	пр-кт Шекснинский, 32А
	35:21:0501006:6323
	98
	08.02.2023

	18
	Хозяйственно-бытовая
 канализация
	пр-кт Шекснинский, 32Б
	35:21:0501006:6322
	89
	08.02.2023

	19
	Канализация 
бытовая
	ул. Рыбинская, 43
	35:21:0503001:5718
	125
	04.02.2023

	20
	Ливневая 
канализация
	ул. Дзержинского, 73
	35:21:0401010:4384
	8
	03.03.2023

	21
	Ливневая 
канализация
	ул. Гоголя, 38
	35:21:0000000:3492
	266
	20.03.2023

	22
	Хозяйственно-бытовая 
канализация
	ул. Гоголя, 38
	35:21:0000000:3491
	293
	20.03.2023

	23
	Бытовая 
канализация
	ул. Краснодонцев, 146
	35:21:0204002:4560
	27
	24.03.2023

	24
	Хозяйственно-бытовая 
канализация
	ул. Дзержинского, 73
	35:21:0401010:4385
	81
	27.03.2023




Глава III. Электронная модель систем водоснабжения и водоотведения

В соответствии с п. 11 Правил разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» для городских округов с населением 150 тыс. человек и более разрабатывается электронная модель систем водоснабжения и (или) водоотведения. 
В ходе разработки схемы водоснабжения и водоотведения в рамках Договора №1-2022 от 28.01.2022, заключенного между МУП «Водоканал» и Обществом с ограниченной ответственностью Компания «Интегратор» (далее - Исполнитель), Исполнителем была актуализирована электронная модель систем водоснабжения и водоотведения города Череповца на базе инструментальной геоинформационной системы ZuluGIS 8.0 компании «Политерм».
Геоинформационная система ZuluGIS и входящие в ее состав программно-расчетные комплексы ZuluHydro и ZuluDrain позволили решить следующие задачи:
1) графическое отображение объектов централизованных систем водоснабжения и общесплавной системы водоотведения, включающей хозяйственно-бытовую и ливневую канализацию, с привязкой к топографической основе муниципального образования;
2) описание основных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения и их технических характеристик (для линейных объектов - диаметр, материал, год ввода в эксплуатацию при наличии информации, для площадных объектов - наименование, адрес, производительность);
3) описание реальных характеристик режимов работы централизованных систем водоснабжения и водоотведения (показатели расхода и напора для всех насосных станций в часы среднего водоразбора) и их отдельных элементов;
4) определение расходов воды, хозяйственно-бытовых и ливневых стоков и расчет потерь напора по участкам водопроводной и канализационной сетей;
5) гидравлический расчет канализационных сетей (самотечных и напорных);
6) оценка выполнения сценариев перспективного развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения с точки зрения обеспечения режимов подачи воды и отведения стоков.
При актуализации электронных моделей Исполнителем были сформированы следующие слои:
1. Существующее положение:
- электронная модель систем водоснабжения по состоянию на 2021 год;
- электронная модель систем водоотведения по состоянию на 2021 год.
2. Перспективное развитие:
- электронная модель систем водоснабжения по состоянию на 2040 год;
- электронная модель систем водоотведения по состоянию на 2040 год.
Для актуализации электронных моделей существующих систем водоснабжения и водоотведения города Череповца по состоянию на базовый 2021 год были использованы следующие материалы: топографическая основа муниципального образования в масштабе 1:500, схемы сетей водоснабжения и водоотведения, предоставленные МУП «Водоканал», данные по водопотреблению и водоотведению каждого абонента за 2021 год, в том числе ливневых стоков, этажность зданий, диаметр и длина каждого участка трубопровода, характеристики основного технологического оборудования КНС и КОС, объем и высота резервуаров чистой воды.
Для формирования электронных моделей систем водоснабжения и водоотведения города Череповца на период действия Генерального плана города Череповца исполнителем были разработаны перспективные сценарии развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения. На основании выбранного перспективного сценария был создан слой в ПО ZuluGis «Зоны застройки (на расчетный срок)». В электронных моделях систем водоснабжения и водоотведения на 2040 год были отображены мероприятия по строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, необходимые для подключения перспективных объектов капитального строительства и обеспечения надежного и качественного предоставления услуг абонентам по централизованному водоснабжению и водоотведению, предусмотренные схемой водоснабжения и водоотведения города Череповца на период до 2040 года.
Результаты гидравлических расчетов существующего и перспективного положения систем водоснабжения и водоотведения представлены в пояснительных записках к электронным моделям.

Электронные модели систем водоснабжения и водоотведения города Череповца в открытом доступе не публикуются в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30.11.95 № 1203 «Об утверждении Перечня сведений, отнесённых к государственной тайне».
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