


ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГОРОД ЧЕРЕПОВЕЦ

МЭРИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


21.06.2024 № 1650



Об утверждении актуализированной 
схемы теплоснабжения городского округа 
город Череповец Вологодской области 


В целях реализации Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить актуализированную на 2025 год схему теплоснабжения городского округа город Череповец Вологодской области на 2022 - 2040 годы (прилагается). 
2. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства мэрии:
2.1. Разместить на официальном сайте мэрии города Череповца актуализированную на 2025 год схему теплоснабжения городского округа город Череповец Вологодской области на 2022 - 2040 годы в течение 15 календарных дней со дня ее утверждения в соответствии с п. 32 требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения». 
2.2. Разместить на официальном сайте мэрии города Череповца и опубликовать в официальном источнике опубликования информацию о размещении актуализированной на 2025 год схемы теплоснабжения городского округа город Череповец Вологодской области на 2022 - 2040 годы на официальном сайте мэрии города Череповца не позднее 3 календарных дней со дня такого размещения. 
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города, начальника департамента жилищно-коммунального хозяйства мэрии.
4. Постановление подлежит опубликованию на официальном интернет-портале правовой информации г. Череповца.
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Мэр города	В.Е. Германов
УТВЕРЖДЕНА
постановлением мэрии города
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Актуализированная на 2025 год cхема теплоснабжения
городского округа город Череповец Вологодской области 
на 2022-2040 годы
























Общие положения
Проект актуализированной схемы теплоснабжения разрабатывается с соблюдением следующих принципов:
а) обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов;
б) обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных федеральными законами;
в) обеспечение приоритетного использования комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для организации теплоснабжения с учетом экономической обоснованности;
г) соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей;
д) минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на единицу тепловой энергии для потребителя в долгосрочной перспективе;
е) обеспечение недискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения.


[bookmark: _Toc10441412][bookmark: _Toc13767840][bookmark: _Toc113296477][bookmark: _Toc113297245][bookmark: _Toc165477015]1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных 
границах территории города Череповца.

[bookmark: _Toc113296478][bookmark: _Toc113297246][bookmark: _Toc165477016]1.1 Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды.
Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приростах отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы) представлены в таблицах 1.1, 1.1.1, 1.1.2.
 Таблица 1.1
	[bookmark: _Toc70180850]Наименование показателя
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023

	Общая площадь всего жилищного фонда на конец года по данным формы № 1-жилфонд, тыс. кв. м
	8219
	8317,3
	8416,1
	8567,6
	8705,7

	Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, всего, кв. м на чел.
	26
	226,4
	27
	27,7
	27,7

	Ввод в действие жилых домов на территории городского округа, 
кв. м общей площади,
	106010
	99348
	99574
	133405
	138100

	в том числе:
	
	
	
	
	

	многоквартирных жилых домов, кв. м
	93471
	85370
	73511
	112424
	112500

	индивидуальных жилых и садовых домов, кв. м
	12539
	13979
	26063
	20981
	25600










[bookmark: _Toc113296479][bookmark: _Toc113297247][bookmark: _Toc165477017]1.1.1 Ввод в эксплуатацию жилых зданий с общей площадью жилищного фонда на период разработки схемы теплоснабжения, тыс. м2

Таблица 1.1.1
	№ планировочного микрорайона
	Наименование показателей
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	Итого на 2040 

	 
	Заягорбский район

	Котельная №1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20
	Многоэтажный фонд
	0
	0
	17,05
	17,05
	17,05
	17,05
	17,05
	17,05
	17,05
	17,05
	17,05
	17,05
	13,4
	13,4
	13,4
	13,4
	13,4
	237,5

	21
	Многоэтажный фонд
	12,19
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	12,19

	Всего:
	Многоэтажный фонд
	12,19
	0
	17,05
	17,05
	17,05
	17,05
	17,05
	17,05
	17,05
	17,05
	17,05
	17,05
	13,4
	13,4
	13,4
	13,4
	13,4
	249,7

	Котельная №2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	25
	Многоэтажный фонд
	10,35
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10,35

	26
	Многоэтажный фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	35,2
	35,2
	35,2
	35,2
	35,2
	35,2
	35,2
	35,2
	35,2
	35,2
	0
	352

	28
	Многоэтажный фонд
	10,14
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10,14

	Всего:
	Многоэтажный фонд
	20,5
	0
	0
	0
	0
	0
	35,2
	35,2
	35,2
	35,2
	35,2
	35,2
	35,2
	35,2
	35,2
	35,2
	0
	372,5

	36
	Среднеэтажный фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	11
	11

	Всего:
	Среднеэтажный фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	11
	11

	Итого:
	 
	20,5
	0
	0
	0
	0
	0
	35,2
	35,2
	35,2
	35,2
	35,2
	35,2
	35,2
	35,2
	35,2
	35,2
	11
	383,5

	 
	Индустриальный район

	Котельная №3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Многоэтажный фонд
	4,023
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4,023

	6
	Многоэтажный фонд
	2,808
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2,808

	Всего:
	Многоэтажный фонд
	6,831
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	6,831

	10
	Среднеэтажный фонд
	0
	5,95
	4,8
	0
	3,6
	3,6
	3,6
	3,6
	3,6
	3,6
	3,6
	3,6
	3,6
	3,6
	0
	0
	0
	46,75

	Всего:
	Среднеэтажный фонд
	0
	5,95
	4,8
	0
	3,6
	3,6
	3,6
	3,6
	3,6
	3,6
	3,6
	3,6
	3,6
	3,6
	0
	0
	0
	46,75

	Итого:
	 
	6,831
	5,95
	4,8
	0
	3,6
	3,6
	3,6
	3,6
	3,6
	3,6
	3,6
	3,6
	3,6
	3,6
	0
	0
	0
	53,58

	Источники тепла ПАО Северсталь
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Многоэтажный фонд
	4,335
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4,335

	Всего:
	Многоэтажный фонд
	4,335
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4,335

	3
	Среднеэтажный фонд
	0
	4,51
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4,51

	4
	Среднеэтажный фонд
	0
	0
	0
	0
	4,25
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4,25

	11
	Среднеэтажный фонд
	0
	0
	0
	0
	4,8
	4,8
	4,8
	4,8
	4,8
	4,8
	4,8
	4,8
	4,8
	4,8
	0
	0
	0
	48

	12
	Среднеэтажный фонд
	0
	0
	0
	6,91
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	6,91

	14
	Среднеэтажный фонд
	0
	0
	4,51
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4,51

	Всего: 
	Среднеэтажный фонд
	0
	4,51
	4,51
	6,91
	9,05
	4,8
	4,8
	4,8
	4,8
	4,8
	4,8
	4,8
	4,8
	4,8
	0
	0
	0
	68,18

	Итого: 
	 
	4,335
	4,51
	4,51
	6,91
	9,05
	4,8
	4,8
	4,8
	4,8
	4,8
	4,8
	4,8
	4,8
	4,8
	0
	0
	0
	72,52

	 
	Северный район

	Котельная 
Северная
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	53
	Многоэтажный фонд
	0
	4,328
	4,37
	4,033
	0
	6,69
	0
	6,69
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	26,11

	50
	Многоэтажный фонд
	5,045
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5,045

	Всего:
	Многоэтажный фонд
	5,045
	4,328
	4,37
	4,033
	0
	6,69
	0
	6,69
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	31,16

	52
	Среднеэтажный фонд
	0,62
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,62

	Всего:
	Среднеэтажный фонд
	0,62
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,62

	Итого:
	 
	5,665
	4,328
	4,37
	4,033
	0
	6,69
	0
	6,69
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	31,78

	 
	Зашекснинский район

	Котельная Южная
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	104
	Многоэтажный фонд
	10,53
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10,53

	106
	Многоэтажный фонд
	7,388
	0
	9,78
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	17,17

	107
	Многоэтажный фонд
	25,1
	38,5
	19
	19
	19
	19
	19
	19
	19
	21,4
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	218

	108
	Многоэтажный фонд
	0
	0
	29,51
	11,81
	0
	11,5
	0
	0
	0
	0
	0
	12,5
	0
	0
	0
	0
	0
	65,32

	109
	Многоэтажный фонд
	0
	23,3
	23,3
	23,3
	23,3
	23,3
	23,5
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	140

	110
	Многоэтажный фонд
	0
	17,35
	17,35
	17,35
	17,35
	17,35
	17,35
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	104,1

	111
	Многоэтажный фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	120

	112
	Многоэтажный фонд
	4,406
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4,406

	113
	Многоэтажный фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	9
	9
	9
	9
	9
	9
	9
	9
	9
	9
	90

	114
	Многоэтажный фонд
	0
	0
	13,95
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	12
	0
	0
	0
	0
	0
	25,95

	143
	Многоэтажный фонд
	0
	0
	0
	11
	11
	11
	11
	11
	11
	11
	11
	11
	11,24
	0
	0
	0
	0
	110,2

	144
	Многоэтажный фонд
	0
	26,16
	7,465
	21
	21,7
	13,5
	15,8
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	105,6

	всего:
	Многоэтажный фонд
	47,42
	105,3
	120,4
	103,5
	92,35
	95,65
	86,65
	51
	51
	53,4
	32
	56,5
	32,24
	21
	21
	21
	21
	1011

	150
	Малоэтажный фонд
	0
	0
	0
	2,265
	2,265
	2,265
	2,265
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	9,06

	149
	Малоэтажный фонд
	0
	0
	0
	0
	5,5
	5,5
	5,5
	5,5
	5,5
	5,5
	5,5
	5,5
	5,5
	5,5
	0
	0
	0
	55

	всего:
	Среднеэтажный фонд
	0
	0
	0
	2,265
	7,765
	7,765
	7,765
	5,5
	5,5
	5,5
	5,5
	5,5
	5,5
	5,5
	0
	0
	0
	64,06

	Итого до Южного шоссе:
	 
	47,42
	105,3
	120,4
	105,7
	100,1
	103,4
	94,42
	56,5
	56,5
	58,9
	37,5
	62
	37,74
	26,5
	21
	21
	21
	1075

	Всего по 
городу,
Зашекснинский до Южного шоссе:
	 
	96,94
	120,1
	151,1
	133,7
	129,8
	135,6
	155,1
	123,8
	117,2
	119,6
	98,15
	122,7
	94,74
	83,5
	69,6
	69,6
	45,4
	1866

	Котельная Новая
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	124
	Многоэтажный фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	15,8
	15,8
	15,8
	15,8
	15,8
	15,8
	15,8
	15,8
	15,8
	15,8
	158

	133
	Многоэтажный фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	50

	134
	Многоэтажный фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	17,6
	17,6
	17,6
	17,6
	17,6
	17,6
	17,6
	17,6
	17,6
	17,6
	176

	135
	Многоэтажный фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	30

	139
	Многоэтажный фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	150

	163
	Многоэтажный фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	22,4
	22,4
	22,4
	22,4
	22,4
	22,4
	22,4
	22,4
	22,4
	22,4
	224

	164
	Многоэтажный фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20,8
	20,8
	20,8
	20,8
	20,8
	20,8
	20,8
	20,8
	20,8
	20,8
	208

	Всего:
	Многоэтажный фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	99,6
	99,6
	99,6
	99,6
	99,6
	99,6
	99,6
	99,6
	99,6
	99,6
	996

	Итого 
	Многоэтажный фонд
	96,32
	109,6
	141,8
	124,5
	109,4
	119,4
	138,9
	209,5
	202,9
	205,3
	183,9
	208,4
	180,4
	169,2
	169,2
	169,2
	134
	2672

	Итого 
	Среднеэтажный фонд
	0,62
	10,46
	9,31
	9,175
	20,42
	16,17
	16,17
	13,9
	13,9
	13,9
	13,9
	13,9
	13,9
	13,9
	0
	0
	11
	190,6

	Всего по городу:
	 
	96,94
	120,1
	151,1
	133,7
	129,8
	135,6
	155,1
	223,4
	216,8
	219,2
	197,8
	222,3
	194,3
	183,1
	169,2
	169,2
	145
	2862



[bookmark: _Toc70180851][bookmark: _Toc113296480][bookmark: _Toc113297248][bookmark: _Toc165477018] 1.1.2 Ввод в эксплуатацию общественно-деловых зданий с общей площадью фонда на период разработки схемы теплоснабжения, тыс. м2

Таблица 1.1.2
	№ планировочного квартала
	общественно-деловой фонд
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	Итого на 2040 

	 
	Заягорбский район

	Котельная №2
	общественные здания
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	24
	общественные здания
	4,206
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4,206

	26
	общественные здания
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	32
	8,4
	0
	13,5
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	53,9

	28
	общественные здания
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	8
	0
	0
	0
	0
	0
	8

	Всего:
	общественные здания
	4,206
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	32
	8,4
	0
	13,5
	8
	0
	0
	0
	0
	0
	66,11

	 
	Индустриальный район

	Котельная №3
	общественные здания
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	общественные здания
	1,748
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1,748

	9
	общественные здания
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1,09
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2,09

	10
	общественные здания
	0
	0
	0
	5
	0
	5
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4,175
	0
	0
	14,18

	Всего:
	общественные здания
	1,748
	0
	0
	5
	0
	5
	1,09
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	4,175
	0
	0
	18,01

	Источники тепла ПАО Северсталь
	общественные здания
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	общественные здания
	1,428
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1,428

	9
	общественные здания
	0
	0
	3
	4
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	8
	0
	0
	0
	15

	10
	общественные здания
	3,337
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3,337

	14
	общественные здания
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4
	0
	0
	4

	12
	общественные здания
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3

	Всего:
	общественные здания
	4,765
	0
	3
	4
	0
	0
	3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	8
	4
	0
	0
	26,77

	 
	Северный район

	Котельная Северная
	общественные здания
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	52
	общественные здания
	0
	0
	2,5
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2,5

	58
	общественные здания
	0,986
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,986

	53
	общественные здания
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2,915
	0
	0
	2,915

	51
	общественные здания
	2,317
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2,317

	Всего:
	общественные здания
	3,303
	0
	2,5
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2,915
	0
	0
	8,718

	 
	Зашекснинский район

	Котельная Южная
	общественные здания
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	161
	общественные здания
	5,445
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5,445

	100
	общественные здания
	0
	0
	0
	0
	0
	1,33
	0
	0
	1,33
	0
	0
	3
	0
	0
	16
	0
	0
	21,66

	101
	общественные здания
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1

	103
	общественные здания 
	0
	0
	5,099
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5,099

	105
	общественные здания
	0
	12,91
	2,4
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	15,31

	106
	общественные здания
	32,76
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	32,76

	107
	общественные здания
	0
	0
	0
	8,4
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	8,4

	108
	общественные здания
	0
	0
	8,4
	0
	0
	0
	11,9
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20,3

	109
	общественные здания
	0
	0
	0
	35,9
	32,76
	0
	8,4
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	77,06

	110
	общественные здания
	0
	0
	1,8
	3,56
	8,4
	32,76
	25,6
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	72,12

	111
	общественные здания
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	8,4
	0
	0
	0
	8,4

	112
	общественные здания
	0
	0
	0
	0
	4,751
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4,751

	113
	общественные здания
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	8,4
	0
	0
	32,76
	1,8
	0
	0
	0
	42,96

	116
	общественные здания
	 
	33
	33
	33
	33
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	132

	117
	общественные здания
	0
	0
	0
	14,08
	24
	24
	24
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	86,08

	143
	общественные здания
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	8,4
	8,832
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	17,23

	150
	общественные здания
	0
	0
	12,6
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	12,6

	144
	общественные здания
	0
	0
	0
	3,94
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4,94

	146
	общественные здания
	0
	0
	0
	0
	0
	9,2
	0
	0
	9,2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	18,4

	151
	общественные здания
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5
	54
	0
	59

	Всего до Южного шоссе:
	общественные здания
	38,2
	46,91
	63,3
	98,88
	103,9
	67,29
	69,9
	0
	18,93
	17,23
	0
	3
	32,76
	10,2
	21
	54
	0
	645,5

	Итого по городу,
Зашекснинский до Южного шоссе:
	общественные здания
	52,22
	46,91
	68,8
	107,9
	103,9
	72,29
	73,99
	32
	27,33
	17,23
	14,5
	11
	32,76
	18,2
	32,09
	54
	0
	765,1

	Котельная Новая
	общественные здания
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	121
	общественные здания
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	13,2
	13,2
	13,2
	13,2
	13,2
	13,2
	13,2
	13,2
	13,2
	13,2
	132

	135
	общественные здания
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	17
	0
	0
	0
	17

	Всего:
	общественные здания
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	13,2
	13,2
	13,2
	13,2
	13,2
	13,2
	30,2
	13,2
	13,2
	13,2
	149

	Всего по городу:
	общественные здания
	52,22
	46,91
	68,8
	107,9
	103,9
	72,29
	73,99
	45,2
	40,53
	30,43
	27,7
	24,2
	45,96
	48,4
	45,29
	67,2
	13,2
	914,1


[bookmark: _Toc113296481][bookmark: _Toc113297249][bookmark: _Toc165477019]
1.2 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе.

[bookmark: _Toc113296482][bookmark: _Toc113297250][bookmark: _Toc165477020]1.2.1 Существующие объемы потребления тепловой энергии на коллекторах источников теплоты.













Таблица 1.2.1
	[bookmark: _Toc70180857]Источник теплоснабжения
	Тепловая нагрузка, Гкал/ч

	
	Отопление
	Вентиляция
	ГВС (средняя за максимальные сутки потребления)

	Итого
	Потери
тепловой
энергии
	Сумма

	Котельная № 1
	112,3
	9,5
	16,03
	137,83
	10,3
	148,13

	Котельная № 2
	161,76
	12,16
	19,3
	193,22
	18,4
	211,62

	Котельная № 3
	76,73
	9,8
	9,43
	95,96
	7,2
	103,16

	Котельная Северная
	64,65
	3,4
	7,55
	75,6
	7,3
	82,9

	Котельная Южная
	146,3
	28,6
	26,2
	201,1
	9,6
	210,7

	Источники теплоты ПАО «Северсталь»
	194,1
	18,1
	22,2
	234,4
	18,7
	253,1

	Котельная Тепличная
	2,55
	0
	0,43
	2,98
	0,8
	3,78

	Итого
	758,39
	81,56
	101,14
	941,09
	72,3
	1013,39



[bookmark: _Toc113296483][bookmark: _Toc113297251][bookmark: _Toc165477021]1.2.2 Прирост тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию в проектируемых жилых зданиях в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе на период разработки схемы теплоснабжения, Гкал/ч







Таблица 1.2.2
	[bookmark: _Toc70180858]№ планировочного микрорайона
	Наименование показателей
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	Итого на 2040 

	 
	Заягорбский район

	Котельная №1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20
	Многоэтажный фонд
	0
	0
	1,063
	1,063
	1,063
	1,063
	1,063
	0,335
	0,335
	0,335
	0,335
	0,335
	0,263
	0,263
	0,263
	0,263
	0,263
	8,303

	21
	Многоэтажный фонд
	0,76
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,76

	Всего:
	Многоэтажный фонд
	0,76
	0
	1,063
	1,063
	1,063
	1,063
	1,063
	0,335
	0,335
	0,335
	0,335
	0,335
	0,263
	0,263
	0,263
	0,263
	0,263
	9,062

	Котельная №2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	23
	Многоэтажный фонд
	0,645
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,645

	26
	Многоэтажный фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2,194
	0,691
	0,691
	0,691
	0,691
	0,691
	0,691
	0,691
	0,691
	0,691
	0
	8,413

	28
	Многоэтажный фонд
	0,632
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,632

	Всего:
	Многоэтажный фонд
	1,278
	0
	0
	0
	0
	0
	2,194
	0,691
	0,691
	0,691
	0,691
	0,691
	0,691
	0,691
	0,691
	0,691
	0
	9,69

	36
	Среднеэтажный фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,243
	0,243

	Всего:
	Среднеэтажный фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,243
	0,243

	Итого:
	 
	1,278
	0
	0
	0
	0
	0
	2,194
	0,691
	0,691
	0,691
	0,691
	0,691
	0,691
	0,691
	0,691
	0,691
	0,243
	9,933

	 
	Индустриальный район

	Котельная №3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Многоэтажный фонд
	0,251
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,251

	6
	Многоэтажный фонд
	0,175
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,175

	Всего:
	Многоэтажный фонд
	0,426
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,426

	10
	Среднеэтажный фонд
	0
	0,263
	0,212
	0
	0,159
	0,159
	0,159
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0
	0
	0
	1,509

	Всего:
	Среднеэтажный фонд
	0
	0,263
	0,212
	0
	0,159
	0,159
	0,159
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0
	0
	0
	1,509

	Итого:
	 
	0,426
	0,263
	0,212
	0
	0,159
	0,159
	0,159
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0
	0
	0
	1,935

	Источники тепла ПАО Северсталь
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Многоэтажный фонд
	0,27
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,27

	Всего:
	Многоэтажный фонд
	0,27
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,27

	3
	Среднеэтажный фонд
	0
	0,199
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,199

	4
	Среднеэтажный фонд
	0
	0
	0
	0
	0,188
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,188

	11
	Среднеэтажный фонд
	0
	0
	0
	0
	0,212
	0,212
	0,212
	0,106
	0,106
	0,106
	0,106
	0,106
	0,106
	0,106
	0
	0
	0
	1,378

	12
	Среднеэтажный фонд
	0
	0
	0
	0,305
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,305

	14
	Среднеэтажный фонд
	0
	0
	0,199
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,199

	Всего: 
	Среднеэтажный фонд
	0
	0,199
	0,199
	0,305
	0,4
	0,212
	0,212
	0,106
	0,106
	0,106
	0,106
	0,106
	0,106
	0,106
	0
	0
	0
	2,27

	Итого: 
	 
	0,27
	0,199
	0,199
	0,305
	0,4
	0,212
	0,212
	0,106
	0,106
	0,106
	0,106
	0,106
	0,106
	0,106
	0
	0
	0
	2,54

	 
	Северный район

	Котельная
 Северная
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	53
	Многоэтажный фонд
	0
	0,27
	0,272
	0,251
	0
	0,417
	0
	0,131
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1,342

	50
	Многоэтажный фонд
	0,314
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,314

	Всего:
	Многоэтажный фонд
	0,314
	0,27
	0,272
	0,251
	0
	0,417
	0
	0,131
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1,656

	52
	Среднеэтажный фонд
	0,027
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,027

	Всего:
	Среднеэтажный фонд
	0,027
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,027

	Итого:
	 
	0,342
	0,27
	0,272
	0,251
	0
	0,417
	0
	0,131
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1,684

	 
	Зашекснинский район

	Котельная Южная
	Многоэтажный фонд
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	104
	Многоэтажный фонд
	0,657
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,657

	106
	Многоэтажный фонд
	0,461
	0
	0,61
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1,07

	107
	Многоэтажный фонд
	1,564
	2,4
	1,184
	1,184
	1,184
	1,184
	1,184
	0,373
	0,373
	0,42
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	11,05

	108
	Многоэтажный фонд
	0
	0
	1,839
	0,736
	0
	0,717
	0
	0
	0
	0
	0
	0,245
	0
	0
	0
	0
	0
	3,538

	109
	Многоэтажный фонд
	0
	1,452
	1,452
	1,452
	1,452
	1,452
	1,465
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	8,727

	110
	Многоэтажный фонд
	0
	1,082
	1,082
	1,082
	1,082
	1,082
	1,082
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	6,489

	111
	Многоэтажный фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,236
	0,236
	0,236
	0,236
	0,236
	0,236
	0,236
	0,236
	0,236
	0,236
	2,355

	112
	Многоэтажный фонд
	0,275
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,275

	113
	Многоэтажный фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,177
	0,177
	0,177
	0,177
	0,177
	0,177
	0,177
	0,177
	0,177
	0,177
	1,767

	114
	Многоэтажный фонд
	0
	0
	0,87
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,236
	0
	0
	0
	0
	0
	1,105

	143
	Многоэтажный фонд
	0
	0
	0
	0,686
	0,686
	0,686
	0,686
	0,216
	0,216
	0,216
	0,216
	0,216
	0,221
	0
	0
	0
	0
	4,043

	144
	Многоэтажный фонд
	0
	1,631
	0,465
	1,309
	1,353
	0,842
	0,985
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	6,584

	Всего:
	Многоэтажный фонд
	2,956
	6,565
	7,502
	6,449
	5,757
	5,962
	5,401
	0,589
	0,589
	0,636
	0,216
	0,697
	0,221
	0
	0
	0
	0
	47,66

	150
	Среднеэтажный фонд
	0
	0
	0
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,4

	149
	Малоэтажный фонд
	0
	0
	0
	0
	0,243
	0,243
	0,243
	0,121
	0,121
	0,121
	0,121
	0,121
	0,121
	0,121
	0
	0
	0
	1,579

	Всего:
	Среднеэтажный фонд
	0
	0
	0
	0,1
	0,343
	0,343
	0,343
	0,121
	0,121
	0,121
	0,121
	0,121
	0,121
	0,121
	0
	0
	0
	1,98

	Итого до Южного шоссе:
	 
	2,956
	6,565
	7,502
	6,549
	6,1
	6,305
	5,744
	1,123
	1,123
	1,17
	0,75
	1,231
	0,754
	0,534
	0,412
	0,412
	0,412
	49,64

	Всего по городу, Зашекснинский до Южного шоссе:
	 
	6,031
	7,297
	9,249
	8,169
	7,721
	8,156
	9,372
	2,465
	2,334
	2,381
	1,961
	2,442
	1,894
	1,673
	1,366
	1,366
	0,918
	74,8

	Котельная Новая
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	124
	Многоэтажный фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,31
	0,31
	0,31
	0,31
	0,31
	0,31
	0,31
	0,31
	0,31
	0,31
	3,101

	133
	Многоэтажный фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,098
	0,098
	0,098
	0,098
	0,098
	0,098
	0,098
	0,098
	0,098
	0,098
	0,981

	134
	Многоэтажный фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,345
	0,345
	0,345
	0,345
	0,345
	0,345
	0,345
	0,345
	0,345
	0,345
	3,455

	135
	Многоэтажный фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,059
	0,059
	0,059
	0,059
	0,059
	0,059
	0,059
	0,059
	0,059
	0,059
	0,589

	139
	Многоэтажный фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,294
	0,294
	0,294
	0,294
	0,294
	0,294
	0,294
	0,294
	0,294
	0,294
	2,944

	163
	Многоэтажный фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,44
	0,44
	0,44
	0,44
	0,44
	0,44
	0,44
	0,44
	0,44
	0,44
	4,397

	164
	Многоэтажный фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,408
	0,408
	0,408
	0,408
	0,408
	0,408
	0,408
	0,408
	0,408
	0,408
	4,083

	Всего:
	Многоэтажный фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1,955
	1,955
	1,955
	1,955
	1,955
	1,955
	1,955
	1,955
	1,955
	1,955
	19,55

	Итого 
	Многоэтажный фонд
	6,004
	6,835
	8,837
	7,763
	6,819
	7,442
	8,658
	4,113
	3,982
	4,029
	3,609
	4,09
	3,542
	3,321
	3,321
	3,321
	2,63
	88,32

	Итого 
	Среднеэтажный фонд
	0,027
	0,462
	0,411
	0,405
	0,902
	0,714
	0,714
	0,307
	0,307
	0,307
	0,307
	0,307
	0,307
	0,307
	0
	0
	0,243
	6,029

	Всего по городу:
	 
	6,031
	7,297
	9,249
	8,169
	7,721
	8,156
	9,372
	4,42
	4,289
	4,336
	3,916
	4,397
	3,849
	3,628
	3,321
	3,321
	2,873
	94,35












[bookmark: _Toc113296484][bookmark: _Toc113297252][bookmark: _Toc165477022]1.2.3 Прирост тепловой нагрузки на горячее водоснабжение в проектируемых жилых зданиях в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе на период разработки схемы теплоснабжения, Гкал/ч
Таблица 1.2.3
	№ планировочного микрорайона
	Наименование показателей
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	Итого на 2040 

	 
	Заягорбский район

	Котельная №1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20
	Многоэтажный фонд
	0
	0
	0,145
	0,145
	0,145
	0,145
	0,145
	0,145
	0,145
	0,145
	0,145
	0,145
	0,114
	0,114
	0,114
	0,114
	0,114
	2,01875

	21
	Многоэтажный фонд
	0,104
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,103606

	Всего:
	Многоэтажный фонд
	0,104
	0
	0,145
	0,145
	0,145
	0,145
	0,145
	0,145
	0,145
	0,145
	0,145
	0,145
	0,114
	0,114
	0,114
	0,114
	0,114
	2,122356

	Котельная №2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	23
	Многоэтажный фонд
	0,088
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,088009

	26
	Многоэтажный фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,299
	0,299
	0,299
	0,299
	0,299
	0,299
	0,299
	0,299
	0,299
	0,299
	0
	2,992

	28
	Многоэтажный фонд
	0,086224
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,086224

	Всего:
	Многоэтажный фонд
	0,174
	0
	0
	0
	0
	0
	0,299
	0,299
	0,299
	0,299
	0,299
	0,299
	0,299
	0,299
	0,299
	0,299
	0
	3,166233

	36
	Среднеэтажный фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,094
	0,0935

	Всего:
	Среднеэтажный фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,094
	0,0935

	Итого:
	 
	0,174
	0
	0
	0
	0
	0
	0,299
	0,299
	0,299
	0,299
	0,299
	0,299
	0,299
	0,299
	0,299
	0,299
	0,094
	3,259733

	 
	Индустриальный район

	Котельная №3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Многоэтажный фонд
	0,034
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,034195

	6
	Многоэтажный фонд
	0,024
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,023868

	Всего:
	Многоэтажный фонд
	0,058
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,058063

	10
	Среднеэтажный фонд
	0
	0,051
	0,041
	0
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0
	0
	0
	0,397375

	Всего:
	Среднеэтажный фонд
	0
	0,051
	0,041
	0
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0
	0
	0
	0,397375

	Итого:
	 
	0,058
	0,051
	0,041
	0
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0
	0
	0
	0,455438

	Источники тепла ПАО Северсталь
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Многоэтажный фонд
	0,037
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,036847

	Всего:
	Многоэтажный фонд
	0,037
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,036847

	3
	Среднеэтажный фонд
	0
	0,038
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,038335

	4
	Среднеэтажный фонд
	0
	0
	0
	0
	0,036
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,036125

	11
	Среднеэтажный фонд
	0
	0
	0
	0
	0,041
	0,041
	0,041
	0,041
	0,041
	0,041
	0,041
	0,041
	0,041
	0,041
	0
	0
	0
	0,408

	12
	Среднеэтажный фонд
	0
	0
	0
	0,059
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,058735

	14
	Среднеэтажный фонд
	0
	0
	0,038
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,038335

	Всего: 
	Среднеэтажный фонд
	0
	0,038
	0,038
	0,059
	0,077
	0,041
	0,041
	0,041
	0,041
	0,041
	0,041
	0,041
	0,041
	0,041
	0
	0
	0
	0,57953

	Итого: 
	 
	0,037
	0,038
	0,038
	0,059
	0,077
	0,041
	0,041
	0,041
	0,041
	0,041
	0,041
	0,041
	0,041
	0,041
	0
	0
	0
	0,616377

	 
	Северный район

	Котельная 
Северная
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	53
	Многоэтажный фонд
	0
	0,037
	0,037
	0,034
	0
	0,057
	0
	0,057
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,221943

	50
	Многоэтажный фонд
	0,043
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,042882

	Всего:
	Многоэтажный фонд
	0,043
	0,037
	0,037
	0,034
	0
	0,057
	0
	0,057
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,264826

	52
	Среднеэтажный фонд
	0,005
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,00527

	Всего:
	Среднеэтажный фонд
	0,005
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,00527

	Итого:
	 
	0,048
	0,037
	0,037
	0,034
	0
	0,057
	0
	0,057
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,270096

	 
	Зашекснинский район

	Котельная Южная
	Многоэтажный фонд
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	104
	Многоэтажный фонд
	0,09
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,089522

	106
	Многоэтажный фонд
	0,063
	0
	0,083
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,145928

	107
	Многоэтажный фонд
	0,213
	0,327
	0,162
	0,162
	0,162
	0,162
	0,162
	0,162
	0,162
	0,182
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1,853

	108
	Многоэтажный фонд
	0
	0
	0,251
	0,1
	0
	0,098
	0
	0
	0
	0
	0
	0,106
	0
	0
	0
	0
	0
	0,555194

	109
	Многоэтажный фонд
	0
	0,198
	0,198
	0,198
	0,198
	0,198
	0,2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1,19

	110
	Многоэтажный фонд
	0
	0,147
	0,147
	0,147
	0,147
	0,147
	0,147
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,88485

	111
	Многоэтажный фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,102
	0,102
	0,102
	0,102
	0,102
	0,102
	0,102
	0,102
	0,102
	0,102
	1,02

	112
	Многоэтажный фонд
	0,037
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,037451

	113
	Многоэтажный фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,077
	0,077
	0,077
	0,077
	0,077
	0,077
	0,077
	0,077
	0,077
	0,077
	0,765

	114
	Многоэтажный фонд
	0
	0
	0,119
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,102
	0
	0
	0
	0
	0
	0,220575

	143
	Многоэтажный фонд
	0
	0
	0
	0,094
	0,094
	0,094
	0,094
	0,094
	0,094
	0,094
	0,094
	0,094
	0,096
	0
	0
	0
	0
	0,937065

	144
	Многоэтажный фонд
	0
	0,222
	0,063
	0,179
	0,184
	0,115
	0,134
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,897829

	всего:
	Многоэтажный фонд
	0,403
	0,895
	1,023
	0,879
	0,785
	0,813
	0,737
	0,434
	0,434
	0,454
	0,272
	0,48
	0,274
	0,179
	0,179
	0,179
	0,179
	8,596415

	150
	Среднеэтажный фонд
	0
	0
	0
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,07701

	149
	Малоэтажный фонд
	0
	0
	0
	0
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0
	0
	0
	0,4675

	всего:
	Среднеэтажный фонд
	0
	0
	0
	0,019
	0,066
	0,066
	0,066
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0
	0
	0
	0,54451

	Итого до Южного шоссе:
	 
	0,403
	0,895
	1,023
	0,899
	0,851
	0,879
	0,803
	0,48
	0,48
	0,501
	0,319
	0,527
	0,321
	0,225
	0,179
	0,179
	0,179
	9,140925

	Всего по городу,Зашекснинский до Южного шоссе:
	 
	0,824
	1,021
	1,284
	1,137
	1,103
	1,152
	1,318
	1,053
	0,996
	1,016
	0,834
	1,043
	0,805
	0,71
	0,592
	0,592
	0,386
	15,864927

	Котельная Новая
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	124
	Многоэтажный фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,134
	0,134
	0,134
	0,134
	0,134
	0,134
	0,134
	0,134
	0,134
	0,134
	1,343

	133
	Многоэтажный фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,043
	0,043
	0,043
	0,043
	0,043
	0,043
	0,043
	0,043
	0,043
	0,043
	0,425

	134
	Многоэтажный фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	1,496

	135
	Многоэтажный фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026
	0,255

	139
	Многоэтажный фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,128
	0,128
	0,128
	0,128
	0,128
	0,128
	0,128
	0,128
	0,128
	0,128
	1,275

	163
	Многоэтажный фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,19
	0,19
	0,19
	0,19
	0,19
	0,19
	0,19
	0,19
	0,19
	0,19
	1,904

	164
	Многоэтажный фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,177
	0,177
	0,177
	0,177
	0,177
	0,177
	0,177
	0,177
	0,177
	0,177
	1,768

	Всего:
	Многоэтажный фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,847
	0,847
	0,847
	0,847
	0,847
	0,847
	0,847
	0,847
	0,847
	0,847
	8,466

	Итого 
	Многоэтажный фонд
	0,819
	0,932
	1,205
	1,059
	0,93
	1,015
	1,181
	1,603
	1,546
	1,566
	1,384
	1,592
	1,355
	1,26
	1,26
	1,26
	0,961
	20,92574

	Итого 
	Среднеэтажный фонд
	0,005
	0,089
	0,079
	0,078
	0,174
	0,137
	0,137
	0,118
	0,118
	0,118
	0,118
	0,118
	0,118
	0,118
	0
	0
	0,094
	1,620185

	Всего по 
городу:
	 
	0,824
	1,021
	1,284
	1,137
	1,103
	1,152
	1,318
	1,899
	1,842
	1,863
	1,681
	1,889
	1,652
	1,556
	1,438
	1,438
	1,233
	24,33092
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1.2.4 Прирост тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию в проектируемых зданиях общественно-делового фонда в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе на период разработки схемы теплоснабжения, Гкал/ч
Таблица 1.2.4
	№ планировочного квартала
	общественно-деловой фонд
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	Итого на 2040 

	 
	Заягорбский район

	Котельная №2
	общественные здания
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	24
	общественные здания
	0,389
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,389

	26
	общественные здания
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,821
	0,216
	0
	0,346
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1,383

	28
	общественные здания
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,205
	0
	0
	0
	0
	0
	0,205

	Всего:
	общественные здания
	0,389
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,821
	0,216
	0
	0,346
	0,205
	0
	0
	0
	0
	0
	1,977

	 
	Индустриальный район

	Котельная №3
	общественные здания
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	общественные здания
	0,162
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,162

	9
	общественные здания
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,101
	0
	0
	0
	0,026
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,126

	10
	общественные здания
	0
	0
	0
	0,462
	0
	0,462
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,107
	0
	0
	1,032

	Всего:
	общественные здания
	0,162
	0
	0
	0,462
	0
	0,462
	0,101
	0
	0
	0
	0,026
	0
	0
	0
	0,107
	0
	0
	1,32

	Источники тепла ПАО Северсталь
	общественные здания
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	общественные здания
	0,132
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,132

	9
	общественные здания
	0
	0
	0,277
	0,37
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,205
	0
	0
	0
	0,853

	10
	общественные здания
	0,309
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,309

	14
	общественные здания
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,103
	0
	0
	0,103

	12
	общественные здания
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,277
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,277

	Всего:
	общественные здания
	0,441
	0
	0,277
	0,37
	0
	0
	0,277
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,205
	0,103
	0
	0
	1,673

	 
	Северный район

	Котельная Северная
	общественные здания
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	52
	общественные здания
	0
	0
	0,231
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,231

	58
	общественные здания
	0,091
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,091

	53
	общественные здания
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,075
	0
	0
	0,075

	51
	общественные здания
	0,214
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,214

	Всего:
	общественные здания
	0,305
	0
	0,231
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,075
	0
	0
	0,611

	 
	Зашекснинский район

	Котельная Южная
	общественные здания
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	161
	общественные здания
	0,504
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,504

	100
	общественные здания
	0
	0
	0
	0
	0
	0,123
	0
	0
	0,034
	0
	0
	0,077
	0
	0
	0,411
	0
	0
	0,645

	101
	общественные здания
	0
	0,092
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,092

	103
	общественные здания
	0
	0
	0,472
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,472

	105
	общественные здания
	0
	1,194
	0,222
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1,416

	106
	общественные здания
	3,029
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3,029

	107
	общественные здания
	0
	0
	0
	0,777
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,777

	108
	общественные здания
	0
	0
	0,777
	0
	0
	0
	1,101
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1,877

	109
	общественные здания
	0
	0
	0
	3,32
	3,029
	0
	0,777
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	7,127

	110
	общественные здания
	0
	0
	0,166
	0,329
	0,777
	3,029
	2,368
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	6,67

	111
	общественные здания
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,216
	0
	0
	0
	0,216

	112
	общественные здания
	0
	0
	0
	0
	0,439
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,439

	113
	общественные здания
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,216
	0
	0
	0,84
	0,046
	0
	0
	0
	1,102

	116
	кампус
	0
	3,3
	3,3
	3,3
	3,3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	13,2

	117
	общественные здания
	0
	0
	0
	1,302
	2,22
	2,22
	2,22
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	7,961

	143
	общественные здания
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,216
	0,227
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,442

	150
	общественные здания
	0
	0
	1,165
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1,165

	144
	общественные здания
	0
	0
	0
	0,364
	0,092
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,457

	146
	общественные здания
	0
	0
	0
	0
	0
	0,851
	0
	0
	0,236
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1,087

	151
	общественные здания
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,128
	1,386
	0
	1,514

	Всего до Южного шоссе:
	общественные здания
	3,533
	4,586
	6,102
	9,393
	9,858
	6,223
	6,465
	0
	0,486
	0,442
	0
	0,077
	0,84
	0,262
	0,539
	1,386
	0
	50,19

	Итого по городу,Зашекснинский до Южного шоссе:
	общественные здания
	4,83
	4,586
	6,611
	10,23
	9,858
	6,685
	6,843
	0,821
	0,701
	0,442
	0,372
	0,282
	0,84
	0,467
	0,823
	1,386
	0
	55,77

	Котельная Новая
	общественные здания
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	121
	общественные здания
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,339
	0,339
	0,339
	0,339
	0,339
	0,339
	0,339
	0,339
	0,339
	0,339
	3,387

	135
	общественные здания
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,436
	0
	0
	0
	0,436

	инвестиционная программа
	общественные здания
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2,296
	2,296
	2,296
	2,296
	2,296
	2,296
	2,296
	2,296
	2,296
	2,296
	22,96

	Всего:
	общественные здания
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2,635
	2,635
	2,635
	2,635
	2,635
	2,635
	3,071
	2,635
	2,635
	2,635
	26,79

	Всего по городу:
	общественные здания
	4,83
	4,586
	6,611
	10,23
	9,858
	6,685
	6,843
	3,456
	3,336
	3,077
	3,007
	2,917
	3,476
	3,538
	3,459
	4,021
	2,635
	82,56



[bookmark: _Toc70180860][bookmark: _Toc113296486][bookmark: _Toc113297254][bookmark: _Toc165477024]1.2.5 Прирост тепловой нагрузки на горячее водоснабжение в проектируемых зданиях общественно-делового фонда в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе на период разработки схемы теплоснабжения, Гкал/ч
Таблица 1.2.5
	№ планировочного квартала
	общественно-деловой фонд
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	Итого на 2040 

	 
	Заягорбский район

	Котельная №2
	общественные здания
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	24
	общественные здания
	0,012
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,012

	26
	общественные здания
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,09
	0,024
	0
	0,038
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,151

	28
	общественные здания
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,022
	0
	0
	0
	0
	0
	0,022

	Всего:
	общественные здания
	0,012
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,09
	0,024
	0
	0,038
	0,022
	0
	0
	0
	0
	0
	0,185

	 
	Индустриальный район

	Котельная №3
	общественные здания
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	общественные здания
	0,005
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,005

	9
	общественные здания
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,003
	0
	0
	0
	0,003
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,006

	10
	общественные здания
	0
	0
	0
	0,014
	0
	0,014
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,012
	0
	0
	0,04

	Всего:
	общественные здания
	0,005
	0
	0
	0,014
	0
	0,014
	0,003
	0
	0
	0
	0,003
	0
	0
	0
	0,012
	0
	0
	0,05

	Источники тепла ПАО Северсталь
	общественные здания
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	общественные здания
	0,004
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,004

	9
	общественные здания
	0
	0
	0,008
	0,011
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,022
	0
	0
	0
	0,042

	10
	общественные здания
	0,009
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,009

	14
	общественные здания
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,011
	0
	0
	0,011

	12
	общественные здания
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,008
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,008

	Всего:
	общественные здания
	0,013
	0
	0,008
	0,011
	0
	0
	0,008
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,022
	0,011
	0
	0
	0,075

	 
	Северный район

	Котельная Северная
	общественные здания
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	52
	общественные здания
	0
	0
	0,007
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,007

	58
	общественные здания
	0,003
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,003

	53
	общественные здания
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,008
	0
	0
	0,008

	51
	общественные здания
	0,006
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,006

	Всего:
	общественные здания
	0,009
	0
	0,007
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,008
	0
	0
	0,024

	 
	Зашекснинский район

	Котельная Южная
	общественные здания
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	161
	общественные здания
	0,015
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,015

	100
	общественные здания
	0
	0
	0
	0
	0
	0,004
	0
	0
	0,004
	0
	0
	0,008
	0
	0
	0,045
	0
	0
	0,061

	101
	общественные здания
	0
	0,003
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,003

	103
	общественные здания
	0
	0
	0,014
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,014

	105
	общественные здания
	0
	0,036
	0,007
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,043

	106
	общественные здания
	0,092
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,092

	107
	общественные здания
	0
	0
	0
	0,024
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,024

	108
	общественные здания
	0
	0
	0,024
	0
	0
	0
	0,033
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,057

	109
	общественные здания
	0
	0
	0
	0,101
	0,092
	0
	0,024
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,216

	110
	общественные здания
	0
	0
	0,005
	0,01
	0,024
	0,092
	0,072
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,202

	111
	общественные здания
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,024
	0
	0
	0
	0,024

	112
	общественные здания
	0
	0
	0
	0
	0,013
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,013

	113
	общественные здания
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,024
	0
	0
	0,092
	0,005
	0
	0
	0
	0,12

	117
	общественные здания
	0
	0
	0
	0,039
	0,067
	0,067
	0,067
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,241

	143
	общественные здания
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,024
	0,025
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,048

	150
	общественные здания
	0
	0
	12600
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	12600

	150
	общественные здания
	0
	0
	0,035
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,035

	144
	общественные здания
	0
	0
	0
	0,011
	0,003
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,014

	146
	общественные здания
	0
	0
	0
	0
	0
	0,026
	0
	0
	0,026
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,052

	151
	общественные здания
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,014
	0,151
	0
	0,165

	Всего до Южного шоссе:
	общественные здания
	0,107
	0,039
	0,085
	0,184
	0,199
	0,188
	0,196
	0
	0,053
	0,048
	0
	0,008
	0,092
	0,029
	0,059
	0,151
	0
	1,438

	Итого по городу,Зашекснинский до Южного шоссе:
	общественные здания
	0,146
	0,039
	0,1
	0,21
	0,199
	0,202
	0,207
	0,09
	0,077
	0,048
	0,041
	0,031
	0,092
	0,051
	0,09
	0,151
	0
	1,773

	Котельная Новая
	общественные здания
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	121
	общественные здания
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,037
	0,037
	0,037
	0,037
	0,037
	0,037
	0,037
	0,037
	0,037
	0,037
	0,37

	135
	общественные здания
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,048
	0
	0
	0
	0,048

	Всего:
	общественные здания
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,037
	0,037
	0,037
	0,037
	0,037
	0,037
	0,085
	0,037
	0,037
	0,037
	0,417

	Всего по городу:
	общественные здания
	0,146
	0,039
	0,1
	0,21
	0,199
	0,202
	0,207
	0,127
	0,113
	0,085
	0,078
	0,068
	0,129
	0,136
	0,127
	0,188
	0,037
	2,19


[bookmark: _Toc165477025]

1.2.6 Полезный отпуск тепловой энергии, отпускаемый из тепловых сетей города Череповца, тыс.Гкал
Таблица 1.2.6
	Наименование показателей
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040

	Прирост тепловой нагрузки отопления, вентиляции и горячего водоснабжения
	
	37,67
	51,20
	58,31
	56,95
	52,73
	59,23
	43,78
	43,40
	43,58
	41,73
	44,94
	44,44
	44,16
	43,03
	44,89
	37,67

	Полезный отпуск 
тепловой энергии
	2493,29
	2530,96
	2582,16
	2640,46
	2697,42
	2750,15
	2809,38
	2853,15
	2896,56
	2940,14
	2981,87
	3026,81
	3071,25
	3115,41
	3158,44
	3203,33
	3241,00



[bookmark: _Toc113296487][bookmark: _Toc113297255][bookmark: _Toc165477026]1.3 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе.
В соответствии с Генеральным планом намечается размещение производственных зон и инвестиционных объектов: 
1. ТОСЭР «Череповец».
2. Индустриальный парк «Череповец».
3. Южный технологический кластер и Научно-производственный Экотехнопарк.
4. Судостроительная верфь.
5. Объекты «Новой индустриализации».
Для обеспечения теплоснабжением производственных зон и инвестиционных объектов предусматривается установка индивидуальных котельных на площадках у каждого резидента-потребителя. Тепловые нагрузки на котельные будет определяться и уточняться на последующих стадиях проектирования при разработке конкретной документации этих предприятий.

[bookmark: _Toc113296488][bookmark: _Toc113297256][bookmark: _Toc165477027] 1.4 Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в системе теплоснабжения г. Череповца

Таблица 1.4
	Источники 
тепловой 
энергии
	Наименование показателя
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040

	Котельная № 1
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	405
	405
	405
	405
	405
	405
	405
	405
	405
	405
	405
	405
	405
	405
	405
	405
	405
	405

	
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,34
	0,342
	0,342
	0,345
	0,348
	0,351
	0,354
	0,357
	0,359
	0,36
	0,361
	0,362
	0,363
	0,364
	0,365
	0,366
	0,367
	0,368

	Котельная № 2
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	642
	642
	642
	761
	761
	761
	761
	761
	761
	761
	761
	761
	761
	761
	761
	761
	761
	761

	
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,301
	0,304
	0,304
	0,256
	0,256
	0,256
	0,256
	0,26
	0,262
	0,264
	0,265
	0,267
	0,268
	0,27
	0,271
	0,272
	0,274
	0,274

	Котельная № 3
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	250
	250
	250
	250
	250
	250
	250
	250
	250
	250
	250
	250
	250
	250
	250
	250
	250
	250

	
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,384
	0,386
	0,388
	0,389
	0,391
	0,391
	0,394
	0,395
	0,396
	0,396
	0,397
	0,397
	0,398
	0,398
	0,398
	0,399
	0,399
	0,399

	Котельная 
Северная
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	315
	315
	315
	315
	315
	315
	315
	315
	315
	315
	315
	315
	315
	315
	315
	315
	315
	315

	
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,24
	0,241
	0,243
	0,244
	0,244
	0,245
	0,245
	0,246
	0,246
	0,246
	0,246
	0,246
	0,246
	0,246
	0,246
	0,246
	0,246
	0,246

	Котельная 
Южная
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	662
	662
	662
	729
	729
	729
	729
	729
	729
	729
	729
	729
	729
	729
	729
	729
	729
	729

	
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,304
	0,314
	0,333
	0,322
	0,346
	0,369
	0,388
	0,406
	0,408
	0,411
	0,414
	0,415
	0,418
	0,421
	0,422
	0,424
	0,427
	0,427

	Источники 
теплоты ПАО Северсталь
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	641
	641
	641
	641
	641
	641
	641
	641
	641
	641
	641
	641
	641
	641
	641
	641
	641
	641

	
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,366
	0,367
	0,367
	0,368
	0,369
	0,37
	0,37
	0,371
	0,371
	0,372
	0,372
	0,372
	0,372
	0,373
	0,373
	0,373
	0,373
	0,373

	Котельная 
Тепличная
	Зона действия источника тепловой 
мощности, га
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15

	
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,199
	0,199
	0,199
	0,199
	0,199
	0,199
	0,199
	0,199
	0,199
	0,199
	0,199
	0,199
	0,199
	0,199
	0,199
	0,199
	0,199
	0,199

	Котельная Новая
	Зона действия источника тепловой 
мощности, га
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	270
	270
	270
	270
	270
	270
	270
	270
	270
	270

	
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,02
	0,041
	0,061
	0,081
	0,101
	0,122
	0,144
	0,164
	0,184
	0,205


338


[bookmark: _Toc10441417][bookmark: _Toc13767845][bookmark: _Toc113296489][bookmark: _Toc113297257][bookmark: _Toc165477028]2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

[bookmark: _Toc10441418][bookmark: _Toc13767846][bookmark: _Toc113296490][bookmark: _Toc113297258][bookmark: _Toc165477029]2.1 Существующие и перспективные зоны действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии.

[bookmark: _Toc113296491][bookmark: _Toc113297259][bookmark: _Toc165477030]2.1.1 Существующие зоны действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии.
источники комбинированной выработки теплоты и электрической энергии ПАО «Северсталь»;
источник теплоты Котельная № 1 МУП «Теплоэнергия», передан в аренду  ООО «Газпром теплоэнерго Вологда»;
источник теплоты Котельная № 2 МУП «Теплоэнергия», передан в аренду  ООО «Газпром теплоэнерго Вологда»;
источник теплоты Котельная № 3 МУП «Теплоэнергия», передан в аренду  ООО «Газпром теплоэнерго Вологда»;
источник теплоты Котельная Северная МУП «Теплоэнергия», передан в аренду ООО «Газпром теплоэнерго Вологда»;
источник теплоты Котельная Южная МУП «Теплоэнергия», передан в аренду ООО «Газпром теплоэнерго Вологда»;
источник теплоты Котельная Тепличная МУП «Теплоэнергия», передан в аренду ООО «Газпром теплоэнерго Вологда»;
источник теплоты ООО «Аникор+»;
источник теплоты Вологодская ДГС - CП Северной дирекции по эксплуатации зданий и сооружений - CП Северной железной дороги - филиала OAO «РЖД»;
источник теплоты AO «НордЭнерго»;
потребители, имеющие индивидуальное отопление.

[bookmark: _Toc113296492][bookmark: _Toc113297260][bookmark: _Toc165477031]2.1.2 Перспективные зоны действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии
Источник теплоты Котельная Новая
Месторасположение и зоны действия источников теплоты г. Череповца на схеме города с привязкой к планировочным кварталам представлены на рис. 2.1.
[image: ]
[bookmark: _Toc113296493][bookmark: _Toc113297261][bookmark: _Toc165477032]2.2 Существующие и перспективные зоны действия индивидуальных источников тепловой энергии
Отдельные случаи применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием Застройщиками индивидуальных квартирных источников тепловой энергии наблюдаются в зонах действия Котельных № 2, № 3, Северная из-за отсутствия резерва тепловой мощности на источниках теплоты.
Согласно Генеральному плану города Череповца в зонах застройки города малоэтажными жилыми зданиями предусмотрено индивидуальное теплоснабжение:
1) 127-130 микрорайоны Зашекснинского района - от локальной котельной мощности 1,3 Гкал/час и автономных индустриальных 2-х функциональных теплогенераторов, обеспечивающих потребности отопления и горячего водоснабжения потребителей;
2) 147 микрорайон Зашекснинского района - от автономных индустриальных 2-х функциональных теплогенераторов, обеспечивающих потребности отопления и горячего водоснабжения потребителей;
3) малоэтажная жилая застройка для многодетных семей в восточной части Заягорбского района и северо-восточнее 26 мкр. – от автономных индустриальных 2‑х функциональных теплогенераторов, обеспечивающих потребности отопления и горячего водоснабжения потребителей.


[bookmark: _Toc10441420][bookmark: _Toc13767848][bookmark: _Toc113296494][bookmark: _Toc113297262][bookmark: _Toc165477033]2.3 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе, Гкал/ч.
Таблица 2.3
	Источники тепловой энергии.
	Наименование показателя
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040

	Котельная №1
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	170,2
	170,2
	170,2
	170,2
	170,2
	170,2
	170,2
	170,2
	170,2
	170,2
	170,2
	170,2
	170,2
	170,2
	170,2
	170,2
	170,2
	170,2

	
	Располагаемая тепловая мощность станции
	151,7
	151,7
	151,7
	151,7
	151,7
	151,7
	151,7
	151,7
	151,7
	151,7
	151,7
	151,7
	151,7
	151,7
	151,7
	151,7
	151,7
	151,7

	
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2

	
	Тепловая мощность нетто
	150,5
	150,5
	150,5
	150,5
	150,5
	150,5
	150,5
	150,5
	150,5
	150,5
	150,5
	150,5
	150,5
	150,5
	150,5
	150,5
	150,5
	150,5

	
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	10,3
	10,3
	10,3
	10,3
	10,3
	10,3
	10,3
	10,3
	10,3
	10,3
	10,3
	10,3
	10,3
	10,3
	10,3
	10,3
	10,3
	10,3

	
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	169,1
	170
	170
	171,2
	172,4
	173,6
	174,8
	176
	176,5
	177
	177,4
	177,9
	178,4
	178,8
	179,2
	179,5
	179,9
	180,3

	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	137,8
	138,7
	138,7
	139,9
	141,1
	142,3
	143,5
	144,7
	145,2
	145,7
	146,2
	146,7
	147,1
	147,5
	147,9
	148,3
	148,6
	149

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	-28,9
	-29,8
	-29,8
	-31
	-32,2
	-33,4
	-34,6
	-35,8
	-36,3
	-36,8
	-37,2
	-37,7
	-38,2
	-38,6
	-39
	-39,3
	-39,7
	-40,1

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	2,37
	1,507
	1,507
	0,299
	-0,91
	-2,12
	-3,32
	-4,53
	-5,01
	-5,49
	-5,97
	-6,45
	-6,93
	-7,31
	-7,68
	-8,06
	-8,44
	-8,81

	
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	101,7
	101,7
	101,7
	101,7
	101,7
	101,7
	101,7
	101,7
	101,7
	101,7
	101,7
	101,7
	101,7
	101,7
	101,7
	101,7
	101,7
	101,7

	
	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	115
	115,7
	115,7
	116,7
	117,7
	118,7
	119,7
	120,7
	121,1
	121,5
	121,9
	122,3
	122,7
	123
	123,3
	123,6
	124
	124,3

	
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	405
	405
	405
	405
	405
	405
	405
	405
	405
	405
	405
	405
	405
	405
	405
	405
	405
	405

	
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,34
	0,342
	0,342
	0,345
	0,348
	0,351
	0,354
	0,357
	0,359
	0,36
	0,361
	0,362
	0,363
	0,364
	0,365
	0,366
	0,367
	0,368

	Котельная №2
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	241,9
	241,9
	241,9
	241,9
	241,9
	241,9
	241,9
	241,9
	241,9
	241,9
	241,9
	241,9
	241,9
	241,9
	241,9
	241,9
	241,9
	241,9

	
	Располагаемая тепловая мощность станции
	222,3
	222,3
	222,3
	222,3
	222,3
	222,3
	222,3
	222,3
	222,3
	222,3
	222,3
	222,3
	222,3
	222,3
	222,3
	222,3
	222,3
	222,3

	
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	2,3
	2,3
	2,3
	2,3
	2,3
	2,3
	2,3
	2,3
	2,3
	2,3
	2,3
	2,3
	2,3
	2,3
	2,3
	2,3
	2,3
	2,3

	
	Тепловая мощность нетто
	220
	220
	220
	220
	220
	220
	220
	220
	220
	220
	220
	220
	220
	220
	220
	220
	220
	220

	
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	18,4
	18,4
	18,4
	18,4
	18,4
	18,4
	18,4
	18,4
	18,4
	18,4
	18,4
	18,4
	18,4
	18,4
	18,4
	18,4
	18,4
	18,4

	
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	213,9
	215,8
	215,8
	215,8
	215,8
	215,8
	215,8
	218,2
	220,1
	221,4
	222,4
	223,7
	225
	225,9
	226,9
	227,9
	228,9
	229,2

	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	193,2
	195,1
	195,1
	195,1
	195,1
	195,1
	195,1
	197,6
	199,5
	200,7
	201,7
	203,1
	204,3
	205,3
	206,3
	207,2
	208,2
	208,5

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	-12,3
	-14,2
	-14,2
	-14,2
	-14,2
	-14,2
	-14,2
	-16,6
	-18,5
	-19,8
	-20,8
	-22,1
	-23,4
	-24,3
	-25,3
	-26,3
	-27,3
	-27,6

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	8,38
	6,527
	6,527
	6,527
	6,527
	6,527
	6,527
	4,034
	2,133
	0,904
	-0,09
	-1,46
	-2,68
	-3,67
	-4,66
	-5,65
	-6,64
	-6,88

	
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	122,3
	122,3
	122,3
	122,3
	122,3
	122,3
	122,3
	122,3
	122,3
	122,3
	122,3
	122,3
	122,3
	122,3
	122,3
	122,3
	122,3
	122,3

	
	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	184,1
	185,9
	185,9
	185,9
	185,9
	185,9
	185,9
	188,3
	190,1
	191,3
	192,2
	193,5
	194,7
	195,6
	196,6
	197,5
	198,5
	198,7

	
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	642
	642
	642
	761
	761
	761
	761
	761
	761
	761
	761
	761
	761
	761
	761
	761
	761
	761

	
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,301
	0,304
	0,304
	0,256
	0,256
	0,256
	0,256
	0,26
	0,262
	0,264
	0,265
	0,267
	0,268
	0,27
	0,271
	0,272
	0,274
	0,274

	Котельная №3
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	102,8
	102,8
	102,8
	102,8
	102,8
	102,8
	102,8
	102,8
	102,8
	102,8
	102,8
	102,8
	102,8
	102,8
	102,8
	102,8
	102,8
	102,8

	
	Располагаемая тепловая мощность станции
	94,18
	94,18
	94,18
	94,18
	94,18
	94,18
	94,18
	94,18
	94,18
	94,18
	94,18
	94,18
	94,18
	94,18
	94,18
	94,18
	94,18
	94,18

	
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6

	
	Тепловая мощность нетто
	93,58
	93,58
	93,58
	93,58
	93,58
	93,58
	93,58
	93,58
	93,58
	93,58
	93,58
	93,58
	93,58
	93,58
	93,58
	93,58
	93,58
	93,58

	
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	7,2
	7,2
	7,2
	7,2
	7,2
	7,2
	7,2
	7,2
	7,2
	7,2
	7,2
	7,2
	7,2
	7,2
	7,2
	7,2
	7,2
	7,2

	
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	115,8
	116,4
	116,7
	117
	117,5
	117,7
	118,3
	118,6
	118,7
	118,8
	119
	119,1
	119,2
	119,3
	119,4
	119,5
	119,5
	119,5

	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	95,96
	96,61
	96,92
	97,18
	97,65
	97,84
	98,51
	98,8
	98,91
	99,02
	99,13
	99,27
	99,38
	99,49
	99,6
	99,72
	99,72
	99,72

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	-29,4
	-30,1
	-30,4
	-30,6
	-31,1
	-31,3
	-31,9
	-32,2
	-32,4
	-32,5
	-32,6
	-32,7
	-32,8
	-32,9
	-33
	-33,2
	-33,2
	-33,2

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	-9,58
	-10,2
	-10,5
	-10,8
	-11,3
	-11,5
	-12,1
	-12,4
	-12,5
	-12,6
	-12,8
	-12,9
	-13
	-13,1
	-13,2
	-13,3
	-13,3
	-13,3

	
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	64,18
	64,18
	64,18
	64,18
	64,18
	64,18
	64,18
	64,18
	64,18
	64,18
	64,18
	64,18
	64,18
	64,18
	64,18
	64,18
	64,18
	64,18

	
	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	81,83
	82,39
	82,66
	82,87
	83,28
	83,44
	84,01
	84,26
	84,35
	84,45
	84,54
	84,66
	84,75
	84,85
	84,94
	85,04
	85,04
	85,04

	
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	250
	250
	250
	250
	250
	250
	250
	250
	250
	250
	250
	250
	250
	250
	250
	250
	250
	250

	
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,384
	0,386
	0,388
	0,389
	0,391
	0,391
	0,394
	0,395
	0,396
	0,396
	0,397
	0,397
	0,398
	0,398
	0,398
	0,399
	0,399
	0,399

	Котельная Северная
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	98,42
	98,42
	98,42
	98,42
	98,42
	98,42
	98,42
	98,42
	98,42
	98,42
	98,42
	98,42
	98,42
	98,42
	98,42
	98,42
	98,42
	98,42

	
	Располагаемая тепловая мощность станции
	90,78
	90,78
	90,78
	90,78
	90,78
	90,78
	90,78
	90,78
	90,78
	90,78
	90,78
	90,78
	90,78
	90,78
	90,78
	90,78
	90,78
	90,78

	
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7

	
	Тепловая мощность нетто
	90,08
	90,08
	90,08
	90,08
	90,08
	90,08
	90,08
	90,08
	90,08
	90,08
	90,08
	90,08
	90,08
	90,08
	90,08
	90,08
	90,08
	90,08

	
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	7,3
	7,3
	7,3
	7,3
	7,3
	7,3
	7,3
	7,3
	7,3
	7,3
	7,3
	7,3
	7,3
	7,3
	7,3
	7,3
	7,3
	7,3

	
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	85,05
	85,36
	85,9
	86,19
	86,19
	86,66
	86,66
	86,85
	86,85
	86,85
	86,85
	86,85
	86,85
	86,85
	86,94
	86,94
	86,94
	86,94

	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	75,6
	75,91
	76,45
	76,74
	76,74
	77,21
	77,21
	77,4
	77,4
	77,4
	77,4
	77,4
	77,4
	77,4
	77,49
	77,49
	77,49
	77,49

	
	 Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) 
	-2,27
	-2,58
	-3,12
	-3,41
	-3,41
	-3,88
	-3,88
	-4,07
	-4,07
	-4,07
	-4,07
	-4,07
	-4,07
	-4,07
	-4,16
	-4,16
	-4,16
	-4,16

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	7,18
	6,873
	6,326
	6,04
	6,04
	5,566
	5,566
	5,378
	5,378
	5,378
	5,378
	5,378
	5,378
	5,378
	5,295
	5,295
	5,295
	5,295

	
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	60,78
	60,78
	60,78
	60,78
	60,78
	60,78
	60,78
	60,78
	60,78
	60,78
	60,78
	60,78
	60,78
	60,78
	60,78
	60,78
	60,78
	60,78

	
	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	65,41
	65,67
	66,15
	66,4
	66,4
	66,81
	66,81
	66,97
	66,97
	66,97
	66,97
	66,97
	66,97
	66,97
	67,04
	67,04
	67,04
	67,04

	
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	315
	315
	315
	315
	315
	315
	315
	315
	315
	315
	315
	315
	315
	315
	315
	315
	315
	315

	
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,24
	0,241
	0,243
	0,244
	0,244
	0,245
	0,245
	0,246
	0,246
	0,246
	0,246
	0,246
	0,246
	0,246
	0,246
	0,246
	0,246
	0,246

	Котельная Южная
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	231,4
	231,4
	231,4
	231,4
	231,4
	231,4
	231,4
	231,4
	231,4
	231,4
	231,4
	231,4
	231,4
	231,4
	231,4
	231,4
	231,4
	231,4

	
	Располагаемая тепловая мощность станции
	215,4
	215,4
	215,4
	215,4
	215,4
	215,4
	215,4
	215,4
	215,4
	215,4
	215,4
	215,4
	215,4
	215,4
	215,4
	215,4
	215,4
	215,4

	
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	2,3
	2,3
	2,3
	2,3
	2,3
	2,3
	2,3
	2,3
	2,3
	2,3
	2,3
	2,3
	2,3
	2,3
	2,3
	2,3
	2,3
	2,3

	
	Тепловая мощность нетто
	213,1
	213,1
	213,1
	213,1
	213,1
	213,1
	213,1
	213,1
	213,1
	213,1
	213,1
	213,1
	213,1
	213,1
	213,1
	213,1
	213,1
	213,1

	
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	9,6
	9,6
	9,6
	9,6
	9,6
	9,6
	9,6
	9,6
	9,6
	9,6
	9,6
	9,6
	9,6
	9,6
	9,6
	9,6
	9,6
	9,6

	
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	247,8
	254,8
	266,8
	281,6
	298,6
	315,6
	329,2
	342,4
	344
	346,1
	348,3
	349,4
	351,2
	353,2
	354,3
	355,5
	357,6
	358,2

	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	201,1
	208,1
	220,2
	234,9
	251,9
	268,9
	282,5
	295,7
	297,3
	299,5
	301,6
	302,7
	304,5
	306,6
	307,6
	308,8
	310,9
	311,5

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	-44,2
	-51,2
	-63,3
	-78
	-95,1
	-112
	-126
	-139
	-140
	-143
	-145
	-146
	-148
	-150
	-151
	-152
	-154
	-155

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	2,42
	-4,58
	-16,7
	-31,4
	-48,4
	-65,4
	-79
	-92,2
	-93,8
	-96
	-98,1
	-99,2
	-101
	-103
	-104
	-105
	-107
	-108

	
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	115,4
	115,4
	115,4
	115,4
	115,4
	115,4
	115,4
	115,4
	115,4
	115,4
	115,4
	115,4
	115,4
	115,4
	115,4
	115,4
	115,4
	115,4

	
	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	160,9
	166,5
	176,1
	187,9
	201,5
	215,1
	226
	236,6
	237,9
	239,6
	241,3
	242,2
	243,6
	245,2
	246,1
	247
	248,7
	249,2

	
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	662
	662
	662
	729
	729
	729
	729
	729
	729
	729
	729
	729
	729
	729
	729
	729
	729
	729

	
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,304
	0,314
	0,333
	0,322
	0,346
	0,369
	0,388
	0,406
	0,408
	0,411
	0,414
	0,415
	0,418
	0,421
	0,422
	0,424
	0,427
	0,427

	Источники теплоты ПАО «Северсталь»
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Располагаемая тепловая мощность станции
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Тепловая мощность нетто
	301
	301
	301
	301
	301
	301
	301
	301
	301
	301
	301
	301
	301
	301
	301
	301
	301
	301

	
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	18,7
	18,7
	18,7
	18,7
	18,7
	18,7
	18,7
	18,7
	18,7
	18,7
	18,7
	18,7
	18,7
	18,7
	18,7
	18,7
	18,7
	18,7

	
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	258,6
	259,3
	259,5
	260,1
	260,8
	261,3
	261,5
	262,1
	262,2
	262,4
	262,5
	262,7
	262,8
	263
	263,3
	263,5
	263,5
	263,5

	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	234,4
	235,2
	235,4
	235,9
	236,7
	237,1
	237,4
	237,9
	238,1
	238,2
	238,4
	238,5
	238,7
	238,8
	239,2
	239,3
	239,3
	239,3

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	23,8
	23
	22,8
	22,2
	21,5
	21
	20,8
	20,2
	20,1
	19,9
	19,8
	19,6
	19,5
	19,3
	19
	18,8
	18,8
	18,8

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	47,9
	47,1
	46,9
	46,4
	45,6
	45,2
	44,9
	44,4
	44,2
	44,1
	43,9
	43,8
	43,6
	43,5
	43,1
	43
	43
	43

	
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	301
	301
	301
	301
	301
	301
	301
	301
	301
	301
	301
	301
	301
	301
	301
	301
	301
	301

	
	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	200,9
	201,5
	201,7
	202,2
	202,8
	203,2
	203,4
	203,9
	204
	204,2
	204,3
	204,4
	204,5
	204,7
	205
	205,1
	205,1
	205,1

	
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	641
	641
	641
	641
	641
	641
	641
	641
	641
	641
	641
	641
	641
	641
	641
	641
	641
	641

	
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,366
	0,367
	0,367
	0,368
	0,369
	0,37
	0,37
	0,371
	0,371
	0,372
	0,372
	0,372
	0,372
	0,373
	0,373
	0,373
	0,373
	0,373

	Котельная Тепличная
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	21,16
	21,16
	21,16
	21,16
	21,16
	21,16
	21,16
	21,16
	21,16
	21,16
	21,16
	21,16
	21,16
	21,16
	21,16
	21,16
	21,16
	21,16

	
	Располагаемая тепловая мощность станции
	10,71
	10,71
	10,71
	10,71
	10,71
	10,71
	10,71
	10,71
	10,71
	10,71
	10,71
	10,71
	10,71
	10,71
	10,71
	10,71
	10,71
	10,71

	
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3

	
	Тепловая мощность нетто
	10,41
	10,41
	10,41
	10,41
	10,41
	10,41
	10,41
	10,41
	10,41
	10,41
	10,41
	10,41
	10,41
	10,41
	10,41
	10,41
	10,41
	10,41

	
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8

	
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5

	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	2,98
	2,98
	2,98
	2,98
	2,98
	2,98
	2,98
	2,98
	2,98
	2,98
	2,98
	2,98
	2,98
	2,98
	2,98
	2,98
	2,98
	2,98

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	6,11
	6,11
	6,11
	6,11
	6,11
	6,11
	6,11
	6,11
	6,11
	6,11
	6,11
	6,11
	6,11
	6,11
	6,11
	6,11
	6,11
	6,11

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	6,63
	6,63
	6,63
	6,63
	6,63
	6,63
	6,63
	6,63
	6,63
	6,63
	6,63
	6,63
	6,63
	6,63
	6,63
	6,63
	6,63
	6,63

	
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	5,71
	5,71
	5,71
	5,71
	5,71
	5,71
	5,71
	5,71
	5,71
	5,71
	5,71
	5,71
	5,71
	5,71
	5,71
	5,71
	5,71
	5,71

	
	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2

	
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15

	
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,199
	0,199
	0,199
	0,199
	0,199
	0,199
	0,199
	0,199
	0,199
	0,199
	0,199
	0,199
	0,199
	0,199
	0,199
	0,199
	0,199
	0,199

	Котельная Новая
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	230
	230
	230
	230
	230
	230
	230
	230
	230
	230

	
	Располагаемая тепловая мощность станции
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	230
	230
	230
	230
	230
	230
	230
	230
	230
	230

	
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2,3
	2,3
	2,3
	2,3
	2,3
	2,3
	2,3
	2,3
	2,3
	2,3

	
	Тепловая мощность нетто
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	227,7
	227,7
	227,7
	227,7
	227,7
	227,7
	227,7
	227,7
	227,7
	227,7

	
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1,12
	1,12
	1,12
	1,12
	1,12
	1,12
	1,12
	1,12
	1,12
	1,12

	
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5,474
	10,95
	16,42
	21,89
	27,37
	32,84
	38,8
	44,27
	49,75
	55,22

	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5,474
	10,95
	16,42
	21,89
	27,37
	32,84
	38,8
	44,27
	49,75
	55,22

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	221,1
	215,6
	210,2
	204,7
	199,2
	193,7
	187,8
	182,3
	176,8
	171,4

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	221,1
	215,6
	210,2
	204,7
	199,2
	193,7
	187,8
	182,3
	176,8
	171,4

	
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	130
	130
	130
	130
	130
	130
	130
	130
	130
	130

	
	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4,653
	9,305
	13,96
	18,61
	23,26
	27,92
	32,98
	37,63
	42,29
	46,94

	
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	270
	270
	270
	270
	270
	270
	270
	270
	270
	270

	
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,02
	0,041
	0,061
	0,081
	0,101
	0,122
	0,144
	0,164
	0,184
	0,205



[bookmark: _Toc10441421][bookmark: _Toc13767849][bookmark: _Toc113296495][bookmark: _Toc113297263][bookmark: _Toc165477034]2.4 Радиус эффективного теплоснабжения.

Для определения радиуса эффективного теплоснабжения должно быть рассчитано максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.
Расчет радиусов эффективного теплоснабжения приведен в книге 7 обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения.

	Наименование источника тепловой энергии.
	Радиус эффективного теплоснабжения, м

	Котельная №1
	1660

	Котельная №2
	4940

	Котельная №3
	1850

	Котельная Северная
	1840

	Котельная Южная
	3350

	Источники тепла ПАО «Северсталь»
	4860

	Котельная Тепличная
	810

	Котельная Новая
	2110



[bookmark: _Toc10441422][bookmark: _Toc13767850]
[bookmark: _Toc113296496][bookmark: _Toc113297264][bookmark: _Toc165477035]3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя.

[bookmark: _Toc113296498][bookmark: _Toc113297266][bookmark: _Toc165477036]3.1 Расход воды на компенсацию потерь теплоносителя при передаче тепловой энергии в зонах действия котельных №1, №2, №3, Северная.
 Таблица 3.1
	Наименование показателя
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040

	Всего подпитка тепловой сети,м3/ч, в т.ч.:
	215
	199,04
	183,08
	167,12
	151,16
	135,2
	119,24
	103,48
	87,72
	71,96
	56,2
	56,4
	56,6
	56,8
	57
	57,3
	57,6
	58

	Всего подпитка тепловой сети,м3/год, в т.ч.:
	1806000
	1671936
	1537872
	1403808
	1269744
	1135680
	1001616
	869232
	736848
	604464
	472080
	473760
	475440
	477120
	478800
	481320
	483840
	487200

	нормативные утечки теплоносителя, м3/ч
	55,4
	55,4
	55,4
	55,4
	55,4
	55,4
	55,4
	55,6
	55,8
	56
	56,2
	56,4
	56,6
	56,8
	57
	57,3
	57,6
	58

	нормативные утечки теплоносителя, м3/год
	465360
	465360
	465360
	465360
	465360
	465360
	465360
	467040
	468720
	470400
	472080
	473760
	475440
	477120
	478800
	481320
	483840
	487200

	сверхнормативные утечки теплоносителя, м3/ч
	159,6
	143,64
	127,68
	111,72
	95,76
	79,8
	63,84
	47,88
	31,92
	15,96
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	сверхнормативные утечки теплоносителя, м3/год
	1340640
	1206576
	1072512
	938448
	804384
	670320
	536256
	402192
	268128
	134064
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	отпуск  теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, м3/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	отпуск  теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, м3/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0



[bookmark: _Toc165477037]3.2 Расход воды на компенсацию потерь теплоносителя при передаче тепловой энергии в зоне действия котельной Южная.

Таблица 3.2
	Наименование показателя
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040

	Всего подпитка тепловой сети,м3/ч, в т.ч.:
	45,8
	42,22
	54,27
	52,12
	49,97
	47,82
	45,67
	43,52
	41,37
	39,22
	37,07
	38,5
	39,93
	41,36
	42,79
	44,22
	45,65
	47,08

	Всего подпитка тепловой сети,м3/год, в т.ч.:
	384720
	354648
	455868
	437808
	419748
	401688
	383628
	365568
	347508
	329448
	311388
	323400
	335412
	347424
	359436
	371448
	383460
	395472

	нормативные утечки теплоносителя, м3/ч
	24,2
	24,2
	25,63
	27,06
	28,49
	29,92
	31,35
	32,78
	34,21
	35,64
	37,07
	38,5
	39,93
	41,36
	42,79
	44,22
	45,65
	47,08

	нормативные утечки теплоносителя, м3/год
	203280
	203280
	215292
	227304
	239316
	251328
	263340
	275352
	287364
	299376
	311388
	323400
	335412
	347424
	359436
	371448
	383460
	395472

	Фактическая утечка теплоносителя,м3/ч
	10
	10
	25,63
	27,06
	28,49
	29,92
	31,35
	32,78
	34,21
	35,64
	37,07
	38,5
	39,93
	41,36
	42,79
	44,22
	45,65
	47,08

	Фактическая утечка теплоносителя,м3/год
	84000
	84000
	215292
	227304
	239316
	251328
	263340
	275352
	287364
	299376
	311388
	323400
	335412
	347424
	359436
	371448
	383460
	395472

	сверхнормативные утечки теплоносителя, м3/ч
	-14,2
	-14,2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	сверхнормативные утечки теплоносителя, м3/год
	-119280
	-119280
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	отпуск  теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, м3/ч
	35,8
	32,22
	28,64
	25,06
	21,48
	17,9
	14,32
	10,74
	7,16
	3,58
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	отпуск  теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, м3/год
	300720
	270648
	240576
	210504
	180432
	150360
	120288
	90216
	60144
	30072
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0



[bookmark: _Toc165477038][bookmark: _Toc113296503][bookmark: _Toc113297271]3.3 Расход воды на компенсацию потерь теплоносителя при передаче тепловой энергии в зоне действия котельной Тепличная.

Таблица 3.3
	Наименование 
показателя
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040

	Всего подпитка тепловой сети,м3/ч, в т.ч.:
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9

	Всего подпитка тепловой сети,м3/год, в т.ч.:
	7560
	7560
	7560
	7560
	7560
	7560
	7560
	7560
	7560
	7560
	7560
	7560
	7560
	7560
	7560
	7560
	7560
	7560

	  нормативные утечки теплоносителя, м3/ч
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9

	  нормативные утечки теплоносителя, м3/год
	7560
	7560
	7560
	7560
	7560
	7560
	7560
	7560
	7560
	7560
	7560
	7560
	7560
	7560
	7560
	7560
	7560
	7560

	  сверхнормативные утечки теплоносителя, м3/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	  сверхнормативные утечки теплоносителя, м3/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	отпуск  теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, м3/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	отпуск  теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, м3/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0



[bookmark: _Toc165477039]3.4 Расход воды на компенсацию потерь теплоносителя при передаче тепловой энергии в зоне действия источников тепловой энергии ПАО «Северсталь» (Индустриальный район).

Таблица 3.4
	Наименование показателя
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040

	Всего подпитка тепловой сети,м3/ч, в т.ч.:
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.

	Всего подпитка тепловой сети,м3/год, в т.ч.:
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.

	нормативные утечки теплоносителя, м3/ч
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33

	нормативные утечки теплоносителя, м3/год
	277200
	277200
	277200
	277200
	277200
	277200
	277200
	277200
	277200
	277200
	277200
	277200
	277200
	277200
	277200
	277200
	277200
	277200

	сверхнормативные утечки теплоносителя, м3/ч
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.

	сверхнормативные утечки теплоносителя, м3/год
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.

	отпуск  теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, м3/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	отпуск  теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, м3/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0



[bookmark: _Toc165477040]3.5 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии №2, Северная для компенсации потерь теплоносителя при передаче тепловой энергии в зонах действия котельных №1, №2, №3, Северная.

Таблица 3.5
	Параметр
	Ед. изм.
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040

	Производительность ВПУ,котельные №2/Северная
	т/ч
	200/50     250
	200/50     250
	200/50     250
	200/50     250
	200/50     250
	200/50     250
	200/50     250
	200/50     250
	200/50     250
	200/50     250
	200/50     250
	200/50     250
	200/50     250
	200/50     250
	200/50     250
	200/50     250
	200/50     250
	200/50     250

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед.
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м3
	2000
	2000
	2000
	2000
	2000
	2000
	2000
	2000
	2000
	2000
	2000
	2000
	2000
	2000
	2000
	2000
	2000
	2000

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	205,4
	205,4
	205,4
	205,4
	205,4
	205,4
	205,4
	205,4
	205,4
	205,4
	205,8
	206,2
	206,6
	207
	207,3
	207,6
	208
	208

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	215
	199,04
	183,08
	167,12
	151,16
	135,2
	119,24
	103,48
	87,72
	71,96
	56,2
	56,4
	56,6
	56,8
	57
	57,3
	57,6
	58

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	55,4
	55,4
	55,4
	55,4
	55,4
	55,4
	55,4
	55,6
	55,8
	56
	56,2
	56,4
	56,6
	56,8
	57
	57,3
	57,6
	58

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	159,6
	143,64
	127,68
	111,72
	95,76
	79,8
	63,84
	47,88
	31,92
	15,96
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	445
	445
	445
	445
	445
	445
	445
	445
	445
	445
	446,5
	447
	448,5
	450
	451,5
	453
	454,5
	456

	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	44,6
	44,6
	44,6
	44,6
	44,6
	44,6
	44,6
	44,6
	44,6
	44,6
	44,2
	43,8
	43,4
	43
	42,7
	42,4
	42
	42

	Доля резерва
	%
	17,84
	17,84
	17,84
	17,84
	17,84
	17,84
	17,84
	17,84
	17,84
	17,84
	17,68
	17,52
	17,36
	17,2
	17,08
	16,96
	16,8
	16,8



[bookmark: _Toc165477041]3.6 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источника тепловой энергии Южная для компенсации потерь теплоносителя при передаче тепловой энергии в зоне действия котельной Южная.

Таблица 3.6
	Параметр
	Ед. изм.
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040

	Производительность ВПУ
	т/ч
	900
	900
	900
	900
	900
	900
	900
	900
	900
	900
	900
	900
	900
	900
	900
	900
	900
	900

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед.
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м3
	6000
	6000
	6000
	6000
	6000
	6000
	6000
	6000
	6000
	6000
	6000
	6000
	6000
	6000
	6000
	6000
	6000
	6000

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	324,2
	325,06
	325,92
	326,78
	327,64
	328,5
	329,36
	330,22
	331,08
	331,94
	332,8
	333,66
	334,52
	335,38
	336,24
	337,1
	337,96
	338

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	45,8
	43,08
	54,56
	51,84
	49,12
	46,4
	43,68
	40,96
	38,24
	35,52
	32,8
	33,66
	34,52
	35,38
	36,24
	37,1
	37,96
	38

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	24,2
	25,06
	25,92
	26,78
	27,64
	28,5
	29,36
	30,22
	31,08
	31,94
	32,8
	33,66
	34,52
	35,38
	36,24
	37,1
	37,96
	38

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	-14,2
	-14,2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	35,8
	32,22
	28,64
	25,06
	21,48
	17,9
	14,32
	10,74
	7,16
	3,58
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	196,7
	203,4
	210,1
	216,8
	223,5
	230,2
	236,9
	243,6
	250,3
	257
	263,7
	270,4
	277,1
	283,8
	290,5
	297,2
	303,9
	305

	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	575,8
	574,94
	574,08
	573,22
	572,36
	571,5
	570,64
	569,78
	568,92
	568,06
	567,2
	566,34
	565,48
	564,62
	563,76
	562,9
	562,04
	562

	Доля резерва
	%
	64,0
	63,9
	63,8
	63,7
	63,6
	63,5
	63,4
	63,3
	63,2
	63,1
	63,0
	62,9
	62,8
	62,7
	62,6
	62,5
	62,4
	62,4




[bookmark: _Toc165477042]3.7 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источника тепловой энергии Тепличная для компенсации потерь теплоносителя при передаче тепловой энергии в зоне действия котельной Тепличная.

Таблица 3.7
	Параметр
	Ед. изм.
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040

	Производительность ВПУ
	т/ч
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	6,55
	6,55
	6,55
	6,55
	6,55
	6,55
	6,55
	6,55
	6,55
	6,55
	6,55
	6,55
	6,55
	6,55
	6,55
	6,55
	6,55
	6,55

	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Доля резерва
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0



[bookmark: _Toc165477043]	
3.8 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источника тепловой энергии ПАО Северсталь для компенсации потерь теплоносителя при передаче тепловой энергии в зоне действия источ-ников тепловой энергии ПАО «Северсталь» (Индустриальный район).
Таблица 3.8
	Параметр
	Ед. изм.
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040

	Производительность ВПУ
	т/ч
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м3
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	233
	233
	233
	233
	233
	233
	233
	233
	233
	233
	233
	233
	233
	233
	233
	233
	233
	233

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	272
	272
	272
	272
	272
	272
	272
	272
	272
	272
	272
	272
	272
	272
	272
	272
	272
	272

	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.

	Доля резерва
	%
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
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Мастер-план схемы теплоснабжения предназначен для описания и обоснования отбора нескольких вариантов ее реализации, из которых будет выбран рекомендуемый вариант. При формировании мастер-плана разработки схемы теплоснабжения учтены следующие документы:
Схема теплоснабжения города Череповца до 2040 года.
Генеральный план города Череповца.
Генеральная Схема газоснабжения города Череповца.
Каждый вариант должен обеспечивать покрытие всего перспективного спроса на тепловую мощность, возникающего в городе, и критерием этого обеспечения является выполнение балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и спроса на тепловую мощность при расчетных условиях, заданных нормативами проектирования систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения объектов теплопотребления. 
Выбор рекомендуемого варианта развития систем теплоснабжения осуществляется с учетом принципов и критериев, установленных ФЗ-190 «О теплоснабжении».
В соответствии с ч. 8 ст. 23 ФЗ-190 «О теплоснабжении» обязательными критериями принятия решений в отношении развития системы теплоснабжения являются:
обеспечение надежности теплоснабжения потребителей;
минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;
приоритет комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с учетом экономической обоснованности;
учет инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, и программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности указанных организаций, региональных программ, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
согласование схем теплоснабжения с иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения, а также с программами газификации.
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На котельных №№1, 2, 3, Северная с проектными графиками 150/70°С отпуск тепловой энергии теплоснабжающей организацией производится со срезкой температуры теплоносителя в подающей магистрали до 1100С. При применении такого графика при температуре наружного воздуха ниже -140С происходит снижение температуры в помещениях потребителей ниже нормативной.
На котельной Южная и источниках тепловой энергии ПАО «Северсталь» с проектным графиком 130/700С отпуск тепловой энергии теплоснабжающей организацией производится со срезкой температуры теплоносителя в подающей магистрали до 1100С. При применении такого графика при температуре наружного воздуха ниже -210С происходит снижение температуры в помещениях потребителей ниже нормативной.
Для выбора способа регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети с коллекторов источников тепловой энергии рассмотрим 2 варианта.
Первый вариант – качественное регулирование отпуска тепловой энергии в тепловые сети с коллекторов источников тепловой энергии с применением проектных температурных графиков: на котельных №№1, 2, 3, Северная – 150/700С; на котельной Южная и источниках тепловой энергии ПАО «Северсталь» с проектным графиком 130/700С. Второй вариант - качественное регулирование отпуска тепловой энергии в тепловые сети с коллекторов источников тепловой энергии с применением температурных графиков 110/700С.
В электронной модели города Череповца выполнены расчеты гидравлических режимов передачи теплоносителя по тепловым сетям с перспективной тепловой нагрузкой в каждой существующей и проектируемой зоне действия источников тепловой энергии. 
 В результате расчетов гидравлического режима передачи тепловой энергии по всем смоделированным путям подключения перспективной тепловой нагрузки (по всем потребителям) определено, что пропускная способность трубопроводов тепловых сетей достаточна для обеспечения гидравлических режимов при применении первого варианта регулирования отпуска тепловой энергии.
При переходе источников тепловой энергии на регулирование отпуска тепловой энергии в тепловые сети с коллекторов источников тепловой энергии с применением температурного графика 110/700С. необходимо увеличивать подачу теплоносителя в тепловую сеть в 2 и 1,5 раза по отношению к работе по первому варианту.
В результате расчетов гидравлического режима передачи тепловой энергии по всем смоделированным путям подключения перспективной тепловой нагрузки (по всем потребителям) определено, что пропускная способность трубопроводов тепловых сетей недостаточна для обеспечения гидравлических режимов при применении второго варианта регулирования отпуска тепловой энергии.
Подробные расчеты по обоснованию способов регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети приведены в книге 5 обосновывающих материалов.
Анализ, проведенный в книге 5, показывает, что для реализации перехода источников тепловой энергии на качественное регулирование отпуска тепловой энергии в тепловые сети с коллекторов источников тепловой энергии с применением температурных графиков 110/700С требуются значительные капитальные вложения в размере 4419,5 млн. рублей, а также ежегодное увеличение расходов на закупку электрической энергии – 152,19 млн. руб. 
На основании сравнительного анализа предлагается до 2040 года на источниках тепловой энергии города Череповца применять качественное регулирование отпуска тепловой энергии в тепловые сети с коллекторов источников тепловой энергии с применением проектных температурных графиков: на котельных №№1, 2, 3, 10, Северная – 150/700С; на котельной Южная, Новая и источниках тепловой энергии ПАО «Северсталь» с проектным графиком 130/700С, на котельной Тепличная – 95/700С.


[bookmark: _Toc68843391][bookmark: _Toc69890322][bookmark: _Toc113296506][bookmark: _Toc113297274][bookmark: _Toc165477046]4.2 Развитие теплоснабжения Индустриального района.

В Индустриальном районе три источника теплоснабжения – ТЭЦ-ПВС и водогрейная котельная, принадлежащие ПАО «Северсталь», котельная № 3, находящаяся в аренде ООО «Газпром теплоэнерго Вологда».
Источники теплоты ПАО «Северсталь» имеют резерв тепловой мощности – 47,9 Гкал/ч, а котельная № 3 – дефицит в размере 9,58 Гкал/ч. Источники тепла Индустриального района объединены в единую тепловую сеть.
Для устранения существующего дефицита мощности на котельной № 3 и возможности обеспечения тепловой энергией объектов перспективного строительства Индустриального района предлагается два варианта:

[bookmark: _Toc113296507][bookmark: _Toc113297275][bookmark: _Toc165477047]4.2.1 Расширение зоны действия источников тепловой энергии ПАО «Северсталь».

Этот вариант позволит покрыть весь дефицит тепловой мощности котельной №3 до 2040 года.
Для выполнения данного варианта потребуется режимная наладка системы теплоснабжения Индустриального района и проведение переключений на тепловых сетях для подключения всего 6 микрорайона к источникам тепловой энергии ПАО «Северсталь.
В результате расчетов гидравлического режима передачи тепловой энергии по всем смоделированным путям подключения перспективной тепловой нагрузки (по всем потребителям) определено, что пропускная способность трубопроводов тепловых сетей достаточна для обеспечения нормативных гидравлических режимов по прогнозируемому состоянию до 2040 года.



Пьезометрический график до конечного потребителя – ул. Комсомольская, 15.

[image: C:\Users\гена\Desktop\6 мкр.PNG]


Таблица 4.2.1
	Наименование узла
	Геодезическая высота, м
	Напор в обратном трубопроводе, м
	Располагаемый напор, м
	Длина участка, м
	Диаметр участка, м
	Потери напора в подающем трубопроводе, м
	Потери напора в обратном трубопроводе, м
	Скорость движения воды в под.тр-де, м/с
	Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с
	Удельные линейные потери в ПС, мм/м
	Удельные линейные потери в ОС, мм/м
	Расход в подающем трубопроводе, т/ч
	Расход в обратном трубопроводе, т/ч

	ТЭЦ ПВС
	136
	166
	34
	1
	1.4
	0
	0
	0.608
	-0.602
	0.203
	0.199
	3287.6
	-3254.3

	ПАВИЛЬОН_М/МЕТАЛЛУРГОВ
	133
	166
	33.999
	40
	0.61
	0.072
	0.07
	1.056
	-1.041
	1.713
	1.664
	1083.64
	-1067.9

	К-1/МИРА
	133
	166.07
	33.858
	42.7
	0.61
	0.077
	0.075
	1.056
	-1.041
	1.713
	1.664
	1083.61
	-1067.9

	К-1А/МИРА
	133
	166.145
	33.706
	116.3
	0.61
	0.209
	0.203
	1.056
	-1.041
	1.713
	1.664
	1083.58
	-1067.9

	К-2А/МИРА
	133
	166.348
	33.294
	60.6
	0.61
	0.109
	0.106
	1.056
	-1.041
	1.713
	1.664
	1083.5
	-1068

	К-2/МИРА
	133
	166.454
	33.079
	61
	0.61
	0.11
	0.107
	1.056
	-1.041
	1.713
	1.665
	1083.46
	-1068.1

	К-3/МИРА
	133
	166.56
	32.863
	44
	0.61
	0.079
	0.077
	1.056
	-1.041
	1.712
	1.665
	1083.41
	-1068.1

	К-4/МИРА
	133
	166.637
	32.707
	82
	0.61
	0.147
	0.143
	1.056
	-1.041
	1.712
	1.665
	1083.38
	-1068.1

	К-5/МИРА
	133
	166.781
	32.416
	48
	0.61
	0.086
	0.084
	1.056
	-1.041
	1.712
	1.665
	1083.33
	-1068.2

	К-5А/МИРА
	134
	166.865
	32.246
	52
	0.6
	0.102
	0.099
	1.092
	-1.076
	1.866
	1.815
	1083.29
	-1068.2

	К-6/МИРА
	133
	166.964
	32.045
	99.5
	0.6
	0.195
	0.19
	1.092
	-1.076
	1.866
	1.815
	1083.26
	-1068.3

	К-7/МИРА
	133
	167.153
	31.66
	159.7
	0.6
	0.313
	0.304
	1.091
	-1.076
	1.866
	1.816
	1083.19
	-1068.3

	К-8/МИРА
	133
	167.458
	31.043
	53.4
	0.61
	0.096
	0.093
	1.056
	-1.042
	1.711
	1.666
	1083.08
	-1068.4

	К-9/МИРА
	133
	167.551
	30.853
	52
	0.7
	0.041
	0.04
	0.762
	-0.751
	0.753
	0.733
	1028.76
	-1014.7

	К-10/МИРА
	133
	167.591
	30.772
	122.6
	0.7
	0.097
	0.094
	0.762
	-0.751
	0.753
	0.733
	1028.71
	-1014.7

	К-11/МИРА
	133
	167.686
	30.581
	102
	0.7
	0.081
	0.079
	0.761
	-0.751
	0.753
	0.733
	1028.6
	-1014.8

	К-12/МИРА
	133
	167.764
	30.422
	10
	0.6
	0.018
	0.017
	1.036
	-1.023
	1.684
	1.64
	1028.5
	-1014.9

	К-12'/МИРА
	133
	167.781
	30.387
	46
	0.6
	0.027
	0.026
	0.594
	-0.588
	0.558
	0.547
	589.334
	-583.66

	ТК-13/МАЯКОВСКОГО
	132
	167.808
	30.333
	1
	0.6
	0.001
	0.001
	0.589
	-0.583
	0.549
	0.538
	584.413
	-578.84

	ТК-13/МАЯКОВСКОГО-комп2
	132
	167.808
	30.332
	47
	0.7
	0.012
	0.012
	0.433
	-0.429
	0.246
	0.241
	584.412
	-578.84

	ТК-14/МАЯКОВСКОГО
	133
	167.82
	30.308
	44
	0.7
	0.011
	0.011
	0.433
	-0.429
	0.246
	0.241
	584.368
	-578.88

	ТК-15/МАЯКОВСКОГО
	133
	167.831
	30.286
	1
	0.6
	0.001
	0.001
	0.589
	-0.583
	0.548
	0.538
	584.327
	-578.93

	ТК-15/МАЯКОВСКОГО-комп2
	133
	167.832
	30.285
	60
	0.7
	0.015
	0.015
	0.433
	-0.429
	0.246
	0.241
	584.326
	-578.93

	ТК-16/МАЯКОВСКОГО
	132
	167.847
	30.254
	70.9
	0.7
	0.016
	0.016
	0.405
	-0.401
	0.216
	0.212
	546.614
	-541.42

	ТК-16А/МАЯКОВСКОГО
	131
	167.863
	30.222
	54
	0.6
	0.027
	0.027
	0.551
	-0.546
	0.48
	0.472
	546.547
	-541.49

	ТК-17/МАЯКОВСКОГО
	130.5
	167.89
	30.168
	59
	0.61
	0.027
	0.026
	0.528
	-0.523
	0.433
	0.425
	541.352
	-536.39

	ТК-18/МАЯКОВСКОГО
	130.4
	167.916
	30.115
	69
	0.61
	0.026
	0.026
	0.484
	-0.479
	0.364
	0.358
	496.26
	-491.63

	ТК-19/МАЯКОВСКОГО
	129.9
	167.942
	30.063
	104.5
	0.61
	0.037
	0.036
	0.464
	-0.46
	0.336
	0.329
	475.997
	-471.52

	ТК-20'/МАЯКОВСКОГО
	129.4
	167.978
	29.99
	120
	0.61
	0.041
	0.04
	0.455
	-0.45
	0.322
	0.316
	466.382
	-462.1

	ТК-20А/МАЯКОВСКОГО
	128.4
	168.018
	29.909
	11
	0.61
	0.004
	0.004
	0.455
	-0.451
	0.322
	0.317
	466.297
	-462.19

	ТК-12/ПОБЕДЫ
	128.4
	168.022
	29.902
	115
	0.7
	0.093
	0.092
	0.77
	-0.768
	0.77
	0.765
	1040.3
	-1037

	К-12Б/ПОБЕДЫ
	128.9
	168.114
	29.716
	30
	0.61
	0.046
	0.046
	0.976
	-0.973
	1.463
	1.455
	1001.08
	-998.22

	К-12В/ПОБЕДЫ
	128.9
	168.16
	29.625
	10
	0.61
	0.015
	0.015
	0.968
	-0.966
	1.441
	1.433
	993.195
	-990.41

	К-12Г/110
	129
	168.175
	29.594
	111
	0.61
	0.167
	0.166
	0.965
	-0.962
	1.43
	1.422
	989.485
	-986.74

	К-13/ПОБЕДЫ
	129.2
	168.341
	29.262
	86
	0.61
	0.129
	0.128
	0.965
	-0.962
	1.43
	1.422
	989.406
	-986.81

	К-13А/ПОБЕДЫ
	129.5
	168.469
	29.004
	62
	0.61
	0.092
	0.092
	0.96
	-0.958
	1.416
	1.409
	984.721
	-982.29

	К-14/ПОБЕДЫ
	129.5
	168.561
	28.82
	77
	0.61
	0.113
	0.113
	0.956
	-0.953
	1.404
	1.397
	980.276
	-977.93

	К-15/ПОБЕДЫ
	129
	168.674
	28.594
	173
	0.61
	0.254
	0.253
	0.954
	-0.951
	1.398
	1.392
	978.222
	-975.99

	К-16/ПОБЕДЫ
	127.7
	168.926
	28.087
	161
	0.7
	0.115
	0.115
	0.724
	-0.723
	0.681
	0.679
	978.099
	-976.12

	К-17/ПОБЕДЫ
	126
	169.041
	27.857
	85
	0.614
	0.121
	0.12
	0.941
	-0.939
	1.35
	1.346
	977.948
	-976.27

	К-18/ПОБЕДЫ
	125.2
	169.161
	27.617
	4
	0.614
	0.006
	0.006
	0.941
	-0.939
	1.35
	1.346
	977.887
	-976.33

	К-41/ПОБЕДЫ
	125
	169.167
	27.606
	34
	0.514
	0.029
	0.028
	0.648
	-0.645
	0.805
	0.796
	472.265
	-469.54

	ТК-53/ПОБЕДЫ
	124.5
	169.195
	27.548
	99.2
	0.41
	0.197
	0.195
	0.865
	-0.86
	1.892
	1.871
	400.813
	-398.52

	ТК-54/ПОБЕДЫ
	124
	169.39
	27.156
	76
	0.41
	0.151
	0.149
	0.865
	-0.86
	1.892
	1.871
	400.781
	-398.55

	ТК-55/ПОБЕДЫ
	125
	169.539
	26.856
	40
	0.41
	0.079
	0.079
	0.865
	-0.86
	1.891
	1.871
	400.757
	-398.57

	ТК-56/ПОБЕДЫ
	124.7
	169.618
	26.698
	212
	0.41
	0.409
	0.405
	0.852
	-0.848
	1.838
	1.818
	394.978
	-392.85

	ТК-57/ПОБЕДЫ
	122.4
	170.023
	25.884
	68.4
	0.41
	0.132
	0.131
	0.852
	-0.848
	1.837
	1.819
	394.909
	-392.92

	ТК-58/ПОБЕДЫ
	121.4
	170.153
	25.622
	83
	0.41
	0.06
	0.059
	0.517
	-0.515
	0.684
	0.676
	239.779
	-238.49

	Задвижка-ТК-59/ПОБЕДЫ
	120.2
	170.212
	25.503
	1
	0.41
	0.001
	0.001
	0.517
	-0.515
	0.683
	0.677
	239.752
	-238.52

	ТК-59/ПОБЕДЫ
	120.2
	170.213
	25.502
	88
	0.41
	0.063
	0.063
	0.517
	-0.515
	0.683
	0.677
	239.752
	-238.52

	ТК-60/ПОБЕДЫ
	121.5
	170.276
	25.376
	56.5
	0.41
	0.041
	0.04
	0.517
	-0.515
	0.683
	0.677
	239.724
	-238.55

	ТК-61/ПОБЕДЫ
	121.8
	170.316
	25.296
	106
	0.41
	0.067
	0.067
	0.486
	-0.484
	0.604
	0.599
	225.304
	-224.23

	ТК-62/ПОБЕДЫ
	123.8
	170.382
	25.162
	26
	0.257
	0.087
	0.086
	0.837
	-0.834
	3.18
	3.155
	152.454
	-151.83

	В(Ю)_ПОБ45/6
	123.9
	170.468
	24.989
	49
	0.257
	0.164
	0.162
	0.837
	-0.834
	3.18
	3.155
	152.451
	-151.84

	Р6/6
	123.9
	170.631
	24.663
	30
	0.257
	0.095
	0.095
	0.817
	-0.814
	3.031
	3.008
	148.811
	-148.23

	В(С)_ПОБ45/6
	123.62
	170.726
	24.472
	51
	0.257
	0.162
	0.161
	0.817
	-0.814
	3.031
	3.008
	148.807
	-148.23

	К-10/ЛУНАЧАРСКОГО
	121
	170.887
	24.149
	9
	0.257
	0.027
	0.027
	0.798
	-0.795
	2.894
	2.872
	145.366
	-144.82

	Р26/6
	121
	170.914
	24.095
	109
	0.257
	0.254
	0.253
	0.699
	-0.696
	2.223
	2.207
	127.272
	-126.8

	К-11/ЛУНАЧАРСКОГО
	120.3
	171.166
	23.588
	48
	0.257
	0.096
	0.095
	0.645
	-0.643
	1.896
	1.882
	117.435
	-117.02

	Р7/6
	120
	171.261
	23.397
	48
	0.257
	0.087
	0.087
	0.617
	-0.615
	1.735
	1.723
	112.307
	-111.9

	К-12/ЛУНАЧАРСКОГО
	119
	171.348
	23.223
	47
	0.257
	0.064
	0.063
	0.531
	-0.529
	1.29
	1.281
	96.6888
	-96.334

	Р2/6
	118.2
	171.411
	23.096
	30
	0.257
	0.037
	0.037
	0.506
	-0.504
	1.174
	1.166
	92.1871
	-91.844

	К-13/6
	118
	171.448
	23.022
	62.9
	0.257
	0.062
	0.062
	0.452
	-0.45
	0.939
	0.932
	82.3353
	-82.006

	К-15/ЛУНАЧАРСКОГО
	116.4
	171.509
	22.899
	24
	0.15
	0.029
	0.029
	0.356
	-0.356
	1.152
	1.148
	22.1073
	-22.071

	В(Ю)_КОМС21/6
	116.5
	171.538
	22.841
	39
	0.15
	0.047
	0.047
	0.356
	-0.356
	1.152
	1.148
	22.1063
	-22.072

	Р16/6
	117.8
	171.585
	22.747
	41
	0.15
	0.033
	0.033
	0.29
	-0.29
	0.77
	0.767
	18.0049
	-17.974

	В(В)_КОМС21/6
	117.8
	171.618
	22.68
	24
	0.15
	0.019
	0.019
	0.29
	-0.29
	0.769
	0.767
	18.0032
	-17.976

	К-КОМС19/6
	117.05
	171.638
	22.642
	27
	0.125
	0.028
	0.028
	0.295
	-0.295
	0.998
	0.998
	12.7097
	-12.71

	В(С)_КОМС17/6
	118.15
	171.666
	22.585
	37
	0.125
	0.039
	0.039
	0.295
	-0.295
	0.998
	0.998
	12.7089
	-12.71

	Р8/6
	118.15
	171.705
	22.508
	35
	0.15
	0.007
	0.007
	0.138
	-0.138
	0.18
	0.18
	8.5355
	-8.5393

	В(В)_КОМС17/6
	118
	171.711
	22.494
	46
	0.15
	0.009
	0.009
	0.138
	-0.138
	0.18
	0.18
	8.534
	-8.5408

	К(З)-КОМС15/6
	117.6
	171.72
	22.477
	41
	0.1
	0.003
	0.003
	0.066
	-0.066
	0.073
	0.074
	1.8178
	-1.8287

	К(В)-КОМС15/6
	117.5
	171.723
	22.471
	7
	0.07
	0.046
	0.046
	0.519
	-0.519
	6.257
	6.257
	7.0053
	-7.0052

	В(СЗ)_КОМС15/6
	117
	171.769
	22.379
	1
	0.07
	0.007
	0.007
	0.519
	-0.519
	6.257
	6.257
	7.0053
	-7.0053

	КОМСОМОЛЬСКАЯ 15
	118
	171.78
	22.366
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Рис. 4.2.1 Пьезометрический график до потребителя ул. Комсомольской, 15.

Зон с недостаточными располагаемыми напорами у потребителей не выявлено.


[bookmark: _Toc69890324][bookmark: _Toc113296508][bookmark: _Toc113297276][bookmark: _Toc165477048]4.2.2 Реконструкция котельной № 3 по увеличению мощности на 10 Гкал/ч.

В существующем здании котельной возможно установить водогрейный котел мощностью 10 Гкал/ч на месте существующих котлов ДКВР-4/13. Ориентировочная стоимость реконструкции котельной №3 составит 60 млн. рублей без НДС.
Выбор варианта перспективного развития системы теплоснабжения Индустриального района. 
 Вариант 1 не требует дополнительных финансовых затрат, а по варианту 2 необходимы затраты в размере 60 млн. рублей, которые неизбежно приведут к росту тарифа за тепловую энергию.
Перспективное развитие системы теплоснабжения Индустриального района предлагается осуществить по первому варианту - Расширение зоны действия источников тепловой энергии ПАО «Северсталь».
[bookmark: _Toc113296509][bookmark: _Toc113297277][bookmark: _Toc165477049]4.3 Развитие теплоснабжения Заягорбского района.
[bookmark: _Toc101083952][bookmark: _Toc113296510][bookmark: _Toc113297278]В системе теплоснабжения Заягорбского района задействованы 2 котельные - №1 и №2. Обе котельные объединены по сетевой воде перемычками в магистральных тепловых сетях. В отопительный период каждая из котельных имеет свою зону действия. В межотопительный период работает одна из котельных на общую тепловую сеть. 
Котельная №1 имеет резерв тепловой мощности в 2023 году – 2,37 Гкал/ч, в перспективе к 2040 году – дефицит -8,81 Гкал/ч.
Котельная №2 имеет резерв тепловой мощности в 2023 году 8,38Гкал/ч, в перспективе к 2040 году – дефицит -6,88 Гкал/ч.
Для устранения дефицита тепловой мощности на котельных №1 и №2 предлагается:

[bookmark: _Toc101083953][bookmark: _Toc113296511][bookmark: _Toc113297279][bookmark: _Toc165477050]4.3.1 Замена котла ДКВР-10 (водогр. режим) на котельной №1 на КВГМ-20

	Система 
теплоснабжения
	Техническая сущность
предложений
	Цели предложений
	Год
реализации

	Заягорбский
район
Котельная № 1
	Реконструкция котельной с увеличением мощности на 20 Гкал/ч (установка водогрейного котла мощностью 20 Гкал/ч со всем вспомогательным оборудованием).
	Увеличение располагаемой мощности котельной
	2027


[bookmark: _Toc101083954][bookmark: _Toc113296512][bookmark: _Toc113297280][bookmark: _Toc165477051]
4.3.2 Перевод потребителей 17 микрорайона и части 18 микрорайона (котельная №2) на теплоснабжение от котельной № 1

[bookmark: _Toc101083955][bookmark: _Toc113296513][bookmark: _Toc113297281][bookmark: _Toc165477052]4.3.3 Расчет гидравлического режима по переводу потребителей 17 микрорайона и части 18 микрорайона (котельная № 2) на теплоснабжение от котельной № 1
В результате расчетов гидравлического режима передачи тепловой энергии по всем смоделированным путям подключения перспективной тепловой нагрузки (по всем потребителям) определено, что пропускная способность трубопроводов тепловых сетей достаточна для обеспечения нормативных гидравлических режимов по прогнозируемому состоянию до 2040 года. 
Пьезометрический график до конечного потребителя – улица Боршодская,32А

[image: ]
	Наименование узла
	Геодезическая высота, м
	Напор в обратном трубопроводе, м
	Располагаемый напор, м
	Длина участка, м
	Диаметр участка, м
	Потери напора в подающем трубопроводе, м
	Потери напора в обратном трубопроводе, м
	Скорость движения воды в под.тр-де, м/с
	Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с
	Удельные линейные потери в ПС, мм/м
	Удельные линейные потери в ОС, мм/м
	Расход в подающем трубопроводе, т/ч
	Расход в обратном трубопроводе, т/ч

	Котельная 1
	110
	150.023
	50
	1
	0.7
	0.005
	0.005
	1.452
	-1.452
	3.816
	3.816
	1961.546
	-1961.546

	Р42/277
	110
	150.027
	49.991
	11
	0.7
	0.05
	0.05
	1.449
	-1.449
	3.798
	3.798
	1956.9602
	-1956.9784

	ТК-1/КРАСНОДОНЦЕВ
	110.3
	150.078
	49.891
	119.5
	0.514
	0.32
	0.315
	0.915
	-0.907
	2.232
	2.195
	666.3755
	-660.8967

	ТК-1А/КРАСНОДОНЦЕВ
	110.88
	150.392
	49.256
	78
	0.514
	0.192
	0.189
	0.878
	-0.871
	2.056
	2.023
	639.5853
	-634.4049

	ТК-0/КРАСНОДОНЦЕВ
	109.7
	150.582
	48.874
	151
	0.514
	0.246
	0.242
	0.713
	-0.707
	1.355
	1.333
	519.0073
	-514.7204

	ТК-1Б/КРАСНОДОНЦЕВ
	107.3
	150.823
	48.387
	72
	0.514
	0.089
	0.087
	0.62
	-0.615
	1.027
	1,025
	451.7505
	-447.9916

	ТК-2/КРАСНОДОНЦЕВ
	107.17
	150.91
	48.211
	73
	0.514
	0.086
	0.084
	0.605
	-0.6
	0.976
	0.96
	440.3193
	-436.6815

	ТК-3'/КРАСНОДОНЦЕВ
	107.2
	150.995
	48.041
	62.9
	0.514
	0.068
	0.067
	0.582
	-0.577
	0.905
	0.891
	424.0109
	-420.5525

	ТК-4/КРАСНОДОНЦЕВ
	106.3
	151.062
	47.906
	70.5
	0.514
	0.077
	0.075
	0.582
	-0.577
	0.905
	0.891
	423.9791
	-420.5843

	ТК-4'/КРАСНОДОНЦЕВ
	108
	151.137
	47.754
	77.6
	0.514
	0.083
	0.081
	0.577
	-0.572
	0.889
	0.875
	420.1533
	-416.8508

	ТК-5/КРАСНОДОНЦЕВ
	108
	151.219
	47.589
	84
	0.514
	0.09
	0.088
	0.577
	-0.572
	0.889
	0.875
	420.114
	-416.8901

	ТК-6/КРАСНОДОНЦЕВ
	108
	151.307
	47.412
	100
	0.514
	0.107
	0.105
	0.577
	-0.572
	0.889
	0.875
	420.0715
	-416.9326

	ТК-7/КРАСНОДОНЦЕВ
	108
	151.412
	47.2
	72
	0.514
	0.03
	0.03
	0.363
	-0.36
	0.353
	0.347
	264.1331
	-261.9535

	ТК-8/КРАСНОДОНЦЕВ
	109
	151.442
	47.139
	146.7
	0.514
	0.062
	0.061
	0.363
	-0.36
	0.352
	0.347
	264.0967
	-261.9899

	ТК-9/КРАСНОДОНЦЕВ
	110
	151.503
	47.016
	70
	0.514
	0.03
	0.029
	0.363
	-0.36
	0.352
	0.347
	264.0225
	-262.0641

	ТК-10/КРАСНОДОНЦЕВ
	110
	151.532
	46.958
	94
	0.517
	0.032
	0.031
	0.325
	-0.322
	0.281
	0.277
	239.2644
	-237.5332

	ТК-11/КРАСНОДОНЦЕВ
	109.9
	151.563
	46.895
	78.2
	0.517
	0.011
	0.011
	0.207
	-0.205
	0.115
	0.113
	152.6236
	-151.3536

	ТК-12А/КРАСНОДОНЦЕВ
	110.2
	151.574
	46.873
	3
	0.517
	0
	0
	0.038
	-0.038
	0.001
	0.001
	152.5836
	-151.3936

	ТК-12/КРАСНОДОНЦЕВ
	110.2
	151.574
	46.873
	107
	0.257
	0.174
	0.171
	0.461
	-0.458
	1.353
	1.335
	83.9747
	-83.4164

	К_АРХ102/17
	110
	151.745
	46.528
	17
	0.257
	0.022
	0.021
	0.407
	-0.405
	1.057
	1.044
	74.1802
	-73.7126

	В(ЮВ)_АРХ102/17
	110
	151.767
	46.485
	8
	0.257
	0.01
	0.01
	0.407
	-0.405
	1.057
	1.044
	74.1781
	-73.7148

	Р1/17
	110
	151.777
	46.465
	22
	0.257
	0.028
	0.028
	0.407
	-0.405
	1.057
	1.044
	74.1771
	-73.7158

	Р1-1/17
	110
	151.804
	46.41
	26
	0.257
	0.031
	0.031
	0.396
	-0.393
	0.997
	0.985
	72.0483
	-71.6039

	Р15/17
	110
	151.835
	46.348
	24
	0.257
	0.025
	0.025
	0.368
	-0.365
	0.861
	0.851
	66.9224
	-66.5192

	Р15-1/17
	110
	151.86
	46.298
	51
	0.257
	0.049
	0.049
	0.356
	-0.354
	0.807
	0.798
	64.7905
	-64.4047

	Р2/17
	110
	151.908
	46.2
	3
	0.257
	0.003
	0.003
	0.341
	-0.339
	0.742
	0.733
	62.0983
	-61.7402

	В(С)_АРХ102/17
	110
	151.911
	46.195
	27
	0.257
	0.024
	0.024
	0.341
	-0.339
	0.742
	0.733
	62.0979
	-61.7406

	В(Ю)_АРХ108/17
	109
	151.935
	46.147
	1
	0.257
	0.001
	0.001
	0.341
	-0.339
	0.742
	0.733
	62.0945
	-61.744

	Р5/17
	109
	151.936
	46.145
	26
	0.207
	0.053
	0.052
	0.452
	-0.449
	1.701
	1.682
	53.3432
	-53.0494

	В(С)_АРХ108/17
	109
	151.988
	46.04
	11
	0.207
	0.022
	0.022
	0.452
	-0.449
	1.701
	1.682
	53.341
	-53.0516

	К_АРХ114/17
	108.65
	152.01
	45.995
	17
	0.207
	0.035
	0.034
	0.452
	-0.449
	1.701
	1.682
	53.3401
	-53.0525

	В(В)_АРХ114/17
	108.65
	152.045
	45.926
	10
	0.207
	0.02
	0.02
	0.452
	-0.449
	01.июл
	1.682
	53.3387
	-53.0539

	Р6/17
	109
	152.065
	45.886
	51
	0.207
	0.091
	0.09
	0.422
	-0.419
	1.483
	1.468
	49.8073
	-49.5436

	Р6-1/17
	109
	152.155
	45.705
	42
	0.207
	0.066
	0.065
	0.397
	-0.395
	1.313
	1.299
	46.842
	-46.6024

	В(С)_АРХ114/17
	109
	152.22
	45.573
	48
	0.207
	0.076
	0.075
	0.397
	-0.395
	1.313
	1.3
	46.8385
	-46.6058

	В(Ю)_БОРШ20/17
	108.6
	152.295
	45.423
	1
	0.207
	0.002
	0.002
	0.396
	-0.395
	1.312
	1.3
	46.8346
	-46.6098

	Р7/17
	108.6
	152.297
	45.42
	3
	0.207
	0.003
	0.003
	0.301
	-0.3
	0.761
	0.754
	35.6105
	-35.4509

	В(С)_БОРШ20/17
	108.6
	152.299
	45.414
	82
	0.207
	0.075
	0.074
	0.301
	-0.3
	0.761
	0.754
	35.6102
	-35.4512

	К_БОР22-24/17
	108.3
	152.373
	45.265
	41
	0.15
	0.066
	0.065
	0.326
	-0.325
	1.333
	1.322
	20.2464
	-20.1666

	В(З)_БОРШ24/17
	108.9
	152.439
	45.135
	3
	0.15
	0.005
	0.005
	0.326
	-0.325
	1.332
	1.322
	20.2447
	-20.1683

	Р27/17
	108.9
	152.443
	45.125
	8
	0.15
	0.009
	0.009
	0.27
	-0.269
	0.91
	0.904
	16.7174
	-16.6599

	В(В)_БОРШ24/17
	108.5
	152.452
	45.108
	38
	0.15
	0.042
	0.041
	0.27
	-0.269
	0.91
	0.904
	16.7171
	-16.6602

	В(З)_БОРШ28/17
	108.4
	152.493
	45.025
	12
	0.15
	0.013
	0.013
	0.269
	-0.269
	0.91
	0.904
	16.7154
	-16.6618

	Р28/17
	108.4
	152.506
	44.999
	10
	0.15
	0.007
	0.007
	0.212
	-0.212
	0.567
	0.564
	13.1688
	-13.1347

	В(В)_БОРШ28/17
	108.4
	152.513
	44.985
	6
	0.15
	0.004
	0.004
	0.212
	-0.212
	0.567
	0.564
	13.1683
	-13.1351

	К_БОР28/17
	108
	152.517
	44.977
	87
	0.1
	0.069
	0.068
	0.177
	-0.177
	0.659
	0.655
	4.89
	-4.8768

	объект в зоне О-1
	108
	152.585
	44.84
	15
	0.05
	0.028
	0.028
	0.176
	-0.175
	1.548
	1.531
	1.25
	-1.2083

	1ТП
	109.5
	152.61
	44.784
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Рис. 4.3.3 Пьезометрический график до потребителя ул. Боршодская, 32А

Зон с недостаточными располагаемыми напорами у потребителей не выявлено.

	
[bookmark: _Toc69890327][bookmark: _Toc113296514][bookmark: _Toc113297282][bookmark: _Toc165477053]4.4 Развитие теплоснабжения Северного района.

[bookmark: _Toc113296515][bookmark: _Toc113297283]В системе теплоснабжения Северного района задействованы две котельные – Северная и №10. В работе находится котельная Северная, котельная №10 – в резерве.
Котельная Северная имеет резерв тепловой мощности в 2023 году – 7,18 Гкал/ч, в перспективе к 2040 году – 5,295 Гкал/ч.
Для перспективного развития теплоснабжения Северного района достаточно существующей тепловой мощности котельной Северной.
Для обеспечения подачи теплоты на отопление и вентиляцию потребителей Северного или части Индустриального районов во время технологических нарушений в системах теплоснабжения в течение всего ремонтно-восстановительного периода согласно п.п. 5.5, 6.31 СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003. Тепловые сети» и п.74 Постановления Правительства РФ от 04.07.2020г.№ 985   «Об утверждении  перечня национальных  стандартов  и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной  основе обеспечивается соблюдение требований  Федерального закона  "Технический регламент o	безопасности зданий и сооружений" и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»  магистральная тепловая сеть «Север-центр» и котельная №10  должны находиться в резерве.

[bookmark: _Toc165477054]4.4.1 Расчет гидравлического режима передачи тепловой энергии до самого дальнего потребителя без включения в работу котельной № 10.

При аварийном отключении котельной Северная включается в работу магистральная тепловая сеть «Север-центр» и на время устранения аварии Северный микрорайон обеспечивается тепловой энергией от источников тепла ПАО «Северсталь» в размере 87% от расчетной потребности на отопление и вентиляцию.


Таблица 4.4.1
	Наименование узла
	Геодезическая высота, м
	Напор в обратном трубопроводе, м
	Располагаемый напор, м
	Длина участка, м
	Диаметр участка, м
	Потери напора в подающем трубопроводе, м
	Потери напора в обратном трубопроводе, м
	Скорость движения воды в под,тр-де, м/с
	Скорость движения воды в обр,тр-де, м/с
	Удельные линейные потери в ПС, мм/м
	Удельные линейные потери в ОС, мм/м
	Расход в подающем трубопроводе, т/ч
	Расход в обратном трубопроводе, т/ч

	ТЭЦ ПВС
	136
	165
	40
	1
	1,4
	0
	0
	0,557
	-0,549
	0,17
	0,166
	3009,9355
	-2967,4668

	ПАВИЛЬОН_М/МЕТАЛЛУРГОВ
	133
	165
	40
	40
	0,61
	0,05
	0,048
	0,882
	-0,859
	1,198
	1,136
	905,0038
	-881,1804

	К-1/МИРА
	133
	165,048
	39,902
	42,7
	0,61
	0,054
	0,051
	0,882
	-0,859
	1,198
	1,136
	904,9754
	-881,2089

	К-1А/МИРА
	133
	165,099
	39,797
	116,3
	0,61
	0,146
	0,139
	0,882
	-0,859
	1,198
	1,136
	904,9449
	-881,2393

	К-2А/МИРА
	133
	165,238
	39,512
	60,6
	0,61
	0,076
	0,072
	0,882
	-0,859
	1,197
	1,136
	904,8621
	-881,3222

	К-2/МИРА
	133
	165,31
	39,363
	61
	0,61
	0,077
	0,073
	0,882
	-0,859
	1,197
	1,136
	904,8189
	-881,3653

	К-3/МИРА
	133
	165,383
	39,214
	44
	0,61
	0,055
	0,053
	0,882
	-0,859
	1,197
	1,136
	904,7755
	-881,4088

	К-4/МИРА
	133
	165,435
	39,106
	82
	0,61
	0,103
	0,098
	0,882
	-0,859
	1,197
	1,137
	904,7441
	-881,4401

	К-5/МИРА
	133
	165,533
	38,905
	48
	0,61
	0,06
	0,057
	0,882
	-0,859
	1,197
	1,137
	904,6857
	-881,4985

	К-5А/МИРА
	134
	165,59
	38,788
	52
	0,6
	0,071
	0,068
	0,912
	-0,888
	1,305
	1,239
	904,6515
	-881,5327

	К-6/МИРА
	133
	165,658
	38,649
	99,5
	0,6
	0,136
	0,129
	0,912
	-0,888
	1,305
	1,239
	904,6157
	-881,5686

	К-7/МИРА
	133
	165,787
	38,383
	159,7
	0,6
	0,219
	0,208
	0,911
	-0,888
	1,304
	1,2
	904,5471
	-881,6371

	К-8/МИРА
	133
	165,995
	37,956
	53,4
	0,61
	0,067
	0,064
	0,882
	-0,86
	1,196
	1,137
	904,437
	-881,7472

	К-9/МИРА
	133
	166,059
	37,826
	52
	0,7
	0,027
	0,026
	0,617
	-0,6
	0,495
	0,47
	832,8282
	-810,7166

	К-10/МИРА
	133
	166,085
	37,773
	122,6
	0,7
	0,064
	0,06
	0,617
	-0,6
	0,495
	0,47
	832,7794
	-810,7653

	К-11/МИРА
	133
	166,145
	37,649
	102
	0,7
	0,053
	0,05
	0,616
	-0,6
	0,495
	0,47
	832,6644
	-810,8804

	К-12/МИРА
	133
	166,196
	37,545
	10
	0,6
	0,012
	0,011
	0,839
	-0,817
	1,106
	1,05
	832,5687
	-810,976

	К-12'/МИРА
	133
	166,207
	37,523
	46
	0,6
	0,005
	0,004
	0,24
	-0,228
	0,093
	0,085
	237,7938
	-226,1994

	ТК-13/МАЯКОВСКОГО
	132
	166,211
	37,514
	1
	0,6
	0
	0
	0,235
	-0,224
	0,09
	0,082
	233,5156
	-222,0219

	ТК-13/МАЯКОВСКОГО-комп2
	132
	166,211
	37,514
	47
	0,7
	0,002
	0,002
	0,173
	-0,164
	0,041
	0,037
	233,5149
	-222,0226

	ТК-14/МАЯКОВСКОГО
	133
	166,213
	37,51
	44
	0,7
	0,002
	0,002
	0,173
	-0,164
	0,041
	0,037
	233,4708
	-222,0667

	ТК-15/МАЯКОВСКОГО
	133
	166,214
	37,506
	1
	0,6
	0
	0
	0,235
	-0,224
	0,09
	0,082
	233,4296
	-222,108

	ТК-15/МАЯКОВСКОГО-комп2
	133
	166,214
	37,506
	60
	0,7
	0,003
	0,002
	0,173
	-0,164
	0,041
	0,037
	233,4289
	-222,1087

	ТК-16/МАЯКОВСКОГО
	132
	166,217
	37,501
	70,9
	0,7
	0,002
	0,002
	0,142
	-0,133
	0,028
	0,025
	191,319
	-180,2494

	ТК-16А/МАЯКОВСКОГО
	131
	166,219
	37,497
	54
	0,6
	0,003
	0,003
	0,193
	-0,182
	0,061
	0,054
	191,2525
	-180,3159

	ТК-17/МАЯКОВСКОГО
	130,5
	166,222
	37,491
	59
	0,61
	0,003
	0,003
	0,183
	-0,173
	0,054
	0,048
	187,8188
	-176,9778

	ТК-18/МАЯКОВСКОГО
	130,4
	166,225
	37,484
	69
	0,61
	0,002
	0,002
	0,144
	-0,134
	0,034
	0,029
	147,6715
	-137,1502

	ТК-19/МАЯКОВСКОГО
	129,9
	166,227
	37,48
	104,5
	0,61
	0,003
	0,002
	0,126
	-0,116
	0,026
	0,022
	129,5055
	-119,1313

	ТК-20'/МАЯКОВСКОГО
	129,4
	166,229
	37,475
	120
	0,61
	0,003
	0,002
	0,118
	-0,108
	0,023
	0,019
	120,7244
	-110,5415

	ТК-20А/МАЯКОВСКОГО
	128,4
	166,232
	37,469
	11
	0,61
	0
	0
	0,118
	-0,108
	0,023
	0,02
	120,6389
	-110,627

	ТК-12/ПОБЕДЫ
	128,4
	166,232
	37,469
	115
	0,7
	0,22
	0,218
	1,189
	-1,183
	1,826
	1,805
	1606,6036
	-1597,4228

	К-12Б/ПОБЕДЫ
	128,9
	166,45
	37,03
	30
	0,61
	0,113
	0,112
	1,534
	-1,525
	3,598
	3,558
	1573,3743
	-1564,5777

	К-12В/ПОБЕДЫ
	128,9
	166,562
	36,805
	10
	0,61
	0,037
	0,037
	1,525
	-1,517
	3,558
	3,519
	1564,6789
	-1555,971

	К-12Г/110
	129
	166,599
	36,73
	111
	0,61
	0,413
	0,409
	1,522
	-1,514
	3,545
	3,505
	1561,6386
	-1552,961

	К-13/ПОБЕДЫ
	129,2
	167,007
	35,909
	86
	0,61
	0,32
	0,317
	1,522
	-1,514
	3,544
	3,506
	1561,5595
	-1553,0401

	К-13А/ПОБЕДЫ
	129,5
	167,324
	35,272
	62
	0,61
	0,23
	0,228
	1,52
	-1,512
	3,533
	3,495
	1559,1003
	-1550,7204

	К-14/ПОБЕДЫ
	129,5
	167,552
	34,815
	77
	0,61
	0,282
	0,279
	1,511
	-1,503
	3,493
	3,456
	1550,276
	-1541,9848

	Магазин пром,товаров
	129,5
	167,831
	34,253
	173
	0,61
	0,634
	0,628
	1,511
	-1,503
	3,491
	3,455
	1549,7893
	-1541,6078

	К-16/ПОБЕДЫ
	127,7
	168,459
	32,991
	161
	0,7
	0,287
	0,284
	1,147
	-1,141
	1,699
	1,682
	1549,666
	-1541,731

	К-17/ПОБЕДЫ
	126
	168,743
	32,419
	85
	0,614
	0,301
	0,298
	1,491
	-1,484
	3,373
	01,03,1934
	1549,515
	-1541,882

	К-18/ПОБЕДЫ
	125,2
	169,041
	31,82
	4
	0,614
	0,014
	0,014
	1,491
	-1,484
	3,372
	01,03,1934
	1549,4536
	-1541,9434

	К-41/ПОБЕДЫ
	125
	169,055
	31,792
	37
	0,5
	0,291
	0,286
	1,957
	-1,939
	7,499
	7,363
	1348,9934
	-1336,6434

	К-42/ВОЛОГОДСКАЯ
	124,5
	169,341
	31,215
	87
	0,5
	0,685
	0,673
	1,957
	-1,939
	7,499
	7,363
	1348,9757
	-1336,6611

	К-43/ВОЛОГОДСКАЯ
	123,2
	170,014
	29,857
	78
	0,5
	0,579
	0,568
	1,92
	-1,883
	07,07,2021
	6,941
	1309,6773
	-1297,668

	К-44/ВОЛОГОДСКАЯ
	123,2
	170,582
	28,71
	103
	0,5
	0,704
	0,691
	1,823
	-1,806
	6,506
	6,387
	1256,2589
	-1244,6249

	К-45/ВОЛОГОДСКАЯ
	123,6
	171,273
	27,315
	97
	0,5
	0,663
	0,651
	1,823
	-1,806
	6,506
	6,387
	1256,2096
	-1244,6742

	К-46/ВОЛОГОДСКАЯ
	123,5
	171,923
	26,002
	71
	0,5
	0,482
	0,473
	1,817
	-1,8
	6,463
	6,346
	1252,0123
	-1240,5995

	К-47/ВОЛОГОДСКАЯ
	122,88
	172,396
	25,047
	68
	0,5
	0,456
	0,448
	1,807
	-1,79
	6,393
	6,278
	1245,2414
	-1233,929

	К-48/ВОЛОГОДСКАЯ
	121,9
	172,845
	24,142
	76
	0,5
	0,492
	0,483
	1,775
	-1,758
	6,169
	6,056
	1223,1202
	-1211,873

	К-49/ВОЛОГОДСКАЯ
	121
	173,328
	23,167
	571
	0,5
	2,447
	2,04
	1,442
	-1,428
	4,082
	4,003
	994,057
	-984,3766

	УТ-3/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ
	115,65
	175,728
	18,32
	49
	0,5
	0,22
	0,216
	1,476
	-1,462
	4,274
	4,194
	1017,326
	-1007,7816

	УТ-7/СЕВЕР-ЦЕНТР
	115,7
	175,944
	17,884
	140
	0,5
	0,628
	0,617
	1,476
	-1,462
	4,274
	4,195
	1017,3025
	-1007,8051

	УТ-4/СЕВЕР-ЦЕНТР
	110,7
	176,56
	16,639
	24
	0,5
	0,027
	0,106
	0,738
	-1,462
	1,078
	4,195
	508,6178
	-1007,8

	Р-4/1
	110,7
	176,666
	16,506
	344
	0,5
	1,543
	1,515
	1,476
	-1,462
	4,273
	4,195
	1017,2126
	-1007,8836

	УТ-3/СЕВЕР-ЦЕНТР
	109,4
	178,181
	13,448
	89
	0,5
	0,399
	0,392
	1,476
	-1,463
	4,272
	4,197
	1017,0479
	-1008,0482

	УТ-2/СЕВЕР-ЦЕНТР
	108,9
	178,574
	12,656
	50
	0,517
	0,186
	0,183
	1,373
	-1,361
	3,551
	3,489
	1011,9856
	-1003,1007

	Р19/219
	108,6
	178,757
	12,287
	161,43
	0,517
	0,602
	0,591
	1,373
	-1,361
	3,55
	3,489
	1011,9267
	-1003,1595

	УТ-2А/СЕВЕР-ЦЕНТР
	108,14
	179,348
	11,094
	29
	0,517
	0,099
	0,098
	1,316
	-1,305
	3,263
	3,206
	969,8951
	-961,3696

	Задвижка-УТ-2/ЧАЙКОВСКОГО
	108,7
	179,446
	10,897
	1
	0,517
	0,003
	0,003
	1,316
	-1,305
	3,263
	3,206
	969,8803
	-961,3844

	УТ-2/ЧАЙКОВСКОГО
	108,54
	179,449
	01,10,1989
	92,7
	0,207
	0,217
	0,214
	0,611
	-0,607
	2,229
	2,202
	72,1234
	-71,6924

	К_ОСТ5-7/219
	109,15
	179,664
	10,458
	42,2
	0,15
	0,25
	0,246
	0,797
	-0,79
	5,647
	5,558
	49,4087
	-49,0128

	В(Ю)_ОСТ7/219
	109,2
	179,91
	9,962
	11
	0,15
	0,065
	0,064
	0,797
	-0,79
	5,647
	5,558
	49,4069
	-49,0147

	Р24/219
	110,3
	179,974
	9,832
	68
	0,15
	0,223
	0,22
	0,591
	-0,587
	3,13
	1,12
	36,6852
	-36,3864

	Р23/219
	110,3
	180,194
	9,389
	2
	0,082
	0,008
	0,007
	0,435
	-0,431
	3,637
	3,568
	8,0726
	-7,9945

	В(С)_ОСТ7/219
	110,45
	180,201
	9,374
	32
	0,082
	0,122
	0,12
	0,435
	-0,431
	3,637
	3,568
	8,0725
	-7,9945

	В(Ю)_ОСТ9/219
	111,75
	180,321
	9,132
	3
	0,082
	0,011
	0,011
	0,435
	-0,431
	3,636
	3,568
	8,0721
	-7,9949

	Р11/219
	111,8
	180,333
	9,109
	77
	0,1
	0,057
	0,055
	0,213
	-0,211
	0,701
	0,685
	5,88
	-5,8192

	Р10/219
	111,8
	180,388
	8,997
	3
	0,125
	0
	0
	0,089
	-0,088
	0,097
	0,095
	3,82
	-3,7692

	В(В)_ОСТ9/219
	111,3
	180,388
	8,997
	35
	0,125
	0,004
	0,003
	0,089
	-0,088
	0,097
	0,095
	3,82
	-3,7693

	УТ-4/ОСТИНСКАЯ
	111,2
	180,392
	8,989
	2
	0,309
	0,001
	0,001
	0,401
	-0,399
	0,59
	0,584
	105,6636
	-105,1201

	Р25/219
	111,19
	180,391
	8,992
	393,4
	0,309
	0,268
	0,264
	0,422
	-0,418
	0,65
	0,64
	110,9905
	-110,1436

	К_ПИОН13/220
	111,4
	180,655
	8,459
	7,1
	0,125
	0,028
	0,027
	0,573
	-0,569
	3,697
	3,643
	24,6967
	-24,5143

	В(Ю)_ПИОН13/ФМК
	112,18
	180,682
	8,404
	20
	0,125
	0,078
	0,077
	0,573
	-0,569
	3,697
	3,643
	24,6965
	-24,5145

	Р6/220
	114
	180,759
	8,2
	2
	0,1
	0,019
	0,019
	0,79
	-0,784
	9,216
	9,077
	21,7716
	-21,6056

	В(С)_ПИОН13/ФМК
	114
	180,778
	8,212
	41
	0,1
	0,397
	0,391
	0,79
	-0,784
	9,215
	9,077
	21,7708
	-21,6063

	В(В)_ПИОН19/ФМК
	114
	181,169
	7,424
	32
	0,1
	0,31
	0,305
	0,79
	-0,784
	9,215
	9,078
	21,7702
	-21,607

	Р5/220
	114
	181,474
	6,98
	35
	0,125
	0,069
	0,068
	0,406
	-0,403
	1,869
	1,839
	17,4832
	-17,3435

	В(Ю)_ПИОН19/220
	114
	181,541
	6,673
	15
	0,125
	0,029
	0,029
	0,406
	-0,403
	1,869
	1,839
	17,4828
	-17,344

	Р28/220
	114
	181,57
	6,615
	26,84
	0,207
	0,057
	0,057
	0,583
	-0,58
	2,034
	2,02
	68,8627
	-68,4569

	В(З)_ПИОН17/220
	114,76
	181,627
	6,501
	64
	0,207
	0,137
	0,135
	0,583
	-0,58
	2,034
	2,02
	68,8605
	-68,4591

	Р16/220
	114,13
	181,762
	6,229
	10
	0,207
	0,02
	0,019
	0,558
	-0,554
	1,862
	1,841
	65,8564
	-65,4804

	В(В)_ПИОН17/220
	114,13
	181,781
	6,2
	11,7
	0,207
	0,023
	0,023
	0,558
	-0,554
	1,862
	1,841
	65,8556
	-65,4813

	ТК_ПИОН17/220
	113,3
	181,804
	6,145
	58,6
	0,207
	0,103
	0,102
	0,528
	-0,525
	1,671
	1,652
	62,3552
	-62,0017

	ТК-17/220
	114,8
	181,905
	5,94
	77,4
	0,207
	0,113
	0,111
	0,48
	-0,478
	1,387
	1,371
	56,7356
	-56,4155

	ТК_КОТЕЛЬНАЯ3А/ВЕТЕРАНОВ
	115,5
	182,017
	5,716
	93
	0,207
	0,062
	0,061
	0,323
	-0,321
	0,633
	0,626
	38,104
	-37,8955

	ТК-8/ВЕТЕРАНОВ
	115,09
	182,078
	5,593
	21,4
	0,207
	0,014
	0,014
	0,323
	-0,321
	0,633
	0,626
	38,1023
	-37,8973

	ТК-7/ВЕТЕРАНОВ
	115,3
	182,092
	5,565
	0,5
	0,207
	0
	0
	0,307
	-0,306
	0,576
	0,57
	36,3142
	-36,12

	Р95/ФМК
	115,3
	182,092
	5,564
	37
	0,207
	0,018
	0,017
	0,272
	-0,271
	0,453
	0,448
	32,124
	-31,9598

	ТК-6/ВЕТЕРАНОВ
	115,5
	182,11
	5,529
	62,5
	0,207
	0,023
	0,022
	0,236
	-0,235
	0,343
	0,34
	27,8869
	-27,7579

	Р93/ФМК
	115,4
	182,132
	5,485
	7
	0,207
	0,002
	0,002
	0,211
	-0,21
	0,276
	0,274
	24,9243
	-24,8208

	ТК-5/ВЕТЕРАНОВ
	115,39
	182,134
	5,481
	56
	0,207
	0,012
	0,012
	0,181
	-0,18
	0,204
	0,202
	21,3262
	-21,252

	ТК-4/ВЕТЕРАНОВ
	114,75
	182,146
	5,457
	23
	0,207
	0,003
	0,003
	0,15
	-0,15
	0,142
	0,142
	17,7314
	-17,6799

	ТК_ВЕТ3/ВЕТЕРАНОВ
	114,4
	182,149
	5,45
	43,5
	0,207
	0,006
	0,006
	0,15
	-0,15
	0,142
	0,142
	17,7278
	-17,6835

	В(З)_ВЕТ3/ФМК
	114
	182,156
	5,437
	2
	0,207
	0
	0
	0,15
	-0,15
	0,142
	0,142
	17,7277
	-17,6836

	Р12/ФМК
	114,9
	182,156
	5,436
	57
	0,207
	0,006
	0,006
	0,123
	-0,123
	0,097
	0,096
	14,4983
	-14,4816

	Р65/ФМК
	114,4
	182,162
	5,425
	3
	0,207
	0
	0
	0,073
	-0,073
	0,036
	0,036
	8,6
	-8,6212

	В(В)_ВЕТ3/ФМК
	114,8
	182,162
	5,424
	33
	0,207
	0,001
	0,001
	0,073
	-0,073
	0,036
	0,036
	8,6
	-8,6239

	ТК_ВЕТ2-3/ВЕТЕРАНОВ
	114,5
	182,163
	5,422
	6,5
	0,207
	0,01
	0,01
	0,501
	-0,5
	1,51
	1,499
	59,2283
	-59,0175

	В_ВЕТ2/ФМК
	114,7
	182,174
	5,401
	57
	0,207
	0,09
	0,09
	0,501
	-0,5
	1,51
	1,499
	59,2278
	-59,018

	Р84/ФМК
	114
	182,263
	5,221
	60
	0,207
	0,081
	0,081
	0,462
	-0,461
	1,286
	1,278
	54,6197
	-54,4425

	Р86/ФМК
	113
	182,344
	5,21
	11
	0,207
	0,015
	0,015
	0,462
	-0,461
	1,286
	1,278
	54,6148
	-54,4474

	Р85/ФМК
	112,7
	182,359
	5,21
	30
	0,207
	0,008
	0,008
	0,207
	-0,206
	0,265
	0,262
	24,439
	-24,2986

	Р86/ФМК
	113,82
	182,367
	5,014
	93
	0,207
	0,017
	0,017
	0,166
	-0,165
	0,172
	0,17
	19,5581
	-19,4575

	В_МОЧ26/ФМК
	113,77
	182,383
	4,98
	121
	0,207
	0,022
	0,022
	0,165
	-0,165
	0,172
	0,171
	19,5482
	-19,4674

	К-МОЧ22/ФМК
	115,32
	182,405
	4,937
	15
	0,207
	0,001
	0,001
	0,097
	-0,096
	0,061
	0,061
	11,446
	-11,3983

	В(В)_МОЧ22/ФМК
	115
	182,406
	4,935
	3
	0,207
	0
	0
	0,097
	-0,096
	0,061
	0,061
	11,444
	-11,3985

	Р13/ФМК
	115,5
	182,406
	4,934
	10
	0,207
	0
	0
	0,03
	-0,03
	0,007
	0,007
	3,589
	-3,5189

	В(СВ)_МОЧ22/ФМК
	115,41
	182,406
	4,934
	29,4
	0,207
	0
	0
	0,03
	-0,03
	0,007
	0,007
	3,65
	-3,5213

	К-МОЧ20-24/ФМК
	116,38
	182,407
	4,934
	9,5
	0,207
	0,004
	0,004
	0,269
	-0,268
	0,443
	0,44
	31,76
	-31,654

	В(З)_МОЧ20/ФМК
	116,59
	182,411
	4,925
	48
	0,207
	0,022
	0,022
	0,269
	-0,268
	0,443
	0,44
	31,7592
	-31,6548

	Р79/ФМК
	116,65
	182,433
	4,88
	54
	0,207
	0,019
	0,019
	0,235
	-0,235
	0,341
	0,339
	27,7817
	-27,7051

	В(В)_МОЧ20/ФМК
	116,65
	182,452
	4,842
	31,6
	0,207
	0,011
	0,011
	0,235
	-0,235
	0,341
	0,339
	27,7772
	-27,7096

	В(З)_МОЧ12/ФМК
	115,35
	182,464
	4,819
	40
	0,207
	0,014
	0,014
	0,235
	-0,235
	0,341
	0,339
	27,7746
	-27,7121

	Р80/ФМК
	115,35
	182,478
	4,791
	33
	0,207
	0,009
	0,009
	0,21
	-0,209
	0,272
	0,271
	24,7534
	-24,7126

	В(В)_МОЧ12/ФМК
	115,3
	182,487
	4,772
	5
	0,207
	0,001
	0,001
	0,21
	-0,209
	0,272
	0,271
	24,7507
	-24,7153

	В(З)_МОЧ8/ФМК
	115,3
	182,489
	4,769
	41
	0,207
	0,012
	0,012
	0,21
	-0,209
	0,272
	0,271
	24,7503
	-24,7157

	Р81/ФМК
	115,3
	182,5
	4,746
	33
	0,125
	0,095
	0,095
	0,494
	-0,494
	2,755
	2,752
	21,2838
	-21,2733

	В(В)_МОЧ8/ФМК
	115,2
	182,596
	4,555
	5
	0,125
	0,014
	0,014
	0,494
	-0,494
	2,755
	2,752
	21,2828
	-21,2742

	В(З)_МОЧ4/ФМК
	115,1
	182,61
	4,526
	1
	0,125
	0,003
	0,003
	0,494
	-0,494
	2,755
	2,752
	21,2826
	-21,2744

	Р2/ФМК
	115,1
	182,613
	4,52
	29
	0,207
	0,046
	0,046
	0,5
	-0,5
	1,504
	1,501
	59,1151
	-59,0601

	Р82/ФМК
	115,1
	182,659
	4,429
	4
	0,15
	0,014
	0,014
	0,607
	-0,607
	3,298
	3,293
	37,6662
	-37,6412

	В(Ю)_МОЧ4/ФМК
	115,1
	182,673
	4,401
	46,8
	0,15
	0,162
	0,162
	0,607
	-0,607
	3,298
	3,293
	37,666
	-37,6414

	К-МОЧ2-14/ФМК
	113
	182,834
	4,077
	19,3
	0,15
	0,026
	0,026
	0,379
	-0,378
	1,297
	1,295
	23,4774
	-23,4609

	В(В)_МОЧ14/ФМК
	113,06
	182,861
	4,025
	20
	0,15
	0,027
	0,027
	0,378
	-0,378
	1,296
	1,295
	23,4766
	-23,4618

	Р32/ФМК
	113
	182,888
	3,97
	36
	0,15
	0,036
	0,036
	0,322
	-0,322
	0,943
	0,941
	19,9636
	-19,9511

	Р34/ФМК
	113
	182,923
	3,899
	34
	0,15
	0,023
	0,023
	0,264
	-0,264
	0,639
	0,638
	16,3736
	-16,3647

	Р36/ФМК
	113
	182,946
	3,853
	8
	0,1
	0,028
	0,028
	0,476
	-0,476
	3,379
	3,376
	13,1152
	-13,1092

	В(З)_МОЧ14/ФМК
	113,25
	182,975
	3,797
	18
	0,1
	0,064
	0,064
	0,476
	-0,476
	3,379
	3,376
	13,115
	-13,1094

	В_МОЧ14А/ФМК
	113,8
	183,038
	3,669
	10
	0,1
	0,035
	0,035
	0,476
	-0,476
	3,378
	3,376
	13,1147
	-13,1097

	Р50/ФМК
	113,8
	183,074
	3,598
	32
	0,1
	0,07
	0,07
	0,372
	-0,372
	2,081
	2,079
	10,2568
	-10,2526

	Р51/ФМК
	113,8
	183,144
	3,458
	22
	0,082
	0,07
	0,07
	0,398
	-0,398
	3,041
	3,039
	7,3724
	-7,37

	Р52/ФМК
	113,8
	183,214
	3,318
	32
	0,069
	0,194
	0,193
	0,493
	-0,493
	5,761
	5,758
	6,4689
	-6,4671

	Р53/ФМК
	113,8
	183,407
	2,931
	32
	0,05
	0,312
	0,312
	0,512
	-0,512
	9,285
	9,281
	3,5277
	-3,5269

	МОЧЕНКОВА 14А
	115,8
	183,72
	2,307
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Рис.4.4.1 Пьезометрический график до конечного потребителя ул. Моченкова, 14А

Располагаемого напора недостаточно для обеспечения тепловой энергией конечного потребителя, то есть необходимо включение котельной № 10.
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4.4.2 Пьезометрический график при обеспечении тепловой энергией Северного района от источников тепла ПАО «Северсталь» и котельной № 10.
Таблица 4.4.2
	Наименование узла
	Геодезическая высота, м
	Напор в обратном трубопроводе, м
	Располагаемый напор, м
	Длина участка, м
	Диаметр участка, м
	Потери напора в подающем трубопроводе, м
	Потери напора в обратном трубопроводе, м
	Скорость движения воды в под,тр-де, м/с
	Скорость движения воды в обр,тр-де, м/с
	Удельные линейные потери в ПС, мм/м
	Удельные линейные потери в ОС, мм/м
	Расход в подающем трубопроводе, т/ч
	Расход в обратном трубопроводе, т/ч

	ТЭЦ ПВС
	136
	165
	40
	1
	44652
	0
	0
	0,725
	-0,717
	0,287
	0,281
	3917,2734
	-3874,902

	ПАВИЛЬОН_
М/МЕТАЛЛУРГОВ
	133
	165
	39,999
	40
	0,61
	0,121
	0,118
	1,371
	-1,354
	2,879
	2,809
	1406,8078
	-1389,3432

	К-1/МИРА
	133
	165,118
	39,76
	42,7
	0,61
	0,129
	0,126
	1,371
	-1,354
	2,879
	2,809
	1406,7793
	-1389,3717

	К-1А/МИРА
	133
	165,244
	39,505
	116,3
	0,61
	0,352
	0,343
	1,371
	-1,354
	2,879
	2,809
	1406,7489
	-1389,4021

	К-2А/МИРА
	133
	165,587
	38,811
	60,6
	0,61
	0,183
	0,179
	1,371
	-1,355
	2,879
	2,809
	1406,6661
	-1389,485

	К-2/МИРА
	133
	165,766
	38,449
	61
	0,61
	0,184
	0,18
	1,371
	-1,355
	2,879
	2,809
	1406,6229
	-1389,5281

	К-3/МИРА
	133
	165,946
	38,085
	44
	0,61
	0,133
	0,13
	1,371
	-1,355
	2,878
	2,809
	1406,5794
	-1389,5716

	К-4/МИРА
	133
	166,076
	37,822
	82
	0,61
	0,248
	0,242
	1,371
	-1,355
	2,878
	2,9618
	1406,5481
	-1389,6029

	К-5/МИРА
	133
	166,318
	37,332
	48
	0,61
	0,145
	0,142
	1,371
	-1,355
	2,878
	2,9618
	1406,4897
	-1389,6614

	К-5А/МИРА
	134
	166,459
	37,045
	52
	0,6
	0,171
	0,167
	1,417
	-1,4
	3,138
	3,064
	1406,4555
	-1389,6955

	К-6/МИРА
	133
	166,626
	36,707
	99,5
	0,6
	0,328
	0,32
	1,417
	-1,4
	3,138
	3,064
	1406,4197
	-1389,7314

	К-7/МИРА
	133
	166,947
	36,059
	159,7
	0,6
	0,526
	0,514
	1,417
	-1,4
	3,137
	3,064
	1406,3511
	-1389,8

	К-8/МИРА
	133
	167,46
	35,019
	53,4
	0,61
	0,161
	0,158
	1,371
	-1,355
	2,877
	2,811
	1406,241
	-1389,91

	К-9/МИРА
	133
	167,618
	34,7
	52
	0,7
	0,075
	0,074
	1,034
	-1,022
	1,382
	1,2785
	1396,6032
	-1380,0825

	К-10/МИРА
	133
	167,692
	34,551
	122,6
	0,7
	0,178
	0,174
	1,034
	-1,022
	1,382
	1,2785
	1396,5544
	-1380,1312

	К-11/МИРА
	133
	167,865
	34,199
	102
	0,7
	0,148
	0,145
	1,034
	-1,022
	1,382
	1,2785
	1396,4394
	-1380,2462

	К-12/МИРА
	133
	168,01
	33,907
	10
	0,6
	0,032
	0,032
	1,407
	-1,391
	3,093
	3,023
	1396,3437
	-1380,3419

	К-12'/МИРА
	133
	168,042
	33,843
	46
	0,6
	0,101
	0,099
	1,157
	-1,144
	2,095
	2,048
	1148,0918
	-1135,1108

	ТК-13/МАЯКОВСКОГО
	132
	168,141
	33,642
	1
	0,6
	0,002
	0,002
	1,153
	-1,14
	44775
	2,033
	1143,8353
	-1130,955

	ТК-13/МАЯКОВСКОГО-комп2
	132
	168,143
	33,638
	47
	0,7
	0,046
	0,045
	0,847
	-0,837
	0,929
	0,909
	1143,8346
	-1130,9557

	ТК-14/МАЯКОВСКОГО
	133
	168,188
	33,547
	44
	0,7
	0,043
	0,042
	0,847
	-0,837
	0,929
	0,909
	1143,7905
	-1130,9998

	ТК-15/МАЯКОВСКОГО
	133
	168,23
	33,462
	1
	0,6
	0,002
	0,002
	1,152
	-1,14
	2,079
	2,034
	1143,7493
	-1131,0411

	ТК-15/МАЯКОВСКОГО-комп2
	133
	168,232
	33,458
	60
	0,7
	0,059
	0,057
	0,847
	-0,837
	0,929
	0,909
	1143,7486
	-1131,0418

	ТК-16/МАЯКОВСКОГО
	132
	168,289
	33,342
	70,9
	0,7
	0,066
	0,064
	0,824
	-0,815
	0,88
	0,861
	1112,8515
	-1100,4128

	ТК-16А/МАЯКОВСКОГО
	131
	168,353
	33,213
	54
	0,6
	0,112
	0,109
	1,121
	-1,109
	1,969
	1,926
	1112,785
	-1100,4793

	ТК-17/МАЯКОВСКОГО
	130,5
	168,462
	32,992
	59
	0,61
	0,111
	0,109
	1,082
	-1,07
	1,795
	1,756
	1109,3964
	-1097,1862

	ТК-18/МАЯКОВСКОГО
	130,4
	168,571
	32,772
	69
	0,61
	0,121
	0,118
	1,043
	-1,031
	24473
	1,633
	1069,8243
	-1057,9338

	ТК-19/МАЯКОВСКОГО
	129,9
	168,689
	32,533
	104,5
	0,61
	0,177
	0,173
	1,026
	-1,014
	1,615
	1,579
	1051,968
	-1040,2246

	ТК-20'/МАЯКОВСКОГО
	129,4
	168,863
	32,182
	120
	0,61
	0,2
	0,196
	1,017
	-1,006
	1,589
	1,554
	1043,3397
	-1031,7876

	ТК-20А/МАЯКОВСКОГО
	128,4
	169,059
	31,786
	11
	0,61
	0,018
	0,018
	1,017
	-1,006
	1,589
	1,554
	1043,2542
	-1031,8731

	ТК-12/ПОБЕДЫ
	128,4
	169,076
	31,75
	115
	0,7
	0,079
	0,078
	0,711
	-0,703
	0,657
	0,643
	960,4181
	-949,7724

	К-12Б/ПОБЕДЫ
	128,9
	169,154
	31,593
	30
	0,61
	0,04
	0,039
	0,904
	-0,894
	1,256
	1,229
	927,024
	-916,7625

	К-12В/ПОБЕДЫ
	128,9
	169,193
	31,514
	10
	0,61
	0,013
	0,013
	0,897
	-0,887
	1,237
	1,2
	919,9058
	-909,7365

	К-12Г/110
	129
	169,206
	31,489
	111
	0,61
	0,143
	0,14
	0,894
	-0,884
	1,229
	1,202
	916,8716
	-906,7327

	К-13/ПОБЕДЫ
	129,2
	169,346
	31,205
	86
	0,61
	0,111
	0,109
	0,894
	-0,884
	1,229
	1,202
	916,7925
	-906,8117

	К-13А/ПОБЕДЫ
	129,5
	169,454
	30,986
	62
	0,61
	0,079
	0,078
	0,89
	-0,88
	1,218
	1,192
	912,7768
	-902,932

	К-14/ПОБЕДЫ
	129,5
	169,532
	30,829
	77
	0,61
	0,097
	0,095
	0,881
	-0,872
	1,195
	1,169
	903,9525
	-894,1964

	Магазин пром,товаров
	129,5
	169,626
	30,638
	173
	0,61
	0,217
	0,212
	0,881
	-0,871
	1,194
	1,168
	903,4658
	-893,8194

	К-16/ПОБЕДЫ
	127,7
	169,839
	30,209
	161
	0,7
	0,098
	0,096
	0,669
	-0,662
	0,582
	0,57
	903,3425
	-893,9426

	К-17/ПОБЕДЫ
	126
	169,935
	30,014
	85
	0,614
	0,103
	0,101
	0,869
	-0,86
	1,153
	1,275
	903,1915
	-894,0937

	К-18/ПОБЕДЫ
	125,2
	170,036
	29,81
	4
	0,614
	0,005
	0,005
	0,869
	-0,86
	1,153
	1,275
	903,1301
	-894,155

	К-41/ПОБЕДЫ
	125
	170,041
	29,801
	37
	0,5
	0,078
	0,075
	1,009
	-0,991
	2,004
	1,934
	695,2974
	-682,9489

	К-42/ВОЛОГОДСКАЯ
	124,5
	170,116
	29,648
	87
	0,5
	0,183
	0,177
	1,009
	-0,991
	2,004
	1,934
	695,2796
	-682,9666

	К-43/ВОЛОГОДСКАЯ
	123,2
	170,292
	29,288
	78
	0,5
	0,146
	0,141
	0,951
	-0,934
	1,784
	1,6299
	655,7143
	-643,7065

	К-44/ВОЛОГОДСКАЯ
	123,2
	170,433
	29,001
	103
	0,5
	0,163
	0,157
	0,873
	-0,856
	1,505
	1,448
	601,9158
	-590,2833

	К-45/ВОЛОГОДСКАЯ
	123,6
	170,59
	28,681
	97
	0,5
	0,153
	0,147
	0,873
	-0,857
	1,505
	1,448
	601,8665
	-590,3326

	К-46/ВОЛОГОДСКАЯ
	123,5
	170,737
	28,381
	71
	0,5
	0,111
	0,106
	0,867
	-0,851
	1,484
	1,428
	597,6199
	-586,2088

	К-47/ВОЛОГОДСКАЯ
	122,88
	170,844
	28,164
	68
	0,5
	0,104
	0,1
	0,857
	-0,841
	16438
	1,396
	590,7903
	-579,4795

	К-48/ВОЛОГОДСКАЯ
	121,9
	170,944
	27,96
	76
	0,5
	0,107
	0,103
	0,825
	-0,809
	1,345
	1,292
	568,6691
	-557,4235

	К-49/ВОЛОГОДСКАЯ
	121
	171,047
	27,75
	571
	0,5
	0,356
	0,339
	0,546
	-0,533
	0,594
	0,565
	376,6109
	-366,9991

	УТ-3/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ
	115,65
	171,385
	27,055
	49
	0,5
	0,028
	0,027
	0,523
	-0,509
	0,545
	0,517
	360,372
	-350,8292

	УТ-7/СЕВЕР-ЦЕНТР
	115,7
	171,412
	27,001
	140
	0,5
	0,08
	0,076
	0,523
	-0,509
	0,545
	0,517
	360,3486
	-350,8527

	УТ-4/СЕВЕР-ЦЕНТР
	110,7
	171,488
	26,845
	24
	0,5
	0,014
	0,013
	0,523
	-0,509
	0,544
	0,517
	360,2816
	-350,9197

	Р-4/1
	110,7
	171,501
	26,818
	344
	0,5
	0,197
	0,187
	0,523
	-0,509
	0,544
	0,517
	360,2701
	-350,9312

	УТ-3/СЕВЕР-ЦЕНТР
	109,4
	171,687
	26,435
	89
	0,5
	0,051
	0,048
	0,523
	-0,509
	0,544
	0,517
	360,1054
	-351,0958

	УТ-2/СЕВЕР-ЦЕНТР
	108,9
	171,736
	26,335
	50
	0,517
	0,023
	0,022
	0,482
	-0,47
	0,444
	0,423
	355,0431
	-346,1483

	Р19/219
	108,6
	171,758
	26,29
	161,43
	0,517
	0,765
	0,756
	20090
	-1,54
	4,516
	4,458
	1141,8699
	-1134,4638

	УТ-2А/СЕВЕР-ЦЕНТР
	108,14
	172,513
	24,769
	29
	0,517
	0,113
	0,111
	1,403
	-1,393
	3,703
	3,652
	1033,5391
	-1026,3746

	Задвижка-УТ-2/ЧАЙКОВСКОГО
	108,7
	172,625
	24,545
	1
	0,517
	0,004
	0,004
	1,403
	-1,393
	3,703
	3,652
	1033,5242
	-1026,3894

	УТ-2/ЧАЙКОВСКОГО
	108,54
	172,629
	24,537
	92,7
	0,207
	0,477
	0,474
	0,908
	-0,905
	44808
	4,866
	107,2941
	-106,926

	К_ОСТ5-7/219
	109,15
	173,102
	23,586
	42,2
	0,15
	0,394
	0,39
	1,001
	-0,995
	8,886
	8,792
	62,0796
	-61,7467

	В(Ю)_ОСТ7/219
	109,2
	173,492
	22,803
	11
	0,15
	0,103
	0,102
	1,001
	-0,996
	8,886
	8,792
	62,0778
	-61,7486

	Р24/219
	110,3
	173,593
	22,599
	68
	0,15
	0,365
	0,361
	0,758
	-0,754
	5,111
	5,058
	46,9875
	-46,74

	Р23/219
	110,3
	173,955
	21,873
	2
	0,082
	0,002
	0,002
	0,208
	-0,2
	0,85
	0,789
	3,849
	-3,7035

	В(С)_ОСТ7/219
	110,45
	173,956
	21,869
	32
	0,082
	0,029
	0,027
	0,208
	-0,2
	0,85
	0,789
	3,849
	-3,7035

	В(Ю)_ОСТ9/219
	111,75
	173,983
	21,814
	3
	0,082
	0,003
	0,002
	0,208
	-0,2
	0,85
	0,789
	2405549
	-3,7039

	Р11/219
	111,8
	173,985
	21,809
	77
	0,1
	0,005
	0,004
	0,06
	-0,055
	0,062
	0,053
	1722120
	-1,5279

	Р10/219
	111,8
	173,989
	44794
	3
	0,125
	0
	0
	0,009
	-0,012
	0,001
	0,002
	0,4021
	-0,5222

	В(В)_ОСТ9/219
	111,3
	173,989
	44794
	35
	0,125
	0
	0
	0,009
	-0,012
	0,001
	0,002
	0,4031
	-0,5212

	УТ-4/ОСТИНСКАЯ
	111,2
	173,989
	44794
	2
	0,309
	0,003
	0,003
	0,633
	-0,631
	16438
	1,441
	166,5786
	-166,0616

	Р25/219
	111,19
	173,986
	21,806
	393,4
	0,309
	0,391
	0,387
	0,51
	-0,507
	0,947
	0,936
	134,2779
	-133,5014

	К_ПИОН13/220
	111,4
	174,373
	21,029
	44568
	0,125
	0,029
	0,028
	0,586
	-0,582
	3,858
	2,9646
	25,2341
	-25,0748

	В(Ю)_ПИОН13/ФМК
	112,18
	174,401
	20,971
	20
	0,125
	0,081
	0,08
	0,586
	-0,582
	3,857
	2,9646
	25,2339
	-25,075

	Р6/220
	114
	174,481
	20,81
	2
	0,1
	0,02
	0,02
	0,809
	-0,804
	9,672
	9,333
	22,3088
	-22,1659

	В(С)_ПИОН13/ФМК
	114
	174,501
	20,77
	41
	0,1
	0,416
	0,411
	0,809
	-0,804
	9,672
	9,333
	22,3088
	-22,1659

	В(В)_ПИОН19/ФМК
	114
	174,912
	19,943
	32
	0,1
	0,325
	0,321
	0,809
	-0,804
	9,672
	9,551
	22,308
	-22,1667

	Р5/220
	114
	175,233
	19,297
	35
	0,125
	0,073
	0,072
	0,418
	-0,416
	1,984
	1,958
	18,0215
	-17,9028

	В(Ю)_ПИОН19/220
	114
	175,305
	19,152
	15
	0,125
	0,031
	0,031
	0,418
	-0,416
	1,984
	1,958
	18,0204
	-17,9039

	Р28/220
	114
	175,336
	44823
	26,84
	0,207
	0,089
	0,089
	0,73
	-0,726
	3,172
	3,142
	86,1787
	-85,7705

	В(З)_ПИОН17/220
	114,76
	175,425
	18,912
	64
	0,207
	0,213
	0,211
	0,73
	-0,726
	3,171
	3,142
	86,1765
	-85,7727

	Р16/220
	114,13
	175,636
	18,488
	10
	0,207
	0,031
	0,031
	0,704
	-0,701
	2,956
	2,929
	83,172
	-82,7938

	В(В)_ПИОН17/220
	114,13
	175,667
	18,426
	44753
	0,207
	0,036
	0,036
	0,704
	-0,701
	2,956
	2,929
	83,1712
	-82,7946

	ТК_ПИОН17/220
	113,3
	175,703
	18,353
	58,6
	0,207
	0,167
	0,166
	0,674
	-0,671
	2,714
	2,5325
	79,6705
	-79,3147

	ТК-17/220
	114,8
	175,868
	18,021
	77,4
	0,207
	0,19
	0,189
	0,626
	-0,623
	2,341
	2,321
	73,9336
	-73,6113

	ТК_КОТЕЛЬНАЯ3А/ВЕТЕРАНОВ
	115,5
	176,057
	17,642
	93
	0,207
	0,116
	0,115
	0,445
	-0,443
	1,192
	1,182
	52,5536
	-52,3277

	ТК-8/ВЕТЕРАНОВ
	115,09
	176,172
	17,41
	44672
	0,207
	0,027
	0,027
	0,445
	-0,443
	1,192
	1,182
	52,546
	-52,3353

	ТК-7/ВЕТЕРАНОВ
	115,3
	176,199
	17,357
	0,5
	0,207
	0,001
	0,001
	0,43
	-0,428
	1,113
	1,105
	50,756
	-50,5595

	Р95/ФМК
	115,3
	176,199
	17,356
	37
	0,207
	0,036
	0,036
	0,394
	-0,393
	0,939
	0,932
	46,568
	-46,3957

	ТК-6/ВЕТЕРАНОВ
	115,5
	176,236
	17,283
	62,5
	0,207
	0,051
	0,051
	0,358
	-0,357
	0,778
	0,773
	42,3323
	-42,191

	Р93/ФМК
	115,4
	176,286
	17,181
	7
	0,207
	0,005
	0,005
	0,321
	-0,32
	0,626
	0,622
	37,8797
	-37,7729

	ТК-5/ВЕТЕРАНОВ
	115,39
	176,291
	17,172
	56
	0,207
	0,03
	0,03
	0,29
	-0,29
	0,514
	0,512
	34,2853
	-34,1997

	ТК-4/ВЕТЕРАНОВ
	114,75
	176,321
	17,112
	23
	0,207
	0,01
	0,01
	0,26
	-0,259
	0,414
	0,413
	30,6875
	-30,6301

	ТК_ВЕТ3/ВЕТЕРАНОВ
	114,4
	176,331
	17,092
	43,5
	0,207
	0,019
	0,019
	0,26
	-0,259
	0,414
	0,413
	30,6856
	-30,632

	В(З)_ВЕТ3/ФМК
	114
	176,35
	17,054
	2
	0,207
	0,001
	0,001
	0,26
	-0,259
	0,414
	0,413
	30,682
	-30,6355

	Р12/ФМК
	114,9
	176,351
	17,052
	57
	0,207
	0,02
	0,02
	0,232
	-0,232
	0,333
	0,332
	27,4567
	-27,4285

	Р65/ФМК
	114,4
	176,371
	17,012
	3
	0,207
	0,001
	0,001
	0,183
	-0,183
	0,208
	0,208
	21,5631
	-21,5718

	В(В)_ВЕТ3/ФМК
	114,8
	176,371
	17,011
	33
	0,207
	0,007
	0,007
	0,183
	-0,183
	0,208
	0,208
	21,5629
	-21,5721

	ТК_ВЕТ2-3/ВЕТЕРАНОВ
	114,5
	176,378
	16,997
	44687
	0,207
	0,026
	0,026
	0,795
	-0,793
	3,759
	2,7089
	93,8844
	-93,6511

	В_ВЕТ2/ФМК
	114,7
	176,404
	16,945
	57
	0,207
	0,225
	0,224
	0,795
	-0,793
	3,759
	2,7089
	93,8839
	-93,6516

	Р84/ФМК
	114
	176,628
	16,497
	60
	0,207
	0,214
	0,213
	0,756
	-0,754
	3,402
	3,386
	89,2755
	-89,0758

	Р86/ФМК
	113
	176,841
	16,069
	11
	0,207
	0,039
	0,039
	0,756
	-0,754
	3,401
	3,387
	89,2706
	-89,0807

	Р85/ФМК
	112,7
	176,88
	15,991
	30
	0,207
	0,014
	0,014
	0,268
	-0,267
	0,439
	0,436
	31,6289
	-31,5089

	Р86/ФМК
	113,82
	176,894
	15,963
	93
	0,207
	0,031
	0,031
	0,226
	-0,226
	0,317
	0,315
	26,7531
	-26,6626

	В_МОЧ26/ФМК
	113,77
	176,925
	15,901
	121
	0,207
	0,04
	0,04
	0,226
	-0,226
	0,316
	0,315
	26,7455
	-26,6702

	К-МОЧ22/ФМК
	115,32
	176,965
	15,821
	15
	0,207
	0,002
	0,002
	0,158
	-0,158
	0,157
	0,156
	18,6332
	-18,6097

	В(В)_МОЧ22/ФМК
	115
	176,967
	15,816
	3
	0,207
	0
	0
	0,158
	-0,158
	0,157
	0,156
	18,632
	-18,611

	Р13/ФМК
	115,5
	176,968
	15,815
	10
	0,207
	0,001
	0,001
	0,091
	-0,091
	0,054
	0,054
	1850594
	-10,7302

	В(СВ)_МОЧ22/ФМК
	115,41
	176,968
	15,814
	44680
	0,207
	0,002
	0,002
	0,091
	-0,091
	0,054
	0,054
	1847307
	-10,731

	К-МОЧ20-24/ФМК
	116,38
	176,97
	15,811
	44690
	0,207
	0,01
	0,01
	0,405
	-0,404
	0,989
	0,984
	47,7945
	-47,6907

	В(З)_МОЧ20/ФМК
	116,59
	176,98
	15,791
	48
	0,207
	0,05
	0,05
	0,405
	-0,404
	0,989
	0,984
	47,7937
	-47,6915

	Р79/ФМК
	116,65
	177,029
	15,692
	54
	0,207
	0,047
	0,047
	0,371
	-0,37
	0,833
	0,83
	43,8161
	-43,7419

	В(В)_МОЧ20/ФМК
	116,65
	177,076
	15,597
	31,6
	0,207
	0,028
	0,028
	0,371
	-0,37
	0,833
	0,83
	43,8117
	-43,7463

	В(З)_МОЧ12/ФМК
	115,35
	177,104
	15,542
	40
	0,207
	0,035
	0,035
	0,371
	-0,37
	0,833
	0,831
	43,8091
	-43,7489

	Р80/ФМК
	115,35
	177,139
	15,472
	33
	0,207
	0,025
	0,025
	0,345
	-0,345
	0,724
	0,722
	40,7876
	-40,7491

	В(В)_МОЧ12/ФМК
	115,3
	177,164
	15,422
	5
	0,207
	0,004
	0,004
	0,345
	-0,345
	0,723
	0,722
	40,7849
	-40,7518

	В(З)_МОЧ8/ФМК
	115,3
	177,168
	15,415
	41
	0,207
	0,031
	0,031
	0,345
	-0,345
	0,723
	0,722
	40,7845
	-40,7523

	Р81/ФМК
	115,3
	177,199
	15,352
	33
	0,125
	0,29
	0,29
	0,866
	-0,866
	8,379
	8,375
	37,3177
	-37,3095

	В(В)_МОЧ8/ФМК
	115,2
	177,489
	14,772
	5
	0,125
	0,044
	0,044
	0,866
	-0,866
	8,379
	8,376
	37,3167
	-37,3105

	В(З)_МОЧ4/ФМК
	115,1
	177,533
	14,684
	1
	0,125
	0,009
	0,009
	0,866
	-0,866
	8,378
	8,376
	37,3166
	-37,3106

	Р2/ФМК
	115,1
	177,542
	14,666
	29
	0,207
	0,141
	0,141
	0,882
	-0,882
	4,625
	4,2737
	104,2265
	-104,1705

	Р82/ФМК
	115,1
	177,682
	14,385
	4
	0,15
	0,043
	0,043
	1,076
	-1,076
	10,269
	10,261
	66,7664
	-66,7407

	В(Ю)_МОЧ4/ФМК
	115,1
	177,725
	14,299
	46,8
	0,15
	0,505
	0,504
	1,076
	-1,076
	10,269
	10,261
	66,7662
	-66,7408

	К-МОЧ2-14/ФМК
	113
	178,23
	13,29
	44639
	0,15
	0,087
	0,087
	0,694
	-0,694
	4,296
	4,293
	43,0466
	-43,0296

	В(В)_МОЧ14/ФМК
	113,06
	178,317
	13,116
	20
	0,15
	0,09
	0,09
	0,694
	-0,694
	4,296
	4,293
	43,0458
	-43,0304

	Р32/ФМК
	113
	178,407
	12,935
	36
	0,15
	0,112
	0,112
	0,575
	-0,575
	2,959
	2,957
	35,6584
	-35,6453

	Р34/ФМК
	113
	178,519
	12,712
	34
	0,15
	0,067
	0,066
	0,455
	-0,455
	1,864
	1,862
	28,2215
	-28,2121

	Р36/ФМК
	113
	178,585
	12,579
	8
	0,1
	0,089
	0,089
	0,85
	-0,849
	10,651
	10,645
	23,4188
	-23,4124

	В(З)_МОЧ14/ФМК
	113,25
	178,675
	44663
	18
	0,1
	0,201
	0,201
	0,85
	-0,849
	10,651
	10,645
	23,4186
	-23,4125

	В_МОЧ14А/ФМК
	113,8
	178,876
	11,997
	10
	0,1
	0,112
	0,112
	0,849
	-0,849
	10,651
	10,646
	23,4183
	-23,4129

	Р50/ФМК
	113,8
	178,988
	11,774
	32
	0,1
	0,206
	0,206
	0,643
	-0,642
	6,123
	6,119
	17,7137
	-17,7092

	Р51/ФМК
	113,8
	179,193
	11,362
	22
	0,082
	0,187
	0,187
	0,653
	-0,653
	8,107
	8,104
	12,1092
	-12,1066

	Р52/ФМК
	113,8
	179,38
	10,988
	32
	0,069
	0,544
	0,544
	0,83
	-0,83
	16,184
	16,178
	2582905
	-10,8951

	Р53/ФМК
	113,8
	179,924
	44813
	32
	0,05
	0,798
	0,797
	0,822
	-0,822
	23,737
	23,729
	1738311
	-5,665

	МОЧЕНКОВА 14А
	115,8
	180,72
	8,306
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Рис. 4.4.2 Пьезометрический график до конечного потребителя ул. Моченкова, 14А

Располагаемого напора 8,306 м.в.ст. достаточно для обеспечения тепловой энергией конечного потребителя.

[bookmark: _Toc70241992][bookmark: _Toc113296517][bookmark: _Toc113297285][bookmark: _Toc165477056] 4.5 Развитие теплоснабжения Зашекснинского района.

Согласно Методическим указаниям по разработке Схем теплоснабжения прогноз прироста площади строительных фондов в городском округе должен подразделяться на среднесрочный прогноз и долгосрочный прогноз.
Для целей разработки схемы теплоснабжения среднесрочный прогноз прироста площади строительных фондов в поселении, городском округе, городе федерального значения составляется на 3 - 5 лет.

[bookmark: _Toc36814970][bookmark: _Toc101083961][bookmark: _Toc113296518][bookmark: _Toc113297286][bookmark: _Toc165477057]4.6 Среднесрочный прогноз развития теплоснабжения Зашекснинского района.

[bookmark: _Toc101084381]При среднесрочном прогнозе развития будет осуществляться застройка жилыми и общественно-деловыми зданиями существующих микрорайонов, а также 107, 108,109,110,111,112,114,116,117,143,144 микрорайонов.

[bookmark: _Toc113296519][bookmark: _Toc113297287][bookmark: _Toc165477058]4.6.1 Строительство магистральных тепловых сетей и ответвлений в среднесрочной перспективе развития теплоснабжения.

Таблица 4.6.1
	[bookmark: _Toc36814972][bookmark: _Toc70241995]Источник тепловой энергии
	Наименование начала участка
	Наименование конца участка
	Перспективный потребитель
	Протяженность участка, км
	Год строительства
	Условный диаметр, мм
	Вид прокладки тепловой сети

	Котельная Южная
	УТ-11/106*
	117 мкр.
	117 мкр.
	0,3
	2025
	0,25
	Подземная 
канальная

	Котельная Южная
	УТ-10 (проект)
	УТ-11/ШЕКСНИНСКИЙ
	109,110,111,113, 116,117,119 мкр.
	0,508
	2025
	0,5
	Подземная 
канальная

	Котельная Южная
	УТ-11/ШЕКСНИНСКИЙ
	УТ-1/110
	110,113, 116,117,119 мкр
	0,05
	2025
	0,5
	Подземная 
канальная

	Котельная Южная
	УТ-1/110
	УТ-2/110
	110,113, 116,117,119 мкр
	0,09
	2025
	0,5
	Подземная 
канальная

	Котельная Южная
	УТ-2/110
	УТ-3/110
	110,113, 116,117,119 мкр
	0,476
	2025
	0,5
	Подземная 
канальная

	Котельная Южная
	УТ-3/110
	УТ-1/ЛЕНИНГРАДСКАЯ
	113, 116,117,119 мкр
	0,387
	2026
	0,5
	Подземная 
канальная

	Котельная Южная
	УТ-1/ЛЕНИНГРАДСКАЯ
	УТ-2/ЛЕНИНГРАДСКАЯ
	116,117,119 мкр
	0,04
	2026
	0,5
	Подземная 
канальная

	Котельная Южная
	УТ-2/ЛЕНИНГРАДСКАЯ
	УТ-1/Котюнина
	116,117,119 мкр
	0,04
	2026
	0,5
	Подземная 
канальная

	Котельная Южная
	УТ-1/Котюнина
	Кампус
	116
	0,14
	2026
	0,3
	Подземная 
канальная

	Котельная Южная
	Внутриквартальные сети
	
	МКР. 116
	0,535
	2026
	100
	Подземная канальная

	Котельная Южная
	УТ-1/Котюнина
	УТ-1/117
	117
	0,33
	2026
	0,25
	Подземная 
канальная

	Котельная Южная
	УТ-1/117
	117 мкр.
	117
	0,5
	2026
	0,25
	Подземная 
канальная

	Котельная Южная
	Внутриквартальные сети
	
	МКР. 107
	1,650
	2027
	100
	Подземная канальная

	Котельная Южная
	Внутриквартальные сети
	
	МКР. 108
	1,520
	2027
	100
	Подземная канальная

	Котельная Южная
	УТ-11/ШЕКСНИНСКИЙ
	мкр.109
	МКР. 109
	0,288
	2027
	300
	Подземная канальная

	Котельная Южная
	Внутриквартальные сети
	
	МКР. 109
	1,500
	2027
	100
	Подземная канальная

	Котельная Южная
	Внутриквартальные сети
	
	МКР. 110
	1,500
	2028
	100
	Подземная канальная

	Котельная Южная
	УТ-7 (проект)
	УТ1/А.ПОТАПОВА
	МКР. 143,151,111,113,116,119
	0,400
	2028
	800
	Подземная канальная

	Котельная Южная
	УТ1/А.ПОТАПОВА
	УТ2/А.ПОТАПОВА
	МКР. 151,111,113,116,119
	0,508
	2028
	800
	Подземная канальная

	Котельная Южная
	УТ2/А.ПОТАПОВА
	УТ3/А.ПОТАПОВА
	МКР. 111,113,116,119
	0,267
	2028
	800
	Подземная канальная

	Котельная Южная
	УТ3/А.ПОТАПОВА
	УТ4/А.ПОТАПОВА
	
	0,466
	2028
	800
	Подземная канальная

	Котельная Южная
	УТ-11/ШЕКСНИНСКИЙ
	УТ-12/ШЕКСНИНСКИЙ
	
	0,267
	2029
	500
	Подземная канальная

	Котельная Южная
	УТ3/А.ПОТАПОВА
	УТ/МКР.111
	МКР.111,113,116,119
	0,270
	2029
	500
	Подземная канальная

	Котельная Южная
	УТ/МКР.111
	УТ-12/ШЕКСНИНСКИЙ
	МКР. 113,116,119
	0,270
	2029
	500
	Подземная канальная

	Котельная Южная
	УТ1/А.ПОТАПОВА
	мкр.143
	МКР.143
	0,26
	2029
	0,2
	Подземная канальная

	Итого:
	
	
	
	12,562
	
	
	



[bookmark: _Toc165188095][bookmark: _Toc165477059]4.6.2 Строительство резервной магистральной тепловой сети от котельной Южная.

Таблица 4.6.2
	Источник тепловой энергии
	Наименование начала участка
	Наименование конца участка
	Перспективный потребитель
	Протяженность участка, км
	Год строительства
	Условный диаметр, мм
	Вид прокладки тепловой сети

	Котельная Южная
	УТ-1/1
	УТ-4 мкр.150
	Зашекснинский район
	0,262
	2025
	800
	Подземная канальная

	Котельная Южная
	УТ-4 мкр.150
	УТ-3 мкр.150
	Зашекснинский район
	0,277
	2025
	800
	Подземная канальная

	Котельная Южная
	УТ-3 мкр.150
	УТ-2 мкр.143
	Зашекснинский район
	0,177
	2025
	800
	Подземная канальная

	Котельная Южная
	УТ-2 мкр.143
	УТ-1 мкр.143
	Зашекснинский район
	0,296
	2025
	800
	Подземная канальная

	Котельная Южная
	УТ-1 мкр.143
	УТ-7 (проект)
	Зашекснинский район
	0,217
	2025
	800
	Подземная канальная

	
	
	
	Итого:
	1,229
	
	
	




[bookmark: _Toc113296520][bookmark: _Toc113297288][bookmark: _Toc165477060]4.6.3 Реконструкция котельной Южная.

Таблица 4.6.3
	Система теплоснабжения
	Техническая сущность
предложений
	Цели предложений
	Год
реализации

	Зашекснинский
район
Котельная Южная
	Реконструкция котельной с увеличением мощности на 100 Гкал/ч (установка водогрейного котла мощностью 100 Гкал/ч со всем вспомогательным оборудованием).
	Увеличение располагаемой мощности котельной
	2025


[bookmark: _Toc70241996]
[bookmark: _Toc113296521][bookmark: _Toc113297289][bookmark: _Toc165477061]4.6.4 Расчёт гидравлического режима.

Расчёт гидравлического режима передачи тепловой энергии по всем смоделированным путям подключения перспективной тепловой нагрузки (по всем потребителям), выполненный в Книге 4. Приложение 1, показывает, что пропускная способность трубопроводов тепловых сетей достаточна для обеспечения нормативных гидравлических режимов по прогнозируемому состоянию до 2029 года.

4.6.4.1 Расчет гидравлического режима передачи тепловой энергии до самого дальнего потребителя при отключении на ремонт существующей магистральной тепловой сети (87,2% отопительной нагрузки).











Таблица 4.6.4.1
	Наименование узла
	Геодезическая высота, м
	Напор в обратном трубопроводе, м
	Располагаемый напор, м
	Длина участка, м
	Диаметр участка, м
	Потери напора в подающем трубопроводе, м
	Потери напора в обратном трубопроводе, м
	Скорость движения воды в под,тр-де, м/с
	Скорость движения воды в обр, тр-де, м/с
	Удельные линейные потери в ПС, мм/м
	Удельные линейные потери в ОС, мм/м
	Расход в подающем трубопроводе, т/ч
	Расход в обратном трубопроводе, т/ч

	Котельная «Южная»
	144
	166
	40
	10
	0,8
	0,037
	0,037
	1,764
	-1,748
	3,387
	3,328
	3112,1263
	-3084,8631

	ТК-0/РЕЗЕРВ
	144
	166,037
	39,926
	440
	0,8
	1,639
	1,611
	1,764
	-1,748
	3,387
	3,328
	3112,1141
	-3084,8753

	ТК-1/РЕЗЕРВ
	141
	167,647
	36,676
	450
	0,8
	1,676
	1,648
	1,764
	-1,749
	3,385
	3,329
	3111,575
	-3085,4144

	ТК-2/РЕЗЕРВ
	138
	169,295
	33,353
	450
	0,8
	1,451
	1,426
	1,64
	-1,627
	2,931
	2,882
	2894,3053
	-2869,7968

	ТК-1/МОНТКЛЕР
	138
	170,722
	30,475
	200
	0,4
	3,657
	3,601
	2,537
	-2,517
	16,622
	16,366
	1118,9035
	-1110,2532

	УТ-8/РЫБИНСКАЯ
	137,1
	174,322
	23,218
	125,4
	0,259
	0,854
	0,842
	1,176
	-1,168
	6,219
	6,106
	217,5304
	-216,0414

	УТ-7/РЫБИНСКАЯ
	134,2
	175,164
	21,522
	207,4
	0,259
	0,726
	0,714
	0,842
	-0,834
	3,184
	3,129
	155,6709
	-154,3188

	УТ-6/РЫБИНСКАЯ
	135,1
	175,878
	20,082
	91,6
	0,259
	0,28
	0,275
	0,786
	-0,779
	2,778
	2,731
	145,3463
	-144,1009

	УТ-5/РЫБИНСКАЯ
	134,2
	176,153
	19,527
	93,7
	0,259
	0,247
	0,243
	0,73
	-0,724
	2,401
	2,36
	135,0357
	-133,8561

	УТ-4/112
	132,7
	176,397
	19,036
	62,7
	0,259
	0,016
	0,016
	0,224
	-0,222
	0,235
	0,23
	41,5079
	-41,0854

	УТ-3/112
	133,3
	176,413
	19,004
	66,1
	0,259
	0,013
	0,013
	0,196
	-0,194
	0,18
	0,177
	36,2219
	-35,8402

	УТ-2/112
	132,72
	176,425
	18,978
	62,8
	0,259
	0
	0
	0,024
	-0,022
	0,003
	0,003
	4,3928
	-4,0643

	УТ-1/112
	136
	176,426
	18,977
	88
	0,2
	0,618
	0,608
	1,015
	-1,007
	6,382
	6,2028
	111,9618
	-111,0556

	УТ-21/112
	135,6
	177,033
	17,752
	83
	0,2
	0,495
	0,487
	0,935
	-0,927
	5,419
	5,332
	103,1206
	-102,2752

	УТ-20/112
	135,2
	177,52
	16,77
	78
	0,2
	0,412
	0,405
	0,88
	-0,872
	4,799
	4,72
	96,9931
	-96,1914

	УТ-19/112
	134,85
	177,925
	15,954
	61
	0,2
	0,285
	0,28
	0,827
	-0,82
	4,241
	4,171
	91,1454
	-90,3845

	Р-1/112
	131,22
	178,205
	15,389
	86
	0,259
	0,072
	0,07
	0,408
	-0,403
	0,759
	0,742
	75,4107
	-74,5426

	УТ-4/ШЕКСНИНСКИЙ
	130,84
	178,275
	15,247
	86
	0,61
	0,263
	0,259
	1,347
	-1,336
	2,778
	2,733
	1381,7003
	-1370,45

	УТ-3/ШЕКСНИНСКИЙ
	131,2
	178,534
	14,726
	79,7
	0,61
	0,244
	0,24
	1,347
	-1,336
	2,778
	2,733
	1381,6391
	-1370,5112

	УТ-2А/105
	130,4
	178,773
	14,243
	92
	0,61
	0,224
	0,221
	1,203
	-1,193
	2,217
	2,181
	1233,5865
	-1223,581

	УТ-1/ШЕКСНИНСКИЙ
	130,3
	178,994
	13,798
	120,2
	0,61
	0,293
	0,288
	1,203
	-1,193
	2,217
	2,181
	1233,5209
	-1223,6466

	УТ-19/ГОДОВИКОВА
	129,3
	179,283
	13,216
	85,8
	0,7
	0,061
	0,06
	0,702
	-0,698
	0,642
	0,634
	948,8665
	-942,8677

	УТ-21/ГОДОВИКОВА
	129,2
	179,342
	13,096
	224
	0,207
	0,605
	0,599
	0,641
	-0,638
	2,457
	2,429
	75,7566
	-75,3307

	УТ-А/ШЕКСНИНСКИЙ
	127,8
	179,941
	11,892
	67,7
	0,207
	0,129
	0,127
	0,537
	-0,534
	1,73
	1,712
	63,464
	-63,1138

	УТ-2/104МКР
	125,7
	180,068
	11,636
	48,2
	0,207
	0,086
	0,085
	0,519
	-0,516
	1,617
	1,6021
	61,3319
	-61,0032

	УТ-3/104МКР
	125
	180,153
	11,465
	50,3
	0,207
	0,077
	0,076
	0,481
	-0,479
	1,392
	1,377
	56,839
	-56,5306

	УТ-4/104МКР
	124
	180,229
	11,312
	17,4
	0,207
	0,023
	0,023
	0,446
	-0,443
	1,195
	1,183
	52,6291
	-52,3456

	УТ-5/104МКР
	123,6
	180,252
	11,266
	29,3
	0,207
	0,039
	0,038
	0,446
	-0,443
	1,195
	1,183
	52,6276
	-52,347

	УТ-6/104МКР
	123,1
	180,29
	11,019
	64,5
	0,15
	0,034
	0,034
	0,228
	-0,227
	0,481
	0,476
	14,1577
	-14,083

	УТ-7/104МКР
	122,2
	180,324
	11,122
	36
	0,125
	0,029
	0,028
	0,25
	-0,249
	0,721
	0,714
	10,7682
	-10,7147

	УТ-8/104МКР
	122
	180,352
	11,065
	36,7
	0,1
	0,015
	0,015
	0,153
	-0,153
	0,368
	0,365
	4,252
	-4,207

	УТ-9/104МКР
	121,7
	180,367
	11,035
	51,8
	0,1
	0,018
	0,018
	0,143
	-0,142
	0,321
	0,318
	3,9346
	-3,9152

	УТ-13А/104МКР
	121,5
	180,349
	11,072
	55,1
	0,1
	0,091
	0,09
	0,315
	-0,313
	1,499
	1,485
	8,6798
	-8,6395

	УТ-14/104МКР
	121
	180,259
	11,253
	32,6
	0,15
	0,083
	0,082
	0,507
	-0,505
	2,308
	2,286
	31,4471
	-31,2981

	УТ-24/104МКР
	120
	180,177
	11,417
	44,1
	0,207
	0,028
	0,028
	0,307
	-0,306
	0,575
	0,569
	36,2756
	-36,096

	УТ-23/104МКР
	119,6
	180,149
	11,473
	35
	0,257
	0,007
	0,007
	0,199
	-0,198
	0,188
	0,186
	36,28
	-36,0916

	УТ-22/104МКР
	119
	180,142
	11,487
	13,034
	0,257
	0,005
	0,005
	0,274
	-0,272
	0,35
	0,346
	49,8407
	-49,5834

	УТ-1/104
	119,03
	180,137
	11,497
	34,058
	0,257
	0,018
	0,018
	0,319
	-0,318
	0,474
	0,469
	58,1678
	-57,8583

	УТ-3/ЛЕНИНГРАДСКАЯ
	118,9
	180,12
	11,532
	46,1
	0,3
	0,118
	0,117
	0,788
	-0,785
	2,324
	2,306
	195,5282
	-194,7545

	УТ-4/ЛЕНИНГРАДСКАЯ
	118,9
	180,236
	11,298
	69,8
	0,257
	0,119
	0,117
	0,582
	-0,579
	1,548
	1,53
	106,0002
	-105,3798

	УТ-4А/103МКР
	118,22
	180,354
	11,061
	131,3
	0,257
	0,122
	0,12
	0,428
	-0,425
	0,844
	0,833
	78,0001
	-77,4727

	УТ-4Б/103МКР
	117
	180,474
	10,819
	114,3
	0,257
	0,008
	0,008
	0,115
	-0,114
	0,065
	0,064
	20,9727
	-20,7716

	УТ-4В/103МКР
	116,3
	180,482
	10,803
	93
	0,257
	0,003
	0,003
	0,078
	-0,077
	0,031
	0,03
	14,246
	-14,0806

	УТ-4Г/103
	117,1
	180,485
	10,797
	231,3
	0,257
	0,008
	0,008
	0,078
	-0,077
	0,031
	0,031
	14,2342
	-14,0924

	Р1/103
	114
	180,493
	10,781
	5,5
	0,4
	0
	0
	0,013
	-0,013
	0,001
	0,001
	5,8097
	-5,758

	К-1/103
	114
	180,493
	10,781
	30
	0,257
	0
	0
	0,019
	-0,019
	0,002
	0,002
	3,4827
	-3,4454

	Р24/103
	113,9
	180,493
	10,781
	124
	0,125
	0,011
	0,011
	0,081
	-0,08
	0,081
	0,08
	3,4789
	-3,4492

	К-2/103
	112,5
	180,504
	10,759
	181,6
	0,1
	0,05
	0,05
	0,126
	-0,125
	0,252
	0,249
	3,4752
	-3,4529

	К-3/103
	110,9
	180,554
	10,659
	42
	0,1
	0,011
	0,011
	0,122
	-0,121
	0,236
	0,234
	3,3596
	-3,3449

	К-4'/103
	110,6
	180,565
	10,637
	40
	0,1
	0,01
	0,01
	0,122
	-0,121
	0,236
	0,235
	3,3588
	-3,3457

	К-4/103
	110,6
	180,575
	10,616
	81,4
	0,1
	0,01
	0,01
	0,082
	-0,082
	0,11
	0,11
	2,2571
	-2,2519

	К-5/103
	110,8
	180,585
	10,596
	60,4
	0,07
	0,045
	0,045
	0,167
	-0,167
	0,678
	0,677
	2,2556
	-2,2535

	Матуринская 27,29,30
	110,5
	180,63
	10,506
	28,9
	0,07
	0,004
	0,004
	0,066
	-0,066
	0,116
	0,116
	0,8976
	-0,8967

	МАТУРИНСКАЯ 28 БАРСКИЙ ДОМ
	113
	180,63
	10,499
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Рисунок 4.7.1.1 Пьезометрический график до конечного потребителя по ул. Матуринской, 28

Зон с недостаточными располагаемыми напорами у потребителей не выявлено. То есть строительство резервной магистральной тепловой сети от котельной Южная обеспечит тепловой энергией Зашекснинский район в случае ремонта основной магистрали.

[bookmark: _Toc165477062]4.7 Долгосрочный прогноз развития теплоснабжения Зашекснинского района.

При долгосрочном прогнозе развития будет осуществляться застройка жилыми и общественно-деловыми зданиями восточной части Зашекснинского района.
Для обеспечения тепловой энергией перспективной застройки восточной части Зашекснинского района потребуется выполнение следующих мероприятий:

[bookmark: _Toc70241999][bookmark: _Toc113297293][bookmark: _Toc165477063]4.7.1 Строительство тепловых сетей для обеспечения тепловой энергией перспективной застройки в зоне действия котельной Южная.

Таблица 4.7.1
	Источник тепловой энергии
	Наименование начала участка
	Наименование конца участка
	Перспективный потребитель
	Протяженность участка, м
	Год строительства
	Условный диаметр, мм
	Вид прокладки тепловой сети

	Котельная 
Южная
	Внутриквартальные сети
	
	МКР. 107
	1650
	2023-2033
	100
	Подземная 
канальная

	Котельная 
Южная
	Внутриквартальные сети
	
	МКР. 108
	1520
	2023-2035
	100
	Подземная 
канальная

	Котельная Южная
	УТ-10/ШЕКСНИНСКИЙ
	УТ-11/ШЕКСНИНСКИЙ
	МКР.109,110
	508
	2025
	500
	Подземная 
канальная

	Котельная Южная
	УТ-11/ШЕКСНИНСКИЙ
	УТ-12/ШЕКСНИНСКИЙ
	
	267
	2025
	500
	Подземная 
канальная

	Котельная Южная
	УТ-12/ШЕКСНИНСКИЙ
	УТ/МКР.113
	МКР.113,116,119.
	270
	2025
	500
	Подземная 
канальная

	Котельная Южная
	УТ-13/ЛЕНИНГРАДСКАЯ
	УТ-13/ЛЕНИНГРАДСКАЯ*
	МКР.117,116
	850
	2025
	300
	Подземная
 канальная

	Котельная Южная
	УТ-13/ЛЕНИНГРАДСКАЯ*
	УТ-2/ЛЕНИНГРАДСКАЯ
	МКР.116
	250
	2025
	0,3
	Подземная 
канальная

	Котельная 
Южная
	УТ-2/ЛЕНИНГРАДСКАЯ
	УТ-4/ЛЕНИНГРАДСКАЯ
	МКР.116, 119
	249
	2025
	200
	Подземная 
канальная

	Котельная 
Южная
	Внутриквартальные сети
	
	МКР. 116
	135
	2025-2026
	100
	Подземная 
канальная

	Котельная 
Южная
	Внутриквартальные сети
	
	МКР. 109
	1500
	2025-2030
	100
	Подземная 
канальная

	Котельная 
Южная
	Внутриквартальные сети
	
	МКР. 110
	1500
	2025-2030
	100
	Подземная 
канальная

	Котельная 
Южная
	Внутриквартальные сети
	
	МКР. 143
	512
	2027-2036
	100
	Подземная 
канальная

	Котельная 
Южная
	Внутриквартальные сети
	
	МКР. 150
	3820
	2027-2030
	100
	Подземная 
канальная

	Котельная 
Южная
	Внутриквартальные сети
	
	МКР. 117
	300
	2027
	250
	Подземная 
канальная

	Котельная 
Южная
	Внутриквартальные сети
	
	МКР. 122
	944
	2028
	100
	Подземная 
канальная

	Котельная Южная
	УТ-7 (проект)
	УТ1/А.ПОТАПОВА
	МКР. 143,151,111,113,116,119
	400
	2028
	800
	Подземная канальная

	Котельная Южная
	УТ1/А.ПОТАПОВА
	УТ2/А.ПОТАПОВА
	МКР. 151,111,113,116,119
	508
	2028
	800
	Подземная 
канальная

	Котельная 
Южная
	УТ2/А.ПОТАПОВА
	УТ3/А.ПОТАПОВА
	МКР. 111,113,116,119
	267
	2030
	800
	Подземная 
канальная

	Котельная Южная
	УТ3/А.ПОТАПОВА
	УТ4/А.ПОТАПОВА
	
	466
	2030
	800
	Подземная 
канальная

	Котельная Южная
	УТ3/А.ПОТАПОВА
	УТ/МКР.111
	МКР.111,113,116,119
	270
	2030
	500
	Подземная 
канальная

	Котельная Южная
	УТ/МКР.111
	УТ-12/ШЕКСНИНСКИЙ
	МКР. 113,116,119
	270
	2030
	500
	Подземная 
канальная

	Котельная 
Южная
	УТ/МКР.113
	УТ-1/ЛЕНИНГРАДСКАЯ
	МКР.116,119.
	281
	2030
	500
	Подземная 
канальная

	Котельная 
Южная
	УТ-1/ЛЕНИНГРАДСКАЯ
	УТ-2/ЛЕНИНГРАДСКАЯ
	МКР.116,119.
	40
	2030
	500
	Подземная 
канальная

	Котельная 
Южная
	УТ-2/ЛЕНИНГРАДСКАЯ
	УТ-4/ЛЕНИНГРАДСКАЯ
	МКР.116, 119
	249
	2030
	200
	Подземная 
канальная

	Котельная 
Южная
	УТ-4/ЛЕНИНГРАДСКАЯ
	мкр.119
	МКР.119
	249
	2030
	70
	Подземная 
канальная

	Котельная 
Южная
	УТ-2/ЛЕНИНГРАДСКАЯ
	УТ-3/ЛЕНИНГРАДСКАЯ
	
	466
	2030
	500
	Подземная 
канальная

	Котельная 
Южная
	УТ-3/ЛЕНИНГРАДСКАЯ
	УТ-9/НОВАЯ
	
	40
	2030
	500
	Подземная 
канальная

	Котельная 
Южная
	Внутриквартальные сети
	
	МКР. 111
	520
	2027-2036
	100
	Подземная 
канальная

	Котельная 
Южная
	Внутриквартальные сети
	
	МКР. 113
	536
	2030-2039
	100
	Подземная 
канальная

	Котельная 
Южная
	Внутриквартальные сети
	
	МКР. 114
	135
	2035
	100
	Подземная 
канальная

	Котельная 
Южная
	Внутриквартальные сети
	
	МКР. 116
	135
	2036-2040
	100
	Подземная 
канальная

	Котельная 
Южная
	Внутриквартальные сети
	
	МКР. 151
	800
	2038
	100
	Подземная 
канальная

	Всего:
	
	
	
	19907
	
	
	



[bookmark: _Toc70242001][bookmark: _Toc113297294][bookmark: _Toc165477064]4.7.2  Строительство котельной Новая.

Для обеспечения тепловой энергией потребителей перспективной застройки, не попадающих в зону действия котельной Южная необходимо строительство котельной Новая в 136 микрорайоне.
Для применения на обязательной основе пунктов 5.5, 5.6 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» и соблюдения требований Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» должна быть организована совместная работа котельных Южная и Новая на единую тепловую сеть.
На основании этого была рассчитана тепловая мощность котельной Новая.

Таблица 4.7.2
	Наименование 
источника
	Текущая температура воды в подающем тру-де,°С
	Текущая температура наружного воздуха, °С
	Текущий pасполаг. напоp на выходе из источника, м
	Давление в подающем тр-де, м
	Давление в обратном тр-де, м
	Суммарная тепловая нагрузка, Гкал/час
	Температура на выходе из источника, °C
	Текущая температура воды в обратном тр-де, °С
	Суммарный расход сетевой воды в под.тр., т/ч
	Статический напор, м

	Котельная Новая
	130
	-31
	40
	62
	22
	228,08012
	130
	69,71
	3746,016
	183,2




	Система теплоснабжения
	Техническая сущность
предложений по
строительству
источников тепловой
энергии
	Цели предложений
по строительству
источников
тепловой энергии
	Год
реализации

	Зашекснинский
район
Котельная Новая
	Строительство водогрейной котельной мощностью 230 Гкал/ч
	Обеспечение тепловой энергией 
потребителей Восточной части 
Зашекснинского района
	2030




[bookmark: _Toc36814993][bookmark: _Toc113297295] 
4.7.2.1 Расчет гидравлического режима тепловых сетей от котельной Новая до самого удаленного потребителя.
При аварии (отказе) в системе централизованного теплоснабжения Зашекснинского района (отключение котельной Южная) в течение всего ремонтно-восстановительного периода должна обеспечиваться подача теплоты на отопление и вентиляцию жилищно-коммунальным и промышленным потребителям второй и третьей категорий в размере 87,2 % от расчетного расхода тепла на отопление и вентиляцию. Горячее водоснабжение у потребителей на время ремонта должно быть отключено.

Таблица 4.7.2.1
	Наименование узла
	Геодезическая высота, м
	Напор в обратном трубопроводе, м
	Располагаемый напор, м
	Длина участка, м
	Диаметр участка, м
	Потери напора в подающем трубопроводе, м
	Потери напора в обратном трубопроводе, м
	Скорость движения воды в под.тр-де, м/с
	Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с
	Удельные линейные потери в ПС, мм/м
	Удельные линейные потери в ОС, мм/м
	Расход в подающем трубопроводе, т/ч
	Расход в обратном трубопроводе, т/ч

	КОТЕЛЬНАЯ НОВАЯ
	144
	166
	40
	100
	0.8
	0.695
	0.681
	2.308
	-2.285
	5.79
	5.676
	4072.729
	-4032.16

	УТ-1/НОВАЯ
	144
	166.681
	38.624
	260
	0.8
	1.17
	1.147
	1.856
	-1.838
	3.749
	3.676
	3274.945
	-3242.66

	УТ-2/НОВАЯ
	144
	167.828
	36.307
	520
	0.8
	2.254
	2.21
	1.822
	-1.804
	3.612
	3.542
	3214.458
	-3182.83

	УТ-3/НОВАЯ
	144
	170.038
	31.843
	472
	0.8
	1.648
	1.613
	1.634
	-1.617
	2.909
	2.848
	2883.369
	-2853.11

	УТ-4/НОВАЯ
	144
	171.651
	28.583
	40
	0.8
	0.14
	0.137
	1.634
	-1.617
	2.908
	2.849
	2882.791
	-2853.69

	УТ4/А.ПОТАПОВА
	144
	171.788
	28.306
	466
	0.8
	1.626
	1.593
	1.634
	-1.617
	2.908
	2.85
	2882.742
	-2853.74

	УТ3/А.ПОТАПОВА
	144
	173.381
	25.087
	267
	0.8
	0.689
	0.676
	1.404
	-1.39
	2.151
	2.108
	2477.615
	-2453.15

	УТ2/А.ПОТАПОВА
	144
	174.057
	23.722
	508
	0.8
	1.292
	1.268
	1.394
	-1.381
	2.12
	2.08
	2460.005
	-2436.21

	УТ1/А.ПОТАПОВА
	144
	175.325
	21.162
	400
	0.8
	0.646
	0.634
	1.109
	-1.099
	1.346
	1.32
	1957.474
	-1938.97

	УТ-7 (проект)
	138
	175.959
	19.882
	330
	0.6
	0
	0
	0.016
	-0.018
	0.001
	0.001
	16.2534
	-17.5155

	УТ-4-2 (сущ)
	132.7
	175.959
	19.882
	132.4
	0.159
	0.996
	0.98
	0.871
	-0.864
	6.27
	6.167
	60.7089
	-60.2026

	УТ-4/112
	132.7
	176.939
	17.906
	62.7
	0.259
	0.002
	0.002
	0.07
	-0.069
	0.025
	0.024
	12.8845
	-12.7406

	УТ-3/112
	133.3
	176.94
	17.902
	66.1
	0.259
	0.001
	0.001
	0.034
	-0.034
	0.006
	0.006
	6.2979
	-6.1967

	УТ-2/112
	132.72
	176.941
	17.901
	62.8
	0.259
	0.001
	0.001
	0.061
	-0.061
	0.019
	0.019
	11.237
	-11.2684

	УТ-1/112
	136
	176.939
	17.904
	88
	0.2
	0.234
	0.23
	0.596
	-0.591
	2.217
	2.182
	65.7067
	-65.175

	УТ-21/112
	135.6
	177.17
	17.44
	83
	0.2
	0.154
	0.151
	0.496
	-0.492
	1.545
	1.519
	54.7367
	-54.2691

	УТ-20/112
	135.2
	177.321
	17.134
	78
	0.2
	0.108
	0.106
	0.428
	-0.424
	1.151
	1.131
	47.1566
	-46.7349

	УТ-19/112
	134.85
	177.427
	16.921
	61
	0.2
	0.061
	0.06
	0.362
	-0.359
	0.829
	0.814
	39.9303
	-39.5515

	Р-1/112
	131.22
	177.487
	16.801
	86
	0.259
	0
	0
	0.014
	-0.015
	0.001
	0.002
	2.6642
	-2.8616

	УТ-4/ШЕКСНИНСКИЙ
	130.84
	177.486
	16.801
	86
	0.61
	0.073
	0.072
	0.678
	-0.673
	0.711
	0.699
	695.852
	-690.068

	УТ-3/ШЕКСНИНСКИЙ
	131.2
	177.559
	16.655
	79.7
	0.61
	0.068
	0.067
	0.678
	-0.673
	0.711
	0.7
	695.7907
	-690.129

	УТ-2А/105
	130.4
	177.625
	16.52
	92
	0.61
	0.046
	0.045
	0.517
	-0.512
	0.415
	0.408
	530.0103
	-525.318

	УТ-1/ШЕКСНИНСКИЙ
	130.3
	177.67
	16.43
	120.2
	0.61
	0.06
	0.059
	0.517
	-0.512
	0.415
	0.408
	529.9447
	-525.384

	УТ-19/ГОДОВИКОВА
	129.3
	177.729
	16.311
	85.8
	0.7
	0.088
	0.087
	0.814
	-0.809
	0.859
	0.849
	1098.993
	-1092.52

	УТ-21/ГОДОВИКОВА
	129.2
	177.817
	16.135
	224
	0.207
	0.936
	0.926
	0.765
	-0.761
	3.481
	3.447
	90.3205
	-89.8699

	УТ-А/ШЕКСНИНСКИЙ
	127.8
	178.743
	14.273
	67.7
	0.207
	0.178
	0.176
	0.606
	-0.603
	2.193
	2.171
	71.5441
	-71.1713

	УТ-2/104МКР
	125.7
	178.919
	13.919
	48.2
	0.207
	0.118
	0.117
	0.584
	-0.581
	2.038
	2.017
	68.9289
	-68.5784

	УТ-3/104МКР
	125
	179.036
	13.684
	50.3
	0.207
	0.111
	0.11
	0.554
	-0.551
	1.84
	1.822
	65.4709
	-65.1418

	УТ-4/104МКР
	124
	179.146
	13.463
	17.4
	0.207
	0.034
	0.034
	0.52
	-0.517
	1.621
	1.605
	61.4074
	-61.1043

	УТ-5/104МКР
	123.6
	179.18
	13.396
	29.3
	0.207
	0.057
	0.056
	0.52
	-0.517
	1.621
	1.606
	61.406
	-61.1058

	УТ-6/104МКР
	123.1
	179.236
	13.282
	64.5
	0.15
	0.04
	0.04
	0.237
	-0.236
	0.517
	0.511
	14.6929
	-14.6123

	УТ-7/104МКР
	122.2
	179.276
	13.203
	36
	0.125
	0.03
	0.03
	0.245
	-0.244
	0.693
	0.686
	10.5519
	-10.4937

	УТ-8/104МКР
	122
	179.305
	13.143
	36.7
	0.1
	0.004
	0.004
	0.078
	-0.078
	0.102
	0.1
	2.164
	-2.1428

	УТ-9/104МКР
	121.7
	179.31
	13.134
	51.8
	0.1
	0.05
	0.05
	0.23
	-0.23
	0.812
	0.807
	6.3475
	-6.3288

	УТ-13А/104МКР
	121.5
	179.26
	13.235
	55.1
	0.1
	0.154
	0.153
	0.395
	-0.393
	2.336
	2.319
	10.8778
	-10.8368

	УТ-14/104МКР
	121
	179.106
	13.542
	32.6
	0.15
	0.137
	0.136
	0.625
	-0.623
	3.496
	3.468
	38.7905
	-38.634

	УТ-24/104МКР
	120
	178.971
	13.815
	44.1
	0.207
	0.052
	0.051
	0.402
	-0.4
	0.975
	0.968
	47.4631
	-47.2759

	УТ-23/104МКР
	119.6
	178.919
	13.918
	35
	0.257
	0.013
	0.013
	0.261
	-0.26
	0.318
	0.315
	47.4675
	-47.2714

	УТ-22/104МКР
	119
	178.906
	13.944
	13.034
	0.257
	0.009
	0.009
	0.352
	-0.351
	0.574
	0.569
	64.125
	-63.8551

	УТ-1/104
	119.03
	178.897
	13.962
	34.058
	0.257
	0.031
	0.031
	0.408
	-0.407
	0.768
	0.762
	74.3688
	-74.0438

	УТ-3/ЛЕНИНГРАДСКАЯ
	118.9
	178.866
	14.025
	46.1
	0.3
	0.089
	0.088
	0.655
	-0.652
	1.613
	1.597
	162.6245
	-161.813

	УТ-4/ЛЕНИНГРАДСКАЯ
	118.9
	178.954
	13.847
	69.8
	0.257
	0.23
	0.228
	0.777
	-0.774
	2.743
	2.718
	141.5119
	-140.857

	УТ-4А/103МКР
	118.22
	179.182
	13.39
	131.3
	0.257
	0.249
	0.247
	0.589
	-0.586
	1.582
	1.566
	107.1791
	-106.621

	УТ-4Б/103МКР
	117
	179.429
	12.894
	114.3
	0.257
	0.021
	0.021
	0.179
	-0.178
	0.153
	0.151
	32.5677
	-32.3661

	УТ-4В/103МКР
	116.3
	179.449
	12.852
	93
	0.257
	0.01
	0.01
	0.134
	-0.133
	0.087
	0.086
	24.4343
	-24.2685

	УТ-4Г/103
	117.1
	179.459
	12.833
	231.3
	0.257
	0.024
	0.024
	0.134
	-0.133
	0.087
	0.086
	24.4226
	-24.2802

	Р1/103
	114
	179.483
	12.785
	5.5
	0.4
	0
	0
	0.033
	-0.033
	0.004
	0.004
	14.6246
	-14.5741

	К-1/103
	114
	179.483
	12.784
	30
	0.257
	0.001
	0.001
	0.065
	-0.065
	0.022
	0.022
	11.8328
	-11.7975

	Р24/103
	113.9
	179.484
	12.783
	124
	0.125
	0.129
	0.128
	0.275
	-0.274
	0.867
	0.863
	11.829
	-11.8013

	инвест.программа 2 зем.участка, часовня
	112.5
	179.612
	12.525
	181.6
	0.1
	0.059
	0.059
	0.131
	-0.131
	0.273
	0.27
	3.6192
	-3.5989

	К-3/103
	110.9
	179.671
	12.407
	42
	0.1
	0.013
	0.013
	0.126
	-0.126
	0.252
	0.25
	3.473
	-3.4604

	К-4'/103
	110.6
	179.684
	12.382
	40
	0.1
	0.012
	0.012
	0.126
	-0.126
	0.252
	0.25
	3.4722
	-3.4612

	К-4/103
	110.6
	179.696
	12.358
	81.4
	0.1
	0.011
	0.011
	0.083
	-0.083
	0.114
	0.113
	2.2906
	-2.2858

	К-5/103
	110.8
	179.707
	12.336
	60.4
	0.07
	0.051
	0.051
	0.169
	-0.169
	0.698
	0.697
	2.289
	-2.2874

	Матуринская 27,29,30
	110.5
	179.757
	12.234
	28.9
	0.07
	0.004
	0.004
	0.069
	-0.069
	0.124
	0.124
	0.9311
	-0.9305

	МАТУРИНСКАЯ 28 БАРСКИЙ ДОМ
	113
	179.76
	12.226
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Рисунок 4.7.2.1 Пьезометрический график до потребителя по ул.Матуринской, 28

Зон с недостаточными располагаемыми напорами у потребителей не выявлено. При аварии (отказе) в системе централизованного теплоснабжения Зашекснинского района (отключение котельной Южная) в течение всего ремонтно-восстановительного периода будет обеспечиваться подача теплоты на отопление и вентиляцию жилищно-коммунальным и промышленным потребителям второй и третьей категорий в размере 87,2 % от расчетного расхода тепла на отопление и вентиляцию.

[bookmark: _Toc113297296] 4.7.2.2 Строительство магистральных тепловых сетей от котельной Новая.

Диаметры трубопроводов магистральных тепловых сетей рассчитаны с учетом работы котельной Новая на единую тепловую сеть с котельной Южная.





Таблица 4.7.2.2
	Номер источника
	Наименование начала участка
	Наименование конца участка
	Перспективный потребитель
	Протяженность участка, м
	Год 
строительства
	Условный 
диаметр, мм
	Вид прокладки 
тепловой сети

	Котельная Новая
	КОТЕЛЬНАЯ НОВАЯ
	УТ-1/НОВАЯ
	Микрорайоны Восточной части.
	100
	2028
	800
	Подземная 
канальная

	Котельная Новая
	УТ-1/НОВАЯ
	УТ-2/НОВАЯ
	Микрорайоны Восточной части.
	260
	2028
	800
	Подземная 
канальная

	Котельная Новая
	УТ-2/НОВАЯ
	УТ-3/НОВАЯ
	Микрорайоны Восточной части.
	520
	2028
	800
	Подземная 
канальная

	Котельная Новая
	УТ-3/НОВАЯ
	УТ-4/НОВАЯ
	Микрорайоны Восточной части.
	472
	2028
	800
	Подземная 
канальная

	Котельная Новая
	УТ-4/НОВАЯ
	УТ4/А.ПОТАПОВА
	Микрорайоны Восточной части.
	40
	2029
	800
	Подземная 
канальная

	Котельная Новая
	УТ-1/НОВАЯ
	УТ-5/НОВАЯ
	Микрорайоны Восточной части.
	335
	2029
	500
	Подземная 
канальная

	Котельная Новая
	УТ-5/НОВАЯ
	УТ-6/НОВАЯ
	Микрорайоны Восточной части.
	643
	2031
	500
	Подземная 
канальная

	Котельная Новая
	УТ-6/НОВАЯ
	УТ-7/НОВАЯ
	Микрорайоны Восточной части.
	152
	2031
	500
	Подземная 
канальная

	Котельная Новая
	УТ-7/НОВАЯ
	УТ-8/НОВАЯ
	Микрорайоны Восточной части.
	537
	2031
	500
	Подземная 
канальная

	Котельная Новая
	УТ-8/НОВАЯ
	УТ-9/НОВАЯ
	Микрорайоны Восточной части.
	472
	2031
	500
	Подземная 
канальная

	
	
	
	Итого:
	3531
	
	
	



[bookmark: _bookmark39][bookmark: _Toc10441430][bookmark: _Toc13767858][bookmark: _Toc113296524][bookmark: _Toc113297297][bookmark: _Toc165477065]5. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) 
модернизации источников тепловой энергии.

[bookmark: _Toc10441431][bookmark: _Toc13767859][bookmark: _Toc113296525][bookmark: _Toc113297298][bookmark: _Toc165477066]5.1 Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях городского округа, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей.

Для централизованного теплоснабжения новых микрорайонов в Зашекснинском районе, не попадающие в радиус эффективного теплоснабжения котельной Южная, потребуется строительство дополнительного источника тепловой энергии (котельной). Для применения на обязательной основе пунктов 5.5, 5.6 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» и соблюдения требований Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» должна быть организована совместная работа котельных Южная и Новая на единую тепловую сеть. На основании этого была рассчитана тепловая мощность котельной Новая.
 
Таблица 5.1
	Система теплоснабжения
	Техническая сущность 
предложений по строительству источников тепловой энергии
	Цели предложений по строительству 
источников тепловой энергии
	Год
реализации
	Капитальные
затраты,
млн. рублей
без НДС

	Зашекснинский район
Котельная Новая
	Строительство водогрейной котельной мощностью 230 Гкал/ч
	Обеспечение тепловой энергией 
потребителей Восточной части 
Зашекснинского района
	2030
	3125,7










[bookmark: _Toc113296526][bookmark: _Toc113297299][bookmark: _Toc165477067] 5.2 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.

Таблица 5.2
	Система теплоснабжения
	Техническая сущность предложений
	Цели предложений
	Год реализации
	Капитальные затраты, млн. рублей без НДС

	Котельная Южная
	Реконструкция котельной с увеличением мощности на 100 Гкал/ч
 (установка водогрейного котла мощностью 100 Гкал/ч со всем вспомогательным оборудованием)
	Увеличение располагаемой мощности котельной
	2025
	1062,9

	Котельная Южная
	Установка пароводяного 
подогревателя мощностью 8 Гкал/ч 
на котельной Южная
	Увеличение располагаемой мощности котельной
	2034
	42,4

	Котельная №1
	Реконструкция котельной с 
увеличением мощности на 20 Гкал/ч (установка  водогрейного котлов мощностью 20 Гкал/ч со всем 
вспомогательным оборудованием)
	Увеличение располагаемой мощности котельной

	2027
	101,96



[bookmark: _Toc113296527][bookmark: _Toc113297300][bookmark: _Toc165477068]5.3 Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.

Не предусмотрено.

[bookmark: _Toc113296528][bookmark: _Toc113297301][bookmark: _Toc165477069]5.4 Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных.

Совместная работа не предусмотрена.
 
[bookmark: _Toc113296529][bookmark: _Toc113297302][bookmark: _Toc165477070]5.5 Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно.

Вывод из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно, не предусмотрен.

[bookmark: _Toc113296530][bookmark: _Toc113297303][bookmark: _Toc165477071][bookmark: _Toc13767862]5.6 Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

Переоборудование котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусмотрено.

[bookmark: _Toc113296531][bookmark: _Toc113297304][bookmark: _Toc165477072]5.7 Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации.
[bookmark: _Toc10441435]
В Схеме теплоснабжения г. Череповца перевод в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, либо по выводу их из эксплуатации не предусматривается.

[bookmark: _Toc113296532][bookmark: _Toc113297305][bookmark: _Toc165477073]5.8 Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения.

Выбор способа регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети с коллекторов источников тепловой энергии произведен в Книге 5 «Мастер-план развития систем теплоснабжения города Череповца».
На основании проведенного сравнительного анализа предлагается до 2040 года на источниках тепловой энергии города Череповца применять качественное регулирование отпуска тепловой энергии в тепловые сети с коллекторов источников тепловой энергии с применением проектных температурных графиков: на котельных №№1, 2, 3, 10, Северная – 150/70 0С; на котельной Южная, Новая и источниках тепловой энергии ПАО «Северсталь» с проектным графиком 130/70 0С, на котельной Тепличная – 95/70 0С.

[bookmark: _Toc69891536][bookmark: _Toc113296534][bookmark: _Toc113297308][bookmark: _Toc165477074]5.8.1 Температурный график отпуска тепловой энергии для котельной № 1.

Таблица 5.8.1
	Температура наружного 
воздуха, °C
	Температура 
теплоносителя в 
подающем 
теплопроводе, °C
	Температура 
теплоносителя на вводе в систему отопления, °C
	Температура теплоносителя в обратном 
теплопроводе, °C

	-31
	150
	95
	70

	-30
	147,69
	93,77
	69,26

	-29
	145,38
	92,54
	68,52

	-28
	143,07
	91,31
	67,78

	-27
	140,75
	90,07
	67,03

	-26
	138,43
	88,82
	66,27

	-25
	136,1
	87,57
	65,52

	-24
	133,77
	86,32
	64,75

	-23
	131,44
	85,06
	63,99

	-22
	129,1
	83,8
	63,21

	-21
	126,75
	82,54
	62,44

	-20
	124,4
	81,26
	61,66

	-19
	122,05
	79,99
	60,87

	-18
	119,69
	78,7
	60,08

	-17
	117,32
	77,42
	59,28

	-16
	114,95
	76,12
	58,48

	-15
	112,57
	74,83
	57,67

	-14
	110,19
	73,52
	56,85

	-13
	107,8
	72,21
	56,03

	-12
	105,4
	70,89
	55,2

	-11
	103
	69,57
	54,37

	-10
	100,59
	68,23
	53,53

	-9
	98,17
	66,9
	52,68

	-8
	95,74
	65,55
	51,82

	-7
	93,31
	64,19
	50,96

	-6
	90,87
	62,83
	50,09

	-5
	88,42
	61,46
	49,21

	-4
	85,96
	60,08
	48,32

	-3
	83,49
	58,69
	47,42

	-2
	81,02
	57,29
	46,51

	-1
	78,53
	55,88
	45,59

	0
	76,03
	54,46
	44,65

	1
	73,51
	53,02
	43,71

	2
	70,99
	51,58
	42,76

	2,39
	70
	51,01
	42,38

	3
	70
	51,2
	42,65

	4
	70
	51,5
	43,09

	5
	70
	51,8
	43,53

	6
	70
	52,11
	43,98

	7
	70
	52,41
	44,42

	8
	70
	52,71
	44,86

	9
	70
	53,02
	45,3


[bookmark: _Toc113296535][bookmark: _Toc113297309][bookmark: _Toc165477075]
5.8.2 Температурный график отпуска тепловой энергии для котельной № 2.

Таблица 5.8.2
	Температура наружного 
воздуха, °C
	Температура 
теплоносителя 
в подающем 
теплопроводе, °C
	Температура 
теплоносителя на вводе в систему отопления, °C
	Температура теплоносителя в обратном 
теплопроводе, °C

	-31
	150
	95
	70

	-30
	147,69
	93,77
	69,26

	-29
	145,38
	92,54
	68,52

	-28
	143,07
	91,31
	67,78

	-27
	140,75
	90,07
	67,03

	-26
	138,43
	88,82
	66,27

	-25
	136,1
	87,57
	65,52

	-24
	133,77
	86,32
	64,75

	-23
	131,44
	85,06
	63,99

	-22
	129,1
	83,8
	63,21

	-21
	126,75
	82,54
	62,44

	-20
	124,4
	81,26
	61,66

	-19
	122,05
	79,99
	60,87

	-18
	119,69
	78,7
	60,08

	-17
	117,32
	77,42
	59,28

	-16
	114,95
	76,12
	58,48

	-15
	112,57
	74,83
	57,67

	-14
	110,19
	73,52
	56,85

	-13
	107,8
	72,21
	56,03

	-12
	105,4
	70,89
	55,2

	-11
	103
	69,57
	54,37

	-10
	100,59
	68,23
	53,53

	-9
	98,17
	66,9
	52,68

	-8
	95,74
	65,55
	51,82

	-7
	93,31
	64,19
	50,96

	-6
	90,87
	62,83
	50,09

	-5
	88,42
	61,46
	49,21

	-4
	85,96
	60,08
	48,32

	-3
	83,49
	58,69
	47,42

	-2
	81,02
	57,29
	46,51

	-1
	78,53
	55,88
	45,59

	0
	76,03
	54,46
	44,65

	1
	73,51
	53,02
	43,71

	2
	70,99
	51,58
	42,76

	2,39
	70
	51,01
	42,38

	3
	70
	51,2
	42,65

	4
	70
	51,5
	43,09

	5
	70
	51,8
	43,53

	6
	70
	52,11
	43,98

	7
	70
	52,41
	44,42

	8
	70
	52,71
	44,86

	9
	70
	53,02
	45,3


[bookmark: _Toc113296536][bookmark: _Toc113297310][bookmark: _Toc165477076]
5.8.3 Температурный график отпуска тепловой энергии для котельной № 3.

Таблица 5.8.3
	Температура наружного 
воздуха, °C
	Температура 
теплоносителя в 
подающем 
теплопроводе, °C
	Температура 
теплоносителя на вводе в систему отопления, °C
	Температура теплоносителя в обратном 
теплопроводе, °C

	-31
	150
	95
	70

	-30
	147,69
	93,77
	69,26

	-29
	145,38
	92,54
	68,52

	-28
	143,07
	91,31
	67,78

	-27
	140,75
	90,07
	67,03

	-26
	138,43
	88,82
	66,27

	-25
	136,1
	87,57
	65,52

	-24
	133,77
	86,32
	64,75

	-23
	131,44
	85,06
	63,99

	-22
	129,1
	83,8
	63,21

	-21
	126,75
	82,54
	62,44

	-20
	124,4
	81,26
	61,66

	-19
	122,05
	79,99
	60,87

	-18
	119,69
	78,7
	60,08

	-17
	117,32
	77,42
	59,28

	-16
	114,95
	76,12
	58,48

	-15
	112,57
	74,83
	57,67

	-14
	110,19
	73,52
	56,85

	-13
	107,8
	72,21
	56,03

	-12
	105,4
	70,89
	55,2

	-11
	103
	69,57
	54,37

	-10
	100,59
	68,23
	53,53

	-9
	98,17
	66,9
	52,68

	-8
	95,74
	65,55
	51,82

	-7
	93,31
	64,19
	50,96

	-6
	90,87
	62,83
	50,09

	-5
	88,42
	61,46
	49,21

	-4
	85,96
	60,08
	48,32

	-3
	83,49
	58,69
	47,42

	-2
	81,02
	57,29
	46,51

	-1
	78,53
	55,88
	45,59

	0
	76,03
	54,46
	44,65

	1
	73,51
	53,02
	43,71

	2
	70,99
	51,58
	42,76

	2,39
	70
	51,01
	42,38

	3
	70
	51,2
	42,65

	4
	70
	51,5
	43,09

	5
	70
	51,8
	43,53

	6
	70
	52,11
	43,98

	7
	70
	52,41
	44,42

	8
	70
	52,71
	44,86

	9
	70
	53,02
	45,3


[bookmark: _Toc113296537][bookmark: _Toc113297311][bookmark: _Toc165477077]
5.8.4 Температурный график отпуска тепловой энергии для котельной Северная.

   Таблица 5.8.4
	Температура наружного 
воздуха, °C
	Температура 
теплоносителя в 
подающем 
теплопроводе, °C
	Температура 
теплоносителя на вводе в систему отопления, °C
	Температура 
теплоносителя в обратном 
теплопроводе, °C

	-31
	150
	95
	70

	-30
	147,69
	93,77
	69,26

	-29
	145,38
	92,54
	68,52

	-28
	143,07
	91,31
	67,78

	-27
	140,75
	90,07
	67,03

	-26
	138,43
	88,82
	66,27

	-25
	136,1
	87,57
	65,52

	-24
	133,77
	86,32
	64,75

	-23
	131,44
	85,06
	63,99

	-22
	129,1
	83,8
	63,21

	-21
	126,75
	82,54
	62,44

	-20
	124,4
	81,26
	61,66

	-19
	122,05
	79,99
	60,87

	-18
	119,69
	78,7
	60,08

	-17
	117,32
	77,42
	59,28

	-16
	114,95
	76,12
	58,48

	-15
	112,57
	74,83
	57,67

	-14
	110,19
	73,52
	56,85

	-13
	107,8
	72,21
	56,03

	-12
	105,4
	70,89
	55,2

	-11
	103
	69,57
	54,37

	-10
	100,59
	68,23
	53,53

	-9
	98,17
	66,9
	52,68

	-8
	95,74
	65,55
	51,82

	-7
	93,31
	64,19
	50,96

	-6
	90,87
	62,83
	50,09

	-5
	88,42
	61,46
	49,21

	-4
	85,96
	60,08
	48,32

	-3
	83,49
	58,69
	47,42

	-2
	81,02
	57,29
	46,51

	-1
	78,53
	55,88
	45,59

	0
	76,03
	54,46
	44,65

	1
	73,51
	53,02
	43,71

	2
	70,99
	51,58
	42,76

	2,39
	70
	51,01
	42,38

	3
	70
	51,2
	42,65

	4
	70
	51,5
	43,09

	5
	70
	51,8
	43,53

	6
	70
	52,11
	43,98

	7
	70
	52,41
	44,42

	8
	70
	52,71
	44,86

	9
	70
	53,02
	45,3


[bookmark: _Toc113296538][bookmark: _Toc113297312][bookmark: _Toc165477078]
5.8.5 Температурный график отпуска тепловой энергии для котельной Южная.

Таблица 5.8.5
	Температура наружного 
воздуха, °C
	Температура 
теплоносителя в 
подающем 
теплопроводе, °C
	Температура 
теплоносителя на вводе в систему отопления, °C
	Температура 
теплоносителя в обратном 
теплопроводе, °C

	-31
	130
	95
	70

	-30
	128,09
	93,77
	69,26

	-29
	126,17
	92,54
	68,52

	-28
	124,25
	91,31
	67,78

	-27
	122,32
	90,07
	67,03

	-26
	120,39
	88,82
	66,27

	-25
	118,46
	87,57
	65,52

	-24
	116,52
	86,32
	64,75

	-23
	114,57
	85,06
	63,99

	-22
	112,63
	83,8
	63,21

	-21
	110,67
	82,54
	62,44

	-20
	108,72
	81,26
	61,66

	-19
	106,75
	79,99
	60,87

	-18
	104,78
	78,71
	60,08

	-17
	102,81
	77,42
	59,28

	-16
	100,83
	76,12
	58,48

	-15
	98,84
	74,82
	57,67

	-14
	96,85
	73,52
	56,85

	-13
	94,86
	72,21
	56,03

	-12
	92,85
	70,89
	55,2

	-11
	90,84
	69,57
	54,37

	-10
	88,82
	68,23
	53,53

	-9
	86,8
	66,89
	52,68

	-8
	84,76
	65,55
	51,82

	-7
	82,72
	64,19
	50,96

	-6
	80,67
	62,83
	50,09

	-5
	78,62
	61,46
	49,21

	-4
	76,55
	60,08
	48,32

	-3
	74,47
	58,69
	47,42

	-2
	72,39
	57,29
	46,51

	-1
	70,29
	55,88
	45,59

	-0,86
	70
	55,68
	45,46

	0
	70
	55,87
	45,78

	1
	70
	56,09
	46,16

	2
	70
	56,31
	46,54

	3
	70
	56,54
	46,92

	4
	70
	56,76
	47,29

	5
	70
	56,97
	47,67

	6
	70
	57,19
	48,05

	7
	70
	57,41
	48,42

	8
	70
	57,63
	48,8

	9
	70
	57,85
	49,17


[bookmark: _Toc113296539][bookmark: _Toc113297313][bookmark: _Toc165477079]
5.8.6 Температурный график отпуска тепловой энергии для источников тепловой энергии ПАО «Северсталь».






Таблица 5.8.6
	Температура наружного 
воздуха, °C
	Температура 
теплоносителя в 
подающем 
теплопроводе, °C
	Температура 
теплоносителя на вводе в систему отопления, °C
	Температура 
теплоносителя в обратном 
теплопроводе, °C

	-31
	130
	95
	70

	-30
	128,09
	93,77
	69,26

	-29
	126,17
	92,54
	68,52

	-28
	124,25
	91,31
	67,78

	-27
	122,32
	90,07
	67,03

	-26
	120,39
	88,82
	66,27

	-25
	118,46
	87,57
	65,52

	-24
	116,52
	86,32
	64,75

	-23
	114,57
	85,06
	63,99

	-22
	112,63
	83,8
	63,21

	-21
	110,67
	82,54
	62,44

	-20
	108,72
	81,26
	61,66

	-19
	106,75
	79,99
	60,87

	-18
	104,78
	78,71
	60,08

	-17
	102,81
	77,42
	59,28

	-16
	100,83
	76,12
	58,48

	-15
	98,84
	74,82
	57,67

	-14
	96,85
	73,52
	56,85

	-13
	94,86
	72,21
	56,03

	-12
	92,85
	70,89
	55,2

	-11
	90,84
	69,57
	54,37

	-10
	88,82
	68,23
	53,53

	-9
	86,8
	66,89
	52,68

	-8
	84,76
	65,55
	51,82

	-7
	82,72
	64,19
	50,96

	-6
	80,67
	62,83
	50,09

	-5
	78,62
	61,46
	49,21

	-4
	76,55
	60,08
	48,32

	-3
	74,47
	58,69
	47,42

	-2
	72,39
	57,29
	46,51

	-1
	70,29
	55,88
	45,59

	-0,86
	70
	55,68
	45,46

	0
	70
	55,87
	45,78

	1
	70
	56,09
	46,16

	2
	70
	56,31
	46,54

	3
	70
	56,54
	46,92

	4
	70
	56,76
	47,29

	5
	70
	56,97
	47,67

	6
	70
	57,19
	48,05

	7
	70
	57,41
	48,42

	8
	70
	57,63
	48,8

	9
	70
	57,85
	49,17


[bookmark: _Toc113296540][bookmark: _Toc113297314][bookmark: _Toc165477080]5.8.7 Температурный график отпуска тепловой энергии для котельной Тепличная.

Таблица 5.8.7
	Температура наружного 
воздуха, °C
	Температура 
теплоносителя в 
подающем 
теплопроводе, °C
	Температура 
теплоносителя на вводе в систему отопления, °C
	Температура 
теплоносителя в обратном 
теплопроводе, °C

	-31
	95
	95
	70

	-30
	93,77
	93,77
	69,26

	-29
	92,54
	92,54
	68,52

	-28
	91,31
	91,31
	67,78

	-27
	90,07
	90,07
	67,03

	-26
	88,82
	88,82
	66,27

	-25
	87,57
	87,57
	65,52

	-24
	86,32
	86,32
	64,75

	-23
	85,06
	85,06
	63,99

	-22
	83,8
	83,8
	63,21

	-21
	82,54
	82,54
	62,44

	-20
	81,26
	81,26
	61,66

	-19
	79,99
	79,99
	60,87

	-18
	78,71
	78,71
	60,08

	-17
	77,42
	77,42
	59,28

	-16
	76,12
	76,12
	58,48

	-15
	74,83
	74,83
	57,67

	-14
	73,52
	73,52
	56,85

	-13
	72,21
	72,21
	56,03

	-12
	70,89
	70,89
	55,2

	-11,33
	70
	70
	54,64

	-11
	70
	70
	54,71

	-10
	70
	70
	54,92

	-9
	70
	70
	55,13

	-8
	70
	70
	55,34

	-7
	70
	70
	55,55

	-6
	70
	70
	55,76

	-5
	70
	70
	55,97

	-4
	70
	70
	56,18

	-3
	70
	70
	56,39

	-2
	70
	70
	56,6

	-1
	70
	70
	56,81

	0
	70
	70
	57,01

	1
	70
	70
	57,22

	2
	70
	70
	57,43

	3
	70
	70
	57,63

	4
	70
	70
	57,84

	5
	70
	70
	58,05

	6
	70
	70
	58,25

	7
	70
	70
	58,46

	8
	70
	70
	58,66

	9
	70
	70
	58,87


[bookmark: _Toc113296541][bookmark: _Toc113297315][bookmark: _Toc165477081]
5.8.8 Температурный график отпуска тепловой энергии для котельной Новая.

Таблица 5.8.8
	Температура наружного 
воздуха, °C
	Температура 
теплоносителя в 
подающем 
теплопроводе, °C
	Температура 
теплоносителя на вводе в систему отопления, °C
	Температура 
теплоносителя в обратном 
теплопроводе, °C

	-31
	130
	95
	70

	-30
	128,09
	93,77
	69,26

	-29
	126,17
	92,54
	68,52

	-28
	124,25
	91,31
	67,78

	-27
	122,32
	90,07
	67,03

	-26
	120,39
	88,82
	66,27

	-25
	118,46
	87,57
	65,52

	-24
	116,52
	86,32
	64,75

	-23
	114,57
	85,06
	63,99

	-22
	112,63
	83,8
	63,21

	-21
	110,67
	82,54
	62,44

	-20
	108,72
	81,26
	61,66

	-19
	106,75
	79,99
	60,87

	-18
	104,78
	78,71
	60,08

	-17
	102,81
	77,42
	59,28

	-16
	100,83
	76,12
	58,48

	-15
	98,84
	74,82
	57,67

	-14
	96,85
	73,52
	56,85

	-13
	94,86
	72,21
	56,03

	-12
	92,85
	70,89
	55,2

	-11
	90,84
	69,57
	54,37

	-10
	88,82
	68,23
	53,53

	-9
	86,8
	66,89
	52,68

	-8
	84,76
	65,55
	51,82

	-7
	82,72
	64,19
	50,96

	-6
	80,67
	62,83
	50,09

	-5
	78,62
	61,46
	49,21

	-4
	76,55
	60,08
	48,32

	-3
	74,47
	58,69
	47,42

	-2
	72,39
	57,29
	46,51

	-1
	70,29
	55,88
	45,59

	-0,86
	70
	55,68
	45,46

	0
	70
	55,87
	45,78

	1
	70
	56,09
	46,16

	2
	70
	56,31
	46,54

	3
	70
	56,54
	46,92

	4
	70
	56,76
	47,29

	5
	70
	56,97
	47,67

	6
	70
	57,19
	48,05

	7
	70
	57,41
	48,42

	8
	70
	57,63
	48,8

	9
	70
	57,85
	49,17


[bookmark: _Toc10441436][bookmark: _Toc13767864][bookmark: _Toc113296542][bookmark: _Toc113297316] 
[bookmark: _Toc165477082]5.9 Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей.

Таблица 5.9
	Наименование 
источника 
теплоснабжения
	Установленная тепловая 
мощность, Гкал/ч
	Новые 
тепловые 
мощности, Гкал/ч
	Перспективная установленная мощность, Гкал/ч
	Срок ввода 
новых 
мощностей, год

	Котельная №1
	170,2
	20
	171,7
	2027

	Котельная №2
	241,9
	0
	241,9
	-

	Котельная №3
	102,8
	0
	102,8
	-

	Котельная Северная
	98,42
	0
	98,42
	-

	Котельная Южная
	231,4
	100
	331,4
	2025

	Котельная
Тепличная
	20
	0
	20
	-

	Котельная Новая
	0
	230
	230
	2030

	Итого
	864,72
	350
	1196,22
	


[bookmark: _Toc10441437][bookmark: _Toc13767865]
[bookmark: _Toc113296543][bookmark: _Toc113297317][bookmark: _Toc165477083]5.10 Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива.

[bookmark: _Toc10441438][bookmark: _Toc13767866][bookmark: _Toc113296544][bookmark: _Toc113297318][bookmark: _Toc165477084]5.10.1 Ветроэнергетика.

Вологодская область относится к территориям с низкой эффективностью использования ветрогенерирующих установок. Исходя из показателей ветроэнергетического потенциала. предпосылки его использования на цели энергоснабжения экономически не оправданы.

[bookmark: _Toc10441439][bookmark: _Toc13767867][bookmark: _Toc113296545][bookmark: _Toc113297319][bookmark: _Toc165477085]5.10.2 Солнечная энергетика.

В настоящее время использование солнечного излучения на цели как тепло-, так и электроснабжения потребителей не является экономически целесообразным в силу капиталоемкости солнечных коллекторов и фотоэлектрических преобразователей. В таких условиях и с учетом того, что в российском законодательстве отсутствуют стимулирующие внедрение ВИЭ меры, развитие солнечной энергетики на территории Вологодской области в ближайшей перспективе маловероятно. При существенном снижении стоимости оборудования по производству электроэнергии на основе энергии солнечного излучения, а также снижения стоимости сопутствующей инфраструктуры для хранения выработанной электроэнергии возможно появление механизмов окупаемости капиталовложений.

[bookmark: _Toc10441440][bookmark: _Toc13767868][bookmark: _Toc113296546][bookmark: _Toc113297320][bookmark: _Toc165477086]5.10.3 Биоэнергетика.

Из биотоплива первого поколения наиболее перспективным направлением является использование леса. Лесопромышленный комплекс занимает третье место в общем объеме экспорта из Вологодской области после металлургии и химической промышленности, поэтому использование древесных отходов в качестве топлива позволяет добиться существенного экономического эффекта на деревообрабатывающих предприятиях.

[bookmark: _Toc10441441][bookmark: _Toc13767869][bookmark: _Toc113296547][bookmark: _Toc113297321][bookmark: _Toc165477087]5.10.4 Заключение.

На сегодняшний день не целесообразно в городе Череповце ввод новых и реконструкцию и(или)модернизацию существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива.

[bookmark: _Toc10441442][bookmark: _Toc13767870][bookmark: _Toc113296548][bookmark: _Toc113297322][bookmark: _Toc165477088]6. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей.

[bookmark: _Toc113296550][bookmark: _Toc113297324][bookmark: _Toc165477089] 6.1 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах городского округа, под жилищную, комплексную или производственную застройку.

[bookmark: _Toc113296551][bookmark: _Toc113297325][bookmark: _Toc165477090] 6.1.1 Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под комплексную застройку 26 микрорайона.

Таблица 6.1.1
	Источник тепловой энергии
	Наименование начала участка
	Наименование конца участка
	Перспективный потребитель
	Протяженность участка, км
	Год строительства
	Условный диаметр, мм
	Вид прокладки тепловой сети
	Затраты, млн. рублей, без НДС

	Котельная №2
	ТК-14/Олимпийская
	ТК-14*/Олимпийская
	26 микрорайон
	1,100
	2030
	300
	Подземная канальная
	135,3

	Котельная №2
	ТК-14*/Олимпийская
	26 мкр.
	26 микрорайон
	0,326
	2030
	300
	Подземная канальная
	41

	Котельная №2
	ТК-11/ОЛИМПИЙСКАЯ
	ТК-11*/ОЛИМПИЙСКАЯ
	26 микрорайон
	0,310
	2030
	300
	Подземная канальная
	38,1

	Котельная №2
	ТК-11*/ОЛИМПИЙСКАЯ
	26 МКР
	26 микрорайон
	1,050
	2030
	300
	Подземная канальная
	129,2

	Итого:
	
	
	
	2,786
	
	
	
	343,6






[bookmark: _Toc113296552][bookmark: _Toc113297326][bookmark: _Toc165477091] 
6.1.2 Строительство тепловых сетей для обеспечения тепловой энергией перспективной застройки в зоне действия котельной Южная.

[bookmark: _Toc113297327]6.1.2.1 Строительство магистральных тепловых сетей и ответвлений в среднесрочной перспективе развития теплоснабжения.

Таблица 6.1.2.1
	Источник тепловой энергии
	Наименование начала участка
	Наименование конца участка
	Перспективный потребитель
	Протяженность участка, км
	Год строительства
	Условный диаметр, мм
	Вид прокладки тепловой сети
	Затраты, млн. рублей, без НДС

	Котельная 
Южная
	УТ-11/106*
	117 мкр.
	117 мкр.
	0,3
	2025
	0,25
	Подземная 
канальная
	28,1

	Котельная 
Южная
	УТ-10 (проект)
	УТ-11/ШЕКСНИНСКИЙ
	109,110,111,113, 116,117,119 мкр.
	0,508
	2025
	0,5
	Подземная 
канальная
	73,6

	Котельная 
Южная
	УТ-11/ШЕКСНИНСКИЙ
	УТ-1/110
	110,113, 116,117,119 мкр
	0,05
	2025
	0,5
	Подземная 
канальная
	7,2

	Котельная 
Южная
	УТ-1/110
	УТ-2/110
	110,113, 116,117,119 мкр
	0,09
	2025
	0,5
	Подземная 
канальная
	13,0

	Котельная 
Южная
	УТ-2/110
	УТ-3/110
	110,113, 116,117,119 мкр
	0,476
	2025
	0,5
	Подземная 
канальная
	68,9

	Котельная 
Южная
	УТ-3/110
	УТ-1/ЛЕНИНГРАДСКАЯ
	113, 116,117,119 мкр
	0,387
	2026
	0,5
	Подземная 
канальная
	58,6

	Котельная 
Южная
	УТ-1/ЛЕНИНГРАДСКАЯ
	УТ-2/ЛЕНИНГРАДСКАЯ
	116,117,119 мкр
	0,04
	2026
	0,5
	Подземная 
канальная
	6,1

	Котельная 
Южная
	УТ-2/ЛЕНИНГРАДСКАЯ
	УТ-1/Котюнина
	116,117,119 мкр
	0,04
	2026
	0,5
	Подземная 
канальная
	6,1

	Котельная 
Южная
	УТ-1/Котюнина
	Кампус
	116
	0,14
	2026
	0,3
	Подземная 
канальная
	14,6

	Котельная Южная
	Внутриквартальные сети
	
	МКР. 116
	0,535
	2026
	100
	Подземная канальная
	31,5

	Котельная 
Южная
	УТ-1/Котюнина
	УТ-1/117
	117
	0,33
	2026
	0,25
	Подземная 
канальная
	32,3

	Котельная 
Южная
	УТ-1/117
	117 мкр.
	117
	0,5
	2026
	0,25
	Подземная 
канальная
	49,0

	Котельная Южная
	Внутриквартальные сети
	
	МКР. 107
	1,650
	2027
	100
	Подземная канальная
	101,3

	Котельная Южная
	Внутриквартальные сети
	
	МКР. 108
	1,520
	2027
	100
	Подземная канальная
	93,3

	Котельная Южная
	УТ-11/ШЕКСНИНСКИЙ
	мкр.109
	МКР. 109
	0,288
	2027
	300
	Подземная канальная
	31,4

	Котельная Южная
	Внутриквартальные сети
	
	МКР. 109
	1,500
	2027
	100
	Подземная канальная
	92,1

	Котельная Южная
	Внутриквартальные сети
	
	МКР. 110
	1,500
	2028
	100
	Подземная канальная
	96,0

	Котельная Южная
	УТ-7 (проект)
	УТ1/А.ПОТАПОВА
	МКР. 143,151,111,113,116,119
	0,400
	2028
	800
	Подземная канальная
	104,3

	Котельная Южная
	УТ1/А.ПОТАПОВА
	УТ2/А.ПОТАПОВА
	МКР. 151,111,113,116,119
	0,508
	2028
	800
	Подземная канальная
	132,5

	Котельная Южная
	УТ2/А.ПОТАПОВА
	УТ3/А.ПОТАПОВА
	МКР. 111,113,116,119
	0,267
	2028
	800
	Подземная канальная
	69,6

	Котельная Южная
	УТ3/А.ПОТАПОВА
	УТ4/А.ПОТАПОВА
	
	0,466
	2028
	800
	Подземная канальная
	121,5

	Котельная Южная
	УТ-11/ШЕКСНИНСКИЙ
	УТ-12/ШЕКСНИНСКИЙ
	
	0,267
	2029
	500
	Подземная канальная
	45,8

	Котельная Южная
	УТ3/А.ПОТАПОВА
	УТ/МКР.111
	МКР.111,113,116,119
	0,270
	2029
	500
	Подземная канальная
	46,3

	Котельная Южная
	УТ/МКР.111
	УТ-12/ШЕКСНИНСКИЙ
	МКР. 113,116,119
	0,270
	2029
	500
	Подземная канальная
	46,3

	Котельная Южная
	УТ1/А.ПОТАПОВА
	мкр.143
	МКР.143
	0,26
	2029
	0,2
	Подземная канальная
	24,6

	Итого:
	
	
	
	12,562
	
	
	
	1394




[bookmark: _Toc113297328] 
6.1.2.2 Строительство тепловых сетей при долгосрочном прогнозе развития теплоснабжения в зоне действия котельной Южная.

Таблица 6.1.2.2
	[bookmark: _Toc69124740]Источник тепловой энергии
	Наименование начала участка
	Наименование конца участка
	Перспективный потребитель
	Протяженность участка, км
	Год строительства
	Условный диаметр, мм
	Вид прокладки тепловой сети
	Затраты, млн.рублей, без НДС

	Котельная 
Южная
	Внутриквартальные сети
	
	МКР. 143
	0,512
	2030
	100
	Подземная 
канальная
	35,4

	Котельная 
Южная
	Внутриквартальные сети
	
	МКР. 150
	3,820
	2030
	100
	Подземная 
канальная
	264,4

	Котельная 
Южная
	УТ-2/ЛЕНИНГРАДСКАЯ
	УТ-3/ЛЕНИНГРАДСКАЯ
	
	0,466
	2030
	500
	Подземная 
канальная
	83,0

	Котельная 
Южная
	УТ-3/ЛЕНИНГРАДСКАЯ
	УТ-9/НОВАЯ
	
	0,040
	2030
	500
	Подземная 
канальная
	7,1

	Котельная 
Южная
	Внутриквартальные сети
	
	МКР. 111
	0,520
	2030
	100
	Подземная 
канальная
	36,0

	Котельная 
Южная
	Внутриквартальные сети
	
	МКР. 113
	0,536
	2030-2039
	100
	Подземная 
канальная
	37,1

	Котельная 
Южная
	Внутриквартальные сети
	
	МКР. 114
	0,135
	2035
	100
	Подземная 
канальная
	11,4

	Котельная 
Южная
	УТ2/А.ПОТАПОВА
	мкр.151
	
	0,26
	2035
	0,125
	Подземная 
канальная
	22,8

	Котельная 
Южная
	Внутриквартальные сети
	
	МКР. 151
	0,8800
	2035
	100
	Подземная 
канальная
	74,1

	Всего:
	
	
	
	7,169
	
	
	
	571,3



[bookmark: _Toc113296553][bookmark: _Toc113297329][bookmark: _Toc165477092]6.1.3 Строительство магистральных тепловых сетей от котельной Новая.
Диаметры трубопроводов магистральных тепловых сетей рассчитаны с учетом работы котельной Новая на единую тепловую сеть с котельной Южная.
Таблица 6.1.3
	Номер 
источника
	Наименование начала участка
	Наименование конца участка
	Перспективный 
потребитель
	Протяженность участка, км
	Год 
строительства
	Условный 
диаметр, мм
	Вид прокладки тепловой сети
	Затраты, млн. рублей, без НДС

	Котельная 
Новая
	КОТЕЛЬНАЯ НОВАЯ
	УТ-1/НОВАЯ
	Микрорайоны Восточной части.
	0,1
	2030
	800
	Подземная 
канальная
	28,2

	Котельная 
Новая
	УТ-1/НОВАЯ
	УТ-2/НОВАЯ
	Микрорайоны Восточной части.
	0,26
	2030
	800
	Подземная 
канальная
	73,3

	Котельная 
Новая
	УТ-2/НОВАЯ
	УТ-3/НОВАЯ
	Микрорайоны Восточной части.
	0,52
	2030
	800
	Подземная 
канальная
	146,7

	Котельная 
Новая
	УТ-3/НОВАЯ
	УТ-4/НОВАЯ
	Микрорайоны Восточной части.
	0,472
	2030
	800
	Подземная 
канальная
	133,1

	Котельная
Новая
	УТ-4/НОВАЯ
	УТ4/А.ПОТАПОВА
	Микрорайоны Восточной части.
	0,04
	2030
	800
	Подземная 
канальная
	11,3

	Котельная 
Новая
	УТ-1/НОВАЯ
	УТ-5/НОВАЯ
	Микрорайоны Восточной части.
	0,335
	2030
	500
	Подземная 
канальная
	59,7

	Котельная 
Новая
	УТ-5/НОВАЯ
	УТ-6/НОВАЯ
	Микрорайоны Восточной части.
	0,643
	2030
	500
	Подземная 
канальная
	114,6

	Котельная 
Новая
	УТ-6/НОВАЯ
	УТ-7/НОВАЯ
	Микрорайоны Восточной части.
	0,152
	2030
	500
	Подземная 
канальная
	27,1

	Котельная 
Новая
	УТ-7/НОВАЯ
	УТ-8/НОВАЯ
	Микрорайоны Восточной части.
	0,537
	2030
	500
	Подземная 
канальная
	95,7

	Котельная 
Новая
	УТ-8/НОВАЯ
	УТ-9/НОВАЯ
	Микрорайоны Восточной части.
	0,472
	2030
	500
	Подземная 
канальная
	84,1

	
	
	
	Итого:
	3,531
	
	
	
	773,8






[bookmark: _Toc14723890][bookmark: _Toc37938525][bookmark: _Toc113296554][bookmark: _Toc113297330][bookmark: _Toc165477093] 6.2 Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки.

В электронной модели города Череповца произведены гидравлические расчеты тепловых сетей от всех источников тепловой энергии с учетом перспективных приростов тепловых нагрузок потребителей до 2040 года включительно. Расчеты показывают, что существующих диаметров трубопроводов тепловых сетей достаточно для нормативного обеспечения тепловой энергией потребителей города.

[bookmark: _Toc113296555][bookmark: _Toc113297331][bookmark: _Toc165477094][bookmark: _Toc10441445]6.3 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Предложения отсутствуют.

[bookmark: _Toc113296556][bookmark: _Toc113297332][bookmark: _Toc165477095]6.4 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных.

Предложения отсутствуют.

[bookmark: _Toc113296557][bookmark: _Toc113297333][bookmark: _Toc165477096]6.5 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей.
[bookmark: _Toc101084386][bookmark: _Toc113296558][bookmark: _Toc113297334][bookmark: _Toc165477097]6.5.1 Строительство резервной магистральной тепловой сети от котельной Южная.

Таблица 6.5.1
	Источник тепловой энергии
	Наименование начала участка
	Наименование конца участка
	Перспективный потребитель
	Протяженность участка, км
	Год строительства
	Условный диаметр, мм
	Вид прокладки тепловой сети
	Затраты, млн. рублей, без НДС

	Котельная Южная
	УТ-1/1
	УТ-4 мкр.150
	Зашекснинский район
	0,262
	2025
	800
	Подземная 
канальная
	60,1

	Котельная Южная
	УТ-4 мкр.150
	УТ-3 мкр.150
	Зашекснинский район
	0,277
	2025
	800
	Подземная 
канальная
	63,5

	Котельная Южная
	УТ-3 мкр.150
	УТ-2 мкр.143
	Зашекснинский район
	0,177
	2025
	800
	Подземная 
канальная
	40,6

	Котельная Южная
	УТ-2 мкр.143
	УТ-1 мкр.143
	Зашекснинский район
	0,296
	2025
	800
	Подземная 
канальная
	67,8

	Котельная Южная
	УТ-1 мкр.143
	УТ-7 (проект)
	Зашекснинский район
	0,217
	2025
	800
	Подземная 
канальная
	49,7

	
	
	
	Итого:
	1,229
	
	
	
	281,7


[bookmark: _Toc165477098]
6.5.2 Реконструкция тепловой сети от ТК-4/Набережная до ТК-3/Ленина (427 м) с заменой труб диаметром 100 и 250 мм на трубы диаметром 300 мм.
Таблица 6.5.2
	Номер источника
	Наименование начала участка
	Наименование конца участка
	Длина участка, км
	Внутpенний 
диаметp 
подающего тpубопpовода, мм
	Вид прокладки тепловой сети
	Год 
реконструкции
	Затраты, млн.руб. без НДС

	Котельная №3
	ТК-4/Набережная
	ТК-3 /Набережная
	0,427
	300
	канальная
	2025
	51,1



[bookmark: _Toc14723892][bookmark: _Toc101084387][bookmark: _Toc113296559][bookmark: _Toc113297335][bookmark: _Toc165477099]6.5.3 Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.

В пункте 66ж Требований к Схемам теплоснабжения сказано о выдаче предложений по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса. Это понятие разъяснено в СП 124.3330.2012. «Тепловые сети: срок службы тепловых сетей - период времени в календарных годах со дня ввода в эксплуатацию, по истечении которого следует провести экспертное обследование технического состояния трубопровода с целью определения допустимости, параметров и условий дальнейшей эксплуатации трубопровода или необходимости его демонтажа».
В методических указаниях по разработке схем теплоснабжения в п. 18.3.1 сказано: «Участки тепловой сети, выработавшие эксплуатационный ресурс (работающие 25 лет и более), должны выделяться в отдельную группу как потенциально ненадежные. 
Для качественного повышения надежности теплоснабжения необходимо за короткое время заменить более 200 км трубопроводов, что не реализуемо, исходя из технических и финансовых возможностей.
 В этих условиях планирование работ по реконструкции и капитальному ремонту на ближайшую перспективу предполагает решение оптимизационной задачи, которая состоит в направлении выделенных теплоснабжающей организации средств на реконструкцию тех участков теплопроводов, которые на данный момент наиболее остро нуждаются в замене. 
 В первую очередь, при выборе участка реконструкции следует учитывать техническое состояние тепловых сетей: чем больше степень физического износа трубопроводов, тем выше приоритет, определяющий срочность вывода рассматриваемого участка тепловых сетей в ремонт.
 Техническое состояние тепловых сетей определяется: 
1) сроком службы трубопроводов;
2) удельной повреждаемостью трубопроводов; 
3) диагностикой методом акустической эмиссии, позволяющим определять участки трубопроводов с критической величиной остаточного ресурса; 
4) экспертизой промышленной безопасности.
 Также важное значение имеют технологическая значимость  участка тепловой сети, которая напрямую связана с величиной прогнозируемого недоотпуска тепловой энергии при аварийном устранении повреждения на трубопроводе в зимний период и социальная значимость, которая определяется тяжестью возможных социально-экономических последствий аварийных вытеканий из трубопроводов при возникновении дефектов (значение этого фактора зависит, в первую очередь, от ситуационного положения трассы прокладки теплопровода).
Имея исходную информацию о состоянии участков тепловых сетей, возможно формирование окончательной программы реконструкции тепловых сетей.
При проведении реконструкции тепловых сетей,  имеющих срок службы более 25 лет, количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей в год достигнет в 2040 году величины 0,2. Согласно приказу Минрегиона России от 26.07.2013 года № 310 показатель надежности тепловых сетей будет равен 1, что оценивает тепловые сети города Череповца как высоконадежные.                           
Расчеты в ZULU также показывают, что в результате реконструкции тепловых сетей, имеющих срок службы более 25 лет, нормативная надежность тепловых сетей будет достигнута.

[bookmark: _Toc113297336]6.5.3.1 Реконструкция тепловых сетей в объеме концессионного соглашения между муниципальным образованием «Город Череповец» и ООО «Газпром теплоэнерго Вологда».

ООО «Газпром теплоэнерго  вологда» письмом от 08.08.2022 № 5886/04-8 направило актуализированный перечень участков тепловых сетей, подлежащих реконструкции в 2023 -  2033 гг.

	№ п/п
	Наименование 
объекта
	Описание 
границ 
реконструкции
	Диаметр 
трубопроводов
	Протяженность т/с
	Год ввода в эксплуатацию
	Способ 
прокладки
	Расчетный объем 
инвестиций, тыс. руб. с НДС

	
	2018 год

	1
	Участок магистральной т/с по пр. Победы от ТК-12А маг. Победы до К-3 маг. Гоголя ( включая ТК-12, ТК13, ТК-14, ТК-15)
	
	Ду400 мм
	675 м.п.
Протяженность: 0,675 км
	1980
	В непроходном канале, в ППУ изоляции с системой ОДК, в двухтрубном исполнении
	80 433,68

	2
	Участок магистральной т/с от ТК-4 маг. Набережная  до ТК-9 маг. Набережная (включая ТК-5, ТК-7, ТК-8)
	
	Ду500 мм 
Ду200 мм 
Ду100 мм
 Ду80 мм
	411 м.п.
19 м.п.
33 м.п.
48 м.п.
Протяженность: 0,511 км
	1979, 1980, 1981
	В непроходном канале, в ППУ изоляции с системой ОДК, в двухтрубном исполнении
	61 521,34

	3
	Участок магистральной т/с от ТК-13 до ТК-17 по Краснодонцев (кроме участка ТК-16, ТК16
	
	Ду500 мм
Ду400 мм
	36 м.п.
339 м.п.
Протяженность: 0,375 км
	1969, 1987
	В непроходном канале, в ППУ изоляции с системой ОДК, в двухтрубном исполнении
	45 190,43

	4
	Участок магистральной т/с от ТК-9 по ул. Архангельская до ТК-14А по ул. Архангельская
	
	Ду400 мм
Ду300 мм
	221 м.п.
235 м.п.
Протяженность: 0,456 км
	1975
	В непроходном канале, в ППУ изоляции с системой ОДК, в двухтрубном исполнении
	52 566,83

	
	
	
	
	2,017 км
	
	
	239 712,28

	
	2019 год

	5
	Участок магистральной т/с от стены здания котельная Южная до Н.О. УТ-2 ул. Рыбинская
	
	Ду900 мм
Ду200 мм
	200 м.п.
10 м.п.
Протяженность:0,21 км
	1988
	В непроходном канале, в ППУ изоляции с системой ОДК, в двухтрубном исполнении
	83 721,17

	6
	Участок магистральной т/с от К-5 до К-7а по ул.Ленина и от К-14а до К-16 по ул. Ленина
	
	Ду700 мм
Ду600 мм
	221 м.п.
210 м.п.
Протяженность: 0,431 км
	1967
	В непроходном канале, в ППУ изоляции с системой ОДК, в двухтрубном исполнении
	81 277,78

	7
	Участок магистральной т/с от ТК-41 по ул. Вологодская до ТК-22 по ул. Ленина со всеми ответвлениями на дома
	
	Ду400 мм
	1122 м.п.
Протяженность: 1,122 км
	1955, 1976, 1982, 1986
	В непроходном канале, в ППУ изоляции с системой ОДК, в двухтрубном исполнении
	133 698,77

	8
	Участок распределительной т/с от ТК-6 Гоголя до К3-Порт.
	
	Ду200 мм
Ду150 мм
	665 м.п.
68 м.п.
Протяженность: 0,733 км
	1986
	В непроходном канале, в ППУ изоляции с системой ОДК, в двухтрубном исполнении
	47 985,74

	9
	Участок магистральной т/с УТ-9 Октябрьский пр.
	
	Ду900 мм
Ду300 мм
Ду200 мм
Ду50 мм
	80 м.п.
2 м.п.
14 м.п.
4 м.п.
Протяженность: 0,100 км
	1988
	В непроходном канале, в ППУ изоляции с системой ОДК, в двухтрубном исполнении
	34 463,63

	10
	Участок магистральной т/с от ТК-9а до ТК-69 по пр. Победы и врезка на дом
	
	Ду400 мм
Ду250 мм
	147 м.п.
25 м.п.
Протяженность: 0,172 км
	1981
	В непроходном канале, в ППУ изоляции с системой ОДК, в двухтрубном исполнении
	19 446,39

	
	
	
	
	2,768 км
	
	
	400 593,48

	2020 год

	11
	Участок магистральной т/с от К-10м Металлургов до К-12' Мира
	К-12'/Мира - К-10М/Металлургов
К-2'/Ломоносова - К-Лабор/202
Р1/Ломоносова - К-1/Ломоносова
К-Лабор/202 - В(СЗ)-Хиругр2/202
К1'/Ломоносова - К(В)-Лом47/213
К3'/Ломоносова - К3/Ломоносова
К4'/Ломоносова - К4/Ломоносова
К3/Ломоносова - В(З)-Лом42/202
	Ду500 мм
Ду200 мм
Ду200 мм
Ду150 мм
Ду150 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
	394 м.п.
45 м.п.
19 м.п.
31 м.п.
17 м.п.
21 м.п.
21 м.п.
17 м.п.
Протяженность: 0,565 км
	1982, 1983, 2000
	Прокладка бесканальная и в непроходном канале, в ППУ изоляции с системой ОДК, в двухтрубном исполнении
	62 723,46

	12
	Участок магистральной т/с от УТ-2 по ул. Чайковского до УТ-2 маг. Север-Центр, от Р-19 кв.219 до УТ-1 Котельная №10
	УТ-2/Чайковского - УТ-2/Север-Центр
Р-19/219 - УТ-1/от-10й-котельной
	Ду500 мм
Ду400 мм
	194 м.п.
92 м.п.
Протяженность: 0,286 км
	1999, 2000
	Прокладка бесканальная и в непроходном канале, в ППУ изоляции с системой ОДК, в двухтрубном исполнении
	37 797,91

	13
	Участок магистральной т/с от ТК-4 по ул. Гоголя до ТК-25 по ул. Красная
	ТК-4/Гоголя - ТК-32/Красная
ТК-31/Красная - ТК-25/Красная
ТК-4А/Гоголя - К-Гог12/20
ТК-31/Красная - ТК-Перв3А/Первомайская
ТК-26/Красная - К(В)-Сув5/21
К-Крас10/20 -К-Крас1/20
ТК-34/Красная - В(Ю1)-Крас5/20
ТК-33/Красная - В(Ю2)-Крас5/20
	Ду400 мм
Ду400 мм
Ду300 мм
Ду250 мм
Ду250 мм
Ду125 мм
Ду100 мм
Ду100 мм
	992 м.п.
691 м.п.
48 м.п.
63 м.п.
66 м.п.
56 м.п.
33 м.п.
33 м.п.
Протяженность: 1,982 км
	1966, 1978, 1982, 1983, 1984
	В непроходном канале, в ППУ изоляции с системой ОДК, в двухтрубном исполнении
	226 836,59

	
	
	
	
	2,833 км
	
	
	327 357,96

	2021 год

	14
	Участок магистральной тепловой сети от У-6/Металлургов до К-8А/Доменщиков
	К-16А/Ленина - УУВ1
УВВ1 - К-6/Доменщиков
У-6/Металлургов - К-16А/Ленина, от К-6/Доменщиков - К-8А/Доменщиков
УВВ1 - УВВ2, К-6/Доменщиков до границы реконструкции
К-6/Доменщиков - Строителей, 7А, от К-5/Доменщиков до границы реконструкции
УВВ1-УВВ2
К-2/Доменщиков до границы реконструкции, от К-4/Доменщиков до УВВ3
УВВ2 - УТ3, УВВ2 до границы реконструкции
К-7/Доменщиков
	Ду400 мм
Ду300 мм
Ду250 мм

Ду200 мм
Ду150 мм

Ду125 мм
Ду100 мм

Ду80 мм
Ду70 мм
	238,5 м п.
434,17
523,03

10,55
23,13

22,48
26,46

19,08
1,35
Протяженность: 1,299 км
	1966, 1977, 1981, 1988, 1994, 1999
	В непроходном канале, в ППУ изоляции с системой ОДК, в двухтрубном исполнении
	125 704,21

	15
	Участок магистральной тепловой сети от К-5/Ленина до К-9'/Ленина
	К-5/Ленина - К-7/Ленина
К-7/Ленина - К-9'/Ленина
ТК-25/Ленина
ТК-8/Ленина
ТК-6/Ленина, ТК-7/Ленина
ТК-5/Ленина
	Ду500 мм
Ду300 мм
Ду250 мм
Ду150 мм
Ду100 мм
Ду50 мм
	92,01 м.п.
223,2 м.п.
5,033 м п.
1,789 м п.
9,285 м п.
6,54 м п.
Протяженность: 0,3379 км
	1979
	В непроходном канале, в ППУ изоляции с системой ОДК, в двухтрубном исполнении
	41 318,89

	16
	Участок магистральной тепловой сети от ТК-8/Окинина до ТК-1/Окинина
	ТК-8/Окинина - ТК-9/Окинина
ТК-9/Окинина - ТК-11/Окинина
ТК-11'/Окинина  - ТК-2/Окинина
ТК-2/Окинина - ТК-22/Окинина, ТК-2/Окинина - ТК-17А/Ветеранов
ТК-11'/Окинина - П. Окинина, 1, ТК-11"/Окинина - Ветеранов, 14
ТК-11/Окинина
Т-11"/Окинина
	Ду500 мм
Ду400 мм
Ду300 мм
Ду200 мм

Ду150 мм
Ду100 мм
Ду80 мм
	137,095 м.п.
122,388 м.п.
210,6 м.п.
427,032 м п.

46,86 м п.
1,992 м п.
3,803 м п.
Протяженность: 0,950 км
	1974, 1978, 1986
	В непроходном канале, в ППУ изоляции с системой ОДК, в двухтрубном исполнении
	85 311,06

	17
	Участок магистральной тепловой сети от УТ-2/Октябрьский до УТ-5/Октябрьский
	УТ-2/Октябрьский - УТ-5/Октябрьский
	Ду900 мм
	315 м.п.


Протяженность: 0,315 км
	1988
	В непроходном канале, в ППУ изоляции с системой ОДК, в двухтрубном исполнении
	101 665,89

	
	
	
	
	2,902 км
	
	
	354 000,05

	2022 год

	14.1.
	Участок магистральной тепловой сети от У-6/Металлургов до К-8А/Доменщиков
	К-16А/Ленина - УУВ1
УВВ1 - К-6/Доменщиков
У-6/Металлургов - К-16А/Ленина, от К-6/Доменщиков - К-8А/Доменщиков
УВВ1 - УВВ2, К-6/Доменщиков до границы реконструкции
К-6/Доменщиков - Строителей, 7А, от К-5/Доменщиков до границы реконструкции
УВВ1-УВВ2
К-2/Доменщиков до границы реконструкции, от К-4/Доменщиков до УВВ3
УВВ2 - УТ3, УВВ2 до границы реконструкции
К-7/Доменщиков
	Ду400 мм
Ду300 мм
Ду250 мм

Ду200 мм
Ду150 мм

Ду125 мм
Ду100 мм

Ду80 мм
Ду70 мм
	238,5 м п.
434,17
523,03

10,55
23,
13

22,48
26,46

19,08
1,35

Протяженность: 1,299 км
	1966, 1977, 1981, 1988, 1994, 1999
	В непроходном канале, в ППУ изоляции с системой ОДК, в двухтрубном исполнении
	10 551,23

	15.1.
	Участок магистральной тепловой сети от К-5/Ленина до К-9'/Ленина
	К-5/Ленина - К-7/Ленина
К-7/Ленина - К-9'/Ленина
ТК-25/Ленина
ТК-8/Ленина
ТК-6/Ленина, ТК-7/Ленина
ТК-5/Ленина
	Ду500 мм
Ду300 мм
Ду250 мм
Ду150 мм
Ду100 мм
Ду50 мм
	92,01 м.п.
223,2 м.п.
5,033 м п.
1,789 м п.
9,285 м п.
6,54 м п.
Протяженность: 0,3379 км
	1979
	В непроходном канале, в ППУ изоляции с системой ОДК, в двухтрубном исполнении
	1 934,05

	16.1.
	Участок магистральной тепловой сети от ТК-8/Окинина до ТК-1/Окинина
	ТК-8/Окинина - ТК-9/Окинина
ТК-9/Окинина - ТК-11/Окинина
ТК-11'/Окинина  - ТК-2/Окинина
ТК-2/Окинина - ТК-22/Окинина, ТК-2/Окинина - ТК-17А/Ветеранов
ТК-11'/Окинина - П. Окинина, 1, ТК-11"/Окинина - Ветеранов, 14
ТК-11/Окинина
Т-11"/Окинина
	Ду500 мм
Ду400 мм
Ду300 мм
Ду200 мм

Ду150 мм
Ду100 мм
Ду80 мм
	137,095 м.п.
122,388 м.п.
210,6 м.п.
427,032 м п.

46,86 м п.
1,992 м п.
3,803 м п.
Протяженность: 0,950 км
	1974, 1978, 1986
	В непроходном канале, в ППУ изоляции с системой ОДК, в двухтрубном исполнении
	5 573,32

	17.1.
	Участок магистральной тепловой сети от УТ-2/Октябрьский до УТ-5/Октябрьский
	УТ-2/Октябрьский - УТ-5/Октябрьский
	Ду900 мм
	315 м.п.


Протяженность: 0,315 км
	1988
	В непроходном канале, в ППУ изоляции с системой ОДК, в двухтрубном исполнении
	4 807,39

	18
	Участок магистральной тепловой сети от К-20/Ленина до К-26/Ленина
	К-20/Ленина - К-26/Ленина
К-24/Ленина - В(С)-Ленина109/2
К-25А/Ленина - В(С)-Ленина99/2
К-22/Ленина - В(С)-Ленина113/2
	Ду500 мм
Ду200 мм
Ду125 мм
Ду100 мм
	661 м.п.
7 м.п.
17 м.п.
8 м.п.
Протяженность: 0,693 км
	1965, 1973, 1977, 1978, 1981
	В непроходном канале, в ППУ изоляции с системой ОДК, в двухтрубном исполнении
	124 369,64

	19
	Участок магистральной тепловой сети от ТК-1/Краснодонцев до ТК-1Б/Краснодонцев, от ТК-7/Краснодонцев до ТК-9/Краснодонцев
	ТК-1/Краснодонцев - ТК-1Б/Краснодонцев
ТК-7/Краснодонцев - ТК-9/Краснодонцев
ТК-0/Краснодонцев - К-Тим7/277
К-Тим7/277 - К-Краснодонцев 26А/277
К-Краснодонцев26А/277 - В-Тим7/277
К-Краснодонцев26А/277 - В-Краснодонцев26А/277
	Ду500 мм
Ду500 мм
Ду250 мм
Ду150 мм
Ду125 мм
Ду100 мм
	349 м.п.
220 м.п.
237 м.п. 
37 м.п.
18 м.п. 
36 м.п.
Протяженность: 0,897
	1968, 1970, 1988, 1990
	В непроходном канале, в ППУ изоляции с системой ОДК, в двухтрубном исполнении
	147 684,33

	20
	Участок магистральной тепловой сети от УТ-12/Октябрьский до УТ-15/Годовикова
	УТ-12/Октябрьский - УТ-15/Годовикова
	Ду800 мм
	169 м.п.
Протяженность: 0,169 км
	1988
	В непроходном канале, в ППУ изоляции с системой ОДК, в двухтрубном исполнении
	4 510,07

	21
	Участок магистральной тепловой снети от ТК-8/Окинина до ТК-22/Окинина
	ТК-8/Окинина - К-Сев23-27/ФМК
К-Сев23-27/ФМК - К-Сев21/ФМК
К-Сев23-27/ФМК - К-Сев19/ФМК
К-Сев19/ФМК - К-Сев11/ФМК
	Ду300 мм
Ду250 мм
Ду150 мм
Ду100 мм
	564 м.п.
205 м.п.
160 м.п.
150 м.п.
Протяженность: 1,079 км
	1980, 1982, 1983, 1984
	В непроходном канале, в ППУ изоляции с системой ОДК, в двухтрубном исполнении
	5 288,41

	
	
	
	
	1,590 км
	
	
	304 718,43

	2023 год

	20.1.
	Участок магистральной тепловой сети от УТ-12/Октябрьский до УТ-15/Годовикова
	УТ-12/Октябрьский - УТ-15/Годовикова
	Ду800 мм
	169 м.п.
Протяженность: 0,169 км
	1988
	В непроходном канале, в ППУ изоляции с системой ОДК, в двухтрубном исполнении
	41 757,54

	21.1.
	Участок магистральной тепловой снети от ТК-8/Окинина до ТК-22/Окинина
	ТК-8/Окинина - К-Сев23-27/ФМК
К-Сев23-27/ФМК - К-Сев21/ФМК
К-Сев23-27/ФМК - К-Сев19/ФМК
К-Сев19/ФМК - К-Сев11/ФМК
	Ду300 мм
Ду250 мм
Ду150 мм
Ду100 мм
	564 м.п.
205 м.п.
160 м.п.
150 м.п.
Протяженность: 1,079 км
	1980, 1982, 1983, 1984
	В непроходном канале, в ППУ изоляции с системой ОДК, в двухтрубном исполнении
	146 295,16

	22
	Участок тепловой сети от К-Жукова4-1 до здания по  ул. Жукова, 4
	К-Жукова4-1/214-В-Жукова4/214
	Ду100мм
	79,7 м.п.
Протяженность: 0,0797 км
	1994
	В непроходном канале, в ППУ изоляции с системой ОДК, в двухтрубном исполнении
	7 334,90

	23
	Участок тепловой сети от К-Комсомольская2/Привокзальный до здания Советский. пр, 41
	К-Комсомольская2/Привокзальный - К-Советский135/Привокзальный
К-Комсомольская2/Привокзальный - Комсомольская, 2
К-Советский135/Привокзальный - Советский, 135
К-Советский135/Привокзальный -  1ТП  Советский, 141
	Ду150мм 
Ду100мм
Ду100мм
Ду70мм
	56 м.п.
60м.п
13 м.п.
120 м.п.

Протяженность: 0,249 км
	1979, 1980, 1984
	В непроходном канале, в ППУ изоляции с системой ОДК, в техподполье  в двухтрубном исполнении
	20 784,71

	24
	Участок тепловой сети от ТК-6/23мкр до зданий по ул. Олимпийская, 23 и пр. Победы, 204 с ответвлениями
	ТК-6/23МКР - К-Олимпийская21/23
К-Олимпийская21/23 - Олимпийская, 21
К-Победы208-210/23 - К-Победы206/23
К-Победы206/23 - Р7/23
К-Олимпийская21/23 - К-Олимпийская23/23
К1-Победы208/23 - ТП2 Победы, 208
К-Победы206/23 - К2-Победы202/23
Р7/23 - К1-Победы204/23
К-Олимпийская21/23 - ТП1 Победы, 210
К-Олимпийская23/23 - ТП1 Олимпийская, 23/210
К-Олимпийская23/23 - ТП 1 Олимпийская. 23
К2-Победы208/23 - ТП1 Победы, 208
К2-Победы202/23 - ТП2 Победы, 202
К2-Победы202/23 - ТП1 Победы, 202
Р7/23 - ТП1 Победы, 206
К1-Победы204/23 - Победы, 204
	Ду200 мм
Ду150 мм
Ду150 мм
Ду150 мм
Ду100 мм
Ду100 мм
Ду100 мм
Ду100 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду50 мм
	64 м п.
24 м п.
125 м п. 
46 м п.
37 м п.
23 м п.
58 м п.
30 м п.
28 м п.
64 м п.
63 м п.
19 м п.
22 м п.
52 м.п.
14 м п.
60 м п.
Протяженность: 0,729 км
	1980, 1981, 1982, 1983
	В непроходном канале, в ППУ изоляции с системой ОДК, в техподполье  в двухтрубном исполнении
	60 786,03

	25
	Участок тепловой сети от стены дома по ул. Жукова, 1 до стены дома по ул. Ленина, 136
	В(Ю)_ЖУК1/215 - В(З)_ЛЕН142/215
В(З)_ЛЕН142/215 - Р4/215
Р4/215 - В(В)_ЛЕН142/215
В(В)_ЛЕН142/215 - В(Ю)_ЛЕН140/215
В(Ю)_ЛЕН140/215 - Р5/215
Р5/215 - В(В)_ЛЕН140/215
В(В)_ЛЕН140/215 - К-ЛЕН138/215
К-ЛЕН138/215-В(З)_ЛЕН136/215
Р4/215 - 1ТП Ленина, 142
Р5/215 - 1ТП Ленина, 140
К-ЛЕН138/215 - В_ЛЕН138/215
В_ЛЕН138/215 - 1ТП Ленина, 138
	Ду200мм
Ду200мм
Ду150мм
Ду150мм
Ду150мм
Ду150мм
Ду150мм
Ду150мм
Ду80мм
Ду80мм
Ду50мм
Ду50мм
	5м.п.
33 м.п.
25 м.п.
27м.п.
20 м.п.
1 м.п.
33м.п.
39,5 м.п.
1 м.п.
1м.п.
3 м.п.
13 м.п.
Протяженность: 0,2015 км
	1961
	В непроходном канале и бесканальная, в ППУ изоляции с системой ОДК, в техподполье  в двухтрубном исполнении
	13 106,78

	26
	Участок тепловой сети от К-5/Сталеваров до К-ОБЩЕЖ./10
	К-5/Сталеваров - К-Мастерские/10
К-Мастерские/10 - ТП1 Мастерские
К-Сталеваров24-26/10 - ТП1 Стелеваров, 24А
К-Мастерские/10 - К-Общежитие/10
К-Сталеваров24-26/10 - Р5/10
	Ду150 мм
Ду150 мм
Ду100 мм
Ду100 мм
Ду100 мм
	79 м.п.
45 м п.
31 м п.
63 м.п.
29 м п.
Протяженность: 0,247 км
	1966, 1967, 1994
	В непроходном канале, в ППУ изоляции с системой ОДК, в техподполье  в двухтрубном исполнении
	23 084,90

	27
	Участок тепловой сети от К-21/Бардина до дома по пл. Строителей, 2
	К-21/БАРДИНА - К-УСТ4/5
К-УСТ4/5- К-УСТ2/5
К-21/БАРДИНА  - В_УСТ10/5
К-УСТ2/5-В_УСТ2/5
В_УСТ2/5 - 1ТП Устюженская 2
К-УСТ4/5 - В_УСТ4/5
В_УСТ4/5- 1ТП Устюженская 4
К-УСТ2/5 - К-СТР2/5
К-СТР2/5 - В_П.СТР2/5
В_П.СТР2/5- 1ТП пл. Строителей,2
	Ду150мм
Ду125мм
Ду125мм
Ду100мм
Ду100мм
Ду100мм
Ду80мм
Ду80мм
Ду100мм
Ду100мм
	47 м.п.
38 м.п.
17 м.п.
9 м.п.
1 м.п.
15м.п.
41 м.п.
47 м.п.
58 м.п.
6 м.п.
Протяженность: 0,279 км
	1965, 1966, 1967
	В непроходном канале, в ППУ изоляции с системой ОДК, в техподполье  в двухтрубном исполнении
	23 769,48

	
	
	
	
	3,033 км
	
	
	336 919,50

	2024 год

	28
	Участок тепловой сети от К-Вологодская33/ Привокзальный до УТ-2/Привокзальный и К-АБК Ж/Д/Привокзальный
	К-ВОЛ33/Привокзальный - УТ-1/Привокзальный
УТ-1/Привокзальный- УТ-2/Привокзальный
К-ВОЛ33/Привокзальный- В(Ю)-ВОЛ33/Привокзальный
В(Ю)_ВОЛ33/Привокзальный- Р3/Привокзальный
Р3/Привокзальный- В(З)_ВОЛ33/Привокзальный
В(З)_ВОЛ33/Привокзальный- К-ВОЛ35-37/Ппривокзальный
К-ВОЛ35-37/Привокзальный- В_ВОЛ35/Привокзальный
В_ВОЛ35/Привокзальный - 1 ТП Вологодская, 35
К-ВОЛ35-37/Привокзальный- К-АБК_Ж/Д/Привокзальный
Р3/Привокзальный-1 ТП Вологодская, 33
	Ду150мм 
Ду150мм 
Ду150мм 
Ду150мм Ду150мм Ду100мм

Ду80мм

Ду80мм

Ду70мм

Ду80 мм
	130м.п.
11 м.п.
27 м.п.
5м.п.
45 м.п.
19 м п.
6 м п.
30 м п.
58 м п.
3 м 

Протяженность: 0,334 км
	1968, 1973 1975, 1977
	В непроходном канале и бесканальная, в ППУ изоляции с системой ОДК, в техподполье  в двухтрубном исполнении
	31 360,84

	29
	Участок тепловой сети от здания по ул. Ломоносова 28 до Менделеева, 8а
	В(В)_ЛОМ28/205 - К-ЛОМ28/205
К-ЛОМ28/205 - Р8/205
Р8/205- В(З)_МЕНД3/205
В(З)_МЕНД3/205 - Р9/205
Р9/205 - В(С)_МЕНД3/205
В(С)_МЕНД3/205 - К-МЕНД3-5/205
К-МЕНД3-5/205 - К-МЕНД6-12/205
К-МЕНД6-12/205 - К-МЕНД12/205
К-МЕНД12/205 - В(Ю)_МЕНД10/204
В(Ю)_МЕНД10/204 - Р4/204
Р4/204 - В(С)_МЕНД10/204
К-МЕНД3-5/205 - Р13/205
Р13/205 -К-МЕНД7/205
К-МЕНД7/205-В(Ю)_МЕНД7/205
В(Ю)_МЕНД7/205 - Р11/205
Р11/205- 1ТП Менделеева, 7
Р11/205 - В(В)_МЕНД7/205
В(В)_МЕНД7/205 -В(З)_МЕНД9/205
Р8/205- В_МЕНД1/205
В_МЕНД1/205 - 1ТП Менделеева 1
Р9/205 - 1ТП Менделеева 3
К-МЕНД6-12/205 - К-МЕНД6/204
К-МЕНД6/204 - В_МЕНД6/204
К-МЕНД12/205 - В_МЕНД12/204
В_МЕНД12/204- 1ТП Менделеева 12
Р4/204 - 1ТП Менделеева 10
В(С)_МЕНД10/204 - В(В)_МЕНД8/204
В(В)_МЕНД8/204-Р5/204
Р5/204- 1ТП Менделеева 8
Р5/204 - В(С)_МЕНД8/204
В(С)_МЕНД8/204 - В_МЕНД8А/204
Р13/205 -В(З)_МЕНД5/205
В(З)_МЕНД5/205 - 1ТП Менделеева 
	Ду 150 мм
Ду 150 мм
Ду 150 мм
Ду 150 мм
Ду 150 мм
Ду 150 мм
Ду 150 мм
Ду 150 мм
Ду100 мм
Ду100 мм
Ду100 мм
Ду100 мм
Ду100 мм
Ду100 мм
Ду100 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду70 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду50 мм
Ду70 мм
Ду70 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду50мм
Ду80 мм
Ду80 мм
	28 м.п.
30 м.п.
37 м.п.
20 м.п.
34 м.п.
30 м.п.
99м.п.
42 м.п.
25 м.п.
3 м.п.
52 м.п.
43 м.п.
78 м.п.
4 м.п.
2 м.п.
1 м.п.
20м.п.
25 м.п.
5м.п.
1 м.п.
1 м.п.
55 м.п.
13 м.п.
10 м.п.
1 м.п.
20 м.п.
25 м.п.
20 м.п.
1м.п.
10 м.п.
53 м.п.
6м.п.
3 м.п. 
Протяженность: 0,797км
	1956, 1958, 1960, 1961, 1963, 1973
	В непроходном канале и бесканальная, в ППУ изоляции с системой ОДК, в техподполье  в двухтрубном исполнении
	66 092,51

	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	Участок тепловой сети от К-49/Ломоносова до ул. Парковая, 12А, 24
	К-49/Ломоносова - К-2/Парковая
К-2/Парковая - К-10/Парковая
К-10/Парковая - К-9/3
К-9/3-В(С)_ПАРК26/3
В(С)_ПАРК26/3 -Р23/3
Р23/3-В(Ю)_ПАРК26/3
В(Ю)_ПАРК26/3 - К-8/Парковая
К-2/Парковая- В(З)_ЛОМ6/3
В(З)_ЛОМ6/3 - Р20/3
Р20/3 - В(Ю)_ЛОМ6/3
В(Ю)_ЛОМ6/3 -В(С)_ПАРК28/3
В(С)_ПАРК28/3 - Р18/3
Р18/3 - В(В)_ПАРК28/3
В(В)_ПАРК28/3 -В(З)_ПАРК24А/3
В(З)_ПАРК24А/3- Р1/3
К-8/Парковая - В(Ю)-Парковая24/3
Р1/3-В(В)_ПАРК24А/3
В(В)_ПАРК24А/3 - Р27/3
Р27/3 -К-ПАРК24Б/3
К-Парковая24Б/3 - В(З)-Парковая12А/3
К-10/Парковая - В_ЛОМ4/3
Р23/3 - 1ТП Ломоносова, 2/26
Р20/3 - 1ТП Ломоносова, 6
Р18/3 - 1ТП Парковая, 28
Р1/3 - 1ТП Парковая, 24а
Р27/3 - В_ПАРК24Б/3
В_ПАРК24Б/3- 1ТП Парковая, 24б
К-ПАРК24Б/3 - В_ПАРК22А/3
В_ПАРК22А/3 - 1ТП Парковая, 22а
	Ду150мм
Ду150мм
Ду100мм
Ду100мм
Ду100мм
Ду100мм
Ду100мм
Ду100мм
Ду100мм
Ду100мм
Ду100мм
Ду100мм
Ду100мм
Ду80мм
Ду100мм
Ду100 мм
Ду125мм
Ду125мм
Ду125мм
Ду125 мм
Ду80мм
Ду70мм
Ду70мм
Ду80мм
Ду80мм
Ду80мм
Ду80мм
Ду70мм
Ду70мм
	35 м.п.
66 м.п
38 м.п.
9 м.п.
58 м.п
23 м.п.
10 м.п.
7 м.п.
54 м.п
53 м.п.
19 м.п.
9 м.п
2 м.п.
38 м.п.
4 м.п.
99 м п.
10 м.п
52 м.п.
4 м.п.
76 м п.
7 м.п.
1 м.п.
7 м.п
38 м.п.
25 м.п.
8 м.п.
11 м.п
53 м.п.
1 м.п.

Протяженность: 0,817 км
	1958, 1965, 1972, 1975, 1977
	В непроходном канале, в ППУ изоляции с системой ОДК, в техподполье  в двухтрубном исполнении
	56 996,57

	31
	Участок тепловой сети от К-Склад/1  до зданий  по пр. Строителей, 34, 38 и до ул. Бабушкина, 27, Клубный, 17
	К-СКЛАД/1 - К-БАБ21/1
К-БАБ21/1- В_БАБ21/208
В_БАБ21/208 - 1ТП Бабушкина, 21
К-БАБ21/1 - К-СТР34/1
К-СТР34/1 - В_СТР34/208
В_СТР34/208 - 1ТП Строителей, 34
К-СТР34/1 - К-СТР38/1
К-СТР38/1- В_СТР38/208
В_СТР38/208 - 1ТП Строителей, 38
К-СКЛАД/1 - К-КЛУБ19/1
К-КЛУБ19/1- В_КЛУБ19/208
К-КЛУБ19/1 -В_БАБ27/208
В_БАБ27/208 - 1ТП Бабушкина, 27
	Ду150мм
Ду100мм
Ду100мм
Ду100мм
Ду80мм
Ду80мм
Ду80мм
Ду80мм
Ду80мм
Ду100мм
Ду100мм
Ду80мм
Ду80мм
	27м п.
93 м п.
1 м п.
33 м п
16 м п.
37 м п.
16 м п.
47 м п.
1 м п.
70 м п.
25 м п.
51 м п.
6 м.п.
Протяженность: 0,423 км
	1955, 1957, 1988
	В непроходном канале и бесканальная, в ППУ изоляции с системой ОДК, в техподполье  в двухтрубном исполнении
	32 873,66

	32
	Участок тепловой сети от дома по ул. Металлургов,37 до ул. Металлургов, 27
	В(В)_МЕТ37/212 - К-МЕТ33-37/212
К-МЕТ33-37/212 - В(З)_МЕТ33/212
В(З)_МЕТ33/212 - Р12/212
Р12/212 - В(В)_МЕТ33/212
В(В)_МЕТ33/212 - К-МЕТ29-33/212
К-МЕТ29-33/212 - В(З)_МЕТ29/212
В(З)_МЕТ29/212-Р13/212
Р12/212 - 1ТП Металлургов, 33
К-МЕТ33-37/212 - В_МЕТ35/212
В_МЕТ35/212 - 1ТП Металлургов, 35
К-МЕТ29-33/212 - В_МЕТ31/212
В_МЕТ31/212 - 1ТП Металлургов, 31
Р13/212 - 1ТП Металлургов, 29
Р13/212 - В(Ю)_МЕТ29/212
В(Ю)_МЕТ29/212 - В_МЕТ27/212
В_МЕТ27/212 - 1ТП Металлургов, 27
	Ду 125мм
Ду 125мм
Ду 125мм
Ду 100мм
Ду 100мм
Ду 100мм
Ду 100мм
Ду 100мм
Ду 80мм
Ду 80мм
Ду 80мм
Ду 80мм
Ду 70мм
Ду 70мм
Ду 70мм
Ду 70мм
	15 м.п.
5 м.п.
39 м.п.
47 м.п
8 м.п.
9 м.п.
41 м.п.
2 м.п.
14м.п
54 м.п.
15 м.п.
42 м.п.
2 м.п.
5 м.п
29м.п.
50 м.п.
Протяженность: 0,377
	1961, 1968
	В непроходном канале, в ППУ изоляции с системой ОДК, в техподполье  в двухтрубном исполнении
	18 159,02

	33
	Участок внутриквартальной тепловой сети от ТК-45/Ломоносова до Строителей, 21, 23, 23А, 25, 27, 29, 31, 33, Ломоносова, 16
	ТК-45А/Ломоносова - К-Строителей23
К-Строителей25 - ТП1 Строителей, 25
К-Строителей33 - ТП1 Строителей, 33
К-Строителей33 - ТП1 Ломоносова, 16
К-Строителей31 - ТП1 Строителей, 31
К-Строителей27 - ТП1 Строителей, 27
К-Строителей21 - ТП1 Строителей, 21
К-Строителей25 - ТП1 Строителей, 23А
К-Строителей29 - Строителей, 29
К-Строителей23 - ТП1 Строителей, 23
К-Строителей17 - Строителей, 17
	Ду200мм
Ду100мм

Ду80мм

Ду80мм

Ду80мм

Ду80мм

Ду80мм

Ду80мм

Ду50мм

Ду50мм

Ду50 мм
	232 м п.
43 м п.
51 м п.
40 м п.
42 м п.
42 м п.
46 м п.
137 м п.
25 м п.
17 м п.
15 м п.

Протяженность: 0,690 км
	1961, 1962
	В непроходном канале и бесканальная, в ППУ изоляции с системой ОДК, в техподполье  в двухтрубном исполнении
	63 979,59

	34
	Участок тепловой сети от К-Металлургов7/Г до Металлургов, 5А, Сталеваров, 54, 56, 56А, 58, 58А
	К-Металлургов7/Г - К-Металлургов5А/Г
К-Металлургов5А/Г - Р7/Г
К-Металлургов5А/Г - ТП1 Металлургов, 5А
К-Сталеваров58/Г - ТП1 Сталеваров, 58
К-Сталеваров56/Г - ТП1 Сталеваров, 56
К-Сталеваров58А/Г - ТП1 Сталеваров, 58А
Р6/Г - ТП1 Сталеваров, 54
Р7/Г - Сталеваров. 56А

	Ду150мм 
Ду125мм

Ду80мм

Ду70мм

Ду70мм

Ду70мм

Ду70мм

Ду70 мм
	62 м п.
134 м.п.
68 м п.
8 м п.
38 м п.
35 м п.
18 м п.
11 м п.

Протяженность: 0,374 км
	1953, 1954, 1955, 1957
	В непроходном канале и бесканальная, в ППУ изоляции с системой ОДК, в техподполье  в двухтрубном исполнении
	18 410,02

	35
	Участок внутриквартальной тепловой сети от К(Ю)-Луначарского43/54 до Луначарского 39, 41, 43, 52
	К(Ю)-Луначарского43/54 - Р1/54
К(Ю) -Луначарского43/54 - В-Луначарского43/54
В-Горького28/54 - ТП1 Победы, 52/28 (лечеб.корп.)
К-Кухня/54 - В-Горького28/54
Р1/54 - Луначаркого, 41
В-Луначарского - ТП1 Луначарского, 43
К(Ю)-Луначарского43/54 - ТП1 Луначарского, 39
К-Кухня/54 - Победы 52/28
К-Прачечная - Победы 52/28 (прачечная)
	Ду125 мм
Ду100 мм
Ду100 мм
Ду80 мм
Ду70 мм
Ду70 мм
Ду50 мм
Ду50 мм
Ду50 мм
	22 м п.
77 м п.
68 м п.
65 м п.
5 м п.
29 м п.
59 м п.
10 м п.
5 м п.
Протяженность: 0,340 км
	1973, 1975
	В непроходном канале и бесканальная, в ППУ изоляции с системой ОДК, в техподполье  в двухтрубном исполнении
	22 137,22

	36
	Участок тепловой сети от ТК-42/Ломоносова до здания по ул. Менделеева, 4 с ответвлениями
	ТК-42/ЛОМОНОСОВА - К-ЛОМ30-32/204
К-ЛОМ30-32/204 - К-ЛОМ30А/204
К-ЛОМ30А/204 - К-ЛОМ30/204
К-ЛОМ30/204 - К-МЕНД2/204
К-МЕНД2/204 - В_МЕНД2/204
В_МЕНД2/204 - 1ТП Менделеева, 2
К-МЕНД2/204 - В_МЕНД4/204
В_МЕНД4/204 -  1ТП Менделеева, 4
К-ЛОМ30/204 - В_ЛОМ30/204
В_ЛОМ30/204 - 1ТП Ломоносова .30
К-ЛОМ30-32/204 - В_ЛОМ32/204
В_ЛОМ32/204- 1ТП Ломоносова .32
К-ЛОМ30А/204-В_ЛОМ30А/204
	Ду125 мм
Ду100 мм
Ду100 мм
Ду100 мм
Ду70 мм
Ду70 мм
Ду70 мм
Ду70 мм
Ду70 мм
Ду70 мм
Ду70 мм
Ду80 мм
Ду40 мм
	29м.п.
20 м.п.
46 м.п.
66м п.
16 м.п.
9 м.п.
85м.п.
3 м п.
5 м.п.
1м.п.
15 м.п.
27м п.
22 м.п.
Протяженность: 0,344 км
	1956, 1998
	В непроходном канале и бесканальная, в ППУ изоляции с системой ОДК, в техподполье  в двухтрубном исполнении
	24 767,19

	
	
	
	
	4,496 км
	
	
	334 776,62

	2025 год

	37
	Участок магистральной тепловой сети от К-6/Данилова до К-11/Данилова
	К-6/Сталеваров - К-11/Данилова
К-10а/Данилова - К-ГАРАЖ/10
К-8/Данилова - Р29/10
К-9/Данилова - Р26/10
К-9/Данилова - Данилова, 26
К-10/Данилова - Данилова, 24
Р26/10 - Данилова, 19
К-12/10 - ТП1 Верещагина 5
	Ду300 мм
Ду250 мм
Ду150 мм
Ду125 мм
Ду125 мм
Ду125 мм
Ду100 мм
Ду80 мм
	429 м.п.
40 м п.
25 м п.
21 м п.
43 м п.
61 м п.
4 м п.
91 м п.
Протяженность: 0,714
	1967, 1968, 1973, 1983, 1990
	В непроходном канале, в ППУ изоляции с системой ОДК, в техподполье  в двухтрубном исполнении
	106 055,55

	38
	Участок внутриквартальной тепловой сети от К-14А/Ленина до Ленина, 133, 133А, 133Б, 133В, 135, 137
	К-14/Ленина - К-Ленина133/204
К-Ленина133 /204 - К-Ленина135/204
К-Ленина138/204 - К-Ленина133Б/204
К-Ленина135/204 - ТП1 Ленина, 135
К-Ленина133/204 - ТП1 Ленина, 133
К-Ленина133Б/204 - ТП1 Ленина, 133А
К-Ленина133Б/204 - ТП1 Ленина, 133Б
Р11/204 - ТП1 Ленина, 137
К-Ленина133В/204 - ТП1 Ленина, 133В
	Ду150 мм
Ду125 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду70 мм
Ду50 мм
Ду50 мм
Ду50 мм
	24 м п.
28 м п.
103 м п.
28 м п.
53,6 м п.
59 м п.
7 м п.
50 м п.
7 м п.
Проотяженность: 0,3596
	1956, 1958, 1994
	В непроходном канале и бесканальная, в ППУ изоляции с системой ОДК, в техподполье  в двухтрубном исполнении
	27 331,92

	39
	Участок тепловой сети от ТК-45/Ломоносова до здания по ул. Ломоносова, 17,  от здания по пр. Строителей, 39 до зданий по пр. Строителей, 37,47 с ответвлениями.
	ТК-45/ЛОМОНОСОВА - В(В)_СТР35/207
В(В)_СТР35/207 - Р7/207
Р7/207 - В(Ю)_СТР35/207
В(Ю)_СТР35/207 - К-ЛОМ19/207
К-ЛОМ19/207 - В(С)_ЛОМ19/207
В(С)_ЛОМ19/207 - Р9/207
Р9/207 - В(З)_ЛОМ19/207
В(З)_ЛОМ19/207 - К-ЛОМ17/207
К-ЛОМ17/207 - В_ЛОМ17/207
В_ЛОМ17/207 - 1 ТП Ломоносова, 17
В(Ю)_СТР39/207 - К-СТР37/207
К-СТР37/207 - В_СТР37/207
В_СТР37/207 - 1 ТП Строителей, 37
В(З)_СТР39/207 - В(В)_СТР43/207
В(Ю)_СТР39/207 - К-СТР41-45/207
К-СТР41-45/207 - В(З)_СТР41/207
К-СТР41-45/207 - В(В)_СТР45/207
В(В)_СТР45/207 - Р1/207
Р1/207 - В(З)_СТР45/207
В(З)_СТР45/207 - К-СТР47/207
К-СТР47/207 - В_СТР47/207
В_СТР47/207- 1 ТП Строителей, 47
К-СТР47/207 - В_БАБ17/207
	Ду200мм
Ду200мм
Ду100мм
Ду100мм
Ду80мм
Ду80мм
Ду80мм
Ду80мм
Ду80мм
Ду80мм
Ду80мм
Ду80мм
Ду80мм
Ду150мм
Ду100мм
Ду100мм
Ду100мм
Ду100мм
Ду100мм
Ду100мм
Ду80мм
Ду80мм
Ду50мм

	22 м.п. 
39 м п.
5 м п.
15 м п.
11 м п.
50 м п.
5 м п.
55 м п.
30 м п.
5 м п.
8 м п
22 м п.
2 м п.
20 м п.
46 м п.
23 м п.
33 м п.
2 м п.
8 м п.
41 м п.
30 м п
50 м п.
54 м п

Протяженность: 0,577 км
	1959, 1961, 1962, 1968, 1977
	В непроходном канале и бесканальная, в ППУ изоляции с системой ОДК, в техподполье  в двухтрубном исполнении
	44 731,81

	40
	Участок тепловой сети от К-11А/Ленина до Ломоносова, 35А, до Ленина, 151
	К-11А/ЛЕНИНА - К-ЛЕН143-145/1
К-ЛЕН143-145/1- В(З)_ЛЕН143/211
В(З)_ЛЕН143/211- Р3/1
Р3/1- В(В)_ЛЕН143/211
В(В)_ЛЕН143/211- Р17/1
Р17/1- К-ЛОМ39/1
К-ЛОМ39/1- Р4/211
Р4/211- Р5/211
Р5/211- К-ЛОМ35/1
К-ЛОМ35/1- К-ЛОМ35А/1
К-ЛЕН143-145/1- В(В)_ЛЕН145/211
В(В)_ЛЕН145/211- Р1/1
К-Ломоносова35А-1 - В(С)-Ломоносова33/211
Р1/1- В(З)_ЛЕН145/211
В(З)_ЛЕН145/211- В(В)_ЛЕН149/211
В(В)_ЛЕН149/211- Р2/1
Р2/1- В(З)_ЛЕН149/211
В(З)_ЛЕН149/211- В_ЛЕН151/211
Р2/1 - 1ТП Ленина 149
Р1/1 - 1ТП Ленина 145
Р3/1- 1ТП Ленина 143
Р17/1 - В_ЛЕН141/211
В_ЛЕН141/211- 1ТП Ленина 141
К-ЛОМ39/1 - В_ЛОМ39/211
В_ЛОМ39/211 -1ТП Ломоносова 39
Р4/211- В_ГСК/1
В_ГСК/1- 1ТП Ломоносова 39 ГСК
Р5/211- В_ЛОМ37/211
В_ЛОМ37/211-1ТП Ломоносова 37
К-ЛОМ35/1-В_ЛОМ35/211
В_ЛОМ35/211-1ТП Ломоносова 35
К-ЛОМ35А/1 - В_ЛОМ35А/211
В_ЛОМ35А/211- 1ТП Ломоносова 35а
	Ду200мм

Ду150мм Ду150мм Ду150мм 
Ду150мм 
Ду150мм 
Ду125мм Ду125мм 
Ду125мм 
Ду125мм 
Ду125мм
Ду125мм 
Ду125мм 
Ду100мм
Ду100мм Ду100мм

Ду100мм

Ду80мм

Ду80мм

Ду80мм

Ду80мм

Ду80мм

Ду80мм

Ду80мм

Ду80мм

Ду50мм

Ду50мм

Ду80мм

Ду80мм

Ду80мм

Ду80мм

Ду50мм

Ду50 мм


	23м.п.
17 м.п.
3м п.
11 м п.
63м п.
73 м п.
48м п.
46 м п.
73 м п.
35м п.
18м п.
11 м п.
38 м п.
2м п.
42м п.
1 м п.
13м п.
40 м п.
14 м п.
47 м п.
52 м п.
7м п.
8 м п.
12м п.
1м п.
9 м п.
1 м п.
8м п.
10 м п.
14м п.
3 м п.
30 м п.
1 м п.

Протяженность: 0,774км
	1956, 1962, 1967
	В непроходном канале и бесканальная, в ППУ изоляции с системой ОДК, в техподполье  в двухтрубном исполнении
	50 379,67

	
	
	
	
	
	
	
	

	41
	Участок внутриквартальной тепловой сети от ТК-16/Белова до Юбилейная, 12, Белова, 23, 27
	ТК-16/Белова - К-Белова23/23
К-Белова23/23 - ТП1 Юбилейная, 12
К-Белова23/23 - В(З)-Белова23/23
В(З)-Белова23/23 - ТП1 Белова, 23
Р74/23 - ТП1 Белова, 27
	Ду150 мм
Ду100 мм
Ду100 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
	8 м п.
67 м п.
19 м п.
19 м п.
85 м п.
Протяженность: 0,198 км
	1980, 1981
	В непроходном канале, в ППУ изоляции с системой ОДК, в техподполье  в двухтрубном исполнении
	16 039,90

	42
	Участок тепловой сети от ТК-44Б/Ломоносова до здания по пр. Строителей, 18
	ТК-44Б/ЛОМОНОСОВА - В(З)_СТР20/205
В(З)_СТР20/205- Р4/205
Р4/205- В(В)_СТР20/205
В(В)_СТР20/205- В_СТР18/205
В_СТР18/205- 1 ТП Строителей, 18
Р4/205 -1 ТП Строителей, 20
	Ду100 мм
Ду100 мм
Ду70 мм
Ду80 мм
Ду70 мм
Ду70 мм
	92м.п.
44 м.п.
60м п.
29 м п.
27м п.
1 м п.
Протяженность: 0,253км
	1975
	В непроходном канале и бесканальная, в ППУ изоляции с системой ОДК, в техподполье  в двухтрубном исполнении
	14 745,57

	43
	Участок тепловой сети от К-Вологодская 19/81-83 до ул. Сталеваров,74 и до К-Победы21/81-83
	Р8/81-83-В(З)_ВОЛ19/81-83
В(З)_ВОЛ19/81-83-К-ПОБ21/81-83
К-ВОЛ19/81-83 - В(С)_ВОЛ19/81-83
В(С)_ВОЛ19/81-83 - Р8/81-83
Р8/81-83 - 1ТП Вологодская, 19
К-ВОЛ19/81-83 - К-ВОЛОГ21/81-83
К-ВОЛОГ21/81-83 - К-ПОБ19/81-83
К-ПОБ19/81-83 - В_СТАЛ74/81-83
В_СТАЛ74/81-83 - 1ТП Сталеваров, 74
К-ПОБ19/81-83 - В_ПОБ19/81-83
В_ПОБ19/81-83- 1ТП Победы, 19
К-ВОЛОГ21/81-83 - В_ВОЛ21/81-83
В_ВОЛ21/81-83- 1ТП Вологодская, 21
	Ду250 мм
Ду250 мм
Ду100 мм
Ду100 мм
Ду100 мм
Ду125 мм
Ду100 мм
Ду80мм
Ду80мм
Ду80мм
Ду80мм
Ду80мм
Ду80мм
	5 м.п.
16 м.п.
10 м.п.
56 м.п.
1м.п.
80 м.п.
48 м.п.
175м.п.
5 м.п.
6 м.п.
41 м.п.
37 м.п.
5 м.п.
Протяженность: 0,485 км
	1967, 1968, 1970, 1975
	В непроходном канале и бесканальная, в ППУ изоляции с системой ОДК, в техподполье  в двухтрубном исполнении
	32 509,82

	44
	Участок тепловой сети от К(В)-Ломоносова 47/213 до ул. Ломоносова, 51, 55
	К(В)-ЛОМ47/213 - К(С)-ЛОМ47/213
К(С)-ЛОМ47/213 - К-ЛОМ49/213
К-ЛОМ49/213 - К-ЛОМ53/213
К-ЛОМ53/213 - Р1/213
Р1/213 - В_ЛОМ53/213
В_ЛОМ53/213 - 1 ТП Ломоносова, 53
Р1/213 - В_ЛОМ55/213
В_ЛОМ55/213 - 1 ТП Ломоносова, 55
К-ЛОМ53/213 - К-ЛОМ57/213
К-ЛОМ57/213 - В_ЛОМ51/213
В_ЛОМ51/213 - 1 ТП Ломоносова, 51
К-ЛОМ49/213 - В_ЛОМ49/213
В_ЛОМ49/213 - 1 ТП Ломоносова, 49
К(С)-ЛОМ47/213 - В_ЛОМ47/213
	Ду150мм
Ду125мм
Ду125мм
Ду100мм
Ду100мм
Ду100мм
Ду100мм
Ду100мм
Ду100мм
Ду80мм
Ду80мм
Ду80мм
Ду80мм
Ду100мм
	28м п.
57 м п.
52 м п.
40 м п
11 м п.
11 м п.
54 м п.
4 м п.
18 м п.
16 м п.
2 м п.
28 м п.
2 м.п.
11 м.п.

Протяженность: 0,334 км
	1963, 1968
	В непроходном канале и бесканальная, в ППУ изоляции с системой ОДК, в техподполье  в двухтрубном исполнении
	19 315,96

	45
	Участок внутриквартальной тепловой сети от К-Советский18/9А до ул. Социалистическая, 23, 25, 29
	К-Советский18/9А - К-Советский16/9А
К-Советский18/9А - К-Социалистическая25/9А
К-Социалистическая25/9А - Р31/9А
К-Социалистическая25/9А - ТП1 Социалистическая, 23
Р31/9А - ТП1 Социалистическая, 25
Р31/9А - ТП1 Социалистическая, 29
	Ду250 мм
Ду70 мм
Ду70 мм
Ду50 мм
Ду50 мм
Ду50 мм
	46 м п.
54 м п.
4 м п.
50 м п.
5 м п.
63 м п.
Протяженность: 0,222 км
	1967, 1984, 1986, 1989, 1999
	В непроходном канале и бесканальная, в ППУ изоляции с системой ОДК, в техподполье  в двухтрубном исполнении
	14 042,46

	46
	Участок тепловой сети от К-Белова48/23 до здания по ул.Белова, 48
	К_К_БЕЛ48/23 - В_К.БЕЛ48/23
	Ду125мм
	96,5 м.п.
Протяженность: 0,0965км
	1987
	В непроходном канале, в ППУ изоляции с системой ОДК, в техподполье  в двухтрубном исполнении
	10 592,74

	
	
	
	
	4,013 км
	
	
	335 745,40

	2026 год

	47
	Участок внутриквартальной тепловой сети от К-Победы126/21 до пр. Победы, 122, 124, 130, 132,
	К-Победы126/21 - В(Ю)-Победы132/21
К-Победы124/21 - К3-Победы122/21
К3-Победы122/21 - К2-Победы122/21 
Р7/21 - ТП1 Победы, 130
К3-Победы122/21 - ТП1 Победы, 122
К-Победы124/21 - ТП1 Победы, 124
К2-Победы122/21 - ТП2 Победы, 122
К2-Победы122/21 - ТП1 Победы, 122
	Ду150 мм
Ду125 мм
Ду100 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду70 мм
Ду70 мм
Ду70 мм
	169 м п.
115 м п.
53 м п.
29 м п.
22 м п.
47 м п.
22 м п.
73 м п.
Протяженность:0,530 км
	1980. 1981, 1982, 1983
	В непроходном канале, в ППУ изоляции с системой ОДК, в техподполье  в двухтрубном исполнении
	51 697,72

	48
	Участок внутриквартальной тепловой сети от К-Моченкова2-14/ФМК до Моченкова, 2, 14, 14А
	
К-Моченкова2-14/ФМК - Р36/ФМК
В(Ю)-Моченкова4/ФМК - К-Моченкова2-14/ФМК
Р36/ФМК - Р51/ФМК
К-Моченкова2-14/ФМК - Р48/ФМК
Р-36/ФМК - ТП3 Моченкова, 14
Р-51/ФМК - Р52/ФМК
Р-52/ФМК - ТП3 Моченкова, 14А
Р-52/ФМК - Р-53/ФМК
Р-48/ФМК - ТП3 Моченкова, 2
Р-48/ФМК - ТП2 Моченкова, 2
Р-32/ФМК - ТП1 Моченкова, 14
Р-34/ФМК - ТП2 Моченкова, 14
Р-50/ФМК - ТП1 Моченкова, 14А
Р-51/ФМК - ТП2 Моченкова, 14А
Р-53/ФМК - ТП4 Моченкова, 14А
Р-53/ФМК - ТП5 Моченкова, 14А
Р-47/ФМК - ТП4 Моченкова, 2
Р-49/ФМК - ТП1 Моченкова, 2
	
Ду150 мм
Ду150 мм
Ду100 мм
Ду100 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду60 мм
Ду60 мм
Ду50 мм
Ду50 мм
Ду50 мм
Ду50 мм
Ду50 мм
Ду50 мм
Ду50 мм
Ду50 мм
	
109,3 м п.
46,8 м п.
68 м п.
62,2 м п.
2 м п.
22 м п.
1 м п.
1 м п.
32 м п.
19 м п.
5 м п.
5 м п.
1 м п.
1 м п.
1 м п.
32 м п.
1 м п.
45 м п.
Протяженность: 0,4543 км
	1980, 1982
	В непроходном канале, в ППУ изоляции с системой ОДК, в техподполье  в двухтрубном исполнении
	25 345,82

	49
	Участок тепловой сети от здания по пр. Победы, 123 до пр. Победы, 109 с врезками
	В(Ю)-Победы117/16 - К-Победы117/16
К_ПОБ117/16 - В(Ю)_ПОБ117/16 
К_ПОБ117/16 - В(В)_ПОБ115/16
В(В)_ПОБ115/16 - Р35/16
Р35/16- Р36/16
Р36/16-Р37/16
Р37/16 - Р38/16
Р38/16 - Р39/16
Р39/16 - В(З)_ПОБ115/16
В(З)_ПОБ115/16- К_ПОБ109/16
К_ПОБ117/16-В(З)_ПОБ123/16
В(З)_ПОБ123/16 - Р13/16
Р13/16 - 1 ТП Победы, 123
Р35/16 - 1 ТП Победы, 115
Р36/16 - 2 ТП Победы, 115
Р38/16 - 3ТП Победы, 115
Р39/16 - 4ТП Победы, 115
Р37/16 - В(С)_ПОБ115/16
В(С)_ПОБ115/16- В_ПОБ113/16
В_ПОБ113/16 - 1ТП Победы, 113
	Ду200 мм
Ду150мм
Ду150мм
Ду150мм
Ду150мм
Ду150мм
Ду150мм
Ду125 мм
Ду125 мм
Ду125 мм
Ду125 мм
Ду125 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду70 мм
Ду70 мм
Ду70 мм
	9 м п.
33 м.п.
27м.п.
42м п.
20 м.п.
23 м.п.
42м.п.
27м п.
27 м.п.
40м.п.
54 м.п.
2м п.
1 м.п.
1м.п.
1м.п.
1 м.п.
8м п.
48 м.п.
7м.п.
Протяженность: 0,413 км
	1975, 1976, 1978
	В непроходном канале, в ППУ изоляции с системой ОДК, в техподполье  в двухтрубном исполнении
	29 850,00

	50
	Участок внутриквартальной тепловой сети от К-16/Ленина до ул. Менделеева, 14, б-р Доменщиков, 39А
	К-16/Ленина - Р1/204
Р1/204 - В(С)-Доменщиков41/204
В(С)-Доменщиков41/204 - В(Ю)-Доменщиков41/204
В(Ю)-Доменщиков41/204 - В(С1)-Менделеева14/204
В(С1)-Менделеева14/204 - ТП1 Меделеева, 14
Р9/204 - ТП1 Доменщиков, 41
Р7/204 - ТП1 Доменщиков, 39Б
Р6/204 - ТП1 Доменщиков, 39
К-Доменщиков39А/204 - ТП1 Доменщиков, 39А
Р10/204 - ТП1 Менделеева, 14 (мастерские)
	Ду200мм Ду150мм
Ду125мм 
Ду100мм Ду100мм

Ду80мм

Ду80мм

Ду80мм

Ду80мм

Ду50 мм
	22 м п. 
5 м п.
70 м п.
220 м п.
6 м п.
8 м п.
1 м п.
1 м п.
46 м п.
30 м п.

Протяженность: 0,409
	1956, 1963, 1967, 2000
	В непроходном канале и бесканальная, в ППУ изоляции с системой ОДК, в техподполье  в двухтрубном исполнении
	25 156,10

	51
	Участок тепловой сети от здания по ул. Ломоносова, 40а до ул. Ленина, 108
	В(Ю)_МЕТ21А/203 - Р17/203
Р17/203 - Р16/203
Р16/203 - В(С)_ЛЕН110А/203
В(С)_ЛЕН110А/203 - Р7/203
Р7/203 - Р2/203
Р2/203 -  В(З)_ЛЕН110А/203
В(З)_ЛЕН110А/203 - В_ЛЕН110/203
В_ЛЕН110/203-1 ТП Ленина, 110
Р2/203 - В(Ю)_ЛЕН110А/203
В(Ю)_ЛЕН110А/203- В_ЛЕН109/203
В_ЛЕН109/203 - 1 ТП Ленина, 108
Р7/203 - 1 ТП Ленина, 110а
Р16/203 - В_ЛОМ38А/203
В_ЛОМ38А/203-1 ТП Ломоносова, 38а
Р17/203 - В_ЛОМ40А/203
В_ЛОМ40А/203- 1 ТП Ломоносова, 40а
	Ду100 мм
Ду100 мм
Ду100 мм
Ду100 мм
Ду100 мм
Ду100 мм
Ду70 мм
Ду70 мм
Ду70 мм
Ду70 мм
Ду70 мм
Ду80 мм
Ду50 мм
Ду50 мм
Ду70 мм
Ду70 мм
	6 м.п.
41м.п.
70 м п.
27 м п.
44 м п.
7 м п.
13 м п.
1 м п.
5 м п.
62 м п.
6 м п.
5 м п.
9 м п.
1 м п.
65 м п.
5 м п.
Протяженность: 0,367 м
	1959
	В непроходном канале и бесканальная, в ППУ изоляции с системой ОДК, в техподполье  в двухтрубном исполнении
	28 496,19

	52
	Участок внутриквартальной тепловой сети от ТК-7/Ветеранов до ул. Пионерская, 14Б, ул. Ветеранов, 9, 11, ул. Молодежная, 8
	ТК-7/Ветеранов - Р93/ФМК
Р93/ФМК - Р94/ФМК
ТК-7/Ветеранов - В-Ветеранов11/ФМК
В-Ветеранов11/ФМК - Р39/ФМК
ТК-6/Ветеранов - В-Ветеранов9/ФМК
В-Ветеранов9/ФМК - ТП1 Ветеранов, 9
ТК-7/Ветеранов - ТП1 Пионерская, 14Б 
Р39/ФМК - ТП3 Ветеранов, 11
Р39/ФМК - ТП 1 Ветеранов, 11
Р40/ФМК - ТП2 Ветеранов, 11
Р43/ФМК - ТП2 Ветеранов, 9
Р41/ФМК - ТП3 Ветеранов, 9
Р94/ФМК - ТП1 Молодежная, 8
	Ду200 мм
Ду100 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду70 мм
Ду70 мм
Ду70 мм
Ду70 мм
Ду50 мм
Ду50 мм
Ду50 мм
	99,5 м п.
140 м п.
28 м п.
1 м п.
40,2 м п.
59 м п.
101 м п.
3 м п.
54 м п.
1 м п.
1 м п.
1 м п.
29,3 м п.
Протяженность: 0,558 км
	1985, 1986, 1999, 2001
	В непроходном канале и бесканальная, в ППУ изоляции с системой ОДК, в техподполье  в двухтрубном исполнении
	38 593,01

	53
	Участок внутриквартальной тепловой сети от К-15/Луначарского до ул. Комсомольская, 19, Комсомольская, 15
	К-15/Луначарского - К-Комсомольская19/6
Р8/6 - К(З)-Комсомольская15/6
Р25/6 - В(Ю)-Комсомольская15/6
К-Комсомольская19/6 - Р8/6
К-Комсомольская19/6 - В-Комсомльская19/6
К(З)-Комсомольская15/6 - ТП3 Комсомольская, 15
Р16/6 - ТП1 Комсомольская, 21
В-Комсомольская19/6 - ТП1 Комсомольская, 19
Р8/6 - ТП1 Комсомольская, 17
К(З)-Комсомольская15/6 - ТП1 Комсомольская, 15
К(В)-Комсомольская15/6 - ТП2 Комсомольская, 15
	Ду150 мм
Ду150 мм
Ду150 мм
Ду125 мм
Ду100 мм
Ду100 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду70 мм
Ду70 мм
	128 м п.
81 м п.
15 м п.
64 м п.
47 м п.
200 м п.
4 м п.
50 м п.
4 м п.
10 м п.
8 м п.
Протяженность: 0,611 км
	1968, 1990, 1993
	В непроходном канале, в ППУ изоляции с системой ОДК, в техподполье  в двухтрубном исполнении
	44 029,49

	54
	Участок тепловой сети от ТК-7/Ленина до Советский, 35а, 39, Ленина, 39а
	ТК-7/ЛЕНИНА - К-СОВ41/8А
К-СОВ41/8А- К-СОВ35А/8А
К-СОВ35А/8А- К1-СОВ35А/8А
К1-СОВ35А/8А - В_СОВ35А/8А
К-СОВ41/8А - К-ЛЕН39А/8А
К-ЛЕН39А/8А - В(Ю)_ЛЕН39А/8А
В(Ю)_ЛЕН39А/8А - Р7/8А
Р7/8А - В(З)_ЛЕН39А/8А
В(З)_ЛЕН39А/8А - В_ЛЕН39/8А
Р7/8А - 1ТП Ленина, 39а
	Ду100мм
Ду80мм
Ду70мм
Ду70мм
Ду70мм
Ду70мм
Ду70мм
Ду70мм
Ду70мм
Ду50мм
	57м п.
23 м п.
14 м п.
23 м п.
17 м п.
10 м п.
3 м п.
3 м п.
8 м.п.
1 м.п.
Протяженность: 0,159 км
	1967, 1971
	В непроходном канале и бесканальная, в ППУ изоляции с системой ОДК, в техподполье  в двухтрубном исполнении
	13 522,65

	55
	Участок тепловой сети от К-Металлургов44/214 до здания по ул. Металлургов, 42
	К-МЕТ44/214 - В(З)_МЕТ44/214
В(З)_МЕТ44/214- Р1/214
Р1/214- В(В)_МЕТ44/214
В(В)_МЕТ44/214-В(З)_МЕТ42Б/214
Р1/214-1ТП Металлургов, 44
	Ду125 мм
Ду125 мм
Ду100 мм
Ду100 мм
Ду100 мм


	20м.п.
59 м.п.
50м п.
34 м п.
16м п.

Протяженность: 0,179 км
	1967
	В непроходном канале, в ППУ изоляции с системой ОДК, в техподполье  в двухтрубном исполнении
	11 060,24

	56
	Участок тепловой сети от К-Маркса76/103 до зданий по ул. Маркса, 72а, 74б, 78 с врезками
	К-Маркса78/103 - К-Маркса76/103
К-Маркса76/103 - К-горького51/103
К-Маркса78/103 - ТП1 К. Маркса, 78
К-Маркса76А/103 - ТП1 К. Маркса, 76А
К-Маркса76/103 - ТП1 К. Маркса, 76
К-Маркса76/103 - ТП1 К.Маркса, 74Б
К-Маркса74/103 - ТП1 К.Маркса, 74А
К-Маркса74/103 - ТП1 К.Маркса, 74
К-Маркса72А/103 - ТП1 К.Маркса, 72А
К-Горького51/103 - Горького, 51
	Ду125 мм
Ду100 мм
Ду50 мм
Ду50 мм
Ду50 мм
Ду50 мм
Ду50 мм
Ду50 мм
Ду50 мм
Ду50 мм
	50 м п.
97,1 м п.
11 м п.
17 м п.
10 м п.
84 м п.
25 м п.
12 м п.
13 м п.
17 м п.
Протяженность: 0,3361 км
	1956, 1958, 1960, 1961, 1963, 1973
	В непроходном канале и бесканальная, в ППУ изоляции с системой ОДК, в техподполье  в двухтрубном исполнении
	23 220,64

	57
	Участок тепловой сети от ТК-4А/Коммунистов до зданий по ул. Советский, 35 и Дзержинского, 30
	ТК-4А/КОММУНИСТОВ - Р42/8А
Р42/8А- К(З)-КОММ32/8А
К(З)-КОММ32/8А- К(С)-КОММ32/8А
К(С)-КОММ32/8А- К-СОВ33/8А
К-СОВ33/8А- В(С)_СОВ35/8А
В(С)_СОВ35/8А- Р26/8А
К(С)-КОММ32/8А - В_КОММ32/8А
К(З)-КОММ32/8А- В_ДЗЕР30/8А
В_ДЗЕР30/8А- 1ТП Дзержинского, 30
	Ду200мм Ду150мм 
Ду150мм Ду150мм

Ду70мм

Ду70мм

Ду50мм

Ду80мм

Ду80 мм

	1м.п.
9 м.п.
63м п.
26м п.
8м п.
2м п.
25м.п.
23,4 м.п.

51м п.

Протяженность: 0,2084 км
	1967, 1971. 1992, 1999
	В непроходном канале и бесканальная, в ППУ изоляции с системой ОДК, в техподполье  в двухтрубном исполнении
	16 148,65

	58
	Участок тепловой сети от К-Металлургов65/215 до здания по ул. Металлургов, 51 с врезками на дома
	К-МЕТ65/215 - К-МЕТ59/215
К-МЕТ59/215- К-МЕТ57/215
К-МЕТ57/215 - К-МЕТ55/215
К-МЕТ55/215- К-МЕТ53/215
К-МЕТ53/215- В(З)_МЕТ51/215
К-МЕТ53/215- В_МЕТ53/215
В_МЕТ53/215- 1 ТП Металлургов, 53
К-МЕТ55/215- В(С)_МЕТ55/215
К-МЕТ57/215-В_МЕТ57/215
К-МЕТ59/215- В_МЕТ59/215
В_МЕТ59/215- 1 ТП Металлургов, 59
К-МЕТ65/215-Р15/215
Р15/215- В_МЕТ61/215
В_МЕТ61/215-1 ТП Металлургов, 61
	Ду200 мм
Ду150 мм
Ду150 мм
Ду150 мм
Ду125 мм
Ду70 мм
Ду80 мм
Ду70 мм
Ду70 мм
Ду70 мм
Ду80 мм
Ду50 мм
Ду50 мм
Ду50 мм
	106 м.п.
38 м.п.
35м п.
36м п.
17м п.
9м п.
25м.п.
9 м.п.
6м п.
3м п.
35м п.
29м.п.
4 м.п.
6м п.
Протяженность: 0,358 км
	1961
	В непроходном канале и бесканальная, в ППУ изоляции с системой ОДК, в техподполье  в двухтрубном исполнении
	30 414,96

	
	
	
	
	4,583 км
	
	
	337 535,46

	2027 год

	59
	Участок внутриквартальной тепловой сети от жилого дома пр. Победы, 88 до жилого дома пр. Победы, 92, жилого дома Набережная, 39, жилого дома Набережная 39А
	В(З) - Победы88/9 - Р9/9
Р9/9 - Р8/9
К-Победы92/9 - Р15/9
Р8/9 - К-Победы92/9
Р15/9 - ТП1 Набережная, 39
Р9/9 - ТП1 Победы, 88
Р12/9 - ТП1 Набережная, 37
Р15/9 - Р18/9
Р18/9 - ТП4 Набережная, 39
Р8/9 - Р58/9
Р8/9 - ТП1 Набережная, 37А
Р13/9 - ТП1 Победы, 92
Р14/9 - ТП2 Победы, 92
Р16/9 - ТП2 Набережная, 39
Р17/9 - ТП3 Набережная, 39 
Р18/9 - ТП5 Набережная, 39
Р57/9 - ТП1 Набережная, 39А
Р19/9 - ТП5 Набережная, 39
	Ду200 мм
Ду150 мм
Ду150 мм
Ду125 мм
Ду100 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду50 мм
Ду50 мм
Ду50 мм
Ду50 мм
Ду50 мм
Ду50 мм
Ду50 мм
Ду40 мм
	27 м п.
43 м п.
83 м п.
75 м п.
1 м п.
8 м п.
2 м п.
119 м п.
1 м п.
87 м п.
32 м п.
1 м п.
1 м п.
1 м п.
1 м п.
29 м п.
59 м п.
17 м п.
Протяженность: 0,587 км
	1989, 2001
	В непроходном канале и бесканальная, в ППУ изоляции с системой ОДК, в техподполье  в двухтрубном исполнении
	30 681,38

	60
	Участок тепловой сети от К-13М/Металлургов до зданий по ул. Металлургов, 34 и ул. Гагарина, 26
	К-13М/МЕТАЛЛУРГОВ - К-1/213
К-1/213 -К-2/213
К-2/213- К-ГАГ20-24/214
К-ГАГ20-24/214-В(Ю)_ГАГ24/214
В(Ю)_ГАГ24/214- Р5/214
Р5/214 - В(С)_ГАГ24/214
Р5/214 - 1 ТП Гагарина, 24
В(С)_ГАГ24/214 - В(Ю)_ГАГ26/214
В(Ю)_ГАГ26/214 - Р6/214
Р6/214 - В(В)_ГАГ26/214
Р6/214 - 1 ТП Гагарина, 26
К-ГАГ20-24/214 - В(С)_ГАГ20/214
В(С)_ГАГ20/214 - Р4/214
Р4/214 - 1 ТП Гагарина, 20
Р4/214 - В(Ю)_ГАГ20/214
В(Ю)_ГАГ20/214- К-МЕТ34/214
К-МЕТ34/214- В_МЕТ34/214
В_МЕТ34/214 - 1 ТП Металлургов, 34
К-МЕТ34/214 - В_МЕТ36/214
В_МЕТ36/214 - 1 ТП Металлургов, 36
К-1/213 - В_ГАГ39/213
В_ГАГ39/213 - 1 ТП Гагарина, 39
К-ГАГ20-24/214 - В_ГАГ22/214
В_ГАГ22/214- 1 ТП Гагарина, 22
	Ду250 мм
Ду200 мм
Ду150 мм
Ду100 мм
Ду100 мм
Ду80 мм
Ду70 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду70 мм
Ду70 мм
Ду100 мм
Ду100 мм
Ду70 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду70 мм
Ду70 мм
Ду70 мм
Ду70 мм
Ду70 мм
Ду70 мм
Ду50 мм
Ду50 мм
	25 м.п.
81 м п.
32 м п.
13 м.п.
38 м п.
29 м п.
1 м п.
19 м п.
36 м п.
14 м п.
1 м п.
5 м п.
27 м п.
1 м п.
46 м п.
34 м п.
7 м п.
1 м п.
38 м п.
40 м п.
13 м п.
40 м п.
60 м п.
4 м п.
Протяженность: 0,605 км
	1961, 1963, 1967
	В непроходном канале и бесканальная, в ППУ изоляции с системой ОДК, в техподполье  в двухтрубном исполнении
	40 135,99

	61
	Участок тепловой сети от  ТК-2А/Гоголя до здания по ул. Гоголя, 40, от К_Первомайская15А-35/20 до К2_Первомайская35/20
	ТК-2А/ГОГОЛЯ - К(СЗ)_ГОГ40/20
К(СЗ)_ГОГ40/20- К_ГОГ40/20
К_ГОГ40/20- В_ГОГ40/20
К_ПЕРВ15А-35/20 - К3_ПЕРВ35/20
К3_ПЕРВ35/20- К2_ПЕРВ35/20
К3-Первомайская35/20 - В(СВ)-Первомайская35/20
К2-Первомайская35/20 - В(В)-Первомайская35/20

	Ду250мм 
Ду250мм

Ду80мм

Ду125мм Ду125мм

Ду80мм

Ду70 мм
	56 м п.
49 м п.
18м п.
39 м.п.
51 м п.  
8 м п.
8 м п.

Протяженность: 0,229 км
	1981, 1989
	В непроходном канале, в ППУ изоляции с системой ОДК, в техподполье  в двухтрубном исполнении
	32 532,84

	62
	Участок внутриквартальной тепловой сети от К-Мамлеева3/3 до ул. Парковая, 1, 6, 7, 9, 9А
	К-Мамлеева3/3 - К-Парковая7/3
К-Храм/3 - К-Церковь/3
К-Парковая7/3 - ТП1 Парковая, 9
К-Парковая7/3 - ТП1 Парковая, 7
К-Парковая9/3 - ТП1 Парковая, 9А
К-Мамлеева3/3 - ТП1 Парковая, 6
К-Церковь/3 - ТП1 Парковая1 (церковь)
К-Воскр.школа/3 - ТП1 Парковая, 1 (воскр.школа)
	Ду150 мм
Ду150 мм
Ду70 мм
Ду70 мм
Ду70 мм
Ду70 мм
Ду50 мм
Ду50 мм
	190 м п.
16 м п.
25 м п.
41 м п.
160 м п.
23 м п.
23 м п.
35 м п.
Протяженность: 0,513 км
	1968, 1975, 1987, 1996, 1997
	В непроходном канале и бесканальная, в ППУ изоляции с системой ОДК, в техподполье  в двухтрубном исполнении
	46 244,03

	63
	Участок внутриквартальной тепловой сети от ТК-8'/Труда до ул. Луначарского, 5, 5А, 6, 10, ул. Горького, 12, 14
	ТК-8'/Труда - К-Луначарского5-11/8А
К-Луначарского5-11/8А - К-Луначарского5/8А
В(В)-Луначарского10/8А - Р1А/8
К-Луначарского5/8А - В(Ю)-Горького14/8А
Р1А/8 - В(С)-Луначарского6/8А
В(С)-Луначарского6/8А - Р15/8А
Р15/8А - ТП1 Луначарского, 6
К-Горького12/8 - В-Горького12/8А
К-Луначарского5/8А - В-Луначарского5/8А
Р1А/8 - ТП2 Луначарского, 10
Р15/8А - ТП2, Луначарского, 6
Р1А-1 - ТП1 Луначарского, 10 
К-Горького12/8 - В-Луначарского5А/8А
Р15А/8А - В(Ю)-Луначарского6/8А
	Ду200 мм
Ду125 мм
Ду125 мм
Ду100 мм
Ду100 мм
Ду100 мм
Ду80 мм
Ду70 мм
Ду70 мм
Ду70 мм  
Ду70 мм
Ду70 мм
Ду50 мм
Ду50 мм
	76 м п.
55 м п.
8 м п.
85 м п.
83 м п.
39 м п.
41,7 м п.
15 м п.
26 м п.
34 м п.
2 м п.
5 м п.
49 м п.
38,3 м п.
Протяженность: 0,557 км
	1967, 1970, 1979, 1980, 1989
	В непроходном канале и бесканальная, в ППУ изоляции с системой ОДК, в техподполье  в двухтрубном исполнении
	42 441,07

	64
	Участок тепловой сети от здания по ул. Чкалова 10 до здания по ул. Устюженская, 36
	В(Ю)_ЧКАЛ10/5 - К-ЧКАЛ8/5
К-ЧКАЛ8/5- Р45/5
Р45/5- К-ЧКАЛ4-6/5
К-ЧКАЛ4-6/5- К-ЧКАЛ4/5
К-ЧКАЛ4/5- К-ЧКАЛОВА/5
К-ЧКАЛОВА/5- К-ЗАПАД3/5
К-ЗАПАД3/5- К-ЗАПАД5/5
К-ЗАПАД5/5- К-УСТ36/5
К-УСТ36/5- В_УСТ36/5
В_УСТ36/5- 1ТП Устюженская, 36
К-ЗАПАД3/5 - В_ЗАП3/5
В_ЗАП3/5- 1ТП Западная, 3
К-ЧКАЛ4/5 - К-ЧКАЛ2/5
К-ЧКАЛ2/5- В_ЧКАЛ4/5
В_ЧКАЛ4/5- 1ТП Чкалова, 4
Р45/5-В_ЧКАЛ6/5
В_ЧКАЛ6/5- 1ТП Чкалова, 6
К-ЧКАЛ8/5-В_ЧКАЛ8/5
В_ЧКАЛ8/5- 1ТП Чкалова, 8
	Ду100 мм
Ду100 мм
Ду100 мм
Ду100 мм
Ду125 мм
Ду125 мм
Ду125 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду50 мм
Ду50 мм
Ду100 мм
Ду50 мм
Ду50 мм
Ду50 мм
Ду50 мм
Ду50 мм
Ду50 мм



	35м п.
39 м п.
21м п.
39м.п.
20 м п.
68м п.
13 м п.
39м п.
23 м.п.
1м.п.
12 м п.
9м.п.
10 м п.
31м п.
3м п.
3 м.п.
2 м п.
5м.п.
1м.п.
Протяженность: 0,374 км
	1964, 1967, 1994, 1995
	В непроходном канале и бесканальная, в ППУ изоляции с системой ОДК, в техподполье  в двухтрубном исполнении
	33 386,79

	65
	Участок тепловой сети от К-49/Вологодская до зданий по ул. Комсомольская, 41 и до ул. Вологодская 50а
	К-49/ВОЛОГОДСКАЯ - К-1/4
К-1/4 - В(З)_ВОЛ50/4
В(З)_ВОЛ50/4- Р2/4
Р2/4- В(В)_ВОЛ50/4
К-1/4-В(Ю)_ВОЛ54/4
В(Ю)_ВОЛ54/4- Р8/4
Р8/4- Р9/4
Р9/4- В(С)_ВОЛ54/4
В(С)_ВОЛ54/4- В(Ю)_ВОЛ56/4
В(Ю)_ВОЛ56/4- Р10/4
Р10/4- В(С)_ВОЛ56/4
В(С)_ВОЛ56/4- К-КОМС41/4
К-КОМС41/4- В_КОМС43/4
В_КОМС43/40 - 1ТП Комсомольская, 43
К-КОМС41/4- В_КОМС41/4
В_КОМС41/4- 1ТП Комсомольская, 41
Р10/4-1ТП Вологодская, 56
Р9/4-В(В)_ВОЛ54/4
Р8/4-1ТП Комсомольская, 54
Р2/4- Р14/4
Р14/4- 1ТП Вологодская, 50
Р14/4-В(Ю)_ВОЛ50/4
В(Ю)_ВОЛ50/4 - В_ВОЛ50А/4
В_ВОЛ50А/4- Р20/4
Р20/4-1ТП Вологодская, 50а
Р20/4- 2ТП Вологодская, 50а
	Ду250 мм
Ду250 мм
Ду250 мм
Ду200 мм
Ду200 мм
Ду200 мм
Ду200 мм
Ду200 мм
Ду125 мм
Ду125 мм
Ду125 мм
Ду100 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду150 мм
Ду150 мм
Ду100 мм
Ду100 мм
Ду100 мм
Ду100 мм
Ду100 мм
Ду100 мм
Ду32 мм





	83м п.
17м п.
5м п.
5м.п.
7 м п.
29м п.
24 м п.
14м п.
17 м.п.
31м.п.
33 м п.
40м.п.
11 м п.
10м п.
22м п.
51 м.п.
8 м п.
8м.п.
7м.п.
1м п.
1м.п.
59 м п.
22м п.
28м п.
28 м.п.
1,9 м п.

Протяженность: 0,5629 км
	1966, 1967, 1970, 1988
	В непроходном канале, в ППУ изоляции с системой ОДК, в техподполье  в двухтрубном исполнении
	49 677,60

	66
	Участок тепловой сети от здания по ул. Устюженская, 1 до зданий по ул. Устюженская, 3 и Бабушкина, 12
	В(С)_УСТ1/5 - Р31/5
Р31/5 - Р33/5
Р33/5 -В(З)_УСТ1/5
В(З)_УСТ1/5 -В(В)_УСТ3/5
В(В)_УСТ3/5- Р35/5
Р35/5- 1ТП Устюженская, 3
Р33/5- 1ТП Устюженская, 1
Р31/5 - В(Ю)_УСТ1/5
В(Ю)_УСТ1/5- ТК_ПАРК38/БАРДИНА
ТК_ПАРК38/БАРДИНА- К(З)-ДКС/5
К(З)-ДКС/5- В(З)_ДК/5
ТК_ПАРК38/БАРДИНА-В(З)_ПАРК38/5
В(З)_ПАРК38/5- Р41/5
Р41/5- В(В)_ПАРК38/5
В(В)_ПАРК38/5-В(З)_БАБ12/5
В(З)_БАБ12/5- Р30/5
Р30/5- В(Ю)_БАБ12/5
В(Ю)_БАБ12/5- В_БАБ10/5
В_БАБ10/5 - 1ТП Бабушкина, 10
ТК_ПАРК38/БАРДИНА - В_ПАРК44/5
В_ПАРК44/5- 1ТП Парковая, 44
	Ду200 мм
Ду200 мм
Ду150 мм
Ду150 мм
Ду150 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду150 мм
Ду150 мм
Ду125 мм
Ду125 мм
Ду125 мм
Ду125 мм
Ду125 мм
Ду125 мм
Ду125 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду70 мм
Ду70 мм




	3м п.
18м п.
34м п.
26м.п.
33 м п.
4м п.
4 м п.
6м п.
70м.п.
69м.п.
31 м п.
8м.п.
14м п.
5м п.
32м п.
2 м.п.
10 м п.
15м.п.
51 м.п.
93 м п.
1м.п.

Протяженность: 0,529 км
	1971, 1972, 1973, 1993
	В непроходном канале и бесканальная, в ППУ изоляции с системой ОДК, в техподполье  в двухтрубном исполнении
	46 928,70

	67
	Участок тепловой сети от ТК-2/Набережная до зданий по ул. Пролетарская, 52, Ленина, 26, 36
	ТК-2/НАБЕРЕЖНАЯ - К-ЛЕН36/9
К-ЛЕН36/9- В_ЛЕН36/9
В_ЛЕН36/9-Р34/9
Р34/9- 2ТП Ленина, 36
Р34/9 - 1ТП Ленина, 36
К-ЛЕН36/9- В(З)_ЛЕН26/9
В(З)_ЛЕН26/9- 1ТП Ленина, 26
ТК-2/НАБЕРЕЖНАЯ - В_ПРОЛ52/9
	Ду125 мм
Ду100 мм
Ду100 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду50 мм



	23м п.
21м п.
30м п.
58м.п.
4 м п.
45м п.
67 м п.
40м п.
Протяженность: 0,288 км
	1982, 1980
	В непроходном канале и бесканальная, в ППУ изоляции с системой ОДК, в техподполье  в двухтрубном исполнении
	17 018,64

	
	
	
	
	4,245 км
	
	
	339 047,04

	2028 год

	68
	Участок тепловой сети от К-9/Мира до Р10/213 и от Р10/213 до жилых домов по ул. Мира, 3, 7, 5А, 9
	К-9/МИРА - Р10/213
Р10/213 - В(З)_МИРА15/213
В(З)_МИРА15/213 - Р7/213
Р7/213 - В(В)_МИРА15/213
В(В)_МИРА15/213 - К-ГСК4/213
К-ГСК4/213 - В(З)_МИРА13/213
В(З)_МИРА13/213 - Р2/213
Р2/213 - В(В)_МИРА13/213
В(В)_МИРА13/213 - К-МИРА11/213
К-МИРА11/213 -В(З)_МИРА11/213
В(З)_МИРА11/213 - Р3/213
Р3/213 - В(В)_МИРА11/213
В(В)_МИРА11/213 - В(З)_МИРА7/213
В(З)_МИРА7/213 - Р4/213
Р4/213 - В(В)_МИРА7/213
К-МИРА11/213 - Р11/213
Р11/213- В_МИРА9/213
В_МИРА9/213 - 1ТП Мира,9
В(В)-Мира7/213 - В(З)-Мира3/213
В(З)-Мира3/213 - Р5/213
Р7/213- 1ТП Мира, 15
Р2/213 - 1ТП Мира, 13
Р5/213 - В(В)-Мира3/213
Р3/213 - 1ТП Мира, 11
Р4/213 - 1ТП Мира, 7
К-Мира5/216 - В-Мира5/213
Р5/213 - ТП1 Мира, 3
К-ГСК4/213 - В_ГСК-4/213
В_ГСК-4/213 - 1ТП Гагарина, 8 Зона ГСК-4
Р11/213 - В_ГСК-3/213
В_ГСК-3/213 - 1ТП Мира Зона ГСК-3
	Ду200 мм
Ду150 мм
Ду150 мм
Ду125 мм
Ду125 мм
Ду125 мм
Ду125 мм
Ду125 мм
Ду125 мм
Ду125 мм
Ду125 мм
Ду125 мм
Ду125 мм
Ду125 мм
Ду100 мм
Ду100 мм
Ду100 мм
Ду100 мм
Ду100 мм
Ду100 мм 
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду70 мм
Ду70 мм
Ду70 мм
Ду70 мм
Ду50 мм
Ду32 мм
Ду50 мм
Ду32 мм
	76 м.п.
9 м п.
6 м п.
7 м.п.
33 м п.
28 м п.
6 м п.
6 м п.
34,3 м п.
5 м п.
6 м п.
6 м п.
40 м п.
6 м п.
6 м п.
17 м п.
27 м п.
43 м п.
40 м п.
6 м п.
47 м п.
20 м п.
6 м п.
59 м п.
44 м п. 
21 м п.
51 м п.
4 м п.
1м п.
5 м п.
1м.п.
Протяженность: 0,6663 км
	1959, 1962, 1963, 1967, 1968
	В непроходном канале и бесканальная, в ППУ изоляции с системой ОДК, в техподполье  в двухтрубном исполнении
	39 599,20

	69
	Участок внутриквартальной тепловой сети от ул. Архангельская, 102 до ул. Архангельская, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118,  ул. Краснодонцев, 11, 21А, ул. Боршодская, 20, 26
	В(С)-Архангельская102/17 - В(Ю)-Архангельская108/17
В(Ю)-Архангельская108/17 - Р5/7
Р5/7 - Р5-1/7
Р5/17 - В(Ю)-Боршодская20/17
В(Ю)-Боршодская20/17 - Р7-1/17
В(В)-Архангельская102/17 - В(З)-Архангельская, 104/17
В(З)-Архангельская, 104/17 - Р24/17
Р5-1/17 - В(Ю)-Архангельская112/17
В(Ю)-Архангельская112/17 - Р25/17
Р5-1/7 - ТП1 Арзангельская, 108
Р25/17 - ТП Краснодонцев, 21 А
Р7/17 - ТП1 Боршодская, 26
К-Боршодская26/17 - ТП1 Архангельская, 116
Р6/17 - ТП1 Архангельская, 110
Р6-1/17 - ТП1 Архангельская, 114
Р24/17 - ТП1 Архангельская, 104
Р24/17 - ТП1 Краснодонцев. 11
В(СЗ)-Архангельская102/17 - ТП1 Архангельская, 106
Р7-1/17 - ТП1 Боршодская, 20
Р7-1/17 - ТП1 Архангельская, 118
	Ду250 мм
Ду250 мм
Ду200 мм 
Ду200 мм
Ду200 мм
Ду125 мм
Ду125 мм
Ду100 мм
Ду100 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду70 мм
Ду70 мм
Ду70 мм
Ду70 мм
Ду70 мм
	27 м п.
1 м п.
33 м п.
205 м п.
3 м п.
42 м п.
20 м п.
64 м п.
17 м п.
1 м п.
79 м п.
106 м п.
65 м п.
44 м п.
1 м п.
1 м п.
43 м п.
23 м п.
1 м п.
100 м п.

Протяженность: 0,876 км
	1969, 1970, 1976
	В непроходном канале, в ППУ изоляции с системой ОДК, в техподполье  в двухтрубном исполнении
	71 550,62

	70
	Участок внутриквартальнойтепловой сети от К-Металлургов49/215 до Металлургов, 43, 45, 49, 51, Гагарина, 16, 16А, 18
	К-Металлургов49/215 - В(В)-Металлургов51/215
В(В)-Металлургов51/215 - Р11/215
К-Металлургов49/215 - К-Металлургов45/215
К-Металлургов49/215 - В(С)-Металлургов49/215
В(С)-Металлургов49/215 - Р10-1/215
Р10/215 - ТП1 Металлургов, 49
К-Металлургов45/215 - В(Ю)-Гогорина18/215
К-Металлургов45/215  - ТП1 Металлургов, 45
Р10-1/215 - ТП1 Гагарина, 16А
Р13/215 - ТП1 Гагарина, 18
Р12/215 - ТП1 Металлургов, 43
В(Ю)-Гогорина18/215 - ТП1 Гагарина, 16
	Ду125 мм
Ду125 мм
Ду125 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду80 мм 
Ду70 мм
Ду70 мм
Ду70 мм
Ду70 мм
	10 м п.
34 м п.
92 м п.
10 м п.
58 м п.
3 м п.
197 м п.
58 м п.
116 м п.
10 м п.
2 м п.
75м п.
Протяженность: 0,665 км
	1961, 1968
	В непроходном канале и бесканальная, в ППУ изоляции с системой ОДК, в техподполье  в двухтрубном исполнении
	36 675,99

	71
	Участок внутриквартальной тепловой сети от К-П. Металлургов5/А до П.Металлургов, 5, Вологодская, 10, Верещагина, 47, 49, от К-Вологодская14/А до Вологодская, 14, от Вологодская, 51 до Вологодская, 55
	К-Верещагина51/А - К-Верещагина55/А
К-П.Металлургов5/А - К-Верещагина49/А
К-Верещагина49/А - ТП1 Верещагина, 47
К-Верещагина55/А - ТП1 Верещагина, 55
К-Верещагина51/А - ТП1 Верещагина, 51
К-П.Металлургов5/А - ТП1 Вологодская, 10
К-П.Металлургов5/А - ТП1 П. Металлургов, 5
 К-Верещагина49/А - ТП1 Верещагина, 49
К-Вологдская14/А - В-Вологодская14/А
	Ду200 мм
Ду100 мм
Ду70 мм
Ду70 мм
Ду70 мм
Ду50 мм
Ду50 мм
Ду50 мм
Ду50 мм
	20 м п.
53 м п.
44 м п.
51 м п.
34 м п.
49 м п.
9 м п.
26 м п.
42 м п.
Протяженность: 0,328 км
	1955
	В непроходном канале и бесканальная, в ППУ изоляции с системой ОДК, в техподполье  в двухтрубном исполнении
	19 215,30

	72
	Участок внутриквартальной тепловой сети от К-3/Доменщиков до Доменщиков, 25, пр. Строителей, 12
	К-3/Доменщиков - К-Доменщиков25/205
К-Доменщиков25/205 - ТП1 Доменщиков, 25
К-Доменщиков25/205 - ТП1 Строителей, 12
Р1 - ТП2 Доменщиков, 25
	Ду80 мм
Ду70 мм
Ду70 мм
Ду50 мм
	85 м п.
19 м п.
123 м п.
2 м п.
Протяженность: 0,229 км
	1964, 1975
	В непроходном канале и бесканальная, в ППУ изоляции с системой ОДК, в техподполье  в двухтрубном исполнении
	20 858,39

	73
	Участок внутриквартальной тепловой сети от ул. Ленина, 123 до ул. Ленина, 115, 117, 119, 121, 123А, до К-Сталеваров44/2
	В(В) - Ленина123/2 - В(З) - Ленина121/2
В(З)-Ленина121/2 - Р12/2
К-Ленина121-123/2 - К(С)-Ленина123А/2
Р12/2 - К-Ленина119-121/2
В(З)-Ленина119/2 - Р3/2
К(С)-Ленина123А/2 - К-Сталеваров44/2
Р3/2 - В(Ю)-Ленина119/2
К(С)-Ленина123А/2 - ТП1 Ленина, 123А
Р12/2 - ТП1 Ленина, 121
Р13/2 - ТП.1 Ленина, 119
Р3/2 - ТП1 Ленина, 115
К-Ленина119-121/2 - В(З)-Ленина119/2
В(Ю)-Ленина119/2 - В-Ленина117/2
	Ду150 мм
Ду150 мм
Ду125 мм
Ду125 мм
Ду125 мм 
Ду100 мм
Ду100 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду70 мм
Ду70 мм
	23 м п.
30 м п.
35 м п.
51 м п.
26 м п.
100 м п.
35 м п.
9 м п.
1 м п.
2 м п.
45 м п.
14 м п.
60 м п.
Протяженность: 0,431 км
	1965, 1967
	В непроходном канале и бесканальная, в ППУ изоляции с системой ОДК, в техподполье  в двухтрубном исполнении
	36 246,09

	74
	Участок тепловой сети от К1/17 до зданий по ул. Боршодской , 38, 36 и Леднева, 11, 15 с ответвлениями
	К-1/17 - Р3/17
Р3/17 - К-Леднева19/17
К-Леднева19/17 - Р19/17
Р19/17 - В(З)-Леднева19/17
В(В)-Леднева23/17 - Р17/17
К-Леднева19/17 - Р14/17
Р12/17 - ТП 1 Леднева, 17 (маг-н)
Р3/17 - К-Леднева7/17
В(З)-Лежнева19/17 - В(В)-Леднева23/17
Р17/17 - ТП1 Боршодская, 38
Р14/17 - ТП1 Борщодская, 36
Р14/17 - К-Леднева9/17
К-Леднева9/17 - Р31/17
Р9/17 - ТП1 Леднева, 21
Р12-1/17 - ТП1 Леднева, 17
К-Леднева15/17 - ТП1 Леднева, 15
Р18/17 - ТП2 Леднева, 19
Р19/17 - ТП1 Леднева, 19
Р16/17 - ТП2 Леднева, 23
Р17/17 - ТП1 Леднева. 23
Р14-1/17 - ТП1 Леднева, 17
Р31/17 - ТП1 Леднева, 11

	Ду200 мм
Ду150 мм
Ду150 мм
Ду125 мм
Ду125 мм
Ду125 мм
Ду100 мм
Ду100 мм
Ду100 мм
Ду100 мм
Ду100 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду70 мм
Ду70 мм
Ду70 мм
Ду70 мм
Ду70 мм
Ду70 мм
Ду70 мм
Ду70 мм
	72 м п.
54 м п.
115 м п.
6 м п.
63 м п.
72 м п.
59 м п.
35 м п.
36 м п.
56 м п.
165 м п.
50 м п. 
57 м п. 
1 м п.
1 м п.
52 м п.
1 м п.
1 м п.
1 м п.
1  м п.
1 м п.
22 м п.

Протяженность: 0,921 км
	1969, 1970
	В непроходном канале, в ППУ изоляции с системой ОДК, в техподполье  в двухтрубном исполнении
	76 129,66

	75
	Участок тепловой сети от здания по ул. Беляева, 18 до ул. Беляева, 28
	В(СВ)_БЕЛ18/19 - К_БЕЛ24/19
К_БЕЛ24/19 - К_БЕЛ26/19
К_БЕЛ26/19 - К_БЕЛ28-30/19
К_БЕЛ28-30/19 -В(С)_БЕЛ28/19
В(С)_БЕЛ28/19- Р12/19
Р12/19-Р12-1/19
Р12-1/19- В(Ю)_БЕЛ28/19
Р12/19 - В(В)_БЕЛ28/19
Р12-1/19- 1ТП Беляева, 28
К_БЕЛ28-30/19- В_БЕЛ30/19
В_БЕЛ30/19- Р24/19
Р24/19-2 ТП Беляева, 30
Р24/19-2 - 1 ТП Беляева, 30
К_БЕЛ24/19- В_БЕЛ24/19
К_БЕЛ24/19- В(В)_БЕЛ20/19
К_БЕЛ26/19- В_БЕЛ26/19
В_БЕЛ26/19- Р23/19
Р23/19- 2 ТП Беляева, 26
Р23/19- 1 ТП Беляева, 26
	Ду150 мм
Ду150 мм
Ду150 мм
Ду150 мм
Ду150 мм
Ду150 мм
Ду100 мм
Ду100 мм
Ду100 мм
Ду70 мм
Ду70 мм
Ду70 мм
Ду70 мм
Ду80 мм
Ду100 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду70 мм
Ду70 мм
	98 м.п.
40 м.п.
41м п.
13 м п.
25м п.
1 м п.
35м п.
7 м п.
4 м п.
44м п.
3 м п.
1м п.
56м п.
12 м п.
32 м п.
21 м п.
21 м п.
65 м п.
1 м п.
Протяженность: 0,520 км
	1973, 1974, 1975, 1981
	В непроходном канале, в ППУ изоляции с системой ОДК, в техподполье  в двухтрубном исполнении
	46 160,95

	
	
	
	
	4,6363 км
	
	
	346 436,20

	2029 год

	76
	Участок тепловой сети от К-Вологодская20-24/4 до зданий по ул. Вологодская, 28, 40
	К-ВОЛ20-22/4 - К-ВОЛ24/4
К-ВОЛ24/4- В(З)_ВОЛ26/4
В(З)_ВОЛ26/4 - Р27/4
Р27/4 - В(В)_ВОЛ26/4
В(В)_ВОЛ26/4 - К-ГОР67/4
К-ВОЛ20-22/4 - В_ВОЛ30/4
В_ВОЛ30/4 - 1 ТП Вологодская, 30
К-ВОЛ20-22/4-В_ВОЛ22/4
В_ВОЛ22/4 -  1 ТП Вологодская, 22
К-ВОЛ24/4 - В_ВОЛ24/4
В_ВОЛ24/4 - 1 ТП Вологодская, 24
Р27/4 - 1 ТП Вологодская, 26
Р27/4 - В(С)_ВОЛ26/4
В(С)_ВОЛ26/4 - В_ВОЛ40/4
В_ВОЛ40/4 - Р28/4
Р28/4 - 2 ТП Вологодская, 40
Р28/4-1 ТП Вологодская, 40
	Ду200 мм
Ду200 мм
Ду200мм
Ду200мм
Ду200мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду100 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду70 мм
	38 м п.
58 м п.
5 м п.
5 м п.
115 м п.
16 м п.
5 м п.
4 м п.
45 м п.
6 м п.
47 м п.
25м п.
65 м п.
54 м п.
52 м п.
91м п.
1 м п.
Протяженность: 0,632 км
	1966, 1967, 1969
	В непроходном канале, в ППУ изоляции с системой ОДК, в техподполье  в двухтрубном исполнении
	59 393,06

	77
	Участок внутриквартальной тепловой сети от К-Московский62/2 до пр. Московский, 60, 62
	К-Московский62/2 - В(В)-Московский60/2
Р6/2 - ТП1 Московский, 60
К-Московский62/2 - ТП1 Московский, 62
	Ду125 мм
Ду100 мм
Ду80 мм
	77 м п.
40 м п.
10 м п.
Протяженность: 0,127 км
	1965
	В непроходном канале и бесканальная, в ППУ изоляции с системой ОДК, в техподполье  в двухтрубном исполнении
	7 544,39

	78
	Участок тепловой сети от К_К_Белова45/23 до К(З)_Олимпийская11/23 с врезками на здания
	К_К_БЕЛ45/23 - В_К.БЕЛ35/23
К_К_БЕЛ45/23 - К_К_БЕЛ35/23
К_К_БЕЛ35/23 - В(З)_К.БЕЛ49А/23
В(З)_К.БЕЛ49А/23- Р22/23
Р22/23- В(В)_К.БЕЛ49А/23
В(В)_К.БЕЛ49А/23- К_К_БЕЛ49А/23
К_К_БЕЛ49А/23- К(З)_ОЛИМ11/23
К_К_БЕЛ49А/23-В_К.БЕЛ51/23
Р22/23- Р52/23
Р52/23- 2ТП Белова, 49а
Р52/23 - 1ТП Белова, 49а
К_К_БЕЛ35/23 - В_КАФЕ/23
К_К_БЕЛ45/23- В_К.БЕЛ45/23
В_К.БЕЛ45/23-1ТП Белова, 45
	Ду250 мм
Ду250 мм
Ду200 мм
Ду200 мм
Ду200 мм
Ду200 мм
Ду200 мм
Ду100 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду80 мм




	6,5м п.
26,8 м п.
18,8м п.
7м.п.
6 м п.
17 м п.
134,4 м п.
47,6м п.
44 м.п.
75 м п.
1м п.
16,6 м п.
28м п.
60 м.п.

Протяженность: 0,4887 км
	1980, 1981, 1982
	В непроходном канале, в ППУ изоляции с системой ОДК, в техподполье  в двухтрубном исполнении
	54 277,30

	79
	Участок внутриквартальной тепловой сети от ТК-1/23 до пр. Победы, 176, 178, 180, 182, 184, 186, 204
	ТК-1/23 - В(З)-Победы184/23
В(З)-Победы184/23- Р43/23
Р32/23 - Р35/23
Р43/23 - В-Победы186/23
В-Победы186/23 - Р44-1/23
Р35/23 - ТП1 Победы, 186Б
Р45/23 -ТП1 Победы, 182
К1-Победы204/23 - В(СВ)-Победы204/23
Р42/23 - ТП1 Победы, 176
Р34/23 - ТП1 Победы, 180
Р43/23 - ТП1 Победы, 184
Р44/23 - ТП1 Победы, 186
Р35/23 - ТП1 Победы, 178
Р44-1/23 - ТП2 Победы, 186
Р44-1/23 - ТП3 Победы, 186
	Ду150 мм
Ду150 мм
Ду125 мм 
Ду100 мм
Ду100 мм
Ду100 мм
Ду100 мм
Ду100 мм 
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду70 мм
Ду70 мм
	114 м п.
7 м п.
91 м п.
56 м п.
24 м п.
134 м п.
1 м п.
25 м п.
1 м п.
56 м п.
1 м п.
24 м п.
1 м п.
1 м п.
51 м п.
Протяженность: 0,587 км
	1979, 1980
	В непроходном канале, в ППУ изоляции с системой ОДК, в техподполье  в двухтрубном исполнении
	43 312,50

	80
	Участок внутриквартальной тепловой сети от ул. Устюженская, 26 до Устюженская, 5, 7, 9, 16, 20, 22, 24, ул. Чкалова, 2/30
	В(С)-Устюженская26/5 - К-Устюженская22/5
Р15/5 - ТП1 Устюженская, 26
К-Устюженская20-26/5 - В-Устюженская20/5
К-Устюженская22/5 - В-Устюженская5/5
В-Устюженская5/5 - Р19/5
Р17/5 - ТП1 Устюженская, 22
В-Устюженская20/5 - ТП1 Устюженская, 20
К-Устюженская22/5 - ТП1 Чкалова, 2/30
Р19/5 - Р21/5
Р15/5 - К-Устюженская20-26/5
Р16/5 - ТП1 Устюженская, 24
Р19/5 - ТП1 Устюженская, 5
Р21/5 - ТП1 Устюженская, 7
Р21/5 - ТП1 Устюженская, 9
Р18/5 - В(З)-Устюженская22/5
 В-Устюженская16/5 - ТП1 Устюженская, 5
В(З)-Устюженская22/5 - В-Устюженская16/5
	Ду150 мм
Ду100 мм
Ду100 мм
Ду100 мм
Ду100 мм
Ду100 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду70 мм
Ду70 мм
Ду70 мм
Ду70 мм
Ду70 мм
Ду70 мм
Ду70 мм
Ду50 мм
	101 м п.
18 м п.
15 м п.
137 м п.
6 м п.
16 м п.
55 м п.
108 м п.
64 м п.
61 м п.
36 м п.
2 м п.
3 м п.
55 м п.
1 м п.
1 м п.
55 м п.
Протяженность: 0,734 км
	1964, 1965, 1966, 1972, 1973
	В непроходном канале и бесканальная, в ППУ изоляции с системой ОДК, в техподполье  в двухтрубном исполнении
	44 255,84

	81
	Участок внутриквартальной тепловой сети от К-Гоголя13/20 до ул. Гоголя, 13, ул. Химиков, 12, 14, 16
	К-Гоголя13/20 - В(Ю)-Химиков16/20
В(Ю)-Химиков16/20 - В(С)-Химиков16/20
Р20-20 - В(В)-Химиков16/20
К-Гоголя13/20 - ТП1 Гоголя, 13
Р72/20 - ТП1 Химиков, 12
Р72/20 - ТП2 Химиков, 12
Р74/20 - ТП3, Химиков, 12
Р16-2/20 - ТП1, Химиков, 14
Р20-5/20 - ТП5, Химиков, 16
Р20-4/20 - ТП 4 Химиков, 16
Р20-3/20 - ТП3 Химиков, 16
Р16-1/20 - ТП2 Химиков, 14
Р20-1/20 - ТП1 Химиков, 16
Р20-2/20 - ТП2 Химиков, 16
Р16/20 - ТП1 Химиков, 14 (притройка)
	Ду150 мм
Ду150 мм
Ду150 мм
Ду125 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду80 мм 
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду70 мм
Ду50 мм
	432 м п.
250 м п.
6 м п.
78 м п.
5 м п.
5 м п.
1 м п.
4 м п.
1 м п.
1 м п.
1 м п.
1 м п.
1 м п.
1 м п.
1 м п.
Протяженность: 0,788 км
	1977. 1983, 1988, 1989
	В непроходном канале, в ППУ изоляции с системой ОДК, в техподполье  в двухтрубном исполнении
	63 380,18

	82
	Участок внутриквартальной тепловой сети от Ленина, 109 до Ленина, 111, 105, 103, 101, 107, 107А, Московский, 42, 46, 48
	В(Ю)-Ленина109/2 - К-Ленина107А/2
К-Ленина107А/2 - В(С)-Московский46/2
В(С)-Московский46/2 - Р5/2
В(В)-Ленина109/2 - В(З)-Ленина105/2
В(З)-Ленина105/2 - Р7/2
Р5/2 - В(В)-Московский48/2
В(В)-Московский48/2 - Р20/2
Р5/2 - К-Московский46/2
В(З)-Ленина109/2 - ТП1 Ленина, 111
Р7/2 - В(С)-Ленина103/2
В(С)-Ленина103/2 - Р16/2
Р20/2 - К-Московский48/2
Р5-1/2 - ТП1 Московский, 46
Р7/2 - ТП1 Ленина, 105
Р16/2 - ТП1 Ленина, 103
Р16/2 - В(Ю)-Ленина103/2
К-Ленина107/2 - ТП 1 Ленина, 107
К-Ленина107А/2 - ТП1 Московский, 42
К-Ленина107А/2 - ТП1 Ленина, 107А
Р20/2 - ТП1 Московский, 48
В(Ю)-Ленина103/2 - ТП1 Ленина, 101
	Ду200 мм
Ду150 мм
Ду150 мм
Ду125 мм
Ду125 мм
Ду125 мм
Ду125 мм
Ду125 мм
Ду100 мм
Ду100 мм
Ду100 мм
Ду100 мм
Ду100 мм 
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду70 мм
	126 м п.
18 м п.
7 м п.
38,5 м п.
12 м п.
43 м п.
59 м п.
93 м п.
93 м п.
41 м п.
44 м п.
34 м п.
1 м п.
54 м п.
1 м п.
55 м п.
50 м п.
127,7 м п.
66 м п.
11 м п.
42,9 м п.

Протяженность: 1,0171
	1964, 1965, 1967, 1978
	В непроходном канале и бесканальная, в ППУ изоляции с системой ОДК, в техподполье  в двухтрубном исполнении
	69 735,82

	
	
	
	
	4,3738 км
	
	
	341 899,10

	2030 год

	83
	Участок внутриквартальной тепловой сети от К-Юбилейная32/23 до Победы, 172, Юбилейная, 24, 28, 30, 32
	К-Юбилейная32/23 - В(С)-Юбилейная32/23
В(С)-Юбилейная32/23 - Р18/23
Р18/23 - В(С)-Юбилейная30/23
В(С)-Юбилейная30/23 - Р33/23
К-Юбилейная32/23 - В(Ю)-Победы172/23
Р33/23 - Р33-1/23
Р18/23 - ТП1 Юбилейная, 28
Р18/23 - ТП1 Юбилейная, 32
Р33/23 - ТП1 Юбилейная, 30
Р33-1/23 - В(С)-Юбилейная24/23
	Ду150 мм
Ду150 мм
Ду125 мм
Ду125 мм
Ду100 мм
Ду100 мм
Ду70 мм
Ду70 мм
Ду70 мм
Ду70 мм
	24 м п.
61 м п.
43 м п.
3 м п.
64 м п.
14 м п.
107 м п.
3 м п.
4 м п.
58 м п.
Протяженность: 0,381 км
	1977, 1978, 1981
	В непроходном канале, в ППУ изоляции с системой ОДК, в техподполье  в двухтрубном исполнении
	30 591,71

	84
	Участок тепловой сети от К-12Б/Победы до Победы 3А с врезками на здания
	К-12Б/ПОБЕДЫ - К-ПОБ5/110
К-ПОБ5/110- К-МАЯК9/110
К-МАЯК9/110-В_МАЯК9/110
В_МАЯК9/110 - 1ТП Маяковского,9
К-МАЯК9/110- К-ПОБ3Б/110
К-ПОБ3Б/110- В_ПОБ3А/110
В_ПОБ3А/110- 1ТП Победы, 3а
К-ПОБ3Б/110 - В_ПОБ3Б/110
В_ПОБ3Б/110- 1ТП Победы, 3б
К-ПОБ5/110-В_ПОБ3/110
В_ПОБ3/110-1ТП Победы, 3
	Ду150 мм
Ду100 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду80 мм


	153м п.
30 м п.
28м п.
8м.п.
40 м п.
24 м п.
27 м п.
54м п.
30 м.п.
20 м п.
4 м.п.
Протяженность: 0,418 км
	1980
	В непроходном канале, в ППУ изоляции с системой ОДК, в техподполье  в двухтрубном исполнении
	49 668,18

	85
	Участок магистральной тепловой сети от  ТК-17 /Олимпийская - ТК-16/Олимпийская
	ТК-17/ОЛИМПИЙСКАЯ - ТК-16/ОЛИМПИЙСКАЯ
	Ду500 мм
	121,3 м.п.
Протяженность: 0,1213 км
	1985
	В непроходном канале, в ППУ изоляции с системой ОДК, в техподполье  в двухтрубном исполнении
	38 188,94

	86
	Участок внутриквартальной тепловой сети от ТК-8/Архангельская до Победы, 135, 137, 139, Архангельская, 70
	ТК-8/Архангельская - К-Рынок/19
К-Рынок/19 - К-Победы137/19
К-Победы137/19 - К-Победы137-139/19
В(Ю1)-Архангельская76/19-Р29/19
К-Победы137-139/19 - В(Ю)-Архангельская76/19
Р27/19 - В-Рынок/19
К-Рынок/19 - ТП1 Архангельская, 70
К-Победы137-139/19 - ТП1 Победы, 139
К-Победы139/19 - В(С)_Победы137/19
Р29/19 - ТП1 Победы, 139 (отопление)
	Ду150 мм
Ду125 мм
Ду100 мм
Ду100 мм
Ду100 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду70 мм
Ду70 мм
Ду70 мм
	136 м п.
89 м п.
33 м п.
50 м п.
36 м п.
55 м п.
74 м п.
28 м п.
6 м п.
17 м п.
Протяженность: 0,524 км
	1974, 1977, 1987, 1999
	В непроходном канале и бесканальная, в ППУ изоляции с системой ОДК, в техподполье  в двухтрубном исполнении
	55 128,18

	87
	Участок внутриквартальной тепловой сети от К-Тимохина10-12/16 до ул. Тимохина, 12, 14, 16, 20
	К-Тимохина10-12/16 - К-Тимохина10/16
К-Тимохина10/16 - К-Тимохина14-16/16
К-Тимохина10/16 - ТП4 Тимохина, 10
Р29/16 - ТП1 Тимохина, 10
Р30/16 - ТП2 Тимохина, 10
Р31/16 - ТП3 Тимохина, 10
К-Тимохина14-16/16 - ТП1 Тимохина, 16
К-Тимохина14-16/16 - Р15/16
К-Тимохина12/16 - ТП1 Тимохина, 12
Р15/16 - ТП1 Тимохина, 14
Р15/16 - ТП1 Тимохина, 20

	Ду250 мм
Ду100 мм
Ду100 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду70 мм
Ду70 мм
Ду70 мм
Ду70 мм
Ду50 мм

	25 м п.
117 м п.
105 м п.
1 м п.
1 м п.
1 м п.
22 м п.
20 м п.
10 м п.
2 м п.
92 м п.

Протяженность: 0,396 км
	1975, 1976, 1977, 1993, 1994
	В непроходном канале, в ППУ изоляции с системой ОДК, в техподполье  в двухтрубном исполнении
	35 568,95

	88
	Участок внутриквартальной тепловой сети от ул. Краснодонцев, 23 до ул. Краснодонцев, 15, 17, 19, 21, 25, 29, 29, 31, ул. Леднева, 3, 5
	В(Ю)-Краснодонцев23/17 - Р11/17
Р11/17 - Р4/17
Р11/17 - В(Ю)-Краснодонцев19/17
В(Ю)-Краснодонцев19/17 - Р23/17 
Р4/17 - В(З)-Краснодонцев31/17
В(З)-Краснодонцев31/17 - Р21/17
Р23/17 - ТП1 Краснодонцев, 15
Р11/17 - В(Ю)-Краснодонцев25/17
В(Ю)-Краснодонцев25/17 - Р13-1/17
Р13-1/17 - Р13-2/17
Р4/17 - ТП1 Краснодонцев, 29
В(В)-Краснодонцев31/17 - ТП1 Леднева, 3
Р23/17 - ТП1 Краснодонцев, 19
К-Краснодонцев17-19/17 - ТП1 Краснодонцев, 17
Р13-1/17 - ТП1 Краснодонцев, 25
Р13-2/17 - К-Леднева5/17
К-Леднева5/17 - ТП1 Леднева, 5
Р13/17 - ТП1 Краснодонцев, 21
Р22/17 - ТП1 Каснодонцев, 27
Р21/17 - ТП1 Краснодонцев, 31
Р21/17 - В(В)-Краснодонцев31/17 
Р11-1/17 - ТП1 Краснодонцев, 23
Р13-2/17 - 2ТП Краснодонцев, 25
	Ду200 мм
Ду150 мм
Ду125 мм
Ду125 мм
Ду125 мм
Ду125 мм
Ду100 мм
Ду100 мм
Ду100 мм
Ду100 мм
Ду100 мм
Ду100 мм 
Ду80 мм 
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду70 мм 
Ду50 мм
	1 м п.
51 м п.
60 м п.
40 м п.
124 м п.
3 м п.
57 м п.
35 м п.
33 м п.
64 м п.
70 м п.
60 м п.
1 м п.
82 м п.
57 м п.
1 м п.
52 м п.
92 м п.
1 м п.
2 м п.
31 м п.
8 м п.
1 м п.
Протяженность: 0,926 км
	1969, 1970
	В непроходном канале, в ППУ изоляции с системой ОДК, в техподполье  в двухтрубном исполнении
	75 680,07

	
	
	
	
	2,7663 км
	
	
	284 826,04

	2031 год

	89
	Участок рвнутриквартальной тепловой сети от К-1Б/Доменщиков до Металлургов, 19, Ленина, 104, 106
	К-1Б/Доменщиков - Р8/203
Р8/203 - К-Доменщиков45/203
Р8/203 - В(С)-Металлургов17А/203
К-Доменщиков45/203 - Р14/203
В(С)-Металлргов17А/203 - В(В)-Ленина108Б/203
Р12/203 - ТП1 Металлургов, 19
Р14/203 - ТП1 Доменщиков, 43
Р14/203 - ТП1 Ленина, 104
Р10/203 - ТП1 Металлургов, 15
Р11/203 - ТП1 Металлургов, 17
В(В)-Ленина108Б/203 - ТП1 Ленина, 106
Р15/203 - ТП1 Ленина,108Б
К-Доменщиков45/203 - ТП1 Доменщиков, 45
К-Доменщиков47/203 - ТП1 Металлургов, 15А
К-Доменщиков47/203 - ТП1 Ленина, 106Б
Р9/203 - ТП1 Доменщиков, 47
Р1/203 - ТП1 Металлургов, 19 (мастерские)
Р18/203 - ТП1 Металлургов,19Б
Р13/203 - ТП1 Металлургов, 17А
	Ду150 мм
Ду125 мм
Ду125 мм
Ду100 мм
Ду100 мм
Ду100 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду80 мм 
Ду70 мм
Ду70 мм
Ду70мм
Ду70 мм
Ду70 мм
Ду50 мм
Ду50 мм
	41 м п.
141 м п.
179 м п.
86 м п.
280 м п.
40 м п.
11 м п.
79 м п.
10 м п.
10 м п.
41 м п.
10 м п.
10 м п.
63 м п.
91 м п.
7 м п.
49 м п.
10 м п.
1 м п.
Протяженность: 1,159 км
	1956, 1959, 1961, 1967
	В непроходном канале и бесканальная, в ППУ изоляции с системой ОДК, в техподполье  в двухтрубном исполнении
	72 855,04

	90
	Участок внутриквартальной тепловой сети от К -Беляева38-Юбилейная44А/24 до ул. Беляева, 32, 34, 36, 38, ул. Юбилейная, 46
	К-Беляева38-Юбилейная44А/24 - В(В)-Беляева36/24
В(В)-Беляева36/24 - Р15/24
Р15/24 - В(В)-Беляева34/24
В(В)-Беляева34/24-Р40/24
Р15/24 - Р39/24
Р39/24 - ТП1 Беляева, 36
Р39/24 - В(ЮВ)-Беляева32/24
В(ЮВ)-Беляева32/24-Р10/24
Р40/24 - ТП1 Беляева, 34
Р40/24 - В(ЮЗ)-Беляева32/24
В(ЮЗ)-Беляева32/24 - Р11/24
К-Беляева38/24 - ТП1 Беляева, 38
Р10/24 - ТП2 Беляева, 32
Р11/24 - ТП3 Беляева, 32
Р14/24 - ТП1 Юбилейная, 46
Р10/24 - ТП1 Беляева, 32
Р11/24 - ТП4 Беляева, 32
	Ду150 мм
Ду150 мм
Ду125 мм
Ду125 мм
Ду100 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду70 мм
Ду70 мм
Ду70 мм
Ду70 мм
Ду50 мм
Ду50 мм
	60 м п.
5 м п.
49 м п.
46 м п.
29 м п.
1 м п.
84 м п.
3 м п.
1 м п.
96 м п.
3 м п.
56 м п.
3 м п.
9 м п.
90 м п.
30 м п.

29 м п.

Протяженность: 0,594 км
	1984, 1985, 1987
	В непроходном канале, в ППУ изоляции с системой ОДК, в техподполье  в двухтрубном исполнении
	44 152,55

	91
	Участок тепловой сети от здания по ул. Ленина, 99 до Горького, 39
	В(Ю)_ЛЕН99/2 - Р17/2
Р17/2 - К-ЛЕН99/2
К-ЛЕН99/2 - К-ЛЕН97/2
К-ЛЕН97/2 - В(З)_ГОР43/2
В(З)_ГОР43/2 - Р18/2
Р18/2 - В(Ю)_ГОР43/2
В(Ю)_ГОР43/2 - Р29/2
Р29/2 - В_ГОР39/2
В_ГОР39/2 - 1 ТП Горького, 39
Р17/2 - В(В)_ЛЕН99/2
В(В)_ЛЕН99/2 - 1ТП Ленина, 99
Р17/2  - В_ЛЕН99А/2
В_ЛЕН99А/2- 1ТП Ленина, 99а
К-ЛЕН97/2 - В_ЛЕН97/2
В_ЛЕН97/2 - 1ТП Ленина, 97
Р18/2 - ТП1 Горького, 43
Р29/2 - В_ГОР41/2
В_ГОР41/2 -1 ТП Горького, 41
	Ду150мм
Ду125мм
Ду125мм
Ду125мм
Ду125мм
Ду100мм
Ду100мм
Ду100мм
Ду80мм
Ду80мм
Ду80мм
Ду80мм
Ду80мм
Ду80мм
Ду80мм
Ду80 мм
Ду50мм
Ду50мм
	23 м.п.
29 м.п.
24 м.п.
78 м.п.
22 м.п.
22 м.п.
26 м.п.
17 м.п.
70 м.п.
6м.п.
16 м.п.
17 м.п.
3 м.п.
7 м.п.
2 м.п.
4 м п.
67 м.п.
6 м.п.
Протяженность: 0,439 км
	1965, 1967
	В непроходном канале и бесканальная, в ППУ изоляции с системой ОДК, в техподполье  в двухтрубном исполнении
	27 705,54

	92
	Участок внутриквартальной тепловой сети от К-2Б/Доменщиков до ул. Ленина, 92, 92А, 94, 96А, 98А, 98Б, 98В, 98Г, 100Б, 102А, 102Б, б-р Доменщиков, 44, 46
	К-2Б/Доменщиков- Р14/Д
Р14/Д - Р3/Д
Р3/Д - Р2/Д
Р2/Д - ТП1 Ленина92Б
К-Ленина102А/Д - ТП1 Ленина, 102А
Р3/Д - В(З)-Ленина94/Д
Р12/Д - ТП1 Доменщиков, 44
Р14/Д - ТП1 Ленина, 98Г
Р11/Д - ТП1 Ленина, 102Б
Р15/Д - ТП1 Ленина, 98В
Р16/Д - ТП1 Ленина, 100Б
Р1/Д - ТП1 Ленина, 96А
Р1/Д - ТП1 Ленина, 98Б
Р2/Д - ТП1 Ленина, 92 А
Р13/Д - ТП1 Доменщиков, 46
	Ду150 мм
Ду125 мм
Ду100 мм
Ду100 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду70 мм
Ду70 мм
Ду70 мм
Ду70 мм
Ду70 мм
Ду70 мм
Ду70 мм
Ду70 мм
Ду50 мм
	187 м п.
198 м п.
34 м п.
18 м п.
19 м п.
22 м п.
11 м п.
28 м п.
43 м п.
20 м п.
80 м п.
1 м п.
35 м п.
93 м п.
14 м п.
Протяженность: 0,803 км
	1959
	В непроходном канале и бесканальная, в ППУ изоляции с системой ОДК, в техподполье  в двухтрубном исполнении
	55 693,09

	93
	Участок внутриквартальной тепловой сети от К-25А/Ленина до К(С)-Милютина9/104, до ул. Горького, 47, ул. Ленина, 78
	К-25А/Ленина - В(Ю)-Милютина9/104
В(Ю)-Милютина9/104 - Р1/104
В(С)-Милютина9/104 - К(С)-Милютина9/104
К-Ленина76/104 - В-Ленина76/104
Р1/104 - В(С)-Милютина9/104
К-Ленина76/104 - В-Горького47/104
К-Ленина78/104 - В-Ленина78/104
	Ду125 мм
Ду125 мм
Ду100мм
Ду100 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
	217 м п.
62 м п.
18 м п.
12 м п.
5 м п.
56 м п.
90 м п.
Протяженность: 
0,46 км
	1955, 1963, 1970, 1976
	В непроходном канале и бесканальная, в ППУ изоляции с системой ОДК, в техподполье  в двухтрубном исполнении
	30 426,84

	94
	Участо внутриквартальной тепловой сети от К-Ленина60/8 до ул. Ленина, 60, 64, 66, 68, пр. Луначарского, 16, 24
	К-Ленина60/8 - К-Луначарского14/8
К-Луначарского14/8 - Р23/8
К-Ленина60/8 - ТП1 Ленина, 60
Р23/8 - ТП1 Луначарского, 24
Р22/8 - ТП1 Луначарского, 16
Р23/8 - ТП2 Луначарского, 16
К-Ленина66/8 - В-Ленина68/8
К-Ленина60/8 - В-Ленина60А/8
К-Луначарского14-А/8 - ТП1 Ленина, 66
	Ду125 мм
Ду100 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду70 мм
Ду70 мм
Ду70 мм
Ду50 мм
Ду50 мм
	85 м п.
139 м п.
68 м п.
63 м п.
7 м п.
7 м п.
9,4 м п.
19 м п.
21 м п.
Протяженность: 0,4184 км
	1976, 1977, 1979
	В непроходном канале и бесканальная, в ППУ изоляции с системой ОДК, в техподполье  в двухтрубном исполнении
	34 067,66

	95
	Участок внутриквартальной тепловой сети от ул. Металлургов, 13А до Металлургов, 9, 9А, 9Б, 11, 11А, 13, 13Б, б-р Доменщиков, 48Б, ул. Ленина, 98А, ул. Сталеваров, 49, 49Б, 51
	В(В)-Металлургов13А/Д - Р17/Д
Р17/Д - Р8/Д
Р8/Д - К-ГСК20/Д
К-ГСК20/Д - В(З)-Сталеваров49Б/Д
К-ГСК20/Д - Р22/Д
Р5/Д - Р7/Д
Р9/Д - Р23/Д
Р6/Д - В-Металлургов13/Д
Р18/Д - ТП1 Металлургов, 11А
Р19/Д - ТП1 Металлургов, 11
Р23/Д - ТП1 Ленина, 98А
Р20/Д - ТП1 Металлургов, 9А
В(З)-Сталеваров49Б/Д - ТП1 Сталеваров, 49
Р22/Д - ТП1 Сталеваров, 51
Р22/Д - ТП1 Сталеваров, 9
Р7/Д - В-Металлургов13Б/Д
К-Металлургов13/Д - ТП1 Доменщиков, 48Б
Р-23/Д - ТП1 Металлургов, 9Б
Р10/Д - ТП1 Сталеваров, 49Б
	Ду200 мм
Ду150 мм
Ду125 мм
Ду100 мм
Ду100 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду70 мм
Ду70 мм
Ду70 мм
Ду70 мм
Ду70 мм
Ду70 мм
Ду70 мм
Ду70 мм
Ду50 мм
Ду50 мм
Ду50 мм
Ду50 мм
	20 м п.
99 м п.
156 м п.
64 м п.
32 м п.
42 м п.
83 м п.
33 м п.
38 м п.
27 м п.
57 м п.
77 м п.
88 м п.
40 м п.
58 м п.
6 м п.
104 м п.
9 м п.
1 м п.

Протяженность: 1,033 км
	1958, 1959, 1998
	В непроходном канале и бесканальная, в ППУ изоляции с системой ОДК, в техподполье  в двухтрубном исполнении
	62 008,72

	96
	Участок тепловой сети от У-41/Металлургов до здания по ул. Вологодская, 11 с ответвлениями
	У-41/МЕТАЛЛУРГОВ - Р1/В
Р1/В - К-МЕТ4/В
К-МЕТ4/В- К-МЕТ4А/В
К-МЕТ4А/В - Р10/В
Р10/В - УП1
УП1-В_ВОЛ11/В
В_ВОЛ11/В - 1 ТП Вологодская, 11
К-МЕТ4А/В - В_МЕТ4А/В
В_МЕТ4А/В - 1 ТП Металлургов, 4а
К-МЕТ4/В - В_МЕТ4/В
В_МЕТ4/В - 1 ТП Металлургов, 4
Р1/В - В_МЕТ2/В
В_МЕТ2/В -  1 ТП Металлургов, 2
	Ду100мм
Ду100мм
Ду100мм
Ду80мм
Ду80мм
Ду80мм
Ду80мм
Ду70мм
Ду70мм
Ду70мм
Ду70мм
Ду50мм
Ду50мм
	34 м п.
43 м п.
28 м п.
75 м п
18 м п.
10 м п.
2 м п.
12 м п.
5 м п.
15 м п.
4 м п.
28 м п.
3 м.п.

Протяженность: 0,277 км
	1955
	В непроходном канале и бесканальная, в ППУ изоляции с системой ОДК, в техподполье  в двухтрубном исполнении
	16 189,72

	
	
	
	
	5,1834 км
	
	
	343 099,16

	2032 год

	97
	Участок внутриквартальной тепловй сети от К-8/Ленина до Ленина, 165, 167, 169, 173, Бардина, 8, 10, 12, 14, 16, 18
	К-8/Ленина - К-Ленина165-167/1
 К-Ленина165-167/1 - В(З)-Ленина165/1
 К-Ленина165-167/1 - В(С)-Бардина18/1
В(С)-Бардина18/1 - В(Ю)-Бардина16/1
В-Ленина167/1 - ТП1 Ленина, 167
Р8/1 - ТП1 Бардина, 16
В(Ю)-Бардина16/1 - В(Ю)-Бардина10/1
Р10/1 - ТП1 Бардина, 10
Р6/1 - ТП1 Ленина, 173
Р5/1 - ТП1 Ленина, 169
К-Ленина167/1 - В-Ленина167/1
Р6/1 - ТП1 Бардина, 20
Р7/1 - ТП1 Бардина, 18
Р9/1 - ТП1 Бардина, 12
 В(Ю)-Бардина10/1 - ТП1 Бардина, 8
Р4/1 - ТП1 Бардина, 14
	Ду200 мм
Ду150 мм
Ду150 мм
Ду125 мм
Ду100 мм
Ду100 мм
Ду100 мм
Ду100 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду80 мм 
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду70 мм
	15 м п.
34 м п.
331 м п.
160 м п.
58 м п.
2 м п.
230 м п.
2 м п.
7 м п.
1 м п.
6 м п.
93 м п.
4 м п.
4 м п.
72 м п.
80 м п.
Протяженность: 1,099 км
	1963
	В непроходном канале и бесканальная, в ППУ изоляции с системой ОДК, в техподполье  в двухтрубном исполнении
	74 608,50

	98
	Участок внутриквартальной тепловой сети от К-Вологодская1/Г до ул. Вологодская, 1, ул. Ленина, 86, 88
	К-Вологодская1/Г - ТП1 Вологодская, 1
К-Вологодская1/Г - Р8/Г
К-Ленина86-88/Г - В(З)-Ленина86/Г
Р8/Г - ТП2 Ленина, 88
Р2/Г - ТП1 Ленина, 88
Р3/Г - ТП2 Ленина, 86
К-28/Г - ТП Вологодская, 3
	Ду100 мм
Ду100 мм
Ду100 мм 
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду70 мм
Ду50 мм
	15 м п.
197 м п.
72 м п.
25 м п.
24 м п.
19 м п.
100 м п.
Протяженность: 0,452 км
	1954, 1955
	В непроходном канале и бесканальная, в ППУ изоляции с системой ОДК, в техподполье  в двухтрубном исполнении
	24 731,25

	99
	Участок внутриквартальной тепловой сети от К-Меченкова20-24/ФМК до Моченкова, 20, 12, 8, 4, Северное ш., 3
	К-Моченкова20-24/ФМК - В(З)-Моченкова8/ФМК
В(З)-Моченкова8/ФМК - Р81/ФМК
Р2/ФМК - Р3/ФМК
Р81/ФМК - Р2/ФМК
Р3/ФМК - В-Северное3/ФМК
В-Северное3/ФМК - Р42/ФМК
Р79/ФМК - ТП1 Моченкова, 20
Р42/ФМК - Р44/ФМК
Р80/ФМК - ТП1 Моченкова, 12
Р81/ФМК - ТП1 Моченкова, 8
Р3/ФМК - ТП1 Моченкова, 4
Р44/ФМК - Р-45/ФМК
Р42/ФМК - ТП5 Северное ш., 3
Р46/ФМК - ТП4 Северное ш., 3
Р44/ФМК - ТП3 Северное ш., 3
Р45/ФМК - ТП2 Северное ш.,3
Р45/ФМК - ТП1 Северное ш., 3
	Ду200 мм
Ду200 мм
Ду200 мм
Ду125 мм
Ду125 мм
Ду125 мм
Ду100 мм
Ду100 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду70 мм
Ду70 мм
Ду70 мм
Ду70 мм
Ду70 мм
	221,1 м п.
41 м п.
46 м п.
39 м п.
53,1 м п.
2 м п.
5 м п.
36 м п.
1 м п.
1 м п.
1 м п.
12 м п.
12 м п.
1 м п.
1 м п.
1 м п.
29 м п.
Протяженность: 0,5022 км
	1974, 1976, 1980
	В непроходном канале, в ППУ изоляции с системой ОДК, в техподполье  в двухтрубном исполнении
	39 682,16

	100
	Участок внутриквартальной тепловой сети от ул. Ленина, 136 до ул. Ленина, 132, 134, 130, 128, 126
	В(Ю)-Ленина136/215 - Р21/215
Р21/215 - В(Ю)-Ленина126/215
Р20/215 - ТП1 Ленина, 132
В-Ленина134/215 - ТП1 Ленина, 134
В-Ленина130/215 - ТП1 Ленина,130
Р21/215 - В-Ленина134/215
Р22/215 - В-Ленина130/215
К-Ленина128/215 - ТП1 Ленина, 128
	Ду150 мм
Ду125 мм
Ду70 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду70 мм
Ду70 мм
Ду70 мм
	63 м п.
95 м п.
12 м п.
64 м п.
33 м п.
18 м п.
18 м п.
13 м п.

Протяженность: 0,316 км
	1961
	Бесканальная прокладка, в ППУ изоляции с системой ОДК, в техподполье  в двухтрубном исполнении
	19 812,03

	101
	Участок внутриквартальной тепловой сети от К-Краснодонцев38-44/16 до Краснодонцев, 44А, 42, 42А, 37А, 37Б, 40А, 36
	Р17-1/16 - В(Ю)-Краснодонцев44/16
В(Ю)-Краснодонцев44/16 - Р48/16
К-Краснодонцев38-44/16 - Р17-1/16
К-Краснодонцев44А/16 - В(В)-Краснодонцев42/16
В(В)-Краснодонцев42/16 - Р5-1/16
Р48/16 - В(С)-Архангельская37Б/16
В(С)-Архангельская37Б/16 - ТП2 Архангельская, 37Б
Р2/16 - В(Ю)-Архангельская37Б/169
Р10/16 - ТП1 Архангельская, 37Б
Р5-1/16 - ТП1 Краснодонцев, 42А 
Р5/16 - В(СЗ)-Краснодонцев36/16
Р24/16 - ТП1 Краснодонцев, 36
	Ду150мм
Ду125 мм 
Ду100 мм
Ду100 мм
Ду100 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду70 мм
Ду70 мм
Ду70 мм
Ду70 мм
	49 м п.
50 м п.
53 м п.
53 м п.
2 м п.
243 м п.
29 м п.
3 м п.
28 м п.
112 м п.
130 м п.
1 м п.
Протяженность: 0,753 км
	1973, 1974, 1978, 1979, 1975
	В непроходном канале, в ППУ изоляции с системой ОДК, в техподполье  в двухтрубном исполнении
	52 688,23

	102
	Участок внутриквартальной тепловой сети от ТК-32/Красная до Красная, 28, 28А, Белинского, 29
	ТК-32/Красная - К-СТР.66/20
К-СТР.66/20 - ТП1 Красная, 28А
К-СТР.61/20 - ТП1 Белинского, 29
	Ду125 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
	54 м п.
108 м п.
111 м п.
Протяженность: 0,273 км
	2001
	Бесканальная прокладка, в ППУ изоляции с системой ОДК, в техподполье  в двухтрубном исполнении
	16 917,53

	103
	Участок внутриквартальной тепловой сети от Беляева, 44 до Беляева, 46, 46А, Победы, 181
	В-Беляева44/24 - Р34/24
Р16/24 - ТП1 Беляева, 46
В-Беляева46А/24 - Р6/24
Р34/24 - В-Победы181/24
В-Победы181/24 - Р33/24 
Р35/24 - ТП Беляева, 44
Р17/24 - ТП3 Беляева, 46А
Р6/24 - Р6-1/24
Р34/24 - ТП1 Беляева, 44А
Р33/24 - ТП1 Победы, 181А
Р33/24 -ТП1 Победы, 181
Р6/24 - ТП2 Беляева, 46А
Р6-1/24 - ТП1 Беляева, 46А
	Ду125 мм
Ду100 мм
Ду100 мм
Ду100 мм
Ду100 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду70 мм
Ду70 мм
	160 м п.
153 м п.
64 м п.
84 м п.
31 м п.
1 м п.
1 м п.
52 м п.
1 м п.
1 м п.
86 м п.
7 м п.
7 м п.
Протяженность: 0,648 км
	1982, 1983
	В непроходном канале, в ППУ изоляции с системой ОДК, в техподполье  в двухтрубном исполнении
	43 342,85

	104
	Участок внутриквартальной тепловой сети от пр. Строителей, 7А, до пр. Строителей, 3А, Мамлеева, 17, 13, 7
	В-Строителей7А/3 - В(С)-Мамлеева17/3
В(С)-Мамлеева17/3 - Р7/3
Р7/3 - ТП1 Мамлеева, 17
Р7/3 - ТП1 Мамлеева, 7
Р9/3 - ТП1 Мамлеева, 13
Р6/3 - ТП1 Строителей, 3А
Р5/3 - ТП1 Строителей, 7А
	Ду150 мм
Ду125 мм
Ду100 мм
Ду100 мм
Ду100 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
	162 м п.
41 м п.
10 м п.
206 м п.
1 м п.
5 м п.
5 м п.
Протяженность: 0,43 км
	1965, 1966, 1968, 1994
	В непроходном канале, в ППУ изоляции с системой ОДК, в техподполье  в двухтрубном исполнении
	31 385,04

	105
	Участок внутриквартальной тепловой сети от К-Победы190/23 до Победы, 190, 194, 196, 188
	К-Победы190/23 - Р1/23
Р75/23 - Р76/23
Р1/23 - Р75/23
Р76/23 - Р12/23
Р12/23 - Р4/23
Р1/23 - ТП2 Победы, 190
Р12/23 - ТП3 Победы, 194
Р4/23 - ТП1 Победы, 194
Р4/23 - К-Победы196/23
Р31/23 - ТП2 Победы, 196
Р23/23 - ТП1 Поеды, 190
Р5/23 - ТП2 Победы, 194
К-Победы196/23 - ТП1 Победы, 188
	Ду150 мм
Ду150 мм
Ду125 мм
Ду125 мм
Ду100 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду70 мм
Ду70 мм
Ду70 мм
	71 м п.
40 м п.
130 м п
22 м п.
109 м п.
3 м п.
2 м п.
1 м п.
167 м п.
1 м п.
1 м п.
1 м п.
11 м п.
Протяженность: 0,559 км
	1980, 1981
	В непроходном канале, в ППУ изоляции с системой ОДК, в техподполье  в двухтрубном исполнении
	38 830,63

	
	
	
	
	5,0322 км 
	
	
	341 998,22

	2033 год

	106
	Участок внутриквартальной  тепловой сети от К(3)-Победы 80/9 до жилого дома пр. Советсткий, 90 с ответвлениями
	В(С)-Советский64/9 - В(Ю)-Советский64/9
Р2.2/9 - К-Советский90/9
К-Советский90/9 - Р4/9
К(Ю)-Победы 76/9 - К(С) - Победы76/9
К(С)-Победы76/9 - К-Победы78/9
Р4/9 - ТП2 Советский, 90
К(З)-Победы80/9 - В-Советский64А/9
В-Советский64А/9 - ТП2 Советский, 64А
Р32/9 - ТП1 Победы, 76
К-Победы78/9 - ТП2 Победы, 78
Р4-1/9 - Р4-2/9
Р4/9 - ТП1 Советский, 90
Р5/9 - ТП3 Советский, 90
К(З)-Победы80/9 - В(З)-Победы80/9
Р31-1/9 - ТП1 Советский, 64А
Р31/9- ТП1 Советский, 64А (пристройка)
К-Победы78/9 - ТП1 Победы, 78
В-Победы74/9 - ТП1 Победы, 74
Р4-2/9 - ТП1 Советский, 88
Р2.1/9 - К-Советский80/9
К-Советский80/9 - ТП1 Советский, 80
К-Советский80/9 - К-Советский84/9
Р4-2/9 - Р4-3/9
Р4-3/9 - ТП1 Советский, 88 (пристройка)
	Ду200 мм
Ду150 мм
Ду150 мм
Ду125 мм
Ду100 мм
Ду100 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду70 мм
Ду70 мм
Ду70 мм
Ду70 мм
Ду70 мм
Ду70 мм
Ду70 мм
Ду70 мм
Ду50 мм
Ду30 мм
	14 м п.
155,5 м п.
22 м п.
127 м п.
33 м п.
42 м п.
83 м п.
38 м п.
1 м п.
45 м п.
63 м п.
3 м п.
1 м п.
24 м п.
64 м п.
9 м п. 
72 м п.
51 м п.
3 м п.
130,5 м п.
3 м п.
79 м п.
4 м п.
4 м п.
Протяженность: 1,071 км
	1981, 1982, 1983, 1991, 1996, 1998
	В непроходном канале, в ППУ изоляции с системой ОДК, в техподполье  в двухтрубном исполнении
	78 868,37

	107
	Участок внутриквартальной тепловой сети от ТК-64/Победы до Советский, 99А, 101, 103, 105, 107, 111, 113, 115, 117, 119, 121,  Победы, 57, Луначарского, 44, 46
	ТК-64/Победы - Р1/6
Р1/6 - Р24/6
Р35/6 - Р40/6
Р36/6 - Р12/6
Р40/6 - ТП1 Луначарского, 44
Р1/6 - ТП1 Победы, 57
Р19/6 - ТП1, Советский, 99А
Р3/6 - ТП1 Советский, 101
Р12/6 - ТП2 Советский, 111
Р34/6 - ТП1 Советский, 113
Р39/6 - ТП1 Луначарского, 46 (филиал)
Р40/6 - ТП1 Луначарского, 46
Р30/6 - ТП1 Советский, 103
Р30/6 - ТП1 Советсткий, 105
Р31/6 - ТП1 Советсткий, 107
Р38/6 - ТП1 Советский, 121
К-Советский119/6 - ТП1 Советский, 119
Р36/6 -  ТП1 Советский, 117      
Р10/6 - ТП1 Советский, 111 (тц)
Р11/6 - ТП1 Советский, 111
Р12/6 - ТП3 Советский, 111
Р37/6 - ТП1 Советский, 115
	Ду200 мм
Ду150 мм
Ду125 мм
Ду100 мм
Ду100 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду70 мм
Ду70 мм
Ду70 мм
Ду70 мм
Ду70 мм
Ду70 мм
Ду50 мм
Ду50 мм
Ду50 мм
Ду50 мм
	96 м п.
392 м п.
127 м п.
123 м п.
122 м п.
24 м п. 
46 м п.
21 м п.
2 м п.
11 м п.
114 м п.
113 м п.
37 м п.
26,1 м п.
7 м п.
82 м п.
38 м п.
10 м п.
1 м п.
1 м п.
15 м п.
57 м п.
Протяженность:1,4651 км
	1966, 1968, 1969, 1970, 1972, 1974, 1982, 1990, 1993, 1996
	В непроходном канале и бесканальная, в ППУ изоляции с системой ОДК, в техподполье  в двухтрубном исполнении
	111 819,21

	108
	Участок внутриквартальной тепловой сети от К-Красная12А/20 до Красная, 12, 24, 22, 18, 20
	К-Красная12А/20 - Р13-1/20
Р13-1/20 - Р8-1/20
Р8-1/20 - Р8-2/20
К-Красная24/20 - Р58/20
Р8-2/20 - Р8-3/20
Р58/20 - ТП3 Красная, 24
Р13-1/20 - ТП1 Красная, 18
Р13/20 - ТП1 Красная, 22
Р8-2/20 - ТП2 Красная, 20 (ЖСК)
Р8-3/20 - ТП2 Красная, 20
Р57/20 - ТП1 Красная, 24
Р58/20 - ТП2 Красная, 24
Р8-1/20 - ТП3 Красная, 20 (ЖСК)
Р8-3/20 - ТП1 Красная, 20 (ЖСК)
Р8-4/20 - ТП1 Красная, 20
Р59/20 - ТП1 Красная, 24 (ЖСК)
К-Краснодонцев12А/20 - ТП1 Красная, 12
	Ду150 мм
Ду125 мм
Ду100 мм
Ду100 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду70 мм
Ду70 мм
Ду70 мм
Ду70 мм
Ду70 мм
Ду70 мм
Ду50 мм
Ду50 мм
Ду50 мм
Ду50 мм
Ду50 мм
	104 м п.
60 м п.
28 м п.
62 м п.
34 м п.
28 м п.
1 м п.
77 м п.
3 м п.
31 м п.
1 м п.
1 м п.
3 м п.
3 м п.
30 м п.
25 м п.
37 м п.

Протяженность: 0,528 км
	1975, 1988, 1989, 1994, 1996
	В непроходном канале и бесканальная, в ППУ изоляции с системой ОДК, в техподполье  в двухтрубном исполнении
	35 755,24

	109
	Участок внутриквартальной тепловой сети от Победы, 164 до Юбилейная, 19, 21, 23, Победы, 166, 168, от К-Юбилейная17/22 до Юбилейная, 15, от К-Победы158/22 до Победы, 158, 160
	В(Ю)-Победы164/22 - Р33/22
К-Юбилейная17/22 - Р34/22
Р34/22 - Р37/22
Р33/22 - В(З)-Юбилейная23/22
В(З)-Юбилейная23/22 - Р31/22
В(Ю)-Победы166/22 - Р4/22
Р37/22 - В-Юбилейная15/22
В-Юбилейная15/22 - Р39/22
Р10/22 - В(Ю) - Победы166/22
Р4/22 - ТП1 Победы, 166
Р39/22 - Р40/22
Р9/22 - ТП1 Юбилейная, 19
Р33/22 - ТП1 Победы, 164
Р31/22 - ТП1 Юбилейная, 23
Р31/22 - ТП1 Юбилейная, 21
Р30/22 - ТП1 Победы, 168
Р35/22 - ТП1 Юбилейная, 17А
Р36/22 - 2ТП Юбилейная, 17
К-Победы158/22 - В(Ю)-Победы158/22
В(Ю)-Победы158/22 - Р21/22
Р37/22 - ТП 1 Юбилейная, 17
Р38/22 - ТП1 Юбилейная, 15А
Р39/22 - ТП2 Юбилейная, 15А
Р40/22 - ТП1 Юбилейная, 15
Р40/22 - ТП2 Юбилейная, 15
Р34/22 - ТП2 Юбилейная, 17А
Р21/22 - ТП1 Победы, 158
Р21/22 - В-Победы160/22
Р32/22 - ТП2 Юбилейная, 21
	Ду200 мм
Ду200 мм
Ду150 мм
Ду125 мм
Ду125 мм
Ду125 мм
Ду125 мм
Ду125 мм
Ду125 мм
Ду100 мм
Ду100 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду70 мм
Ду70 мм
Ду70 мм
Ду70 мм
Ду70 мм
Ду70 мм
Ду70 мм
Ду70 мм 
Ду50 мм
	42 м п.
53 м п.
151 м п.
70 м п.
53 м п.
2 м п.
52 м п.
86 м п.
50 м п.
22 м п.
32 м п.
96 м п.
4 м п.
7 м п.
92 м п.
124 м п.
4 м п.
4 м п.
14 м п.
7 м п.
4 м п.
3 м п.
3 м п.
3 м п.
59 м п.
4 м п.
21 м п.
124 м п.
30 м п.
Протяженность: 1,216 км
	1973, 1974, 1975, 1979
	В непроходном канале, в ППУ изоляции с системой ОДК, в техподполье  в двухтрубном исполнении
	90 526,30

	110
	Участок внутриквартальной тепловой сети от ТК-12/Труда до Ленина, 43, 47, Труда, 56
	ТК-12-Труда58/8А - Р1-1/8А
Р1-1/8А - ТП1 Ленина47/8А
Р1-1/8А - В-Труда56/8А
В-Труда56/8А - ТП1 Труда, 56
Р1-2/8А - ТП1 Ленина43/8А
	Ду100 мм
Ду80 мм
Ду80 мм
Ду70 мм
Ду50 мм
	98 м п.
12 м п.
13 м п.
7 м п.
46,8 м п.
Протяженность: 0,1768 км
	1959, 1975, 1998, 2003
	Бесканальная прокладка, в ППУ изоляции с системой ОДК, в техподполье  в двухтрубном исполнении
	11 177,07

	
	
	
	
	4,4569 км
	
	
	328 146,20

	
	
	
	
	58,929 км
	
	
	5 296 811,14










[bookmark: _Toc113297337]6.5.3.2 Мероприятия по реконструкции тепловых сетей, имеющих срок службы более 25 лет.

[bookmark: _Toc10441446][bookmark: _Toc13767875]Мероприятия по реконструкции тепловых сетей, имеющих срок службы более 25 лет, описаны в Книге 8, Приложении 1 книги 8. 

[bookmark: _Toc113296560][bookmark: _Toc113297338][bookmark: _Toc165477100]7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения.

Федеральным законом от 30.12.2021 № 438-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О теплоснабжении» предусматривается: «часть 9 статьи 29 признать утратившей силу». То есть снимается запрет на использование с 1 января 2022 года централизованных открытых систем теплоснабжения для нужд горячего водоснабжения. 
Разработка актуализированной на 2025 год схемы теплоснабжения на 2022-2040 гг. осуществлена в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в ред. от 31.05.2022).
Перевод существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) должен быть выполнен на основании анализа возможностей строительства ИТП на абонентском вводе каждого потребителя, присоединенного к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления.

[bookmark: _Toc113296561][bookmark: _Toc113297339][bookmark: _Toc165477101]7.1 Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения.

Для закрытия ГВС требуетcя: установить на вводах зданий с открытой системой теплоснабжения индивидуальные автоматизированные тепловые пункты с теплообменниками ГВС; обеспечить создаваемые ИТП холодным водоснабжением и электроснабжением; реконструировать системы водоподготовки на источниках.
В Зашекснинском районе всего 1092 пунктов, из них 211 с открытой ГВС,881 с закрытой. Для реализации перевода открытых систем ГВС в закрытые в зданиях абонентов ГВС предполагается установить автоматизированные блочные тепловые пункты (БПТ). Для реализации перевода потребителей на закрытую схему ГВС были рассчитаны капитальные затраты на осуществление мероприятий и выбраны схемы подключения теплообменников ГВС.
При определении необходимых затрат в первую очередь были определены расходы на оборудование тепловых пунктов зданий на основании базы данных абонентов и данных о стоимости стандартных тепловых пунктов в зависимости от необходимой тепловой нагрузки.
Подробное описание перевода открытой системы теплоснабжения в Зашекснинском районе на закрытую изложено в Книге 9 «Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения».
Капитальные вложения в реализацию проектов по переводу потребителей с открытой системой горячего водоснабжения на закрытую составят: 993,86 млн. руб. без НДС.
 
[bookmark: _Toc113296562][bookmark: _Toc113297340][bookmark: _Toc165477102]7.2 Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения.

Потребителей без внутридомовых систем горячего водоснабжения в Зашекснинском районе нет.

[bookmark: _Toc113296563][bookmark: _Toc113297341][bookmark: _Toc165477103]7.3 Оценка экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения.

Перевод открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения должен оцениваться как экономически эффективный в случае, если чистая приведенная стоимость проекта по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения на прогнозный период, равный 10 годам, с учетом инвестиционной стадии проекта имеет положительное значение.


	Год реализации
	Ед. изм.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	2030 г.
	2031 г.
	2032 г.
	2033 г.
	чистая 
приведенная стоимость, тыс. руб.

	Капитальные 
затраты на ИТП
	тыс. руб.
	993860
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Операционные затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Изменение 
подпитки
	тыс. м³
	0
	-274,55
	-274,55
	-274,55
	-274,55
	-274,55
	-274,55
	-274,55
	-274,55
	-274,55
	

	Покупная исходная вода  на технологические нужды
	руб./м³
	20,88
	21,7152
	22,58381
	23,48716
	24,42665
	25,40371
	26,41986
	27,47666
	28,57572
	29,71875
	

	Изменение затрат на воду для подпитки
	тыс. руб.
	0
	-5961,91
	-6200,38
	-6448,4
	-6706,34
	-6974,59
	-7253,57
	-7543,72
	-7845,46
	-8159,28
	

	Изменение расхода на хим. реагенты, используемые в технологическом процессе
	тыс. руб.
	0
	-413
	-429,52
	-446,701
	-464,569
	-483,152
	-502,478
	-522,577
	-543,48
	-565,219
	

	Тариф на электроэнергию
	руб./кВт·ч
	5,8
	6,032
	6,27328
	6,524211
	6,78518
	7,056587
	7,33885
	7,632404
	7,9377
	8,255209
	

	Расход электроэнергии на циркуляционных насосах горячего водоснабжения установленных на ИТП (ЦТП)
	тыс. кВт·ч
	0
	177
	177
	177
	177
	177
	177
	177
	177
	177
	

	Тариф на холодную воду
	руб./м³
	20,88
	21,7152
	22,58381
	23,48716
	24,42665
	25,40371
	26,41986
	27,47666
	28,57572
	29,71875
	

	Изменение операционных затрат при переходе к закрытой системе ГВС
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Изменение потребления холодной воды на ИТП для нужд ГВС
	тыс. руб.
	0
	5961,908
	6200,384
	6448,4
	6706,336
	6974,589
	7253,573
	7543,716
	7845,464
	8159,283
	

	Изменение затрат на воду для подпитки на источнике теплоснабжения для нужд ГВС
	тыс. руб.
	0
	-5961,91
	-6200,38
	-6448,4
	-6706,34
	-6974,59
	-7253,57
	-7543,72
	-7845,46
	-8159,28
	

	Изменение затрат на электроэнергию на циркуляционных насосах ГВС, установленных на ИТП
	тыс. руб.
	0
	1067,664
	1110,371
	1154,785
	1200,977
	1249,016
	1298,977
	1350,936
	1404,973
	1461,172
	

	Итого изменение операционных затрат
	тыс. руб.
	0
	1067,664
	1110,371
	1154,785
	1200,977
	1249,016
	1298,977
	1350,936
	1404,973
	1461,172
	

	Расчет показателей экономической эффективности
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Собственные средства
	%
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Заемные средства
	%
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ставка для заёмных средств
	%
	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Поступление денег от кредита
	тыс. руб.
	993860
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Погашение основного долга
	тыс. руб.
	0
	99386
	99386
	99386
	99386
	99386
	99386
	99386
	99386
	99386
	

	Задолженность
	тыс. руб.
	993860
	894474
	795088
	695702
	596316
	496930
	397544
	298158
	198772
	99386
	

	Выплаченные проценты
	тыс. руб.
	0
	149079
	134171,1
	119263,2
	104355,3
	89447,4
	74539,5
	59631,6
	44723,7
	29815,8
	

	Итого по кредиту
	тыс. руб.
	0
	-248465
	-233557
	-218649
	-203741
	-188833
	-173926
	-159018
	-144110
	-129202
	

	Амортизационные отчисления (10%, СПИ 10 лет)
	тыс. руб.
	0
	99386
	99386
	99386
	99386
	99386
	99386
	99386
	99386
	99386
	

	Стоимость ОС на начало периода
	тыс. руб.
	0
	993860
	894474
	795088
	695702
	596316
	496930
	397544
	298158
	198772
	

	Стоимость ОС на конец периода
	тыс. руб.
	0
	894474
	795088
	695702
	596316
	496930
	397544
	298158
	198772
	99386
	

	Налог на имущество
	тыс. руб.
	0
	-21864,9
	-19678,4
	-17491,9
	-15305,4
	-13119
	-10932,5
	-8745,97
	-6559,48
	-4372,98
	

	Чистый поток платежей
	тыс. руб.
	-993860
	-169876
	-152739
	-135600
	-118460
	-101317
	-84173
	-67026,6
	-49878,2
	-32727,6
	

	Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс. руб.
	тыс. руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-1 551 529,64 






[bookmark: _Toc113296564][bookmark: _Toc113297342][bookmark: _Toc165477104]7.4 Расчет ценовых (тарифных) последствий для потребителей в случае реализации мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения.
	
Чистая приведенная стоимость проекта отрицательная, соответственно, перевод открытой системы теплоснабжения котельной Южная   на    закрытую    систему    горячего водоснабжения оценивается как экономически неэффективный.
При отсутствии экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения такие мероприятия могут быть включены в схему теплоснабжения по предложению органа местного самоуправления поселения, городского округа при наличии источника финансирования таких мероприятий в случае необходимости завершения начатых мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения и обеспечения требований к качеству и безопасности горячей воды.
Предложения по источникам финансирования мероприятий, проводимых на теплопотребляющих установках потребителей, обеспечивающих перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельным участкам такой системы, на закрытую систему горячего водоснабжения, должны быть подтверждены соответствующими нормативными правовыми актами и (или) договорами (соглашениями).
[bookmark: _Toc10441447][bookmark: _Toc13767876][bookmark: _Toc113296565][bookmark: _Toc113297343][bookmark: _Toc165477105]8. Перспективные топливные балансы.

[bookmark: _Toc13767877]Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе.

[bookmark: _Toc113296566][bookmark: _Toc113297344][bookmark: _Toc165477106]8.1 Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, тонн условного топлива.
Таблица 8.1
	Наименование котельной
	Вид топлива
	Годовой расход топлива,тыс. т.у.т./год

	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040

	Котельная №1
	Природный газ
	70,5
	70,5
	71,1
	71,6
	72,2
	72,8
	73,4
	73,6
	73,9
	74,2
	74,5
	74,8
	75
	75,3
	75,5
	75,7
	76

	Котельная №2
	Природный газ
	97,5
	97,5
	97,5
	97,5
	97,5
	97,5
	98,7
	99,7
	100
	101
	102
	103
	103
	104
	104
	105
	105

	Котельная №3
	Природный газ
	47,6
	47,8
	47,9
	48,1
	48,2
	48,5
	48,6
	48,7
	48,7
	48,8
	48,9
	48,9
	49
	49,1
	49,1
	49,1
	49,1

	Котельная 
Северная
	Природный газ
	38,8
	38,9
	39,1
	39,3
	39,3
	39,5
	39,5
	39,6
	39,6
	39,6
	39,6
	39,6
	39,6
	39,6
	39,7
	39,7
	39,7

	Котельная Южная
	Природный газ
	105
	110
	117
	124
	131
	137
	143
	144
	145
	146
	147
	148
	150
	150
	151
	152
	152

	Котельная Тепличная
	Природный газ
	1,91
	1,91
	1,91
	1,91
	1,91
	1,91
	1,91
	1,91
	1,91
	1,91
	1,91
	1,91
	1,91
	1,91
	1,91
	1,91
	1,91

	Котельная 
Новая
	Природный газ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	12,9
	15,7
	18,5
	21,4
	24,2
	27
	30

	
	Всего:
	361
	367
	374
	382
	390
	397
	405
	407
	410
	412
	427
	432
	437
	441
	446
	450
	454




[bookmark: _Toc69824687][bookmark: _Toc113296567][bookmark: _Toc113297345][bookmark: _Toc165477107] 
[bookmark: _Toc13767878]8.2 Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, млн. м3/год натурального топлива

Таблица 8.2
	Наименование котельной
	Вид топлива
	Годовой расход топлива, млн. н. м3 /ч

	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040

	Котельная №1
	Природный газ
	61,29
	61,29
	61,79
	62,29
	62,79
	63,29
	63,78
	64,04
	64,29
	64,55
	64,80
	65,05
	65,25
	65,45
	65,65
	65,85
	66,05

	Котельная №2
	Природный газ
	84,82
	84,82
	84,82
	84,82
	84,82
	84,82
	85,85
	86,74
	87,36
	87,88
	88,56
	89,18
	89,70
	90,23
	90,75
	91,28
	91,36

	Котельная №3
	Природный газ
	41,40
	41,53
	41,64
	41,81
	41,90
	42,15
	42,27
	42,32
	42,38
	42,44
	42,51
	42,56
	42,62
	42,68
	42,72
	42,72
	42,72

	Котельная Северная
	Природный газ
	33,70
	33,83
	34,04
	34,16
	34,16
	34,36
	34,36
	34,45
	34,45
	34,45
	34,45
	34,45
	34,45
	34,45
	34,49
	34,49
	34,49

	Котельная Южная
	Природный газ
	91,06
	95,77
	101,37
	107,72
	114,01
	119,14
	124,11
	125,11
	126,16
	127,27
	127,91
	129,00
	130,02
	130,63
	131,20
	132,12
	132,53

	Котельная Тепличная
	Природный газ
	1,66
	1,66
	1,66
	1,66
	1,66
	1,66
	1,66
	1,66
	1,66
	1,66
	1,66
	1,66
	1,66
	1,66
	1,66
	1,66
	1,66

	Котельная Новая
	Природный газ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	11,25
	13,65
	16,05
	18,65
	21,06
	23,46
	26,04

	 
	Всего:
	313,94
	318,90
	325,32
	332,46
	339,33
	345,41
	352,02
	354,33
	356,31
	358,25
	371,13
	375,56
	379,76
	383,75
	387,53
	391,58
	394,86


[bookmark: _Toc112823962][bookmark: _Toc165192034]
[bookmark: _Toc165477108]8.3 Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку электрической энергии источниками электрической энергии для собственных нужд в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, млн. м3/год натурального топлива.

Таблица 8.3
	Наименование котельной
	Вид топлива
	Годовой расход топлива, млн.н.м3/год

	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040

	Котельная №1, ГПУ
	Природный газ
	1,64
	1,64
	1,64
	1,64
	1,64
	1,64
	1,64
	1,64
	1,64
	1,64
	1,64
	1,64
	1,64
	1,64
	1,64
	1,64
	1,64

	Котельная №2, ГПУ
	Природный газ
	3,87
	3,87
	3,87
	3,87
	3,87
	3,87
	3,87
	3,87
	3,87
	3,87
	3,87
	3,87
	3,87
	3,87
	3,87
	3,87
	3,87

	Котельная №3, ГПУ
	Природный газ
	1,09
	1,09
	1,09
	1,09
	1,09
	1,09
	1,09
	1,09
	1,09
	1,09
	1,09
	1,09
	1,09
	1,09
	1,09
	1,09
	1,09

	Котельная Северная, ГПУ
	Природный газ
	1,09
	1,09
	1,09
	1,09
	1,09
	1,09
	1,09
	1,09
	1,09
	1,09
	1,09
	1,09
	1,09
	1,09
	1,09
	1,09
	1,09

	Котельная Южная, ГПУ
	Природный газ
	3,56
	3,56
	3,56
	3,56
	3,56
	3,56
	3,56
	3,56
	3,56
	3,56
	3,56
	3,56
	3,56
	3,56
	3,56
	3,56
	3,56

	 
	Всего:
	11,26
	11,26
	11,26
	11,26
	11,26
	11,26
	11,26
	11,26
	11,26
	11,26
	11,26
	11,26
	11,26
	11,26
	11,26
	11,26
	11,26



[bookmark: _Toc112823963][bookmark: _Toc165192035][bookmark: _Toc165477109]8.4 Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на источниках тепловой энергии в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации (зимний период), тыс. м3/ч натурального топлива.

Таблица 8.4
	Источники тепловой энергии.
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040

	Котельная №1
	22,29
	22,29
	22,29
	22,29
	22,49
	22,49
	22,49
	22,49
	22,49
	22,49
	22,49
	22,49
	22,49
	22,49
	22,49
	22,49
	22,49

	ГПУ
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20

	всего
	22,48
	22,48
	22,48
	22,48
	22,68
	22,68
	22,68
	22,68
	22,68
	22,68
	22,68
	22,68
	22,68
	22,68
	22,68
	22,68
	22,68

	Котельная №2
	31,61
	31,61
	31,61
	31,61
	31,61
	31,61
	31,61
	31,61
	31,61
	31,61
	31,61
	31,61
	31,61
	31,61
	31,61
	31,61
	31,61

	ГПУ
	0,46
	0,46
	0,46
	0,46
	0,46
	0,46
	0,46
	0,46
	0,46
	0,46
	0,46
	0,46
	0,46
	0,46
	0,46
	0,46
	0,46

	всего
	32,07
	32,07
	32,07
	32,07
	32,07
	32,07
	32,07
	32,07
	32,07
	32,07
	32,07
	32,07
	32,07
	32,07
	32,07
	32,07
	32,07

	Котельная №3
	13,45
	13,45
	13,84
	13,84
	13,84
	13,84
	13,84
	13,84
	13,84
	13,84
	13,84
	13,84
	13,84
	13,84
	13,84
	13,84
	13,84

	ГПУ
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13

	всего
	13,58
	13,58
	13,97
	13,97
	13,97
	13,97
	13,97
	13,97
	13,97
	13,97
	13,97
	13,97
	13,97
	13,97
	13,97
	13,97
	13,97

	Котельная Северная
	12,87
	12,87
	12,87
	12,87
	12,87
	12,87
	12,87
	12,87
	12,87
	12,87
	12,87
	12,87
	12,87
	12,87
	12,87
	12,87
	12,87

	ГПУ
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13

	всего
	13,00
	13,00
	13,00
	13,00
	13,00
	13,00
	13,00
	13,00
	13,00
	13,00
	13,00
	13,00
	13,00
	13,00
	13,00
	13,00
	13,00

	Котельная Южная
	30,27
	30,27
	43,46
	43,46
	43,46
	43,46
	43,46
	43,46
	43,46
	43,46
	43,46
	43,46
	43,46
	43,46
	43,46
	43,46
	43,46

	ГПУ
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42

	всего
	30,69
	30,69
	43,88
	43,88
	43,88
	43,88
	43,88
	43,88
	43,88
	43,88
	43,88
	43,88
	43,88
	43,88
	43,88
	43,88
	43,88

	Котельная Тепличная
	2,94
	2,94
	2,94
	2,94
	2,94
	2,94
	2,94
	2,94
	2,94
	2,94
	2,94
	2,94
	2,94
	2,94
	2,94
	2,94
	2,94

	Котельная Новая
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	30,34
	30,34
	30,34
	30,34
	30,34
	30,34
	30,34
	30,34
	30,34
	30,34

	итого
	114,76
	114,76
	128,35
	128,35
	128,55
	128,55
	128,55
	158,89
	158,89
	158,89
	158,89
	158,89
	158,89
	158,89
	158,89
	158,89
	158,89



[bookmark: _Toc112823964][bookmark: _Toc165192036][bookmark: _Toc165477110]8.5 Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на источниках тепловой энергии в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации (летний период), тыс. м3/ч натурального топлива.

Таблица 8.5
	Источники тепловой энергии.
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040

	Котельная №1
	3,79
	3,79
	3,79
	3,79
	3,82
	3,82
	3,82
	3,82
	3,82
	3,82
	3,82
	3,82
	3,82
	3,82
	3,82
	3,82
	3,82

	ГПУ
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20

	всего
	3,98
	3,98
	3,98
	3,98
	4,02
	4,02
	4,02
	4,02
	4,02
	4,02
	4,02
	4,02
	4,02
	4,02
	4,02
	4,02
	4,02

	Котельная №2
	5,37
	5,37
	5,37
	5,37
	5,37
	5,37
	5,37
	5,37
	5,37
	5,37
	5,37
	5,37
	5,37
	5,37
	5,37
	5,37
	5,37

	ГПУ
	0,46
	0,46
	0,46
	0,46
	0,46
	0,46
	0,46
	0,46
	0,46
	0,46
	0,46
	0,46
	0,46
	0,46
	0,46
	0,46
	0,46

	всего
	5,83
	5,83
	5,83
	5,83
	5,83
	5,83
	5,83
	5,83
	5,83
	5,83
	5,83
	5,83
	5,83
	5,83
	5,83
	5,83
	5,83

	Котельная №3
	2,29
	2,29
	2,35
	2,35
	2,35
	2,35
	2,35
	2,35
	2,35
	2,35
	2,35
	2,35
	2,35
	2,35
	2,35
	2,35
	2,35

	ГПУ
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13

	всего
	2,42
	2,42
	2,48
	2,48
	2,48
	2,48
	2,48
	2,48
	2,48
	2,48
	2,48
	2,48
	2,48
	2,48
	2,48
	2,48
	2,48

	Котельная Северная
	2,19
	2,19
	2,19
	2,19
	2,19
	2,19
	2,19
	2,19
	2,19
	2,19
	2,19
	2,19
	2,19
	2,19
	2,19
	2,19
	2,19

	ГПУ
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13

	всего
	2,32
	2,32
	2,32
	2,32
	2,32
	2,32
	2,32
	2,32
	2,32
	2,32
	2,32
	2,32
	2,32
	2,32
	2,32
	2,32
	2,32

	Котельная Южная
	5,15
	5,15
	7,39
	7,39
	7,39
	7,39
	7,39
	7,39
	7,39
	7,39
	7,39
	7,39
	7,39
	7,39
	7,39
	7,39
	7,39

	ГПУ
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42

	всего
	5,57
	5,57
	7,81
	7,81
	7,81
	7,81
	7,81
	7,81
	7,81
	7,81
	7,81
	7,81
	7,81
	7,81
	7,81
	7,81
	7,81

	Котельная Тепличная
	0,50
	0,50
	0,50
	0,50
	0,50
	0,50
	0,50
	0,50
	0,50
	0,50
	0,50
	0,50
	0,50
	0,50
	0,50
	0,50
	0,50

	Котельная Новая
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5,16
	5,16
	5,16
	5,16
	5,16
	5,16
	5,16
	5,16
	5,16
	5,16

	итого
	20,62
	20,62
	22,93
	22,93
	22,97
	22,97
	22,97
	28,12
	28,12
	28,12
	28,12
	28,12
	28,12
	28,12
	28,12
	28,12
	28,12




[bookmark: _Toc69824693][bookmark: _Toc113296568][bookmark: _Toc113297346][bookmark: _Toc165477111]8.6 Нормативные запасы резервного топлива на котельных в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ООО «Газпром теплоэнерго Вологда».
Таблица 8.6
	Неснижаемый норматив запаса мазута,тн

	Источник 
теплоснабжения
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040

	Котельная №1
	Резервное топливо отсутствует.

	Котельная №2
	1368
	1368
	1368
	1368
	1368
	1368
	1368
	1368
	1368
	1368
	1368
	1368
	1368
	1368
	1368
	1368
	1368

	Котельная №3
	650
	650
	650
	650
	650
	650
	650
	650
	650
	650
	650
	650
	650
	650
	650
	650
	650

	Котельная 
Северная
	536
	536
	536
	536
	536
	536
	536
	536
	536
	536
	536
	536
	536
	536
	536
	536
	536

	Котельная 
Южная
	1240
	1240
	1240
	1240
	1240
	1240
	1240
	1240
	1240
	1240
	1240
	1240
	1240
	1240
	1240
	1240
	1240

	Котельная 
Тепличная
	Резервное топливо отсутствует.

	Всего по 
источникам 
тепловой 
энергии 
г. Череповца
	3794
	3794
	3794
	3794
	3794
	3794
	3794
	3794
	3794
	3794
	3794
	3794
	3794
	3794
	3794
	3794
	3794





[bookmark: _Toc113296569][bookmark: _Toc113297347][bookmark: _Toc165477112]8.7 Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии.

Основное топливо – природный газ, резервное – мазут.

[bookmark: _Toc10441452][bookmark: _Toc13767881][bookmark: _Toc113296570][bookmark: _Toc113297348][bookmark: _Toc165477113]8.8 Преобладающий в городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в городском округе.

Природный газ.

[bookmark: _Toc10441453][bookmark: _Toc13767882][bookmark: _Toc113296571][bookmark: _Toc113297349][bookmark: _Toc165477114]8.9 Приоритетное направление развития топливного баланса городского округа.

Использование природного газа на источниках тепловой энергии.



[bookmark: _Toc10441454][bookmark: _Toc13767883][bookmark: _Toc113296572][bookmark: _Toc113297350][bookmark: _Toc165477115]9. Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию.

[bookmark: _Toc10441455][bookmark: _Toc13767884][bookmark: _Toc113296573][bookmark: _Toc113297351][bookmark: _Toc165477116] 9.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе (млн. руб. без НДС).
Таблица 9.1
	Стоимость проектов
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040

	Проекты ЕТО N 001

	Всего стоимость проектов
	2957
	1586
	2438
	1684
	1111
	7415
	2377
	1601
	1633
	1455
	1521
	1413
	1413
	0
	0
	0

	Всего стоимость проектов накопленным итогом
	2957
	4543
	6981
	8665
	9776
	17191
	19568
	21169
	22802
	24257
	25779
	27192
	28605
	28605
	28605
	28605

	Подгруппа проектов 001.01.01.001 «Строительство источников теплоснабжения».

	Всего стоимость группы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	3126
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	3126
	3126
	3126
	3126
	3126
	3126
	3126
	3126
	3126
	3126
	3126

	Подгруппа проектов 001.01.02.002 «Реконструкция источников теплоснабжения».

	Всего стоимость группы проектов
	1063
	0
	102
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	42,4
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	1063
	1063
	1165
	1165
	1165
	1165
	1165
	1165
	1165
	1207
	1207
	1207
	1207
	1207
	1207
	1207

	Подгруппа проектов 001.02.01.003. «Строительство тепловых сетей».

	Всего стоимость группы проектов
	472,5
	198,2
	318,1
	523,9
	163
	1580
	0
	0
	0
	0
	108,3
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	472,5
	670,7
	988,8
	1513
	1676
	3256
	3256
	3256
	3256
	3256
	3364
	3364
	3364
	3364
	3364
	3364

	Подгруппа проектов 001.02.03.004. «Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса».

	Всего стоимость группы проектов
	1422
	1388
	2018
	1160
	947,8
	2709
	2377
	1601
	1633
	1413
	1413
	1413
	1413
	0
	0
	0

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	1422
	2809
	4828
	5988
	6935
	9644
	12021
	13622
	15255
	16668
	18081
	19494
	20907
	20907
	20907
	20907



[bookmark: _Toc10441457][bookmark: _Toc113296574][bookmark: _Toc113297352][bookmark: _Toc165477117]9.2 Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения (млн. руб. без НДС) на каждом этапе.

Подробно предложения по переводу открытой системы теплоснабжения в закрытую описаны в книге 9 обосновывающих материалов.

[bookmark: _Toc113296575][bookmark: _Toc113297353][bookmark: _Toc165477118][bookmark: _Toc10441458][bookmark: _Toc13767885]9.3 Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе.

Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения не требуются.

[bookmark: _Toc113296576][bookmark: _Toc113297354][bookmark: _Toc165477119]9.4 Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям.

Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям подробно описана в книге 12 «Обоснование инвестиций в строительство, техническое перевооружение и модернизацию.

[bookmark: _Toc113296577][bookmark: _Toc113297355][bookmark: _Toc165477120]9.5 Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации.

Отчет о финансировании инвестиционной программы ООО «Газпром теплоэнерго Вологда»:

	Источники финансирования инвестиционной программы
	Сведения об использовании инвестиционных средств за отчетный год, 
тыс. руб. с НДС.

	
	2018
	2019
	2020
	2023

	Всего инвестиций 
в т. ч.
	239712,28
	400593,48
	330049
	308155,09

	Собственные 
средства
	44655,36
	200593,48
	215350
	308155,09

	Заемные средства
	195056,92
	200000
	114699
	0





[bookmark: _Toc113296578][bookmark: _Toc113297356][bookmark: _Toc165477121]10. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям).

[bookmark: _Toc113296579][bookmark: _Toc113297357][bookmark: _Toc165477122] 10.1 Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям).

Согласно п.14 Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации, содержащееся в схеме теплоснабжения, утвержденной постановлением мэрии от 30.12.2021 № 5118, включается в указанный проект в неизменном виде, так как:
а) случаев, указанных в пункте 13 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 года № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» не наблюдается;
б) новых зон деятельности единой теплоснабжающей организации не возникло.
Единая теплоснабжающая организация в муниципальном образовании «Город Череповец» определена постановлением мэрии от 30.12.2021 № 5118 - ООО «Газпром теплоэнерго Вологда».

[bookmark: _Toc10441460][bookmark: _Toc113296580][bookmark: _Toc113297358][bookmark: _Toc165477123]10.2 Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций).

	№ п/п
	Наименование источника 
теплоснабжения - котельной
	Балансовая 
принадлежность 
источника 
теплоснабжения
	Организация, эксплуатирующая источник теплоты
	Балансовая принадлежность тепловых сетей
	Организация, эксплуатирующая тепловые сети

	1
	Котельная № 1
	мэрия
г. Череповца
	В аренде у
ООО «Газпром теплоэнерго Вологда»
	Администрация г. Череповца
	Концессионное соглашение 
с ООО «Газпром теплоэнерго Вологда»

	2
	Котельная № 2
	мэрия
г. Череповца
	В аренде у
ООО «Газпром теплоэнерго Вологда»
	Администрация г. Череповца
	Концессионное соглашение 
с ООО «Газпром теплоэнерго Вологда»

	3
	Котельная № 3
	мэрия
г. Череповца
	В аренде у
ООО «Газпром теплоэнерго Вологда»
	Администрация г. Череповца
	Концессионное соглашение 
с ООО «Газпром теплоэнерго Вологда»

	4
	Котельная Северная
	мэрия
г. Череповца
	В аренде у
ООО «Газпром теплоэнерго Вологда»
	Администрация г. Череповца
	Концессионное соглашение 
с ООО «Газпром теплоэнерго Вологда»

	5
	Котельная Южная
	мэрия
г. Череповца
	В аренде у
ООО «Газпром теплоэнерго Вологда»
	Администрация г. Череповца
	Концессионное соглашение 
с ООО «Газпром теплоэнерго Вологда»

	6
	Котельная Тепличная
	мэрия
г. Череповца
	В аренде у
ООО «Газпром теплоэнерго Вологда»
	Администрация г. Череповца
	Концессионное соглашение 
с ООО «Газпром теплоэнерго Вологда»

	7
	Источники теплоты ПАО «Северсталь»
	ПАО «Северсталь»
	ПАО «Северсталь»
	Администрация г. Череповца
	Концессионное соглашение 
с ООО «Газпром теплоэнерго Вологда»



[bookmark: _Toc10441461][bookmark: _Toc113296581][bookmark: _Toc113297359][bookmark: _Toc165477124]10.3 Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации.

[bookmark: sub_702]Согласно пункту 7 Правил об организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808, критериями присвоения статуса единой теплоснабжающей организации являются:
владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;
размер собственного капитала;
способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

[bookmark: _Toc10441462][bookmark: _Toc113296582][bookmark: _Toc113297360][bookmark: _Toc165477125]10.4 Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации.

В 2023 году к системам теплоснабжения подключены ряд объектов, но они не повлекли за собой возникновение новых зон деятельности единой теплоснабжающей организации. Согласно пункту 5 Правил об организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808, сбор заявок на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации в этом случае не осуществляется.
[bookmark: _Toc10441463][bookmark: _Toc113296583][bookmark: _Toc113297361][bookmark: _Toc165477126]
10.5 Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах городского округа.

В городе Череповце единая система теплоснабжения.


[bookmark: _Toc10441464][bookmark: _Toc13767886][bookmark: _Toc113296584][bookmark: _Toc113297362][bookmark: _Toc165477127]11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.

Таблица 11
	Источник теплоснабжения
	Тепловая нагрузка, Гкал/ч

	
	Отопление
	Вентиляция
	ГВС (средняя за максимальные сутки потребления)

	Итого
	Потери
тепловой
энергии
	Сумма

	Котельная № 1
	112,3
	9,5
	16,03
	137,83
	10,3
	148,13

	Котельная № 2
	161,76
	12,16
	19,3
	193,22
	18,4
	211,62

	Котельная № 3
	76,73
	9,8
	9,43
	95,96
	7,2
	103,16

	Котельная Северная
	64,65
	3,4
	7,55
	75,6
	7,3
	82,9

	Котельная Южная
	146,3
	28,6
	26,2
	201,1
	9,6
	210,7

	Источники теплоты ПАО «Северсталь»
	194,1
	18,1
	22,2
	234,4
	18,7
	253,1

	Котельная Тепличная
	2,55
	0
	0,43
	2,98
	0,8
	3,78

	Итого
	758,39
	81,56
	101,14
	941,09
	72,3
	1013,39



[bookmark: _Toc113296585][bookmark: _Toc113297363][bookmark: _Toc165477128]11.1 Решения о перераспределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Таблица 11.1
	Наименование мероприятия
	Переключаемая тепловая нагрузка, Гкал/ч
	Срок выполнения перераспределения, год

	Переключение части тепловой нагрузки от котельной №3 на 
тепловые сети источников тепловой энергии ПАО «Северсталь»
	4,248
	2030

	Переключение части тепловой нагрузки от котельной №2 на 
тепловые сети котельной №1
	10,767
	2035


[bookmark: _Toc10441465][bookmark: _Toc13767887][bookmark: _Toc113296586][bookmark: _Toc113297364]
[bookmark: _Toc165477129]12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям.

[bookmark: _Toc113296587][bookmark: _Toc113297365][bookmark: _Toc165477130]12.1 Перечень выявленных в 2023 году бесхозяйных тепловых сетей.

Таблица 12.1
	№ п/п

	Наименование объекта
	Адрес
г. Череповец
	Кадастровый номер
	Протяжённость, м
	Дата постановки на учет в качестве бесхозяйного объекта

	1
	Тепловая сеть
	ш. Кирилловское, 26А
	35:21:0302009:2310
	29
	07.06.2023

	2
	Тепловая сеть
	ул. Гоголя, 14
	35:21:0203011:6132
	58
	02.10.2023

	3
	Тепловая сеть
	ул. Труда, 44
	35:21:0401010:4394
	              65 
	18.10.2023

	4
	Тепловая сеть
	ул. Любецкая, 29
	35:21:0501008:6748
	90
	19.10.2023


[bookmark: _Toc10441466][bookmark: _Toc13767888]
[bookmark: _Toc113296588][bookmark: _Toc113297366][bookmark: _Toc165477131]13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации городского округа, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения городского округа.

[bookmark: _Toc10441467][bookmark: _Toc113296589][bookmark: _Toc113297367][bookmark: _Toc165477132]13.1 Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии.

В Схеме газоснабжения города Череповца дана информация о потребителях природного газа по городу.
[bookmark: _Toc113296590][bookmark: _Toc113297368][bookmark: _Toc165477133]13.1.1 Годовые расходы газа по категориям потребителей г. Череповца на 2035 год.

	Категории потребителей
	Годовой расход, тыс. м3

	Население (индивидуально-бытовые и коммунальные нужды)
	38711,5

	Коммунально-бытовые и прочие потребители
	69630,5

	Проекты планировки
	23179,8

	Жилые и общественные здания (отопление) всего, в т. ч.:
· от местных теплогенераторов
· от котельных
	524789,6
12884,6
511905,0

	Промышленные предприятия
	1620084,5

	ТЭЦ
	392200,0

	Итого по городу
	2668595,9

	Потребители за городской чертой
	154749,8

	Всего
	2823345,7


[bookmark: _Toc113296591][bookmark: _Toc113297369][bookmark: _Toc165477134]
13.1.2 Баланс годового расхода газа всеми категориями потребителей в границах г. Череповца на перспективу до 2035 г.

	Категория потребителя
	Годовой расход

	
	тыс. м3
	%

	Население (индивидуально-бытовые нужды и отопление от местных источников)
	51596,1
	1,9

	Коммунально-бытовые и прочие потребители
	69630,5
	2,6

	Проекты планировки
	23179,8
	0,9

	Отопительные котельные
	511905,0
	19,2

	Промышленные предприятия
	1920084,5
	60,7

	ТЭЦ
	392200
	14,7

	Итого по городу
	2668595,9
	100,0



[bookmark: _Toc113296592][bookmark: _Toc113297370][bookmark: _Toc165477135]


13.1.3 Годовые и максимальные часовые расходы газа по отопительным котельным.

	Наименование
	Адрес
	Номер по схеме
	Расход газа
	Подключены к газопроводу

	
	
	
	максимальный часовой, м3/час
	годовой, тыс. м3/год
	

	
	
	
	существующий
(2015 г.)
	перспективный
	перспек- тивный
	

	Северный район

	Котельная «Северная»
	Северное шоссе, 12
	44
	14900
	14900
	44700,0
	с.д.

	Котельная №9
	Кирилловское шоссе, 48
	46
	1500
	1500
	4500,0
	с.д.

	Котельная №10
	ул. Молодежная, 50
	152
	0
	4000
	12000,0
	с.д.

	Итого на среднем давлении
	
	
	16400
	20400
	61200,0
	

	Всего по району
	
	
	16400
	20400
	61200,0
	

	Индустриальный район

	Котельная №3
	ул. Социалистическая, 54
	43
	17100
	17100
	51300,0
	с.д.

	Котельная №5
	ул. Данилова, 19
	45
	15
	15
	45,0
	с.д.

	Котельная жилого дома
	пл. Металлургов, 2
	156
	0
	117
	351,0
	с.д.

	Котельная
	ул. Комсомольская, 45
	176
	50
	50
	150,0
	с.д.

	Итого на среднем давлении
	
	
	17165
	17282
	51846,0
	

	Всего по району
	
	
	17165
	17282
	51846,0
	

	Заягорбский район

	Котельная №1
	ул. Гоголя, 54
	22
	23960
	23960
	71880,0
	с.д.

	Котельная №2
	ул. Краснодонцев, 51
	38
	46120
	46120
	138360,0
	с.д.

	МУП «Водоканал» головные сооружения
	ул. Белинского
	47
	99
	499
	297,0
	с.д.

	Котельная
	пр. Победы, 159
	164
	0
	38
	414,0
	с.д.

	Итого на среднем давлении
	
	
	70179
	70617
	21651,0
	

	Всего по району
	
	
	70179
	70617
	21651,0
	

	Зашекснинский район

	Котельная «Южная»
	ул. Рыбинская, 61
	49
	43650
	56170
	168510,0
	в.д. II к.

	МУП «Водоканал» очистные сооружения
	Зашекснинский район
	50
	806
	1006
	2418,0
	в.д. II к.

	Проектируемая котельная
	микр. 127
	204
	0
	170
	510,0
	с.д.

	Котельные перспективной застройки
	микр. 117
	218
	0
	5590
	16770,0
	в.д. II к.

	Итого на среднем давлении
	
	
	–
	170
	510,0
	

	Итого на высоком давлении II категории
	
	
	44456
	62766
	187698,0
	

	Всего по району
	
	
	44456
	62936
	188208,0
	

	Итого на среднем давлении
	
	
	103744
	108469
	324207
	

	Итого на высоком давлении II категории
	
	
	44456
	62766
	187698,0
	

	Всего по городу
	
	
	148200
	171235
	511905
	


[bookmark: _Toc10441468]
[bookmark: _Toc113296593][bookmark: _Toc113297371][bookmark: _Toc165477136] 13.2 Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии.

В настоящее время проблем по организации газоснабжения источников тепловой энергии нет.
[bookmark: _Toc10441469][bookmark: _Toc113296594][bookmark: _Toc113297372][bookmark: _Toc165477137]
13.3 Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения.

Предлагается синхронизировать потребности в природном газе, указанные в актуализированной схеме теплоснабжения города Череповца, со схемой газоснабжения города.

[bookmark: _Toc10441471][bookmark: _Toc113296595][bookmark: _Toc113297373][bookmark: _Toc165477138]13.3.1 Расчет перспективных часовых расходов топлива для зимнего периода, тыс. м3/ч натурального топлива.


Таблица 13.3.1
	Источники тепловой энергии.
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040

	Котельная №1
	22,29
	22,29
	22,29
	22,29
	22,49
	22,49
	22,49
	22,49
	22,49
	22,49
	22,49
	22,49
	22,49
	22,49
	22,49
	22,49
	22,49

	ГПУ
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20

	всего
	22,48
	22,48
	22,48
	22,48
	22,68
	22,68
	22,68
	22,68
	22,68
	22,68
	22,68
	22,68
	22,68
	22,68
	22,68
	22,68
	22,68

	Котельная №2
	31,61
	31,61
	31,61
	31,61
	31,61
	31,61
	31,61
	31,61
	31,61
	31,61
	31,61
	31,61
	31,61
	31,61
	31,61
	31,61
	31,61

	ГПУ
	0,46
	0,46
	0,46
	0,46
	0,46
	0,46
	0,46
	0,46
	0,46
	0,46
	0,46
	0,46
	0,46
	0,46
	0,46
	0,46
	0,46

	всего
	32,07
	32,07
	32,07
	32,07
	32,07
	32,07
	32,07
	32,07
	32,07
	32,07
	32,07
	32,07
	32,07
	32,07
	32,07
	32,07
	32,07

	Котельная №3
	13,45
	13,45
	13,84
	13,84
	13,84
	13,84
	13,84
	13,84
	13,84
	13,84
	13,84
	13,84
	13,84
	13,84
	13,84
	13,84
	13,84

	ГПУ
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13

	всего
	13,58
	13,58
	13,97
	13,97
	13,97
	13,97
	13,97
	13,97
	13,97
	13,97
	13,97
	13,97
	13,97
	13,97
	13,97
	13,97
	13,97

	Котельная Северная
	12,87
	12,87
	12,87
	12,87
	12,87
	12,87
	12,87
	12,87
	12,87
	12,87
	12,87
	12,87
	12,87
	12,87
	12,87
	12,87
	12,87

	ГПУ
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13

	всего
	13,00
	13,00
	13,00
	13,00
	13,00
	13,00
	13,00
	13,00
	13,00
	13,00
	13,00
	13,00
	13,00
	13,00
	13,00
	13,00
	13,00

	Котельная Южная
	30,27
	30,27
	43,46
	43,46
	43,46
	43,46
	43,46
	43,46
	43,46
	43,46
	43,46
	43,46
	43,46
	43,46
	43,46
	43,46
	43,46

	ГПУ
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42

	всего
	30,69
	30,69
	43,88
	43,88
	43,88
	43,88
	43,88
	43,88
	43,88
	43,88
	43,88
	43,88
	43,88
	43,88
	43,88
	43,88
	43,88

	Котельная Тепличная
	2,94
	2,94
	2,94
	2,94
	2,94
	2,94
	2,94
	2,94
	2,94
	2,94
	2,94
	2,94
	2,94
	2,94
	2,94
	2,94
	2,94

	Котельная Новая
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	30,34
	30,34
	30,34
	30,34
	30,34
	30,34
	30,34
	30,34
	30,34
	30,34

	итого
	114,76
	114,76
	128,35
	128,35
	128,55
	128,55
	128,55
	158,89
	158,89
	158,89
	158,89
	158,89
	158,89
	158,89
	158,89
	158,89
	158,89




[bookmark: _Toc165477139]13.3.2 Расчет перспективных часовых расходов топлива для летнего периода, тыс. м3/ч натурального топлива.

Таблица 13.3.2
	Источники тепловой энергии.
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040

	Котельная №1
	3,79
	3,79
	3,79
	3,79
	3,82
	3,82
	3,82
	3,82
	3,82
	3,82
	3,82
	3,82
	3,82
	3,82
	3,82
	3,82
	3,82

	ГПУ
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20

	всего
	3,98
	3,98
	3,98
	3,98
	4,02
	4,02
	4,02
	4,02
	4,02
	4,02
	4,02
	4,02
	4,02
	4,02
	4,02
	4,02
	4,02

	Котельная №2
	5,37
	5,37
	5,37
	5,37
	5,37
	5,37
	5,37
	5,37
	5,37
	5,37
	5,37
	5,37
	5,37
	5,37
	5,37
	5,37
	5,37

	ГПУ
	0,46
	0,46
	0,46
	0,46
	0,46
	0,46
	0,46
	0,46
	0,46
	0,46
	0,46
	0,46
	0,46
	0,46
	0,46
	0,46
	0,46

	всего
	5,83
	5,83
	5,83
	5,83
	5,83
	5,83
	5,83
	5,83
	5,83
	5,83
	5,83
	5,83
	5,83
	5,83
	5,83
	5,83
	5,83

	Котельная №3
	2,29
	2,29
	2,35
	2,35
	2,35
	2,35
	2,35
	2,35
	2,35
	2,35
	2,35
	2,35
	2,35
	2,35
	2,35
	2,35
	2,35

	ГПУ
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13

	всего
	2,42
	2,42
	2,48
	2,48
	2,48
	2,48
	2,48
	2,48
	2,48
	2,48
	2,48
	2,48
	2,48
	2,48
	2,48
	2,48
	2,48

	Котельная Северная
	2,19
	2,19
	2,19
	2,19
	2,19
	2,19
	2,19
	2,19
	2,19
	2,19
	2,19
	2,19
	2,19
	2,19
	2,19
	2,19
	2,19

	ГПУ
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13

	всего
	2,32
	2,32
	2,32
	2,32
	2,32
	2,32
	2,32
	2,32
	2,32
	2,32
	2,32
	2,32
	2,32
	2,32
	2,32
	2,32
	2,32

	Котельная Южная
	5,15
	5,15
	7,39
	7,39
	7,39
	7,39
	7,39
	7,39
	7,39
	7,39
	7,39
	7,39
	7,39
	7,39
	7,39
	7,39
	7,39

	ГПУ
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42

	всего
	5,57
	5,57
	7,81
	7,81
	7,81
	7,81
	7,81
	7,81
	7,81
	7,81
	7,81
	7,81
	7,81
	7,81
	7,81
	7,81
	7,81

	Котельная Тепличная
	0,50
	0,50
	0,50
	0,50
	0,50
	0,50
	0,50
	0,50
	0,50
	0,50
	0,50
	0,50
	0,50
	0,50
	0,50
	0,50
	0,50

	Котельная Новая
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5,16
	5,16
	5,16
	5,16
	5,16
	5,16
	5,16
	5,16
	5,16
	5,16

	итого
	20,62
	20,62
	22,93
	22,93
	22,97
	22,97
	22,97
	28,12
	28,12
	28,12
	28,12
	28,12
	28,12
	28,12
	28,12
	28,12
	28,12



[bookmark: _Toc10441472][bookmark: _Toc13767889]
[bookmark: _Toc113296596][bookmark: _Toc113297374][bookmark: _Toc165477140]13.4 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения.

Планируемых к строительству и вводу новых генерирующих мощностей на территории Вологодской области на основании актуальной Схемы и программы развития ЕЭС России на семилетний период на электростанциях Вологодской области не предусматривается.

[bookmark: _Toc10441473][bookmark: _Toc13767890][bookmark: _Toc113296597][bookmark: _Toc113297375][bookmark: _Toc165477141]13.5 Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии
Предложений нет.

[bookmark: _Toc10441474][bookmark: _Toc13767891][bookmark: _Toc113296598][bookmark: _Toc113297376][bookmark: _Toc165477142]13.6 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения городского округа) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения.

В настоящее время система водоснабжения г. Череповца надежно обеспечивает источники тепловой энергии водой.

[bookmark: _Toc10441475][bookmark: _Toc13767892][bookmark: _Toc113296599][bookmark: _Toc113297377][bookmark: _Toc165477143]13.7 Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения городского округа для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения.

В связи с постепенным переходом открытой системы теплоснабжения на закрытую систему горячего водоснабжения в Зашекснинском районе предлагается произвести корректировку Схемы водоснабжения города.

[bookmark: _Toc10441476][bookmark: _Toc13767893][bookmark: _Toc113296600][bookmark: _Toc113297378][bookmark: _Toc165477144]14. Индикаторы развития систем теплоснабжения городского округа.

[bookmark: _Toc70151960][bookmark: _Toc13767895][bookmark: _Toc113296601][bookmark: _Toc113297379][bookmark: _Toc165477145] 14.1 Индикаторы, характеризующие спрос на тепловую энергию и тепловую мощность в системе теплоснабжения города Череповца.

Таблица 14.1
	[bookmark: _Toc70151961]N п/п
	Наименование показателя
	Единицы измерения
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040

	1.
	Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе:
	тыс. м2
	8706
	8803
	8923
	9074
	9208
	9337
	9473
	9628
	9851
	10068
	10287
	10485
	10707
	10902
	11085
	11254
	11423
	11568

	2.
	Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий
	тыс. м2
	1629
	1650
	1697
	1766
	1874
	1978
	2050
	2124
	2169
	2210
	2240
	2268
	2292
	2338
	2387
	2432
	2499
	2512

	3.
	Тепловая нагрузка всего, в том числе:
	Гкал/ч
	941,1
	952,9
	965,9
	983,1
	1003
	1022
	1038
	1056
	1066
	1075
	1085
	1093
	1102
	1112
	1120
	1129
	1138
	1145

	3.1.
	в жилищном фонде, в том числе:
	Гкал/ч
	602,2
	609,1
	617,4
	627,9
	637,2
	646
	655,3
	666
	672,4
	678,5
	684,7
	690,3
	696,6
	702,1
	707,3
	712
	716,8
	720,9

	3.1.2.
	для целей горячего водоснабжения
	Гкал/ч
	64,7
	65,52
	66,54
	67,83
	68,97
	70,07
	71,22
	72,54
	74,44
	76,28
	78,14
	79,82
	81,71
	83,37
	84,92
	86,36
	87,8
	89,03

	3.2.
	в общественно-деловом фонде в том числе:
	Гкал/ч
	338,9
	343,9
	348,5
	355,2
	365,6
	375,7
	382,6
	389,6
	393,2
	396,7
	399,8
	402,9
	405,9
	409,5
	413,2
	416,8
	421
	423,6

	3.2.1.
	для целей отопления и вентиляции
	Гкал/ч
	302,5
	307,3
	311,9
	318,5
	328,7
	338,6
	345,2
	352,1
	355,5
	358,9
	362
	365
	367,9
	371,4
	374,9
	378,4
	382,4
	385

	3.2.2.
	для целей горячего водоснабжения
	Гкал/ч
	36,44
	36,59
	36,63
	36,73
	36,94
	37,13
	37,34
	37,54
	37,67
	37,78
	37,87
	37,95
	38,01
	38,14
	38,28
	38,4
	38,59
	38,63

	4.
	Расход тепловой энергии, всего, в том числе:
	тыс. Гкал
	2851
	2885
	2923
	2974
	3032
	3089
	3142
	3201
	3245
	3288
	3332
	3374
	3419
	3463
	3507
	3550
	3595
	3633

	4.1.
	в жилищном фонде
	тыс. Гкал
	1824
	1845
	1871
	1905
	1936
	1967
	2001
	2042
	2076
	2110
	2146
	2179
	2216
	2251
	2285
	2319
	2352
	2383

	4.1.1.
	для целей отопления и вентиляции
	тыс. Гкал
	1349
	1364
	1382
	1407
	1429
	1452
	1478
	1509
	1529
	1550
	1571
	1592
	1616
	1638
	1661
	1684
	1707
	1729

	4.1.2.
	для целей горячего водоснабжения
	тыс. Гкал
	475,5
	481,6
	489,1
	498,5
	506,9
	515
	523,5
	533,2
	547,1
	560,7
	574,4
	586,7
	600,6
	612,7
	624,2
	634,7
	645,3
	654,4

	4.2.
	в общественно-деловом фонде в том числе:
	тыс. Гкал
	1027
	1040
	1052
	1069
	1096
	1122
	1141
	1159
	1169
	1178
	1186
	1195
	1202
	1212
	1222
	1232
	1243
	1250

	4.2.1.
	для целей отопления и вентиляции
	тыс. Гкал
	758,8
	771
	782,5
	799,1
	824,7
	849,4
	866,2
	883,4
	892,1
	900,4
	908,2
	915,7
	923
	931,7
	940,6
	949,3
	959,4
	966

	4.2.2.
	для целей горячего водоснабжения
	тыс. Гкал
	267,8
	268,9
	269,2
	269,9
	271,5
	272,9
	274,4
	275,9
	276,9
	277,7
	278,3
	278,9
	279,4
	280,3
	281,3
	282,3
	283,7
	283,9

	5.
	Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде
	Гкал/ч/м2
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062
	0,061
	0,06
	0,059
	0,058
	0,057
	0,057
	0,056
	0,056
	0,055
	0,055

	6.
	Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде
	Гкал/м2/год
	0,155
	0,155
	0,155
	0,155
	0,155
	0,155
	0,156
	0,157
	0,155
	0,154
	0,153
	0,152
	0,151
	0,15
	0,15
	0,15
	0,149
	0,149

	7.
	Градус-сутки отопительного периода
	°C x сут
	5333
	5333
	5333
	5333
	5333
	5333
	5333
	5333
	5333
	5333
	5333
	5333
	5333
	5333
	5333
	5333
	5333
	5333

	8.
	Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде
	Гкал/м2(°C x сут)
	3E-05
	3E-05
	3E-05
	3E-05
	3E-05
	3E-05
	3E-05
	3E-05
	3E-05
	3E-05
	3E-05
	3E-05
	3E-05
	3E-05
	3E-05
	3E-05
	3E-05
	3E-05

	9.
	Удельное потребление тепловой энергии на отопление в общественно-деловом фонде
	Гкал/м2/год
	0,466
	0,467
	0,461
	0,452
	0,44
	0,429
	0,423
	0,416
	0,411
	0,407
	0,405
	0,404
	0,403
	0,398
	0,394
	0,39
	0,384
	0,385

	10.
	Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде
	Гкал/м2/(°C x сут)
	9E-05
	9E-05
	9E-05
	8E-05
	8E-05
	8E-05
	8E-05
	8E-05
	8E-05
	8E-05
	8E-05
	8E-05
	8E-05
	7E-05
	7E-05
	7E-05
	7E-05
	7E-05

	11.
	Средняя плотность тепловой нагрузки
	Гкал/ч/га
	0,321
	0,325
	0,33
	0,316
	0,322
	0,328
	0,333
	0,339
	0,342
	0,345
	0,32
	0,323
	0,326
	0,328
	0,331
	0,333
	0,336
	0,338

	12.
	Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде
	тыс.Гкал/га
	0,46
	0,465
	0,472
	0,451
	0,459
	0,466
	0,474
	0,484
	0,491
	0,497
	0,464
	0,47
	0,477
	0,484
	0,491
	0,497
	0,504
	0,511

	13.
	Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя
	Гкал/ч/чел.
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002

	14.
	Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя
	тыс.Гкал/чел/год
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005



[bookmark: _Toc113296602][bookmark: _Toc113297380][bookmark: _Toc165477146]14.2 Индикаторы, характеризующие динамику функционирования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения города Череповца.
Таблица 14.2
	N п/п
	Наименование 
показателя
	Единицы измерения
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040

	Котельная №1
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Установленная тепловая мощность котельной:
	Гкал/ч
	170,2
	170,2
	170,2
	170,2
	170,2
	171,7
	171,7
	171,7
	171,7
	171,7
	171,7
	171,7
	171,7
	171,7
	171,7
	171,7
	171,7
	171,7

	2
	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах
	Гкал/ч
	137,8
	138,7
	138,7
	139,9
	141,1
	142,3
	143,5
	144,7
	145,2
	145,7
	146,2
	146,7
	157,9
	158,3
	158,7
	159
	159,4
	159,8

	3
	Доля резерва тепловой мощности котельной
	%
	1,393
	0,885
	0,885
	0,176
	-0,53
	10,42
	9,712
	9,009
	8,729
	8,45
	8,171
	7,891
	1,341
	1,121
	0,902
	0,682
	0,463
	0,243

	4
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов
	тыс. Гкал
	459,3
	459,3
	459,3
	463
	466,8
	470,5
	474,2
	478
	479,9
	481,8
	483,7
	485,6
	487,5
	489
	490,5
	492
	493,5
	495

	5
	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной
	кг/Гкал
	152,9
	152,9
	152,9
	152,9
	152,9
	152,9
	152,9
	152,9
	152,9
	152,9
	152,9
	152,9
	152,9
	152,9
	152,9
	152,9
	152,9
	152,9

	6
	Коэффициент полезного использования теплоты топлива
	%
	94,17
	94,17
	94,17
	94,17
	94,17
	94,17
	94,17
	94,17
	94,17
	94,17
	94,17
	94,17
	94,17
	94,17
	94,17
	94,17
	94,17
	94,17

	7
	Число часов использования установленной тепловой мощности
	час/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя
	Гкал/ч чел.
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004

	9
	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной
	1/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Доля котельных, оборудованных приборами учета
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	Котельная №2
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Установленная тепловая мощность котельной:
	Гкал/ч
	241,9
	241,9
	241,9
	241,9
	241,9
	241,9
	241,9
	241,9
	241,9
	241,9
	241,9
	241,9
	241,9
	241,9
	241,9
	241,9
	241,9
	241,9

	2
	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах
	Гкал/ч
	193,2
	195,1
	195,1
	195,1
	195,1
	195,1
	195,1
	197,6
	199,5
	200,7
	201,7
	203,1
	193,5
	194,5
	195,5
	196,5
	197,5
	197,7

	3
	Доля резерва тепловой мощности котельной
	%
	3,464
	2,698
	2,698
	2,698
	2,698
	2,698
	2,698
	1,668
	0,882
	0,374
	-0,04
	-0,6
	3,344
	2,934
	2,525
	2,116
	1,706
	1,606

	4
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов
	тыс. Гкал
	654,1
	635,2
	635,2
	635,2
	635,2
	635,2
	635,2
	642,9
	649,5
	654,2
	658,1
	663,2
	667,8
	671,7
	675,7
	679,6
	683,5
	684,1

	5
	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной
	кг/Гкал
	154,1
	154,1
	154,1
	154,1
	154,1
	154,1
	154,1
	154,1
	154,1
	154,1
	154,1
	154,1
	154,1
	154,1
	154,1
	154,1
	154,1
	154,1

	6
	Коэффициент полезного использования теплоты топлива
	%
	94,11
	94,11
	94,11
	94,11
	94,11
	94,11
	94,11
	94,11
	94,11
	94,11
	94,11
	94,11
	94,11
	94,11
	94,11
	94,11
	94,11
	94,11

	7
	Число часов использования установленной тепловой мощности
	час/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя
	Гкал/ч чел.
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003

	9
	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной
	1/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Доля котельных, оборудованных приборами учета
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	Котельная №3
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Установленная тепловая мощность котельной:
	Гкал/ч
	102,8
	102,8
	102,8
	102,8
	102,8
	102,8
	102,8
	102,8
	102,8
	102,8
	102,8
	102,8
	102,8
	102,8
	102,8
	102,8
	102,8
	102,8

	2
	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах
	Гкал/ч
	95,96
	96,61
	96,92
	97,18
	97,65
	97,84
	98,51
	94,55
	94,67
	94,78
	94,89
	95,02
	95,13
	95,24
	95,35
	95,47
	95,47
	95,47

	3
	Доля резерва тепловой мощности котельной
	%
	-9,32
	-9,95
	-10,3
	0,782
	0,318
	0,133
	-0,51
	3,332
	3,225
	3,118
	3,011
	2,876
	2,769
	2,662
	2,555
	2,439
	2,439
	2,439

	4
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов
	тыс. Гкал
	311,5
	310,3
	311,3
	312,1
	313,4
	314
	315,9
	316,8
	317,2
	317,7
	318,1
	318,6
	319
	319,4
	319,9
	320,2
	320,2
	320,2

	5
	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной
	кг/Гкал
	152,2
	152,2
	152,2
	152,2
	152,2
	152,2
	152,2
	152,2
	152,2
	152,2
	152,2
	152,2
	152,2
	152,2
	152,2
	152,2
	152,2
	152,2

	6
	Коэффициент полезного использования теплоты топлива
	%
	94,23
	94,23
	94,23
	94,23
	94,23
	94,23
	94,23
	94,23
	94,23
	94,23
	94,23
	94,23
	94,23
	94,23
	94,23
	94,23
	94,23
	94,23

	7
	Число часов использования установленной тепловой мощности
	час/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя
	Гкал/ч чел.
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004

	9
	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной
	1/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Доля котельных, оборудованных приборами учета
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	Котельная Северная
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Установленная тепловая мощность котельной:
	Гкал/ч
	98,42
	98,42
	98,42
	98,42
	98,42
	98,42
	98,42
	98,42
	98,42
	98,42
	98,42
	98,42
	98,42
	98,42
	98,42
	98,42
	98,42
	98,42

	2
	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах
	Гкал/ч
	75,6
	75,91
	76,45
	76,74
	76,74
	77,21
	77,21
	77,4
	77,4
	77,4
	77,4
	77,4
	77,4
	77,4
	77,49
	77,49
	77,49
	77,49

	3
	Доля резерва тепловой мощности котельной
	%
	7,295
	6,984
	6,427
	6,137
	6,137
	5,655
	5,655
	5,464
	5,464
	5,464
	5,464
	5,464
	5,464
	5,464
	5,38
	5,38
	5,38
	5,38

	4
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов
	тыс. Гкал
	260,6
	252,7
	253,7
	255,3
	256,2
	256,2
	257,6
	257,6
	258,4
	258,4
	258,4
	258,4
	258,4
	258,4
	258,4
	258,6
	258,6
	258,6

	5
	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной
	кг/Гкал
	152,2
	152,2
	152,2
	152,2
	152,2
	152,2
	152,2
	152,2
	152,2
	152,2
	152,2
	152,2
	152,2
	152,2
	152,2
	152,2
	152,2
	152,2

	6
	Коэффициент полезного использования теплоты топлива
	%
	94,3
	94,3
	94,3
	94,3
	94,3
	94,3
	94,3
	94,3
	94,3
	94,3
	94,3
	94,3
	94,3
	94,3
	94,3
	94,3
	94,3
	94,3

	7
	Число часов использования установленной тепловой мощности
	час/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя
	Гкал/ч чел.
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003

	9
	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной
	1/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Доля котельных, оборудованных приборами учета
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	Котельная Южная
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Установленная тепловая мощность котельной:
	Гкал/ч
	231,4
	231,4
	231,4
	331,4
	331,4
	331,4
	331,4
	331,4
	331,4
	331,4
	331,4
	331,4
	331,4
	331,4
	331,4
	331,4
	331,4
	331,4

	2
	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах
	Гкал/ч
	201,1
	208,1
	220,2
	234,9
	251,9
	268,9
	282,5
	295,7
	297,3
	299,5
	301,6
	302,7
	304,5
	306,6
	307,6
	308,8
	310,9
	311,5

	3
	Доля резерва тепловой мощности котельной
	%
	1,046
	-1,98
	-7,2
	20,71
	15,57
	10,44
	6,336
	2,35
	1,867
	1,22
	0,568
	0,246
	2,098
	1,492
	1,175
	0,817
	0,175
	-0

	4
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов
	тыс. Гкал
	675,8
	682
	717,2
	759,2
	806,7
	853,8
	892,3
	929,5
	937
	944,9
	953,2
	957,9
	966,1
	973,8
	978,3
	982,6
	989,5
	992,6

	5
	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной
	кг/Гкал
	156,8
	156,8
	156,8
	156,8
	156,8
	156,8
	156,8
	156,8
	156,8
	156,8
	156,8
	156,8
	156,8
	156,8
	156,8
	156,8
	156,8
	156,8

	6
	Коэффициент полезного использования теплоты топлива
	%
	94,17
	94,17
	94,17
	94,17
	94,17
	94,17
	94,17
	94,17
	94,17
	94,17
	94,17
	94,17
	94,17
	94,17
	94,17
	94,17
	94,17
	94,17

	7
	Число часов использования установленной тепловой мощности
	час/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя
	Гкал/ч чел.
	0,003
	0,003
	0,003
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005

	 
	 
	 
	71000
	71000
	71000
	71000
	71000
	71000
	71000
	71000
	71000
	71000
	71000
	71000
	71000
	71000
	71000
	71000
	71000
	71000

	9
	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной
	1/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Доля котельных, оборудованных приборами учета
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	Котельная Тепличная
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Установленная тепловая мощность котельной:
	Гкал/ч
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20

	2
	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах
	Гкал/ч
	3,78
	3,78
	3,78
	3,78
	3,78
	3,78
	3,78
	3,78
	3,78
	3,78
	3,78
	3,78
	3,78
	3,78
	3,78
	3,78
	3,78
	3,78

	3
	Доля резерва тепловой мощности котельной
	%
	79,6
	79,6
	79,6
	79,6
	79,6
	79,6
	79,6
	79,6
	79,6
	79,6
	79,6
	79,6
	79,6
	79,6
	79,6
	79,6
	79,6
	79,6

	4
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов
	тыс. Гкал
	12,3
	12,3
	12,3
	12,3
	12,3
	12,3
	12,3
	12,3
	12,3
	12,3
	12,3
	12,3
	12,3
	12,3
	12,3
	12,3
	12,3
	12,3

	5
	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной
	кг/Гкал
	160,3
	160,3
	160,3
	160,3
	160,3
	160,3
	160,3
	160,3
	160,3
	160,3
	160,3
	160,3
	160,3
	160,3
	160,3
	160,3
	160,3
	160,3

	6
	Коэффициент полезного использования теплоты топлива
	%
	89,29
	89,29
	89,29
	89,29
	89,29
	89,29
	89,29
	89,29
	89,29
	89,29
	89,29
	89,29
	89,29
	89,29
	89,29
	89,29
	89,29
	89,29

	7
	Число часов использования установленной тепловой мощности
	час/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя
	Гкал/ч чел.
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004

	 
	 
	 
	5000
	5000
	5000
	5000
	5000
	5000
	5000
	5000
	5000
	5000
	5000
	5000
	5000
	5000
	5000
	5000
	5000
	5000

	9
	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной
	1/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Доля котельных, оборудованных приборами учета
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	Котельная Новая
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Установленная тепловая мощность котельной:
	Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	230
	230
	230
	230
	230
	230
	230
	230
	230
	230

	2
	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах
	Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5,474
	10,95
	16,42
	21,89
	27,37
	32,84
	38,8
	44,27
	49,75
	55,22

	3
	Доля резерва тепловой мощности котельной
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	97,33
	96,18
	95,03
	93,88
	91,67
	90,52
	89,37
	87,18

	4
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов
	тыс. Гкал
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	18,01
	36,02
	54,03
	84,24
	102,3
	120,3
	139,7
	157,7
	175,7
	195,1

	5
	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной
	кг/Гкал
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	154
	154
	154
	154
	154
	154
	154
	154
	154
	154

	6
	Коэффициент полезного использования теплоты топлива
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	94,17
	94,17
	94,17
	94,17
	94,17
	94,17
	94,17
	94,17
	94,17
	94,17

	7
	Число часов использования установленной тепловой мощности
	час/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя
	Гкал/ч чел.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008

	9
	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной
	1/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Доля котельных, оборудованных приборами учета
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
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14.3 Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей в системе теплоснабжения города Череповца.

Таблица 14.3
	N п/п
	Наименование показателя
	Единицы измерения
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040

	1.
	Протяженность тепловых сетей, в том числе:
	км
	388,5
	388,5
	388,5
	389,8
	389,8
	393,6
	397,3
	401
	404,7
	408,4
	412,2
	415,9
	419,6
	423,3
	427
	430,8
	434,5
	438,2

	1.1.
	магистральных
	км
	53,72
	53,72
	53,72
	55,01
	55,01
	57,44
	59,87
	62,3
	64,73
	67,16
	69,59
	72,02
	74,45
	76,88
	79,31
	81,74
	84,17
	86,6

	1.2.
	распределительных
	км
	334,8
	334,8
	334,8
	334,8
	334,8
	336,1
	337,4
	338,7
	340
	341,3
	342,6
	343,9
	345,2
	346,4
	347,7
	349
	350,3
	351,6

	2.
	Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе:
	тыс. м2
	131,5
	132,6
	133,7
	134,8
	136
	137,1
	138,2
	139,3
	140,4
	141,6
	142,7
	143,8
	144,9
	146
	147,2
	148,3
	149,4
	150,5

	2.1.
	магистральных
	тыс. м2
	50,08
	50,08
	50,08
	50,94
	50,94
	53,39
	55,84
	58,29
	60,74
	63,19
	65,64
	68,09
	70,54
	72,99
	75,44
	77,89
	80,34
	82,79

	2.2.
	распределительных
	тыс. м2
	81,4
	81,4
	81,4
	81,4
	81,4
	81,78
	82,16
	82,54
	82,92
	83,3
	83,68
	84,06
	84,44
	84,82
	85,2
	85,58
	85,96
	86,34

	3.
	Средний срок эксплуатации тепловых сетей
	лет
	30,9
	31,9
	32,9
	32,65
	32,4
	32,15
	31,9
	31,65
	31,4
	31,15
	30,9
	30,65
	30,4
	30,15
	29,9
	29,65
	29,4
	29,15

	3.1.
	магистральных
	лет
	25,3
	26,3
	27,3
	27,05
	26,8
	26,55
	26,3
	26,05
	25,8
	25,55
	25,3
	25,05
	24,8
	24,55
	24,3
	24,05
	23,8
	23,55

	3.2.
	распределительных
	лет
	31,1
	32,1
	33,1
	32,85
	32,6
	32,35
	32,1
	31,85
	31,6
	31,35
	31,1
	30,85
	30,6
	30,35
	30,1
	29,85
	29,6
	29,35

	4.
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения
	м2/чел
	0,441
	0,442
	0,442
	0,442
	0,443
	0,443
	0,443
	0,444
	0,444
	0,444
	0,444
	0,445
	0,447
	0,448
	0,448
	0,448
	0,448
	0,449

	5.
	Присоединенная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	941,1
	952,9
	965,9
	983,1
	1003
	1022
	1038
	1056
	1066
	1075
	1085
	1093
	1102
	1112
	1120
	1129
	1138
	1145

	6.
	Относительная материальная характеристика
	м2/Гкал/ч
	0,14
	0,139
	0,138
	0,137
	0,136
	0,134
	0,133
	0,132
	0,132
	0,132
	0,132
	0,132
	0,131
	0,131
	0,131
	0,131
	0,131
	0,132

	7.
	Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях
	тыс. Гкал
	401,2
	403
	392,4
	388,2
	383,6
	379,6
	370,2
	360,8
	351,4
	342
	332,6
	323,2
	313,8
	304,4
	295
	285,6
	276,2
	266,8

	8.
	Относительные нормативные потери в тепловых сетях
	%
	13,86
	13,79
	13,21
	12,64
	12,04
	11,68
	11,34
	11
	10,66
	10,33
	9,945
	9,57
	9,19
	8,834
	8,444
	8,108
	7,769
	7,427

	9.
	Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях
	Гкал/м
	7,279
	7,464
	7,534
	7,629
	7,767
	7,828
	7,864
	7,915
	7,927
	7,938
	7,95
	7,956
	7,97
	7,983
	7,995
	8,004
	8,017
	8,014

	10.
	Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей
	ед./год
	730
	700
	662
	624
	586
	548
	510
	472
	434
	396
	358
	320
	282
	244
	206
	168
	130
	80

	11.
	Удельная повреждаемость тепловых сетей
	ед./м/год
	1,879
	1,802
	1,704
	1,601
	1,503
	1,392
	1,284
	1,177
	1,072
	0,97
	0,869
	0,769
	0,672
	0,576
	0,482
	0,39
	0,299
	0,183

	12.
	Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема)
	Гкал/ч
	3,6
	3,6
	3,15
	2,7
	2,25
	1,8
	1,35
	0,9
	0,45
	0,45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	13.
	Доля потребителей присоединенных по открытой схеме
	%
	0,383
	0,378
	0,326
	0,275
	0,224
	0,176
	0,13
	0,085
	0,042
	0,042
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	14.
	Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети)
	тонн/ч
	15400
	15400
	15260
	15345
	15430
	15515
	15600
	15685
	15770
	15855
	15940
	16025
	16110
	16195
	16280
	16365
	16450
	16600

	15.
	Фактический расход теплоносителя
	тонн/ч
	20400
	20400
	20400
	19200
	18000
	16800
	15600
	15685
	15770
	15855
	15940
	16025
	16110
	16195
	16280
	16365
	16450
	16600

	16.
	Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде
	тонн/Гкал
	16,36
	16,16
	15,8
	15,61
	15,39
	15,19
	15,03
	14,86
	14,8
	14,75
	14,7
	14,66
	14,61
	14,57
	14,53
	14,5
	14,46
	14,5

	17.
	Нормативная подпитка тепловой сети
	тонн/ч
	115
	115,8
	116,6
	117,4
	118,2
	119
	119,8
	120,6
	121,4
	122,2
	123
	123,8
	124,6
	125,4
	126,2
	127
	127,8
	129

	18.
	Фактическая подпитка тепловой сети
	тонн/ч
	225
	225
	219
	213
	207
	201
	195
	189
	183
	177
	171
	165
	159
	153
	147
	141
	135
	129



[bookmark: _Toc113296604][bookmark: _Toc113297382][bookmark: _Toc165477148]15. Ценовые (тарифные) последствия.

Анализ влияния реализации проектов схемы теплоснабжения, предлагаемых к включению в инвестиционную программу теплоснабжающих организаций, выполнен по результатам прогнозного расчета необходимой валовой выручки. При этом необходимо отметить, что поскольку схема теплоснабжения является предпроектным документом, выполненный анализ ценовых последствий в действительности отражает динамику изменения тарифа на тепловую энергию для потребителей систем теплоснабжения, а не сам тариф.
Необходимая валовая выручка рассчитывалась с помощью тарифно-балансовой модели.

[bookmark: _Toc113296605][bookmark: _Toc113297383][bookmark: _Toc165477149]15.1 Тарифно-балансовая модель ЕТО.
Таблица 15.1
	Тарифно-балансовая модель   ЕТО

	Показатели
	Ед. изм.
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040

	Выработка т/энергии
	тыс. Гкал
	2379,5
	2417,1
	2465,8
	2519,9
	2572
	2618
	2668,2
	2703,9
	2737,1
	2770,1
	2813
	2846,6
	2878,5
	2908,7
	2937,4
	2968
	2992,9

	 с/нужды
	 
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012

	Расход тепла на с/нужды
	тыс. Гкал
	28,554
	29,0052
	29,5896
	30,2388
	30,864
	31,416
	32,0184
	32,4468
	32,8452
	33,2412
	33,756
	34,1592
	34,542
	34,9044
	35,2488
	35,616
	35,9148

	Отпуск т/энергии от котельных
	тыс. Гкал
	2350,95
	2388,09
	2436,21
	2489,66
	2541,14
	2586,58
	2636,18
	2671,45
	2704,25
	2736,86
	2779,24
	2812,44
	2843,96
	2873,8
	2902,15
	2932,38
	2956,99

	Покупная т/энергия
	тыс. Гкал
	549,116
	539,02
	537,89
	538,155
	539,629
	537,516
	537,745
	536,849
	538,049
	539,627
	529,571
	531,914
	535,438
	540,363
	545,637
	550,896
	554,563

	Отпуск тепловой энергии в сеть
	тыс. Гкал
	2900,06
	2927,12
	2974,1
	3027,82
	3080,77
	3124,1
	3173,93
	3208,3
	3242,3
	3276,49
	3308,82
	3344,36
	3379,4
	3414,16
	3447,79
	3483,28
	3511,55

	Расход тепловой энергии на потери
	тыс. Гкал
	402,98
	392,36
	388,15
	383,56
	379,556
	370,156
	360,756
	351,356
	341,956
	332,556
	323,156
	313,756
	304,356
	294,956
	285,556
	276,156
	266,756

	Расход тепловой энергии и хозяйственные нужды
	тыс. Гкал
	3,792
	3,792
	3,792
	3,792
	3,792
	3,792
	3,792
	3,792
	3,792
	3,792
	3,792
	3,792
	3,792
	3,792
	3,792
	3,792
	3,792

	Полезный отпуск тепловой энергии
	тыс. Гкал
	2493,29
	2530,96
	2582,16
	2640,46
	2697,42
	2750,15
	2809,38
	2853,15
	2896,56
	2940,14
	2981,87
	3026,81
	3071,25
	3115,41
	3158,44
	3203,33
	3241

	НВВ
	тыс. руб.
	4217822
	4491348
	4719663
	4971021
	5230590
	5492833
	5779460
	6045601
	6321692
	6609314
	6904214
	7218516
	7544236
	7882299
	8230904
	8598328
	8960419

	Расчетный тариф
	руб./Гкал
	1691,67
	1774,56
	1827,8
	1882,63
	1939,11
	1997,28
	2057,2
	2118,92
	2182,49
	2247,96
	2315,4
	2384,86
	2456,41
	2530,1
	2606
	2684,18
	2764,71

	Тариф в соответствии с прогнозом МЭР
	руб./Гкал
	1691,67
	1772,87
	1854,42
	1934,16
	1992,19
	2051,95
	2113,51
	2176,92
	2242,22
	2309,49
	2378,77
	2450,14
	2523,64
	2599,35
	2677,33
	2757,65
	2840,38




Рис. 15.1 Ценовые последствия реализации концессионного соглашения.




Анализ тарифно-балансовой модели показывает, что при выполнении мероприятий по реконструкции существующих тепловых сетей в рамках действующего концессионного соглашения между муниципальным образованием «Город Череповец» и ООО «Газпром теплоэнерго Вологда» расчетный тариф на тепловую энергию будет равен или ниже тарифа в соответствии с прогнозом Министерства экономического развития Российской Федерации. 
При проведении реконструкции тепловых сетей в объеме концессионного соглашения тепловые сети города Череповца останутся в категории малонадежных.
В актуализированной схеме теплоснабжения г. Череповца на 2025-2040 гг. определены необходимые объемы реконструкции тепловых сетей, исчерпавших свой эксплуатационный ресурс, исходя из необходимости обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, но не определена организация, которая будет выполнять данные работы, и не определены источники финансирования.  Источники финансирования для мероприятий по реконструкции тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, могут появиться при переходе города Череповца в ценовую зону теплоснабжения.

Ценовые последствия реализации концессонного соглашения
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Тариф на тепловую энергию
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