


ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГОРОД ЧЕРЕПОВЕЦ

МЭРИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ



30.06.2025 №1692


Об утверждении схемы теплоснабжения
городского округа город Череповец
Вологодской области на 2025 - 2045 годы


В целях реализации Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлениями Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить схему теплоснабжения городского округа город Череповец Вологодской области на 2025 - 2045 годы (прилагается).
2. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства мэрии:
2.1. Разместить на официальном сайте мэрии города Череповца схему теплоснабжения городского округа город Череповец Вологодской области на 2025 - 2045 годы в течение 15 календарных дней со дня ее утверждения в соответствии с п. 32 требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения». 
2.2. Разместить на официальном сайте мэрии города Череповца и опубликовать в городской газете «Речь» информацию о размещении схемы теплоснабжения городского округа город Череповец Вологодской области на 2025 - 2045 годы на официальном сайте мэрии города Череповца не позднее 3 календарных дней со дня такого размещения.
3. Признать утратившими силу постановления мэрии города от:
30.12.2021 № 5118 «Об утверждении схемы теплоснабжения городского округа город Череповец Вологодской области на 2022 – 2040 годы»,
03.08.2022 № 2309 «Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения городского округа город Череповец Вологодской области»,
31.10.2022 № 3189 «Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения городского округа город Череповец Вологодской области»,
21.06.2024 № 1650 «Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения городского округа город Череповец Вологодской области»,
16.09.2024 № 2461 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 30.12.2021 № 5118».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города, начальника департамента жилищно-коммунального хозяйства мэрии.
5. Постановление подлежит опубликованию на официальном интернет-портале правовой информации г. Череповца.
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Мэр города	Р.Э. Маслов
УТВЕРЖДЕНА
постановлением мэрии города
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Схема теплоснабжения
городского округа город Череповец 
Вологодской области на 2025 - 2045 годы




























Общие положения
Проект схемы теплоснабжения разрабатывается с соблюдением следующих принципов:
а) обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов;
б) обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных федеральными законами;
в) обеспечение приоритетного использования комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для организации теплоснабжения с учетом экономической обоснованности;
г) соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей;
д) минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на единицу тепловой энергии для потребителя в долгосрочной перспективе;
е) обеспечение недискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения.


[bookmark: _Toc10441412][bookmark: _Toc13767840][bookmark: _Toc113296477][bookmark: _Toc113297245][bookmark: _Toc165477015]1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель 
в установленных границах территории города Череповца.

[bookmark: _Toc113296478][bookmark: _Toc113297246][bookmark: _Toc165477016]1.1. Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды.
Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приростах отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы) представлены в таблицах 1.1, 1.1.1, 1.1.2.

 Таблица 1.1
	[bookmark: _Toc70180850]Наименование показателя
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	Общая площадь всего жилищного фонда на конец года по данным формы № 1-жилфонд, тыс. кв. м
	8219
	8317,3
	8416,1
	8567,6
	8705,7
	8802,7

	Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, всего, кв. м на чел.
	26
	226,4
	27
	27,7
	27,7
	28,5

	Ввод в действие жилых домов на территории городского округа, кв. м общей площади,
	106010
	99348
	99574
	133405
	138100
	97000

	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	многоквартирных жилых домов, кв. м
	93471
	85370
	73511
	112424
	112500
	82000

	индивидуальных жилых и садовых домов, кв. м
	12539
	13979
	26063
	20981
	25600
	15000










[bookmark: _Toc113296479][bookmark: _Toc113297247][bookmark: _Toc165477017]1.1.1. Ввод в эксплуатацию жилых зданий с общей площадью жилищного фонда на период разработки схемы теплоснабжения, тыс. м2

Таблица 1.1.1
	№ планировочного микрорайона
	Жилищный фонд
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041
	2042
	2043
	2044
	2045
	Итого на 2045

	Заягорбский район

	Котельная №1

	20
	Многоэтажный фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	16
	16
	16
	16
	16
	15,8
	15,8
	15,8
	15,8
	15,8
	15,8
	15,8
	15,8
	15,8
	15,8
	238

	21
	Многоэтажный фонд
	5,16
	7,03
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	12,2

	Всего:
	Многоэтажный фонд
	5,16
	7,03
	0
	0
	0
	0
	16
	16
	16
	16
	16
	15,8
	15,8
	15,8
	15,8
	15,8
	15,8
	15,8
	15,8
	15,8
	15,8
	250

	Котельная №2

	23
	Многоэтажный фонд
	0
	0
	0
	0
	10,4
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10,4

	25
	Многоэтажный фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	26
	Многоэтажный фонд
	0
	34,5
	34,5
	34,5
	34,5
	34,5
	34,5
	34,5
	34,5
	34,5
	34,5
	10,5
	10,5
	10,5
	10,5
	10,5
	10,5
	10,5
	10,5
	10,5
	10,5
	450

	28
	Многоэтажный фонд
	0
	3,69
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3,69

	Всего:
	Многоэтажный фонд
	0
	38,2
	34,5
	34,5
	44,9
	34,5
	34,5
	34,5
	34,5
	34,5
	34,5
	10,5
	10,5
	10,5
	10,5
	10,5
	10,5
	10,5
	10,5
	10,5
	10,5
	464

	36
	Среднеэтажный фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	15
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	15

	27
	Среднеэтажный фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,93
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,93

	Всего:
	Среднеэтажный фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	15
	0,93
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	15,9

	Итого:
	
	0
	38,2
	34,5
	34,5
	44,9
	49,5
	35,4
	34,5
	34,5
	34,5
	34,5
	10,5
	10,5
	10,5
	10,5
	10,5
	10,5
	10,5
	10,5
	10,5
	10,5
	480

	Индустриальный район

	Котельная №3

	8
	Многоэтажный фонд
	0
	0
	0
	0
	4,02
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4,02

	10
	Многоэтажный фонд
	8,89
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	8,89

	Всего:
	Многоэтажный фонд
	8,89
	0
	0
	0
	4,02
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	12,9

	10
	Среднеэтажный фонд
	0
	5,7
	5,7
	5,7
	5,7
	5,7
	5,7
	5,7
	5,7
	5,7
	5,7
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	57

	Всего:
	Среднеэтажный фонд
	0
	5,7
	5,7
	5,7
	5,7
	5,7
	5,7
	5,7
	5,7
	5,7
	5,7
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	57

	Итого:
	
	8,89
	5,7
	5,7
	5,7
	9,72
	5,7
	5,7
	5,7
	5,7
	5,7
	5,7
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	69,9

	Источники тепла ПАО «Северсталь»

	5
	Многоэтажный фонд
	4,34
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4,34

	4
	Многоэтажный фонд
	4,86
	5,61
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10,5

	Всего:
	Многоэтажный фонд
	9,19
	5,61
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	14,8

	4
	Среднеэтажный фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5
	0
	5

	11
	Среднеэтажный фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	48

	12
	Среднеэтажный фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	6,91
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	6,91

	14
	Среднеэтажный фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	4,8
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4,8

	Всего:
	Среднеэтажный фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	4,8
	6,91
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	8
	8
	8
	8
	13
	8
	19,7

	Итого:
	
	9,19
	5,61
	0
	0
	0
	4,8
	6,91
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	8
	8
	8
	8
	13
	8
	34,5

	
	Северный район

	Котельная Северная

	53
	Многоэтажный фонд
	4,33
	6,58
	4,03
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	14,9

	50
	Многоэтажный фонд
	5,05
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5,05

	Всего:
	Многоэтажный фонд
	9,37
	6,58
	4,03
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20

	52
	Среднеэтажный фонд
	0,31
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,31

	Всего:
	Среднеэтажный фонд
	0,31
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,31

	Итого:
	
	9,68
	6,58
	4,03
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20,3

	Зашекснинский район

	Котельная Южная

	106
	Многоэтажный фонд
	0
	9,78
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	9,78

	107
	Многоэтажный фонд
	0
	18,2
	6,57
	0
	0
	24
	21,8
	21,8
	21,8
	21,8
	21,8
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	157

	108
	Многоэтажный фонд
	0
	4,6
	12,5
	11,9
	13,6
	17,1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	59,7

	109
	Многоэтажный фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	11
	11
	11
	11
	11
	11
	11
	11
	11
	11
	0
	0
	0
	0
	0
	110

	110
	Многоэтажный фонд
	0
	0
	11,8
	11,8
	11,8
	11,8
	11,8
	11,8
	11,8
	11,8
	11,6
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	106

	111
	Многоэтажный фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	12,8
	12,8
	12,8
	12,8
	12,8
	12,8
	12,8
	12,8
	12,8
	12,8
	0
	0
	0
	0
	0
	128

	112
	Многоэтажный фонд
	4,41
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4,41

	113
	Многоэтажный фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	14,7
	14,7
	14,7
	14,7
	14,7
	14,7
	14,7
	14,7
	14,7
	14,7
	0
	0
	0
	0
	0
	147

	114
	Многоэтажный фонд
	0
	14
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	12
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	26

	143
	Многоэтажный фонд
	0
	20,9
	0
	0
	0
	0
	10,7
	10,7
	10,7
	10,7
	10,7
	10,7
	10,7
	10,7
	10,7
	10,8
	0
	0
	0
	0
	0
	128

	144
	Многоэтажный фонд
	5,85
	26,4
	7,47
	10,4
	13
	5,7
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	68,7

	всего:
	Многоэтажный фонд
	10,3
	93,8
	38,3
	34,1
	38,4
	58,6
	82,8
	82,8
	82,8
	82,8
	94,6
	49,2
	49,2
	49,2
	49,2
	49,3
	0
	0
	0
	0
	0
	945

	150
	Среднеэтажный фонд
	0
	0
	2,16
	2,16
	2,16
	2,16
	2,16
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10,8

	149
	Среднеэтажный фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5,5
	5,5
	5,5
	5,5
	5,5
	5,5
	5,5
	5,5
	5,5
	5,5
	55

	всего:
	Среднеэтажный фонд
	0
	0
	2,16
	2,16
	2,16
	2,16
	2,16
	0
	0
	0
	0
	5,5
	5,5
	5,5
	5,5
	5,5
	5,5
	5,5
	5,5
	5,5
	5,5
	65,8

	Итого до Южного шоссе:
	
	10,3
	93,8
	40,5
	36,2
	40,6
	60,7
	84,9
	82,8
	82,8
	82,8
	94,6
	54,7
	54,7
	54,7
	54,7
	54,8
	5,5
	5,5
	5,5
	5,5
	5,5
	1011

	Всего по городу,Зашекснинский до Южного шоссе:
	
	43,2
	157
	84,7
	76,4
	95,1
	121
	149
	139
	139
	139
	151
	81
	81
	81
	81
	89,1
	39,8
	39,8
	39,8
	44,8
	39,8
	1910

	Котельная Новая

	124
	Многоэтажный фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	16,4
	16,4
	16,4
	16,4
	16,4
	16,4
	16,4
	16,4
	16,4
	16,4
	164

	131
	Многоэтажный фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	6,3
	6,3
	6,3
	6,3
	6,3
	6,3
	6,3
	6,3
	6,3
	6,3
	63

	133
	Многоэтажный фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	6,3
	6,3
	6,3
	6,3
	6,3
	6,3
	6,3
	6,3
	6,3
	6,3
	63

	134
	Многоэтажный фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	21,7
	21,7
	21,7
	21,7
	21,7
	21,7
	21,7
	21,7
	21,7
	21,7
	217

	135
	Многоэтажный фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	30

	136
	Многоэтажный фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	30

	139
	Многоэтажный фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	150

	140
	Многоэтажный фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	7,6
	7,6
	7,6
	7,6
	7,6
	7,6
	7,6
	7,6
	7,6
	7,6
	76

	163
	Многоэтажный фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	19,6
	19,6
	19,6
	19,6
	19,6
	19,6
	19,6
	19,6
	19,6
	19,6
	196

	164
	Многоэтажный фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	18,9
	18,9
	18,9
	18,9
	18,9
	18,9
	18,9
	18,9
	18,9
	18,9
	189

	Всего:
	Многоэтажный фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	118
	118
	118
	118
	118
	118
	118
	118
	118
	118
	1178

	Итого
	Многоэтажный фонд
	42,9
	151
	76,9
	68,6
	87,3
	93,1
	133
	133
	133
	133
	145
	193
	193
	193
	193
	193
	144
	144
	144
	144
	144
	2884

	Итого
	Среднеэтажный фонд
	0,31
	5,7
	7,86
	7,86
	7,86
	27,7
	15,7
	5,7
	5,7
	5,7
	5,7
	5,5
	5,5
	5,5
	5,5
	13,5
	13,5
	13,5
	13,5
	18,5
	13,5
	204

	Всего по городу:
	
	43,2
	157
	84,7
	76,4
	95,1
	121
	149
	139
	139
	139
	151
	199
	199
	199
	199
	207
	158
	158
	158
	163
	158
	3088





[bookmark: _Toc70180851][bookmark: _Toc113296480][bookmark: _Toc113297248][bookmark: _Toc165477018]1.1.2. Ввод в эксплуатацию общественно-деловых зданий с общей площадью фонда на период разработки схемы теплоснабжения, тыс. м2

Таблица 1.1.2
	[bookmark: _Toc113296481][bookmark: _Toc113297249][bookmark: _Toc165477019]№ планировочного микрорайона
	общественно-деловой фонд
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041
	2042
	2043
	2044
	2045
	Итого на 2045

	 Заягорбский район

	Котельная №2
	общественные 
здания
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	24
	общественные 
здания
	4,21
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4,21

	26
	общественные 
здания
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	32,8
	0
	8,4
	0
	5
	0
	46,2

	Всего:
	общественные 
здания
	4,21
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	32,8
	0
	8,4
	0
	5
	0
	50,4

	Индустриальный район

	Котельная №3
	общественные 
здания
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	общественные 
здания
	0
	0
	0
	0
	5,41
	1,09
	0
	0
	0
	3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	9,5

	10
	общественные 
здания
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10

	Всего:
	общественные 
здания
	0
	0
	0
	0
	5,41
	1,09
	5
	0
	0
	3
	0
	0
	0
	0
	5
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	19,5

	Источники тепла ПАО «Северсталь»
	общественные 
здания
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	общественные 
здания
	3,34
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3,34

	14
	общественные 
здания
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4

	15
	общественные 
здания
	0
	0
	0,48
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10,5

	Всего:
	общественные 
здания
	3,34
	0
	0,48
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	4
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	17,8

	 
	Северный район

	Котельная 
Северная
	общественные 
здания
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	53
	общественные 
здания
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2,92
	0
	0
	2,92

	51
	общественные 
здания
	2,73
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2,73

	Всего:
	общественные 
здания
	2,73
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2,92
	0
	0
	5,64

	 
	Зашекснинский район

	Котельная Южная
	общественные 
здания
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	100
	общественные 
здания
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3,7
	0
	0
	0
	9,1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	12,8

	101
	общественные 
здания
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10,1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10,1

	103
	общественные 
здания 
	0
	0
	0
	5,1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5,1

	105
	общественные 
здания
	12,9
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	12,9

	106
	общественные 
здания
	32,8
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	32,8

	107
	общественные 
здания
	0
	0
	0
	0
	0
	8,4
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	8,4

	108
	общественные 
здания
	0
	0
	8,4
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	8,4

	109
	общественные 
здания
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	8,4
	0
	32,8
	0
	0
	35,9
	0
	0
	0
	0
	0
	77,1

	110
	общественные 
здания
	0
	0
	25,6
	0
	0
	32,8
	0
	8,4
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	66,8

	111
	общественные 
здания
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	8,4
	0
	0
	8,4

	112
	общественные 
здания
	5,01
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5
	0
	0
	0
	0
	0
	10

	113
	общественные 
здания
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	32,8
	0
	8,4
	0
	41,2

	116
	общественные 
здания
	0
	0
	23,3
	23,3
	23,3
	23,3
	23,3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	116

	117
	общественные 
здания
	0
	0
	0
	24
	0
	14,1
	0
	24
	0
	0
	0
	24
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	86,1

	143
	общественные 
здания
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	8,4
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	8,4

	146
	общественные 
здания
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	18,4
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	18,4

	151
	общественные 
здания
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5
	0
	0
	0
	0
	5

	162
	общественные 
здания
	0
	0
	0
	0
	9,29
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5
	0
	0
	0
	54
	68,3

	Всего до 
Южного шоссе:
	общественные 
здания
	50,7
	0
	57,3
	52,4
	32,6
	78,5
	23,3
	32,4
	10,1
	3,7
	8,4
	24
	41,2
	27,5
	0
	40,9
	10
	32,8
	8,4
	8,4
	54
	596

	Итого по 
городу, 
Зашекснинский до 
Южного шоссе:
	общественные 
здания
	61
	0
	57,7
	52,4
	38
	79,6
	28,3
	32,4
	10,1
	6,7
	8,4
	24
	41,2
	37,5
	9
	73,7
	10
	41,2
	11,3
	13,4
	54
	560

	Котельная 
Новая
	общественные 
здания
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	121
	общественные 
здания
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	23,3
	23,3
	23,3
	23,3
	23,3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	116

	Всего:
	общественные 
здания
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	23,3
	23,3
	23,3
	23,3
	23,3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	116

	Всего по городу:
	общественные 
здания
	61
	0
	57,7
	52,4
	38
	79,6
	28,3
	32,4
	33,3
	30
	31,7
	47,3
	64,4
	37,5
	9
	73,7
	10
	41,2
	11,3
	13,4
	54
	676




1.2. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе.

[bookmark: _Toc113296482][bookmark: _Toc113297250][bookmark: _Toc165477020]1.2.1. Существующие объемы потребления тепловой энергии на коллекторах источников теплоты.


Таблица 1.2.1
	[bookmark: _Toc70180857]Источник теплоснабжения
	Тепловая нагрузка, Гкал/ч

	
	Отопление
	Вентиляция
	ГВС (средняя за максимальные сутки потребления)

	Итого
	Потери
тепловой
энергии
	Сумма

	Котельная № 1
	112,3
	9,5
	16,03
	137,83
	10,3
	148,13

	Котельная № 2
	162,19
	12,16
	19,45
	193,8
	18,4
	212,2

	Котельная № 3
	76,73
	9,8
	9,43
	95,96
	7,2
	103,16

	Котельная Северная
	64,65
	3,4
	7,55
	75,6
	7,3
	82,9

	Котельная Южная
	149,2
	28,6
	26,9
	204,7
	9,6
	214,6

	Источники теплоты 
ПАО «Северсталь»
	194,1
	18,1
	22,2
	234,4
	18,7
	253,1

	Котельная Тепличная
	2,81
	0
	0,73
	3,54
	0,7
	4,24

	Итого
	761,98
	81,56
	102,29
	945,83
	72,2
	1018,33



[bookmark: _Toc113296483][bookmark: _Toc113297251][bookmark: _Toc165477021]1.2.2. Прирост тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию в проектируемых жилых зданиях в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе на период разработки схемы теплоснабжения, Гкал/ч


Таблица 1.2.2
	[bookmark: _Toc70180858]№ планировочного микрорайона
	Жилой фонд
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041
	2042
	2043
	2044
	2045
	Итого на 2045

	 Заягорбский район

	Котельная №1 

	20
	Многоэтажный фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,31
	0,31
	0,31
	0,31
	0,31
	0,31
	0,31
	0,31
	0,31
	0,31
	0,31
	0,31
	0,31
	0,31
	0,31
	4,66

	21
	Многоэтажный фонд
	0,32
	0,44
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,76

	Всего:
	Многоэтажный фонд
	0,32
	0,44
	0
	0
	0
	0
	0,31
	0,31
	0,31
	0,31
	0,31
	0,31
	0,31
	0,31
	0,31
	0,31
	0,31
	0,31
	0,31
	0,31
	0,31
	5,42

	Котельная №2 

	23
	Многоэтажный фонд
	0
	0
	0
	0
	0,65
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,65

	26
	Многоэтажный фонд
	0
	2,15
	2,15
	2,15
	2,15
	2,15
	0,68
	0,68
	0,68
	0,68
	0,68
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	16,2

	28
	Многоэтажный фонд
	0
	0,23
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,23

	Всего:
	Многоэтажный фонд
	0
	2,38
	2,15
	2,15
	2,8
	2,15
	0,68
	0,68
	0,68
	0,68
	0,68
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	17,1

	36
	Среднеэтажный фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	0,66
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,66

	27
	Среднеэтажный фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,02
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,02

	Всего:
	Среднеэтажный фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	0,66
	0,02
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,68

	Итого:
	 
	0
	2,38
	2,15
	2,15
	2,8
	2,81
	0,7
	0,68
	0,68
	0,68
	0,68
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	17,8

	 Индустриальный район

	Котельная №3

	8
	Многоэтажный фонд
	0
	0
	0
	0
	0,25
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,25

	10
	Многоэтажный фонд
	0,55
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,55

	Всего:
	Многоэтажный фонд
	0,55
	0
	0
	0
	0,25
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,8

	10
	Среднеэтажный фонд
	0
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1,89

	Всего:
	Среднеэтажный фонд
	0
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1,89

	Итого:
	 
	0,55
	0,25
	0,25
	0,25
	0,5
	0,25
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2,69

	Источники тепла ПАО «Северсталь»

	5
	Многоэтажный фонд
	0,27
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,27

	4
	Многоэтажный фонд
	0,3
	0,35
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,65

	Всего:
	Многоэтажный фонд
	0,57
	0,35
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,92

	3
	Среднеэтажный фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	Среднеэтажный фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,11
	0
	0,11

	11
	Среднеэтажный фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	1,06

	12
	Среднеэтажный фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,15
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,15

	14
	Среднеэтажный фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	0,21
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,21

	Всего: 
	Среднеэтажный фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	0,21
	0,15
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,29
	0,18
	1,54

	Итого: 
	 
	0,57
	0,35
	0
	0
	0
	0,21
	0,15
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,29
	0,18
	2,46

	 Северный район

	Котельная Северная

	53
	Многоэтажный фонд
	0,27
	0,41
	0,25
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,93

	50
	Многоэтажный фонд
	0,31
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,31

	Всего:
	Многоэтажный фонд
	0,58
	0,41
	0,25
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1,25

	52
	Среднеэтажный фонд
	0,01
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,01

	Всего:
	Среднеэтажный фонд
	0,01
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,01

	Итого:
	 
	0,6
	0,41
	0,25
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1,26

	 Зашекснинский район

	Котельная Южная

	106
	Многоэтажный фонд
	0
	0,61
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,61

	107
	Многоэтажный фонд
	0
	1,13
	0,41
	0
	0
	1,49
	0,94
	0,94
	0,94
	0,94
	0,94
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	7,75

	108
	Многоэтажный фонд
	0
	0,29
	0,78
	0,74
	0,85
	1,07
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3,72

	109
	Многоэтажный фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,48
	0,48
	0,48
	0,48
	0,48
	0,48
	0,48
	0,48
	0,48
	0,48
	0
	0
	0
	0
	0
	4,76

	110
	Многоэтажный фонд
	0
	0
	0,74
	0,74
	0,74
	0,74
	0,51
	0,51
	0,51
	0,51
	0,5
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5,49

	111
	Многоэтажный фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,55
	0,55
	0,55
	0,55
	0,55
	0,55
	0,55
	0,55
	0,55
	0,55
	0
	0
	0
	0
	0
	5,54

	112
	Многоэтажный фонд
	0,27
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,27

	113
	Многоэтажный фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,64
	0,64
	0,64
	0,64
	0,64
	0,64
	0,64
	0,64
	0,64
	0,64
	0
	0
	0
	0
	0
	6,37

	114
	Многоэтажный фонд
	0
	0,87
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,52
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1,39

	143
	Многоэтажный фонд
	0
	5,19
	0
	0
	0
	0
	0,46
	0,46
	0,46
	0,46
	0,46
	0,46
	0,46
	0,46
	0,46
	0,47
	0
	0
	0
	0
	0
	9,82

	144
	Многоэтажный фонд
	0,36
	1,64
	0,47
	0,65
	0,81
	0,36
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4,28

	всего:
	Многоэтажный фонд
	0,64
	9,73
	2,39
	2,12
	2,39
	3,65
	3,58
	3,58
	3,58
	3,58
	4,09
	2,13
	2,13
	2,13
	2,13
	2,14
	0
	0
	0
	0
	0
	50

	150
	Среднеэтажный фонд
	0
	0
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,48

	149
	Малоэтажный фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,24
	0,24
	0,24
	0,24
	0,24
	0,24
	0,24
	0,24
	0,24
	0,24
	2,43

	161
	Малоэтажный фонд
	0
	0,04
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,04

	всего:
	Среднеэтажный фонд
	0
	0,04
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0
	0
	0
	0
	0,24
	0,24
	0,24
	0,24
	0,24
	0,24
	0,24
	0,24
	0,24
	0,24
	2,94

	Итого до Южного шоссе:
	 
	0,64
	9,77
	2,49
	2,22
	2,49
	3,75
	3,68
	3,58
	3,58
	3,58
	4,09
	2,37
	2,37
	2,37
	2,37
	2,38
	0,24
	0,24
	0,24
	0,24
	0,24
	53

	Всего по городу,Зашекснинский до Южного шоссе:
	 
	2,69
	13,6
	5,14
	4,62
	5,79
	7,02
	4,97
	4,7
	4,7
	4,7
	5,21
	2,89
	2,89
	2,89
	2,89
	3,07
	0,93
	0,93
	0,93
	1,05
	0,93
	82,5

	Котельная Новая 

	124
	Многоэтажный фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,32
	0,32
	0,32
	0,32
	0,32
	0,32
	0,32
	0,32
	0,32
	0,32
	3,22

	131
	Многоэтажный фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	1,24

	133
	Многоэтажный фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	1,24

	134
	Многоэтажный фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43
	4,26

	135
	Многоэтажный фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,59

	136
	Многоэтажный фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,59

	139
	Многоэтажный фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	2,94

	140
	Многоэтажный фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	1,49

	163
	Многоэтажный фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,38
	0,38
	0,38
	0,38
	0,38
	0,38
	0,38
	0,38
	0,38
	0,38
	3,85

	164
	Многоэтажный фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,37
	0,37
	0,37
	0,37
	0,37
	0,37
	0,37
	0,37
	0,37
	0,37
	3,71

	Всего:
	Многоэтажный фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1,98
	1,98
	1,98
	1,98
	1,98
	1,98
	1,98
	1,98
	1,98
	1,98
	19,8

	Итого 
	Многоэтажный фонд
	2,67
	13,3
	4,79
	4,27
	5,44
	5,8
	4,57
	4,57
	4,57
	4,57
	5,09
	4,63
	4,63
	4,63
	4,63
	4,63
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	95,3

	Итого 
	Среднеэтажный фонд
	0,01
	0,29
	0,35
	0,35
	0,35
	1,22
	0,39
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,24
	0,24
	0,24
	0,24
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,53
	0,42
	7,06

	Всего:
	 
	2,69
	13,6
	5,14
	4,62
	5,79
	7,02
	4,97
	4,7
	4,7
	4,7
	5,21
	4,87
	4,87
	4,87
	4,87
	5,05
	2,92
	2,92
	2,92
	3,03
	2,92
	102
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Таблица 1.2.3
	№ планировочного микрорайона
	Жилищный фонд
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041
	2042
	2043
	2044
	2045
	Итого на 2045

	 
	Заягорбский район

	Котельная №1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20
	Многоэтажный фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,136
	0,136
	0,136
	0,136
	0,136
	0,1339
	0,1339
	0,1339
	0,1339
	0,1339
	0,1339
	0,1339
	0,1339
	0,1339
	0,1339
	2,0188

	21
	Многоэтажный фонд
	0,0439
	0,0597
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,1036

	Всего:
	Многоэтажный фонд
	0,0439
	0,0597
	0
	0
	0
	0
	0,136
	0,136
	0,136
	0,136
	0,136
	0,1339
	0,1339
	0,1339
	0,1339
	0,1339
	0,1339
	0,1339
	0,1339
	0,1339
	0,1339
	2,1224

	Котельная №2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	23
	Многоэтажный фонд
	0
	0
	0
	0
	0,088
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,088

	26
	Многоэтажный фонд
	0
	0,2933
	0,2933
	0,2933
	0,2933
	0,2933
	0,2933
	0,2933
	0,2933
	0,2933
	0,2933
	0,0893
	0,0893
	0,0893
	0,0893
	0,0893
	0,0893
	0,0893
	0,0893
	0,0893
	0,0893
	3,825

	28
	Многоэтажный фонд
	0
	0,0313
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,0313

	Всего:
	Многоэтажный фонд
	0
	0,3246
	0,2933
	0,2933
	0,3813
	0,2933
	0,2933
	0,2933
	0,2933
	0,2933
	0,2933
	0,0893
	0,0893
	0,0893
	0,0893
	0,0893
	0,0893
	0,0893
	0,0893
	0,0893
	0,0893
	3,9444

	36
	Среднеэтажный фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	0,1275
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,1275

	27
	Среднеэтажный фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,0079
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,0079

	Всего:
	Среднеэтажный фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	0,1275
	0,0079
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,1354

	Итого:
	 
	0
	0,3246
	0,2933
	0,2933
	0,3813
	0,4208
	0,3012
	0,2933
	0,2933
	0,2933
	0,2933
	0,0893
	0,0893
	0,0893
	0,0893
	0,0893
	0,0893
	0,0893
	0,0893
	0,0893
	0,0893
	4,0798

	 
	Индустриальный район

	Котельная №3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Многоэтажный фонд
	0
	0
	0
	0
	0,0342
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,0342

	10
	Многоэтажный фонд
	0,0755
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,0755

	Всего:
	Многоэтажный фонд
	0,0755
	0
	0
	0
	0,0342
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,1097

	10
	Среднеэтажный фонд
	0
	0,0485
	0,0485
	0,0485
	0,0485
	0,0485
	0,0485
	0,0485
	0,0485
	0,0485
	0,0485
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,4845

	Всего:
	Среднеэтажный фонд
	0
	0,0485
	0,0485
	0,0485
	0,0485
	0,0485
	0,0485
	0,0485
	0,0485
	0,0485
	0,0485
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,4845

	Итого:
	 
	0,0755
	0,0485
	0,0485
	0,0485
	0,0826
	0,0485
	0,0485
	0,0485
	0,0485
	0,0485
	0,0485
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,5942

	Источники тепла ПАО Северсталь
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Многоэтажный фонд
	0,0368
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,0368

	4
	Многоэтажный фонд
	0,0413
	0,0477
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,0889

	Всего:
	Многоэтажный фонд
	0,0781
	0,0477
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,1258

	3
	Среднеэтажный фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	Среднеэтажный фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,0425
	0
	0,0425

	11
	Среднеэтажный фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,068
	0,068
	0,068
	0,068
	0,068
	0,068
	0,408

	12
	Среднеэтажный фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,0587
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,0587

	14
	Среднеэтажный фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	0,0408
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,0408

	Всего: 
	Среднеэтажный фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	0,0408
	0,0587
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,068
	0,068
	0,068
	0,068
	0,1105
	0,068
	0,55

	Итого: 
	 
	0,0781
	0,0477
	0
	0
	0
	0,0408
	0,0587
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,068
	0,068
	0,068
	0,068
	0,1105
	0,068
	0,6758

	 
	Северный район

	Котельная Северная
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	53
	Многоэтажный фонд
	0,0368
	0,056
	0,0343
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,127

	50
	Многоэтажный фонд
	0,0429
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,0429

	Всего:
	Многоэтажный фонд
	0,0797
	0,056
	0,0343
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,1699

	52
	Среднеэтажный фонд
	0,0026
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,0026

	Всего:
	Среднеэтажный фонд
	0,0026
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,0026

	Итого:
	 
	0,0823
	0,056
	0,0343
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,1726

	 
	Зашекснинский район

	Котельная Южная
	Многоэтажный фонд
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	106
	Многоэтажный фонд
	0
	0,0831
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,0831

	107
	Многоэтажный фонд
	0
	0,1547
	0,0559
	0
	0
	0,2036
	0,1849
	0,1849
	0,1849
	0,1849
	0,1849
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1,3385

	108
	Многоэтажный фонд
	0
	0,0391
	0,1063
	0,1012
	0,1155
	0,1454
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,5076

	109
	Многоэтажный фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,0935
	0,0935
	0,0935
	0,0935
	0,0935
	0,0935
	0,0935
	0,0935
	0,0935
	0,0935
	0
	0
	0
	0
	0
	0,935

	110
	Многоэтажный фонд
	0
	0
	0,1003
	0,1003
	0,1003
	0,1003
	0,1003
	0,1003
	0,1003
	0,1003
	0,0986
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,901

	111
	Многоэтажный фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,1088
	0,1088
	0,1088
	0,1088
	0,1088
	0,1088
	0,1088
	0,1088
	0,1088
	0,1088
	0
	0
	0
	0
	0
	1,088

	112
	Многоэтажный фонд
	0,0375
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,0375

	113
	Многоэтажный фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,125
	0,125
	0,125
	0,125
	0,125
	0,125
	0,125
	0,125
	0,125
	0,125
	0
	0
	0
	0
	0
	1,2495

	114
	Многоэтажный фонд
	0
	0,1186
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,102
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,2206

	143
	Многоэтажный фонд
	0
	0,1776
	0
	0
	0
	0
	0,091
	0,091
	0,091
	0,091
	0,091
	0,091
	0,091
	0,091
	0,091
	0,0919
	0
	0
	0
	0
	0
	1,088

	144
	Многоэтажный фонд
	0,0497
	0,2241
	0,0635
	0,0881
	0,1105
	0,0485
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,5843

	всего:
	Многоэтажный фонд
	0,0872
	0,7971
	0,3259
	0,2896
	0,3263
	0,4978
	0,7034
	0,7034
	0,7034
	0,7034
	0,8037
	0,4182
	0,4182
	0,4182
	0,4182
	0,4191
	0
	0
	0
	0
	0
	8,033

	150
	Среднеэтажный фонд
	0
	0
	0,0184
	0,0184
	0,0184
	0,0184
	0,0184
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,0918

	149
	Малоэтажный фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,0468
	0,0468
	0,0468
	0,0468
	0,0468
	0,0468
	0,0468
	0,0468
	0,0468
	0,0468
	0,4675

	всего:
	Среднеэтажный фонд
	0
	0
	0,0184
	0,0184
	0,0184
	0,0184
	0,0184
	0
	0
	0
	0
	0,0468
	0,0468
	0,0468
	0,0468
	0,0468
	0,0468
	0,0468
	0,0468
	0,0468
	0,0468
	0,5593

	Итого до Южного шоссе:
	 
	0,0872
	0,7971
	0,3442
	0,308
	0,3447
	0,5161
	0,7217
	0,7034
	0,7034
	0,7034
	0,8037
	0,465
	0,465
	0,465
	0,465
	0,4659
	0,0468
	0,0468
	0,0468
	0,0468
	0,0468
	8,5923

	Всего по городу,Зашекснинский до Южного шоссе:
	 
	0,367
	1,3335
	0,7202
	0,6497
	0,8086
	1,0261
	1,2661
	1,1811
	1,1811
	1,1811
	1,2814
	0,6881
	0,6881
	0,6881
	0,6881
	0,757
	0,3379
	0,3379
	0,3379
	0,3804
	0,3379
	16,237

	Котельная 
Новая
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	124
	Многоэтажный фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,1394
	0,1394
	0,1394
	0,1394
	0,1394
	0,1394
	0,1394
	0,1394
	0,1394
	0,1394
	1,394

	131
	Многоэтажный фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,0536
	0,0536
	0,0536
	0,0536
	0,0536
	0,0536
	0,0536
	0,0536
	0,0536
	0,0536
	0,5355

	133
	Многоэтажный фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,0536
	0,0536
	0,0536
	0,0536
	0,0536
	0,0536
	0,0536
	0,0536
	0,0536
	0,0536
	0,5355

	134
	Многоэтажный фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,1845
	0,1845
	0,1845
	0,1845
	0,1845
	0,1845
	0,1845
	0,1845
	0,1845
	0,1845
	1,8445

	135
	Многоэтажный фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,0255
	0,0255
	0,0255
	0,0255
	0,0255
	0,0255
	0,0255
	0,0255
	0,0255
	0,0255
	0,255

	136
	Многоэтажный фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,0255
	0,0255
	0,0255
	0,0255
	0,0255
	0,0255
	0,0255
	0,0255
	0,0255
	0,0255
	0,255

	139
	Многоэтажный фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,1275
	0,1275
	0,1275
	0,1275
	0,1275
	0,1275
	0,1275
	0,1275
	0,1275
	0,1275
	1,275

	140
	Многоэтажный фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,0646
	0,0646
	0,0646
	0,0646
	0,0646
	0,0646
	0,0646
	0,0646
	0,0646
	0,0646
	0,646

	163
	Многоэтажный фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,1666
	0,1666
	0,1666
	0,1666
	0,1666
	0,1666
	0,1666
	0,1666
	0,1666
	0,1666
	1,666

	164
	Многоэтажный фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,1607
	0,1607
	0,1607
	0,1607
	0,1607
	0,1607
	0,1607
	0,1607
	0,1607
	0,1607
	1,6065

	Всего:
	Многоэтажный фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,8577
	0,8577
	0,8577
	0,8577
	0,8577
	0,8577
	0,8577
	0,8577
	0,8577
	0,8577
	8,5765

	Итого 
	Многоэтажный фонд
	0,3644
	1,2851
	0,6534
	0,5828
	0,7418
	0,791
	1,1326
	1,1326
	1,1326
	1,1326
	1,233
	1,499
	1,499
	1,499
	1,499
	1,4999
	1,0808
	1,0808
	1,0808
	1,0808
	1,0808
	23,082

	Итого 
	Среднеэтажный фонд
	0,0026
	0,0485
	0,0668
	0,0668
	0,0668
	0,2351
	0,1335
	0,0485
	0,0485
	0,0485
	0,0485
	0,0468
	0,0468
	0,0468
	0,0468
	0,1148
	0,1148
	0,1148
	0,1148
	0,1573
	0,1148
	1,7319

	Всего:
	
	0,367
	1,3335
	0,7202
	0,6497
	0,8086
	1,0261
	1,2661
	1,1811
	1,1811
	1,1811
	1,2814
	1,5457
	1,5457
	1,5457
	1,5457
	1,6147
	1,1955
	1,1955
	1,1955
	1,238
	1,1955
	24,814
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Таблица 1.2.4
	№ планировочного микрорайона
	общественно-деловой фонд
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041
	2042
	2043
	2044
	2045
	Итого на 2045

	 
	Заягорбский район

	Котельная №1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	21
	общественные здания
	0
	0
	0,05
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,05

	Всего:
	общественные здания
	0
	0
	0,05
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,05

	Котельная №2
	общественные здания
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	24
	общественные здания
	0,39
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,39

	26
	общественные здания
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,84
	0
	0,22
	0
	0,13
	0
	1,18

	28
	З.У. Леднева
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,5
	0
	0,3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,8

	Всего:
	общественные здания
	0,39
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,5
	0
	0,3
	0
	0
	0,84
	0
	0,22
	0
	0,13
	0
	2,37

	 
	Индустриальный район

	Котельная №3
	общественные здания
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	общественные здания
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1

	8
	общественные здания
	0
	0,05
	0,14
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,19

	9
	общественные здания
	0
	0
	0,27
	0,45
	0,5
	0,1
	0
	0
	0
	0,08
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1,4

	10
	общественные здания
	0
	0,01
	0
	0
	0
	0
	0,13
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,13
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,26

	Всего:
	общественные здания
	0
	0,05
	1,41
	0,45
	0,5
	0,1
	0,13
	0
	0
	0,08
	0
	0
	0
	0
	0,13
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2,85

	Источники тепла ПАО Северсталь
	общественные здания
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	общественные здания
	0
	0
	0
	0,48
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,48

	5
	общественные здания
	0
	0
	0,08
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,08

	6
	общественные здания
	0
	0,3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,3

	10
	общественные здания
	0,31
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,31

	14
	общественные здания
	0,3
	0,25
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,65

	15
	общественные здания
	0
	0
	0,04
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,26
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,3

	Всего:
	общественные здания
	0,61
	0,55
	0,13
	0,48
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,26
	0,1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2,12

	 
	Северный район

	Котельная Северная
	общественные здания
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	53
	общественные здания
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,07
	0
	0
	0,07

	51
	общественные здания
	0,25
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,25

	Всего:
	общественные здания
	0,25
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,07
	0
	0
	0,33

	 
	Зашекснинский район

	Котельная Южная
	общественные здания
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	100
	общественные здания
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,09
	0
	0
	0
	0,23
	0,8
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1,13

	101
	общественные здания
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,26
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,26

	103
	общественные здания
	0
	0
	0
	0,47
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,47

	105
	общественные здания
	1,19
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1,19

	106
	общественные здания
	3,03
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3,03

	107
	общественные здания
	0
	0
	0
	0
	0
	0,78
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,78

	108
	общественные здания
	0
	0
	0,78
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,78

	109
	общественные здания
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,22
	0
	0,84
	0
	0
	0,92
	0
	0
	0
	0
	0
	1,98

	110
	общественные здания
	0
	0
	2,37
	0
	0
	3,03
	0
	0,22
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5,61

	111
	общественные здания
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,22
	0
	0
	0,22

	112
	общественные здания
	0,46
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,13
	0
	0
	0
	0
	0
	0,59

	113
	общественные здания
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,84
	0
	0,22
	0
	1,06

	116
	кампус
	0
	0
	2,15
	2,15
	2,15
	2,15
	0,6
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	9,2

	117
	общественные здания
	0
	0
	0
	5,22
	4,01
	1,3
	0
	4,62
	0
	0
	0
	0,62
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	15,8

	143
	общественные здания
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,22
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,22

	146
	общественные здания
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,47
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,47

	151
	общественные здания
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1,5
	1,5
	1,5
	0
	0
	0
	0
	0
	0,13
	0
	0
	0
	0
	4,63

	162
	общественные здания
	0
	0
	0
	0
	0,86
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,13
	0
	0
	0
	1,39
	2,37

	 
	Инвестиционный проект
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	6,3
	0
	6,3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	Всего до Южного шоссе:
	общественные здания
	4,69
	0
	5,3
	7,84
	7,02
	7,26
	6,9
	4,83
	8,06
	1,6
	1,72
	0,62
	1,06
	0,71
	0,8
	1,05
	0,26
	0,84
	0,22
	0,22
	1,39
	62,4

	Итого по городу,Зашекснинский до Южного шоссе:
	общественные здания
	5,93
	0,61
	6,88
	8,77
	7,52
	7,36
	7,03
	4,83
	8,06
	1,67
	2,22
	0,62
	1,36
	0,96
	1,03
	1,89
	0,26
	1,06
	0,29
	0,34
	1,39
	70,1

	Котельная Новая
	общественные здания
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	121
	общественные здания
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2,98

	Всего:
	общественные здания
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2,98

	Всего по городу:
	общественные здания
	5,93
	0,61
	6,88
	8,77
	7,52
	7,36
	7,03
	4,83
	8,66
	2,27
	2,81
	1,21
	1,95
	0,96
	1,03
	1,89
	0,26
	1,06
	0,29
	0,34
	1,39
	73,1



[bookmark: _Toc70180860][bookmark: _Toc113296486][bookmark: _Toc113297254][bookmark: _Toc165477024]1.2.5. Прирост тепловой нагрузки на горячее водоснабжение в проектируемых зданиях общественно-делового фонда в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе на период разработки схемы теплоснабжения, Гкал/ч.


Таблица 1.2.5
	[bookmark: _Toc165477025]№ планировочного микрорайона
	общественно-деловой фонд
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041
	2042
	2043
	2044
	2045
	Итого на 2045 

	 
	Заягорбский район

	Котельная №2
	общественные здания
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	24
	общественные здания
	0,012
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,012

	26
	общественные здания
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,092
	0
	0,024
	0
	0,014
	0
	0,129

	Всего:
	общественные здания
	0,012
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,092
	0
	0,024
	0
	0,014
	0
	0,141

	 
	Индустриальный район

	Котельная №3
	общественные здания
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	общественные здания
	0
	0
	0
	0
	0,015
	0,003
	0
	0
	0
	0,008
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,027

	10
	общественные здания
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,014
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,014
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,028

	Всего:
	общественные здания
	0
	0
	0
	0
	0,015
	0,003
	0,014
	0
	0
	0,008
	0
	0
	0
	0
	0,014
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,055

	Источники тепла ПАО Северсталь
	общественные здания
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	общественные здания
	0,009
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,009

	14
	общественные здания
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,011
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,011

	15
	общественные здания
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,028
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,028

	Всего:
	общественные здания
	0,009
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,028
	0,011
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,049

	 
	Северный район

	Котельная Северная
	общественные здания
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	53
	общественные здания
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,008
	0
	0
	0,008

	51
	общественные здания
	0,008
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,008

	Всего:
	общественные здания
	0,008
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,008
	0
	0
	0,016

	 
	Зашекснинский район

	Котельная Южная
	общественные здания
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	100
	общественные здания
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,01
	0
	0
	0
	0,025
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,036

	101
	общественные здания
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,028
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,028

	103
	общественные здания
	0
	0
	0
	0,014
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,014

	105
	общественные здания
	0,036
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,036

	106
	общественные здания
	0,092
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,092

	107
	общественные здания
	0
	0
	0
	0
	0
	0,024
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,024

	108
	общественные здания
	0
	0
	0,024
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,024

	109
	общественные здания
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,024
	0
	0,092
	0
	0
	0,101
	0
	0
	0
	0
	 
	0,216

	110
	общественные здания
	0
	0
	0,072
	0
	0
	0,092
	0
	0,024
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,187

	111
	общественные здания
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,024
	0
	0
	0,024

	112
	общественные здания
	0,014
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,014
	0
	0
	0
	0
	0
	0,028

	113
	общественные здания
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,092
	0
	0,024
	0
	0,115

	116
	общественные здания
	0
	0
	0,065
	0,065
	0,065
	0,065
	0,065
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,326

	117
	общественные здания
	0
	0
	0
	0,067
	0
	0,039
	0
	0,067
	0
	0
	0
	0,067
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,241

	143
	общественные здания
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,024
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,024

	146
	общественные здания
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,052
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,052

	151
	общественные здания
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,014
	0
	0
	0
	0
	0,014

	162
	общественные здания
	0
	0
	0
	0
	0,026
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,014
	0
	0
	0
	0,151
	0,191

	Всего до Южного шоссе:
	общественные здания
	0,142
	0
	0,095
	0,081
	0
	0,155
	0
	0,091
	0,028
	0,01
	0,024
	0,067
	0,115
	0,077
	0
	0,115
	0,014
	0,092
	0,024
	0,024
	0
	1,153

	Итого по городу,Зашекснинский до Южного шоссе:
	общественные здания
	0,171
	0
	0,095
	0,081
	0,015
	0,158
	0,014
	0,091
	0,028
	0,019
	0,024
	0,067
	0,115
	0,105
	0,025
	0,206
	0,014
	0,115
	0,032
	0,038
	0
	1,413

	Котельная Новая
	общественные здания
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	121
	общественные здания
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,065
	0,065
	0,065
	0,065
	0,065
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,326

	Всего:
	общественные здания
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,065
	0,065
	0,065
	0,065
	0,065
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,326

	Всего по городу:
	общественные здания
	0,171
	0
	0,095
	0,081
	0,015
	0,158
	0,014
	0,091
	0,093
	0,084
	0,089
	0,132
	0,18
	0,105
	0,025
	0,206
	0,014
	0,115
	0,032
	0,038
	0
	1,738




1.2.6. Полезный отпуск тепловой энергии, отпускаемый из тепловых сетей города Череповца, тыс.Гкал.
Таблица 1.2.6
	Показатели
	Ед. изм.
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041
	2042
	2043
	2044
	2045

	Полезный отпуск тепловой энергии
	тыс. Гкал
	2456,8
	2497,2
	2540,1
	2583,4
	2631,7
	2675,4
	2713,5
	2760,2
	2792,5
	2827,9
	2861,2
	2896,5
	2929
	2961,2
	2997,4
	3020,8
	3046,6
	3070,2
	3094,5
	3120,3



[bookmark: _Toc113296487][bookmark: _Toc113297255][bookmark: _Toc165477026]1.3. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе.
В соответствии с Генеральным планом намечается размещение производственных зон и инвестиционных объектов: 
1. ТОСЭР «Череповец».
2. Индустриальный парк «Череповец».
3. Южный технологический кластер и Научно-производственный Экотехнопарк.
4. Судостроительная верфь.
5. Объекты «Новой индустриализации».
Для обеспечения теплоснабжением производственных зон и инвестиционных объектов предусматривается установка индивидуальных котельных на площадках у каждого резидента-потребителя. Тепловые нагрузки на котельные будет определяться и уточняться на последующих стадиях проектирования при разработке конкретной документации этих предприятий.

[bookmark: _Toc113296488][bookmark: _Toc113297256][bookmark: _Toc165477027]1.4. Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в системе теплоснабжения г. Череповца.

Таблица 1.4
	Источники тепловой энергии
	Наименование показателя
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041
	2042
	2043
	2044
	2045

	Котельная №1
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	405
	405
	405
	405
	405
	405
	405
	405
	405
	405
	405
	405
	405
	405
	405
	405
	405
	405
	405
	405
	405
	405

	
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,34
	0,341
	0,342
	0,343
	0,343
	0,343
	0,343
	0,344
	0,345
	0,346
	0,347
	0,348
	0,349
	0,35
	0,351
	0,353
	0,354
	0,355
	0,356
	0,357
	0,358
	0,359

	Котельная №2
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	642
	642
	642
	761
	761
	761
	761
	761
	761
	761
	761
	761
	761
	761
	761
	761
	761
	761
	761
	761
	761
	761

	
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,302
	0,302
	0,307
	0,262
	0,265
	0,269
	0,274
	0,275
	0,276
	0,277
	0,279
	0,281
	0,281
	0,282
	0,282
	0,283
	0,284
	0,285
	0,285
	0,286
	0,286
	0,287

	Котельная №3
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	250
	250
	250
	250
	250
	250
	250
	250
	250
	250
	250
	250
	250
	250
	250
	250
	250
	250
	250
	250
	250
	250

	
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,384
	0,386
	0,388
	0,395
	0,398
	0,402
	0,404
	0,405
	0,406
	0,406
	0,407
	0,408
	0,408
	0,408
	0,408
	0,409
	0,409
	0,409
	0,409
	0,409
	0,409
	0,409

	Котельная Северная
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	315
	315
	315
	315
	315
	315
	315
	315
	315
	315
	315
	315
	315
	315
	315
	315
	315
	315
	315
	315
	315
	315

	
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,24
	0,243
	0,244
	0,245
	0,245
	0,245
	0,245
	0,245
	0,245
	0,245
	0,245
	0,245
	0,245
	0,245
	0,245
	0,245
	0,245
	0,245
	0,245
	0,246
	0,246
	0,246

	Котельная Южная
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	662
	662
	662
	729
	729
	729
	729
	729
	729
	729
	729
	729
	729
	729
	729
	729
	729
	729
	729
	729
	729
	729

	
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,309
	0,318
	0,334
	0,314
	0,324
	0,332
	0,348
	0,353
	0,357
	0,361
	0,364
	0,368
	0,371
	0,375
	0,378
	0,381
	0,385
	0,385
	0,387
	0,388
	0,388
	0,39

	Источники тепловой энергии ПАО Северсталь
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	641
	641
	641
	641
	641
	641
	641
	641
	641
	641
	641
	641
	641
	641
	641
	641
	641
	641
	641
	641
	641
	641

	
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,366
	0,368
	0,369
	0,369
	0,37
	0,37
	0,37
	0,371
	0,371
	0,371
	0,371
	0,371
	0,371
	0,371
	0,371
	0,371
	0,372
	0,372
	0,373
	0,373
	0,374
	0,374

	Котельная Тепличная
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15

	
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,236
	0,236
	0,236
	0,236
	0,236
	0,236
	0,236
	0,236
	0,236
	0,236
	0,236
	0,236
	0,236
	0,236
	0,236
	0,236
	0,236
	0,236
	0,236
	0,236
	0,236
	0,236

	Котельная Новая
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	270
	270
	270
	270
	270
	270
	270
	270
	270
	270
	270
	270
	270
	270

	
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,002
	0,005
	0,007
	0,02
	0,033
	0,044
	0,054
	0,065
	0,075
	0,086
	0,096
	0,107
	0,117
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[bookmark: _Toc10441417][bookmark: _Toc13767845][bookmark: _Toc113296489][bookmark: _Toc113297257][bookmark: _Toc165477028]2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

[bookmark: _Toc10441418][bookmark: _Toc13767846][bookmark: _Toc113296490][bookmark: _Toc113297258][bookmark: _Toc165477029]2.1. Существующие и перспективные зоны действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии.

[bookmark: _Toc113296491][bookmark: _Toc113297259][bookmark: _Toc165477030]2.1.1. Существующие зоны действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии.
источники комбинированной выработки теплоты и электрической энергии ПАО «Северсталь»;
источник теплоты Котельная № 1 МУП «Теплоэнергия»;
источник теплоты Котельная № 2 МУП «Теплоэнергия»;
источник теплоты Котельная № 3 МУП «Теплоэнергия»;
источник теплоты Котельная Северная МУП «Теплоэнергия»;
источник теплоты Котельная Южная МУП «Теплоэнергия»;
источник теплоты Котельная Тепличная МУП «Теплоэнергия»;
источник теплоты ООО «Аникор+»;
источник теплоты Вологодский территориальный участок Северной дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД»;
источник теплоты AO «НордЭнерго». 

[bookmark: _Toc113296492][bookmark: _Toc113297260][bookmark: _Toc165477031]2.1.2. Перспективные зоны действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии
Источник теплоты Котельная Новая.
Месторасположение и зоны действия источников теплоты г. Череповца на схеме города с привязкой к планировочным кварталам представлены на рис. 2.1. 

Рис. 2.1
[image: ]
[bookmark: _Toc113296493][bookmark: _Toc113297261][bookmark: _Toc165477032]
2.2. Существующие и перспективные зоны действия индивидуальных источников тепловой энергии.

Зоны действия индивидуального теплоснабжения в городе Череповце сформированы в микрорайонах с коттеджной и усадебной застройкой, которые не попадают в зоны действия источников централизованного теплоснабжения. Помимо этого, в городе присутствуют многоквартирные жилые дома с индивидуальным теплоснабжением.
Согласно Генеральному плану города Череповца в зонах застройки города малоэтажными жилыми зданиями предусмотрено индивидуальное теплоснабжение:
1) 127-130 микрорайоны Зашекснинского района - от локальной котельной мощности 1,3 Гкал/час и автономных индустриальных 2-х функциональных теплогенераторов, обеспечивающих потребности отопления и горячего водоснабжения потребителей;
2) 147 микрорайон Зашекснинского района - от автономных индустриальных 2-х функциональных теплогенераторов, обеспечивающих потребности отопления и горячего водоснабжения потребителей;
3) малоэтажная жилая застройка для многодетных семей в восточной части Заягорбского района и северо-восточнее 26 мкр. – от автономных индустриальных 2‑х функциональных теплогенераторов, обеспечивающих потребности отопления и горячего водоснабжения потребителей.



[bookmark: _Toc10441420][bookmark: _Toc13767848][bookmark: _Toc113296494][bookmark: _Toc113297262][bookmark: _Toc165477033]2.3. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе, Гкал/ч.

Таблица 2.3
	Источники тепловой энергии.
	Наименование показателя
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041
	2042
	2043
	2044
	2045

	Котельная №1
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	169
	169
	169
	169
	169
	169
	169
	169
	169
	169
	169
	169
	169
	169
	169
	169
	169
	169
	169
	169
	169
	169

	
	Располагаемая тепловая мощность станции
	150,08
	150,08
	150,08
	150,08
	150,08
	150,08
	150,08
	150,08
	150,08
	150,08
	150,08
	150,08
	150,08
	150,08
	150,08
	150,08
	150,08
	150,08
	150,08
	150,08
	150,08
	150,08

	
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2

	
	Тепловая мощность нетто
	148,88
	148,88
	148,88
	148,88
	148,88
	148,88
	148,88
	148,88
	148,88
	148,88
	148,88
	148,88
	148,88
	148,88
	148,88
	148,88
	148,88
	148,88
	148,88
	148,88
	148,88
	148,88

	
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	10,3
	10,3
	10,3
	10,3
	10,3
	10,3
	10,3
	10,3
	10,3
	10,3
	10,3
	10,3
	10,3
	10,3
	10,3
	10,3
	10,3
	10,3
	10,3
	10,3
	10,3
	10,3

	
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	168,24
	168,6
	169,1
	169,15
	169,15
	169,15
	169,15
	169,6
	170,05
	170,5
	170,95
	171,4
	171,84
	172,28
	172,73
	173,17
	173,61
	174,06
	174,5
	174,94
	175,38
	175,83

	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции)
	137,83
	138,2
	138,69
	138,74
	138,74
	138,74
	138,74
	139,19
	139,64
	140,09
	140,54
	140,99
	141,43
	141,88
	142,32
	142,76
	143,21
	143,65
	144,09
	144,54
	144,98
	145,42

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	-29,66
	-30,02
	-30,52
	-30,57
	-30,57
	-30,57
	-30,57
	-31,02
	-31,47
	-31,92
	-32,37
	-32,82
	-33,26
	-33,7
	-34,15
	-34,59
	-35,03
	-35,48
	-35,92
	-36,36
	-36,8
	-37,25

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	0,75
	0,3844
	-0,113
	-0,162
	-0,162
	-0,162
	-0,162
	-0,612
	-1,062
	-1,512
	-1,962
	-2,412
	-2,855
	-3,298
	-3,741
	-4,184
	-4,627
	-5,07
	-5,513
	-5,956
	-6,399
	-6,842

	
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	100,08
	100,08
	100,08
	100,08
	100,08
	100,08
	100,08
	100,08
	100,08
	100,08
	100,08
	100,08
	100,08
	100,08
	100,08
	100,08
	100,08
	100,08
	100,08
	100,08
	100,08
	100,08

	
	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	114,95
	115,26
	115,67
	115,71
	115,71
	115,71
	115,71
	116,09
	116,46
	116,84
	117,21
	117,59
	117,96
	118,33
	118,7
	119,07
	119,43
	119,8
	120,17
	120,54
	120,91
	121,28

	
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	405
	405
	405
	405
	405
	405
	405
	405
	405
	405
	405
	405
	405
	405
	405
	405
	405
	405
	405
	405
	405
	405

	
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,3403
	0,3412
	0,3425
	0,3426
	0,3426
	0,3426
	0,3426
	0,3437
	0,3448
	0,3459
	0,347
	0,3481
	0,3492
	0,3503
	0,3514
	0,3525
	0,3536
	0,3547
	0,3558
	0,3569
	0,358
	0,3591

	Котельная №2
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	238,4
	238,4
	238,4
	238,4
	238,4
	238,4
	238,4
	238,4
	238,4
	238,4
	238,4
	238,4
	238,4
	238,4
	238,4
	238,4
	238,4
	238,4
	238,4
	238,4
	238,4
	238,4

	
	Располагаемая тепловая мощность станции
	204,8
	204,8
	204,8
	204,8
	204,8
	204,8
	204,8
	204,8
	204,8
	204,8
	204,8
	204,8
	204,8
	204,8
	204,8
	204,8
	204,8
	204,8
	204,8
	204,8
	204,8
	204,8

	
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	2,3
	2,3
	2,3
	2,3
	2,3
	2,3
	2,3
	2,3
	2,3
	2,3
	2,3
	2,3
	2,3
	2,3
	2,3
	2,3
	2,3
	2,3
	2,3
	2,3
	2,3
	2,3

	
	Тепловая мощность нетто
	202,5
	202,5
	202,5
	202,5
	202,5
	202,5
	202,5
	202,5
	202,5
	202,5
	202,5
	202,5
	202,5
	202,5
	202,5
	202,5
	202,5
	202,5
	202,5
	202,5
	202,5
	202,5

	
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	18,4
	18,4
	18,4
	18,4
	18,4
	18,4
	18,4
	18,4
	18,4
	18,4
	18,4
	18,4
	18,4
	18,4
	18,4
	18,4
	18,4
	18,4
	18,4
	18,4
	18,4
	18,4

	
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	214,61
	215,01
	217,71
	220,16
	222,6
	225,78
	229,01
	230,01
	230,98
	231,95
	232,92
	234,39
	234,69
	235,28
	235,58
	235,87
	237,1
	237,4
	237,93
	238,23
	238,66
	238,96

	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции)
	193,8
	194,2
	196,91
	199,35
	201,79
	204,97
	208,2
	209,2
	210,17
	211,14
	212,11
	213,59
	213,88
	214,48
	214,77
	215,07
	216,29
	216,59
	217,12
	217,42
	217,86
	218,15

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	-30,51
	-30,91
	-33,61
	-36,06
	-38,5
	-41,68
	-44,91
	-45,91
	-46,88
	-47,85
	-48,82
	-50,29
	-50,59
	-51,18
	-51,48
	-51,77
	-53
	-53,3
	-53,83
	-54,13
	-54,56
	-54,86

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	-9,7
	-10,1
	-12,81
	-15,25
	-17,69
	-20,87
	-24,1
	-25,1
	-26,07
	-27,04
	-28,01
	-29,49
	-29,78
	-30,38
	-30,67
	-30,97
	-32,19
	-32,49
	-33,02
	-33,32
	-33,76
	-34,05

	
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	104,8
	104,8
	104,8
	104,8
	104,8
	104,8
	104,8
	104,8
	104,8
	104,8
	104,8
	104,8
	104,8
	104,8
	104,8
	104,8
	104,8
	104,8
	104,8
	104,8
	104,8
	104,8

	
	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	184,69
	185,07
	187,65
	189,98
	192,31
	195,34
	198,42
	199,37
	200,3
	201,22
	202,15
	203,55
	203,83
	204,4
	204,68
	204,96
	206,13
	206,41
	206,92
	207,2
	207,62
	207,9

	
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	642
	642
	642
	761
	761
	761
	761
	761
	761
	761
	761
	761
	761
	761
	761
	761
	761
	761
	761
	761
	761
	761

	
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,3019
	0,3025
	0,3067
	0,262
	0,2652
	0,2693
	0,2736
	0,2749
	0,2762
	0,2775
	0,2787
	0,2807
	0,2811
	0,2818
	0,2822
	0,2826
	0,2842
	0,2846
	0,2853
	0,2857
	0,2863
	0,2867

	Котельная №3
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	102,78
	102,78
	102,78
	102,78
	102,78
	102,78
	102,78
	102,78
	102,78
	102,78
	102,78
	102,78
	102,78
	102,78
	102,78
	102,78
	102,78
	102,78
	102,78
	102,78
	102,78
	102,78

	
	Располагаемая тепловая мощность станции
	93
	93
	93
	93
	93
	93
	93
	93
	93
	93
	93
	93
	93
	93
	93
	93
	93
	93
	93
	93
	93
	93

	
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6

	
	Тепловая мощность нетто
	92,4
	92,4
	92,4
	92,4
	92,4
	92,4
	92,4
	92,4
	92,4
	92,4
	92,4
	92,4
	92,4
	92,4
	92,4
	92,4
	92,4
	92,4
	92,4
	92,4
	92,4
	92,4

	
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	7,2
	7,2
	7,2
	7,2
	7,2
	7,2
	7,2
	7,2
	7,2
	7,2
	7,2
	7,2
	7,2
	7,2
	7,2
	7,2
	7,2
	7,2
	7,2
	7,2
	7,2
	7,2

	
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	115,27
	115,9
	116,25
	117,96
	118,72
	119,82
	120,22
	120,54
	120,71
	120,89
	121,15
	121,32
	121,32
	121,32
	121,32
	121,46
	121,46
	121,46
	121,46
	121,46
	121,46
	121,46

	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции)
	95,96
	96,589
	96,944
	98,656
	99,406
	100,51
	100,91
	101,23
	101,4
	101,58
	101,84
	102,01
	102,01
	102,01
	102,01
	102,15
	102,15
	102,15
	102,15
	102,15
	102,15
	102,15

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	-30,07
	-30,7
	-31,05
	-32,76
	-33,52
	-34,62
	-35,02
	-35,34
	-35,51
	-35,69
	-35,95
	-36,12
	-36,12
	-36,12
	-36,12
	-36,26
	-36,26
	-36,26
	-36,26
	-36,26
	-36,26
	-36,26

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	-10,76
	-11,39
	-11,74
	-13,46
	-14,21
	-15,31
	-15,71
	-16,03
	-16,2
	-16,38
	-16,64
	-16,81
	-16,81
	-16,81
	-16,81
	-16,95
	-16,95
	-16,95
	-16,95
	-16,95
	-16,95
	-16,95

	
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	63
	63
	63
	63
	63
	63
	63
	63
	63
	63
	63
	63
	63
	63
	63
	63
	63
	63
	63
	63
	63
	63

	
	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	81,835
	82,371
	82,674
	84,134
	84,774
	85,713
	86,057
	86,327
	86,476
	86,625
	86,846
	86,995
	86,995
	86,995
	86,995
	87,116
	87,116
	87,116
	87,116
	87,116
	87,116
	87,116

	
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	250
	250
	250
	250
	250
	250
	250
	250
	250
	250
	250
	250
	250
	250
	250
	250
	250
	250
	250
	250
	250
	250

	
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,3838
	0,3864
	0,3878
	0,3946
	0,3976
	0,402
	0,4036
	0,4049
	0,4056
	0,4063
	0,4073
	0,408
	0,408
	0,408
	0,408
	0,4086
	0,4086
	0,4086
	0,4086
	0,4086
	0,4086
	0,4086

	Котельная Северная
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	98,08
	98,08
	98,08
	98,08
	98,08
	98,08
	98,08
	98,08
	98,08
	98,08
	98,08
	98,08
	98,08
	98,08
	98,08
	98,08
	98,08
	98,08
	98,08
	98,08
	98,08
	98,08

	
	Располагаемая тепловая мощность станции
	78,06
	78,06
	78,06
	78,06
	78,06
	78,06
	78,06
	78,06
	78,06
	78,06
	78,06
	78,06
	78,06
	78,06
	78,06
	78,06
	78,06
	78,06
	78,06
	78,06
	78,06
	78,06

	
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7

	
	Тепловая мощность нетто
	77,36
	77,36
	77,36
	77,36
	77,36
	77,36
	77,36
	77,36
	77,36
	77,36
	77,36
	77,36
	77,36
	77,36
	77,36
	77,36
	77,36
	77,36
	77,36
	77,36
	77,36
	77,36

	
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	7,3
	7,3
	7,3
	7,3
	7,3
	7,3
	7,3
	7,3
	7,3
	7,3
	7,3
	7,3
	7,3
	7,3
	7,3
	7,3
	7,3
	7,3
	7,3
	7,3
	7,3
	7,3

	
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	85,083
	86,023
	86,489
	86,775
	86,775
	86,775
	86,775
	86,775
	86,775
	86,775
	86,775
	86,775
	86,775
	86,775
	86,775
	86,775
	86,775
	86,775
	86,775
	86,858
	86,858
	86,858

	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции)
	75,6
	76,54
	77,006
	77,292
	77,292
	77,292
	77,292
	77,292
	77,292
	77,292
	77,292
	77,292
	77,292
	77,292
	77,292
	77,292
	77,292
	77,292
	77,292
	77,375
	77,375
	77,375

	
	 Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) 
	-15,02
	-15,96
	-16,43
	-16,72
	-16,72
	-16,72
	-16,72
	-16,72
	-16,72
	-16,72
	-16,72
	-16,72
	-16,72
	-16,72
	-16,72
	-16,72
	-16,72
	-16,72
	-16,72
	-16,8
	-16,8
	-16,8

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	-5,54
	-6,48
	-6,946
	-7,232
	-7,232
	-7,232
	-7,232
	-7,232
	-7,232
	-7,232
	-7,232
	-7,232
	-7,232
	-7,232
	-7,232
	-7,232
	-7,232
	-7,232
	-7,232
	-7,315
	-7,315
	-7,315

	
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	48,06
	48,06
	48,06
	48,06
	48,06
	48,06
	48,06
	48,06
	48,06
	48,06
	48,06
	48,06
	48,06
	48,06
	48,06
	48,06
	48,06
	48,06
	48,06
	48,06
	48,06
	48,06

	
	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	65,409
	66,222
	66,626
	66,873
	66,873
	66,873
	66,873
	66,873
	66,873
	66,873
	66,873
	66,873
	66,873
	66,873
	66,873
	66,873
	66,873
	66,873
	66,873
	66,945
	66,945
	66,945

	
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	315
	315
	315
	315
	315
	315
	315
	315
	315
	315
	315
	315
	315
	315
	315
	315
	315
	315
	315
	315
	315
	315

	
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,24
	0,243
	0,2445
	0,2454
	0,2454
	0,2454
	0,2454
	0,2454
	0,2454
	0,2454
	0,2454
	0,2454
	0,2454
	0,2454
	0,2454
	0,2454
	0,2454
	0,2454
	0,2454
	0,2456
	0,2456
	0,2456

	Котельная Южная
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	228
	228
	228
	228
	228
	228
	228
	228
	228
	228
	228
	228
	228
	228
	228
	228
	228
	228
	228
	228
	228
	228

	
	Располагаемая тепловая мощность станции
	178,96
	178,96
	178,96
	178,96
	178,96
	178,96
	178,96
	178,96
	178,96
	178,96
	178,96
	178,96
	178,96
	178,96
	178,96
	178,96
	178,96
	178,96
	178,96
	178,96
	178,96
	178,96

	
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	5,1
	5,1
	5,1
	5,1
	5,1
	5,1
	5,1
	5,1
	5,1
	5,1
	5,1
	5,1
	5,1
	5,1
	5,1
	5,1
	5,1
	5,1
	5,1
	5,1
	5,1
	5,1

	
	Тепловая мощность нетто
	173,86
	173,86
	173,86
	173,86
	173,86
	173,86
	173,86
	173,86
	173,86
	173,86
	173,86
	173,86
	173,86
	173,86
	173,86
	173,86
	173,86
	173,86
	173,86
	173,86
	173,86
	173,86

	
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	9,6
	9,6
	9,6
	9,6
	9,6
	9,6
	9,77
	9,94
	10,11
	10,28
	10,45
	10,62
	10,79
	10,96
	11,13
	11,3
	11,47
	11,64
	11,81
	11,98
	12,15
	12,32

	
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	246,55
	252,1
	262,67
	270,89
	281,34
	291,19
	302,87
	314,17
	323,38
	335,75
	341,64
	348,28
	351,8
	355,81
	359,43
	363,07
	367,08
	367,64
	368,86
	369,39
	369,92
	371,6

	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции)
	204,7
	210,26
	220,82
	229,04
	239,49
	249,35
	261,02
	272,32
	281,53
	293,9
	299,8
	306,43
	309,96
	313,96
	317,59
	321,23
	325,23
	325,79
	327,02
	327,54
	328,07
	329,75

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	-82,29
	-87,84
	-98,41
	-106,6
	-117,1
	-126,9
	-138,8
	-150,2
	-159,6
	-172,2
	-178,2
	-185
	-188,7
	-192,9
	-196,7
	-200,5
	-204,7
	-205,4
	-206,8
	-207,5
	-208,2
	-210,1

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	-40,44
	-46
	-56,56
	-64,78
	-75,23
	-85,09
	-96,93
	-108,4
	-117,8
	-130,3
	-136,4
	-143,2
	-146,9
	-151,1
	-154,9
	-158,7
	-162,8
	-163,6
	-165
	-165,7
	-166,4
	-168,2

	
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	78,96
	78,96
	78,96
	78,96
	78,96
	78,96
	78,96
	78,96
	78,96
	78,96
	78,96
	78,96
	78,96
	78,96
	78,96
	78,96
	78,96
	78,96
	78,96
	78,96
	78,96
	78,96

	
	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	163,76
	168,2
	176,66
	183,23
	191,59
	199,48
	208,82
	217,86
	225,22
	235,12
	239,84
	245,15
	247,96
	251,17
	254,07
	256,98
	260,19
	260,64
	261,61
	262,04
	262,46
	263,8

	
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	662
	662
	662
	729
	729
	729
	729
	729
	729
	729
	729
	729
	729
	729
	729
	729
	729
	729
	729
	729
	729
	729

	
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,3092
	0,3176
	0,3336
	0,3142
	0,3285
	0,342
	0,3581
	0,3736
	0,3862
	0,4032
	0,4112
	0,4203
	0,4252
	0,4307
	0,4356
	0,4406
	0,4461
	0,4469
	0,4486
	0,4493
	0,45
	0,4523

	Источники теплоты ПАО «Северсталь»
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Располагаемая тепловая мощность станции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Тепловая мощность нетто
	301
	301
	301
	301
	301
	301
	301
	301
	301
	301
	301
	301
	301
	301
	301
	301
	301
	301
	301
	301
	301
	301

	
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	18,7
	18,7
	18,7
	18,7
	18,7
	18,7
	18,7
	18,7
	18,7
	18,7
	18,7
	18,7
	18,7
	18,7
	18,7
	18,7
	18,7
	18,7
	18,7
	18,7
	18,7
	18,7

	
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	258,43
	259,69
	260,64
	260,77
	261,25
	261,25
	261,5
	261,71
	261,71
	261,71
	261,71
	261,71
	261,71
	261,71
	262
	262,11
	262,35
	262,6
	262,84
	263,09
	263,49
	263,73

	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	234,4
	235,67
	236,62
	236,74
	237,22
	237,22
	237,47
	237,68
	237,68
	237,68
	237,68
	237,68
	237,68
	237,68
	237,97
	238,08
	238,33
	238,57
	238,82
	239,06
	239,46
	239,7

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	23,874
	22,608
	21,658
	21,53
	21,053
	21,053
	20,801
	20,589
	20,589
	20,589
	20,589
	20,589
	20,589
	20,589
	20,305
	20,191
	19,946
	19,701
	19,457
	19,212
	18,814
	18,569

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	47,9
	46,634
	45,684
	45,556
	45,079
	45,079
	44,827
	44,615
	44,615
	44,615
	44,615
	44,615
	44,615
	44,615
	44,331
	44,217
	43,972
	43,727
	43,483
	43,238
	42,84
	42,595

	
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	301
	301
	301
	301
	301
	301
	301
	301
	301
	301
	301
	301
	301
	301
	301
	301
	301
	301
	301
	301
	301
	301

	
	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	200,88
	201,97
	202,78
	202,89
	203,3
	203,3
	203,51
	203,7
	203,7
	203,7
	203,7
	203,7
	203,7
	203,7
	203,94
	204,04
	204,25
	204,46
	204,67
	204,88
	205,22
	205,43

	
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	641
	641
	641
	641
	641
	641
	641
	641
	641
	641
	641
	641
	641
	641
	641
	641
	641
	641
	641
	641
	641
	641

	
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,3657
	0,3677
	0,3691
	0,3693
	0,3701
	0,3701
	0,3705
	0,3708
	0,3708
	0,3708
	0,3708
	0,3708
	0,3708
	0,3708
	0,3712
	0,3714
	0,3718
	0,3722
	0,3726
	0,373
	0,3736
	0,374

	Котельная Тепличная
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	21,16
	21,16
	21,16
	21,16
	21,16
	21,16
	21,16
	21,16
	21,16
	21,16
	21,16
	21,16
	21,16
	21,16
	21,16
	21,16
	21,16
	21,16
	21,16
	21,16
	21,16
	21,16

	
	Располагаемая тепловая мощность станции
	8,42
	8,42
	8,42
	8,42
	8,42
	8,42
	8,42
	8,42
	8,42
	8,42
	8,42
	8,42
	8,42
	8,42
	8,42
	8,42
	8,42
	8,42
	8,42
	8,42
	8,42
	8,42

	
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3

	
	Тепловая мощность нетто
	8,12
	8,12
	8,12
	8,12
	8,12
	8,12
	8,12
	8,12
	8,12
	8,12
	8,12
	8,12
	8,12
	8,12
	8,12
	8,12
	8,12
	8,12
	8,12
	8,12
	8,12
	8,12

	
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8

	
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	3,416
	3,416
	3,416
	3,416
	3,416
	3,416
	3,416
	3,416
	3,416
	3,416
	3,416
	3,416
	3,416
	3,416
	3,416
	3,416
	3,416
	3,416
	3,416
	3,416
	3,416
	3,416

	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	3,54
	3,54
	3,54
	3,54
	3,54
	3,54
	3,54
	3,54
	3,54
	3,54
	3,54
	3,54
	3,54
	3,54
	3,54
	3,54
	3,54
	3,54
	3,54
	3,54
	3,54
	3,54

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	3,904
	3,904
	3,904
	3,904
	3,904
	3,904
	3,904
	3,904
	3,904
	3,904
	3,904
	3,904
	3,904
	3,904
	3,904
	3,904
	3,904
	3,904
	3,904
	3,904
	3,904
	3,904

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	3,78
	3,78
	3,78
	3,78
	3,78
	3,78
	3,78
	3,78
	3,78
	3,78
	3,78
	3,78
	3,78
	3,78
	3,78
	3,78
	3,78
	3,78
	3,78
	3,78
	3,78
	3,78

	
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	3,42
	3,42
	3,42
	3,42
	3,42
	3,42
	3,42
	3,42
	3,42
	3,42
	3,42
	3,42
	3,42
	3,42
	3,42
	3,42
	3,42
	3,42
	3,42
	3,42
	3,42
	3,42

	
	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2

	
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15

	
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,236
	0,236
	0,236
	0,236
	0,236
	0,236
	0,236
	0,236
	0,236
	0,236
	0,236
	0,236
	0,236
	0,236
	0,236
	0,236
	0,236
	0,236
	0,236
	0,236
	0,236
	0,236

	Котельная Новая
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	230
	230
	230
	230
	230
	230
	230
	230
	230
	230
	230
	230
	230
	230

	
	Располагаемая тепловая мощность станции
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	230
	230
	230
	230
	230
	230
	230
	230
	230
	230
	230
	230
	230
	230

	
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2,3
	2,3
	2,3
	2,3
	2,3
	2,3
	2,3
	2,3
	2,3
	2,3
	2,3
	2,3
	2,3
	2,3

	
	Тепловая мощность нетто
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	227,7
	227,7
	227,7
	227,7
	227,7
	227,7
	227,7
	227,7
	227,7
	227,7
	227,7
	227,7
	227,7
	227,7

	
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1,12
	1,12
	1,12
	1,12
	1,12
	1,12
	1,12
	1,12
	1,12
	1,12
	1,12
	1,12
	1,12
	1,12

	
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,662
	1,3239
	1,9859
	5,4861
	8,9862
	11,824
	14,663
	17,501
	20,339
	23,177
	26,016
	28,854
	31,692

	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,662
	1,3239
	1,9859
	5,4861
	8,9862
	11,824
	14,663
	17,501
	20,339
	23,177
	26,016
	28,854
	31,692

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	226,58
	225,92
	225,26
	224,59
	221,09
	217,59
	214,76
	211,92
	209,08
	206,24
	203,4
	200,56
	197,73
	194,89

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	226,58
	225,92
	225,26
	224,59
	221,09
	217,59
	214,76
	211,92
	209,08
	206,24
	203,4
	200,56
	197,73
	194,89

	
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	130
	130
	130
	130
	130
	130
	130
	130
	130
	130
	130
	130
	130
	130

	
	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,5627
	1,1253
	1,688
	4,6632
	7,6383
	10,051
	12,463
	14,876
	17,288
	19,701
	22,113
	24,526
	26,938

	
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	270
	270
	270
	270
	270
	270
	270
	270
	270
	270
	270
	270
	270
	270

	
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,0025
	0,0049
	0,0074
	0,0203
	0,0333
	0,0438
	0,0543
	0,0648
	0,0753
	0,0858
	0,0964
	0,1069
	0,1174




[bookmark: _Toc10441421][bookmark: _Toc13767849][bookmark: _Toc113296495][bookmark: _Toc113297263][bookmark: _Toc165477034]2.4. Радиус эффективного теплоснабжения.

Для определения радиуса эффективного теплоснабжения должно быть рассчитано максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.
Расчет радиусов эффективного теплоснабжения приведен в книге 7 обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения.

	Наименование источника тепловой энергии.
	Радиус эффективного теплоснабжения, м

	Котельная № 1
	1660

	Котельная № 2
	4940

	Котельная № 3
	1850

	Котельная Северная
	1840

	Котельная Южная
	3350

	Источники тепла ПАО «Северсталь»
	4860

	Котельная Тепличная
	810

	Котельная Новая
	2110



[bookmark: _Toc10441422][bookmark: _Toc13767850]
[bookmark: _Toc113296496][bookmark: _Toc113297264][bookmark: _Toc165477035]3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя.

[bookmark: _Toc113296498][bookmark: _Toc113297266][bookmark: _Toc165477036]3.1. Расход воды на компенсацию потерь теплоносителя при передаче тепловой энергии в зонах действия котельных №1, №2, №3, Северная.
 Таблица 3.1
	Наименование показателя
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041
	2042
	2043
	2044
	2045

	Всего подпитка тепловой сети, м3/ч, в т.ч.:
	234,8
	169,6
	158,2
	146,8
	135,4
	124
	112,6
	101,2
	90
	78,8
	67,6
	56,4
	56,6
	56,8
	57
	57,3
	57,6
	57,6
	57,6
	57,6
	57,6
	57,6

	Всего подпитка тепловой сети, м3/год, в т.ч.:
	1972320
	1424640
	1328880
	1233120
	1137360
	1041600
	945840
	850080
	756000
	661920
	567840
	473760
	475440
	477120
	478800
	481320
	483840
	483840
	483840
	483840
	483840
	483840

	нормативные утечки теплоносителя, м3/ч
	55,6
	55,6
	55,6
	55,6
	55,6
	55,6
	55,6
	55,6
	55,8
	56
	56,2
	56,4
	56,6
	56,8
	57
	57,3
	57,6
	57,6
	57,6
	57,6
	57,6
	57,6

	нормативные утечки теплоносителя, м3/год
	467040
	467040
	467040
	467040
	467040
	467040
	467040
	467040
	468720
	470400
	472080
	473760
	475440
	477120
	478800
	481320
	483840
	483840
	483840
	483840
	483840
	483840

	сверхнормативные утечки теплоносителя, м3/ч
	179,2
	114
	102,6
	91,2
	79,8
	68,4
	57
	45,6
	34,2
	22,8
	11,4
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	сверхнормативные утечки теплоносителя, м3/год
	1505280
	957600
	861840
	766080
	670320
	574560
	478800
	383040
	287280
	191520
	95760
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, м3/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, м3/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0



[bookmark: _Toc165477037]3.2. Расход воды на компенсацию потерь теплоносителя при передаче тепловой энергии в зоне действия котельной Южная.

Таблица 3.2
	Наименование показателя
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041
	2042
	2043
	2044
	2045

	Всего подпитка тепловой сети,м3/ч, в т.ч.:
	62,7
	65,67
	63,24
	60,81
	58,38
	55,95
	53,52
	51,09
	48,66
	46,23
	43,8
	41,37
	38,94
	38,75
	39,9
	41,05
	42,2
	43,35
	44,5
	45,65
	46,8
	47,95

	Всего подпитка тепловой сети, м3/год, в т.ч.:
	526680
	551628
	531216
	510804
	490392
	469980
	449568
	429156
	408744
	388332
	367920
	347508
	327096
	325500
	335160
	344820
	354480
	364140
	373800
	383460
	393120
	402780

	нормативные утечки теплоносителя, м3/ч
	23,8
	24,95
	26,1
	27,25
	28,4
	29,55
	30,7
	31,85
	33
	34,15
	35,3
	36,45
	37,6
	38,75
	39,9
	41,05
	42,2
	43,35
	44,5
	45,65
	46,8
	47,95

	нормативные утечки теплоносителя, м3/год
	199920
	209580
	219240
	228900
	238560
	248220
	257880
	267540
	277200
	286860
	296520
	306180
	315840
	325500
	335160
	344820
	354480
	364140
	373800
	383460
	393120
	402780

	Фактическая утечка теплоносителя, м3/ч
	10
	24,95
	26,1
	27,25
	28,4
	29,55
	30,7
	31,85
	33
	34,15
	35,3
	36,45
	37,6
	38,75
	39,9
	41,05
	42,2
	43,35
	44,5
	45,65
	46,8
	47,95

	Фактическая утечка теплоносителя, м3/год
	84000
	209580
	219240
	228900
	238560
	248220
	257880
	267540
	277200
	286860
	296520
	306180
	315840
	325500
	335160
	344820
	354480
	364140
	373800
	383460
	393120
	402780

	сверхнормативные утечки теплоносителя, м3/ч
	-5,4
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	сверхнормативные утечки теплоносителя, м3/год
	-45360
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, м3/ч
	44,3
	40,72
	37,14
	33,56
	29,98
	26,4
	22,82
	19,24
	15,66
	12,08
	8,5
	4,92
	1,34
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, м3/год
	372120
	342048
	311976
	281904
	251832
	221760
	191688
	161616
	131544
	101472
	71400
	41328
	11256
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0



[bookmark: _Toc165477038][bookmark: _Toc113296503][bookmark: _Toc113297271]3.3. Расход воды на компенсацию потерь теплоносителя при передаче тепловой энергии в зоне действия котельной Тепличная.

Таблица 3.3
	Наименование показателя
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041
	2042
	2043
	2044
	2045

	Всего подпитка тепловой сети, м3/ч, в т.ч.:
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Всего подпитка тепловой сети, м3/год, в т.ч.:
	8400
	8400
	8400
	8400
	8400
	8400
	8400
	8400
	8400
	8400
	8400
	8400
	8400
	8400
	8400
	8400
	8400
	8400
	8400
	8400
	8400
	8400

	нормативные утечки теплоносителя, м3/ч
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	нормативные утечки теплоносителя, м3/год
	8400
	8400
	8400
	8400
	8400
	8400
	8400
	8400
	8400
	8400
	8400
	8400
	8400
	8400
	8400
	8400
	8400
	8400
	8400
	8400
	8400
	8400

	сверхнормативные утечки теплоносителя, м3/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	сверхнормативные утечки теплоносителя, м3/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, м3/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, м3/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0












[bookmark: _Toc165477039]3.4. Расход воды на компенсацию потерь теплоносителя при передаче тепловой энергии в зоне действия источников тепловой энергии ПАО «Северсталь» (Индустриальный район).

Таблица 3.4
	Наименование показателя
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041
	2042
	2043
	2044
	2045

	Всего подпитка тепловой сети,м3/ч, в т.ч.:
	244
	224,82
	205,64
	186,46
	167,28
	148,1
	128,92
	109,74
	90,56
	71,38
	52,2
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33

	Всего подпитка тепловой сети,м3/год, в т.ч.:
	2141582
	1888488
	1727376
	1566264
	1405152
	1244040
	1082928
	921816
	760704
	599592
	438480
	277200
	277200
	277200
	277200
	277200
	277200
	277200
	277200
	277200
	277200
	277200

	  нормативные утечки теплоносителя, м3/ч
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33

	  нормативные утечки теплоносителя, м3/год
	277200
	277200
	277200
	277200
	277200
	277200
	277200
	277200
	277200
	277200
	277200
	277200
	277200
	277200
	277200
	277200
	277200
	277200
	277200
	277200
	277200
	277200

	  сверхнормативные утечки теплоносителя, м3/ч
	211
	191,82
	172,64
	153,46
	134,28
	115,1
	95,92
	76,74
	57,56
	38,38
	19,2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	  сверхнормативные утечки теплоносителя, м3/год
	1864382
	1611288
	1450176
	1289064
	1127952
	966840
	805728
	644616
	483504
	322392
	161280
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	отпуск  теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, м3/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	отпуск  теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, м3/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0















[bookmark: _Toc165477040]3.5. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии №2, Северная для компенсации потерь теплоносителя при передаче тепловой энергии в зонах действия котельных №1, №2, №3, Северная.

Таблица 3.5
	Параметр
	Ед. изм.
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041
	2042
	2043
	2044
	2045

	Производительность ВПУ, котельные №2/Северная
	т/ч
	200/50     250
	200/50     250
	200/50     250
	200/50     250
	200/50     250
	200/50     250
	200/50     250
	200/50     250
	200/50     250
	200/50     250
	200/50     250
	200/50     250
	200/50     250
	200/50     250
	200/50     250
	200/50     250
	200/50     250
	200/50     251
	200/50     252
	200/50     253
	200/50     254
	200/50     255

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед.
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м3
	2000
	2000
	2000
	2000
	2000
	2000
	2000
	2000
	2000
	2000
	2000
	2000
	2000
	2000
	2000
	2000
	2000
	2000
	2000
	2000
	2000
	2000

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	205,6
	205,6
	205,6
	205,6
	205,6
	205,6
	205,6
	205,6
	205,8
	206
	206
	206
	206
	206
	206
	206
	206
	206
	206
	206
	206
	206

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	234,8
	169,6
	158,2
	146,8
	135,4
	124
	112,6
	101,2
	90
	78,8
	67,4
	56
	56
	56
	56
	56
	56
	56
	56
	56
	56
	56

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	55,6
	55,6
	55,6
	55,6
	55,6
	55,6
	55,6
	55,6
	55,8
	56
	56
	56
	56
	56
	56
	56
	56
	56
	56
	56
	56
	56

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	179,2
	114
	102,6
	91,2
	79,8
	68,4
	57
	45,6
	34,2
	22,8
	11,4
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	442
	442
	442
	442
	442
	442
	442
	442
	442
	442
	442
	442
	442
	442
	442
	442
	442
	442
	442
	442
	442
	442

	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	44,4
	44,4
	44,4
	44,4
	44,4
	44,4
	44,4
	44,4
	44,2
	44
	44
	44
	44
	44
	44
	44
	44
	44
	44
	44
	44
	44

	Доля резерва
	%
	17,76
	17,76
	17,76
	17,76
	17,76
	17,76
	17,76
	17,76
	17,68
	17,6
	17,6
	17,6
	17,6
	17,6
	17,6
	17,6
	17,6
	17,6
	17,6
	17,6
	17,6
	17,6


Примечание: подпитка ведется от котельных №2 и Северная.
[bookmark: _Toc165477041]3.6 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источника тепловой энергии Южная для компенсации потерь теплоносителя при передаче тепловой энергии в зоне действия котельной Южная.

Таблица 3.6
	Параметр
	Ед. изм
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041
	2042
	2043
	2044
	2045

	Производительность ВПУ
	т/ч
	900
	900
	900
	900
	900
	900
	900
	900
	900
	900
	900
	900
	900
	900
	900
	900
	900
	900
	900
	900
	900
	900

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед.
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м3
	6000
	6000
	6000
	6000
	6000
	6000
	6000
	6000
	6000
	6000
	6000
	6000
	6000
	6000
	6000
	6000
	6000
	6000
	6000
	6000
	6000
	6000

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	323,8
	324,95
	326,1
	327,25
	328,4
	329,55
	330,7
	331,85
	333
	334,15
	335,3
	336,45
	337,6
	338,75
	339,9
	341,05
	342,2
	343,35
	344,5
	345,65
	346,8
	347,95

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	54,2
	57,17
	54,74
	52,31
	49,88
	47,45
	45,02
	42,59
	40,16
	37,73
	35,3
	36,45
	37,6
	38,75
	39,9
	41,05
	42,2
	43,35
	44,5
	45,65
	46,8
	47,95

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	23,8
	24,95
	26,1
	27,25
	28,4
	29,55
	30,7
	31,85
	33
	34,15
	35,3
	36,45
	37,6
	38,75
	39,9
	41,05
	42,2
	43,35
	44,5
	45,65
	46,8
	47,95

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	-5,4
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	35,8
	32,22
	28,64
	25,06
	21,48
	17,9
	14,32
	10,74
	7,16
	3,58
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	190,4
	199,7
	209
	218,3
	227,6
	236,9
	246,2
	255,5
	264,8
	274,1
	283,4
	292,7
	302
	311,3
	320,6
	329,9
	339,2
	348,5
	357,8
	367,1
	376,4
	385,7

	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	576,2
	575,05
	573,9
	572,75
	571,6
	570,45
	569,3
	568,15
	567
	565,85
	564,7
	563,55
	562,4
	561,25
	560,1
	558,95
	557,8
	556,65
	555,5
	554,35
	553,2
	552,05

	Доля резерва
	%
	64,0
	63,9
	63,8
	63,6
	63,5
	63,4
	63,3
	63,1
	63,0
	62,9
	62,7
	62,6
	62,5
	62,4
	62,2
	62,1
	62,0
	61,9
	61,7
	61,6
	61,5
	61,3




[bookmark: _Toc165477042]3.7. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источника тепловой энергии Тепличная для компенсации потерь теплоносителя при передаче тепловой энергии в зоне действия котельной Тепличная.

Таблица 3.7
	Параметр
	Ед. изм
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041
	2042
	2043
	2044
	2045

	Производительность ВПУ
	т/ч
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	6,55
	6,55
	6,55
	6,55
	6,55
	6,55
	6,55
	6,55
	6,55
	6,55
	6,55
	6,55
	6,55
	6,55
	6,55
	6,55
	6,55
	6,55
	6,55
	6,55
	6,55
	6,55

	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Доля резерва
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
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3.8. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источника тепловой энергии ПАО «Северсталь» для компенсации потерь теплоносителя при передаче тепловой энергии в зоне действия источников тепловой энергии ПАО «Северсталь» (Индустриальный район).

Таблица 3.8
	Параметр
	Ед. изм.
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041
	2042
	2043
	2044
	2045

	Производительность ВПУ
	т/ч
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м3
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	244
	224,82
	205,64
	186,46
	167,28
	148,1
	128,92
	109,74
	90,56
	71,38
	52,2
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	211
	191,82
	172,64
	153,46
	134,28
	115,1
	95,92
	76,74
	57,56
	38,38
	19,2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	272
	272
	272
	272
	272
	272
	272
	272
	272
	272
	272
	272
	272
	272
	272
	272
	272
	272
	272
	272
	272
	272

	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Доля резерва
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0




[bookmark: _Toc10441428][bookmark: _Toc13767856][bookmark: _Toc113296504][bookmark: _Toc113297272][bookmark: _Toc165477044]4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения г. Череповца.

Мастер-план схемы теплоснабжения предназначен для описания и обоснования отбора нескольких вариантов ее реализации, из которых будет выбран рекомендуемый вариант. При формировании мастер-плана разработки схемы теплоснабжения учтены следующие документы:
Схема теплоснабжения города Череповца до 2040 года.
Генеральный план города Череповца.
Генеральная Схема газоснабжения города Череповца.
Каждый вариант должен обеспечивать покрытие всего перспективного спроса на тепловую мощность, возникающего в городе, и критерием этого обеспечения является выполнение балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и спроса на тепловую мощность при расчетных условиях, заданных нормативами проектирования систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения объектов теплопотребления. 
Выбор рекомендуемого варианта развития систем теплоснабжения осуществляется с учетом принципов и критериев, установленных ФЗ-190 «О теплоснабжении».
В соответствии с ч. 8 ст. 23 ФЗ-190 «О теплоснабжении» обязательными критериями принятия решений в отношении развития системы теплоснабжения являются:
обеспечение надежности теплоснабжения потребителей;
минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;
приоритет комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с учетом экономической обоснованности;
учет инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, и программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности указанных организаций, региональных программ, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
согласование схем теплоснабжения с иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения, а также с программами газификации.

[bookmark: _Toc68843068][bookmark: _Toc68843390][bookmark: _Toc69890321][bookmark: _Toc113296505][bookmark: _Toc113297273][bookmark: _Toc165477045]4.1. Обоснование способов регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети.

На котельных №№ 1, 2, 3, Северная с проектными графиками 150/70°С отпуск тепловой энергии теплоснабжающей организацией производится со срезкой температуры теплоносителя в подающей магистрали до 1100С. При применении такого графика при температуре наружного воздуха ниже -140С происходит снижение температуры в помещениях потребителей ниже нормативной.
На котельной Южная и источниках тепловой энергии ПАО «Северсталь» с проектным графиком 130/700С отпуск тепловой энергии теплоснабжающей организацией производится со срезкой температуры теплоносителя в подающей магистрали до 1100С. При применении такого графика при температуре наружного воздуха ниже -210С происходит снижение температуры в помещениях потребителей ниже нормативной.
Для выбора способа регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети с коллекторов источников тепловой энергии рассмотрим 2 варианта.
Первый вариант – качественное регулирование отпуска тепловой энергии в тепловые сети с коллекторов источников тепловой энергии с применением проектных температурных графиков: на котельных №№1, 2, 3, Северная – 150/700С; на котельной Южная и источниках тепловой энергии ПАО «Северсталь» с проектным графиком 130/700С. Второй вариант - качественное регулирование отпуска тепловой энергии в тепловые сети с коллекторов источников тепловой энергии с применением температурных графиков 110/700С.
В электронной модели города Череповца выполнены расчеты гидравлических режимов передачи теплоносителя по тепловым сетям с перспективной тепловой нагрузкой в каждой существующей и проектируемой зоне действия источников тепловой энергии. 
В результате расчетов гидравлического режима передачи тепловой энергии по всем смоделированным путям подключения перспективной тепловой нагрузки (по всем потребителям) определено, что пропускная способность трубопроводов тепловых сетей достаточна для обеспечения гидравлических режимов при применении первого варианта регулирования отпуска тепловой энергии.
При переходе источников тепловой энергии на регулирование отпуска тепловой энергии в тепловые сети с коллекторов источников тепловой энергии с применением температурного графика 110/700С. необходимо увеличивать подачу теплоносителя в тепловую сеть в 2 и 1,5 раза по отношению к работе по первому варианту.
В результате расчетов гидравлического режима передачи тепловой энергии по всем смоделированным путям подключения перспективной тепловой нагрузки (по всем потребителям) определено, что пропускная способность трубопроводов тепловых сетей недостаточна для обеспечения гидравлических режимов при применении второго варианта регулирования отпуска тепловой энергии.
Подробные расчеты по обоснованию способов регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети приведены в книге 5 обосновывающих материалов.
Анализ, проведенный в книге 5, показывает, что для реализации перехода источников тепловой энергии на качественное регулирование отпуска тепловой энергии в тепловые сети с коллекторов источников тепловой энергии с применением температурных графиков 110/70 0С требуются значительные капитальные вложения в размере 4419,5 млн. рублей, а также ежегодное увеличение расходов на закупку электрической энергии – 161,57 млн. руб. 
На основании сравнительного анализа предлагается до 2045 года на источниках тепловой энергии города Череповца применять качественное регулирование отпуска тепловой энергии в тепловые сети с коллекторов источников тепловой энергии с применением проектных температурных графиков: на котельных №№ 1, 2, 3, 10, Северная – 150/70 0С; на котельной Южная, Новая и источниках тепловой энергии ПАО «Северсталь» с проектным графиком 130/70 0С, на котельной Тепличная – 95/70 0С.


[bookmark: _Toc68843391][bookmark: _Toc69890322][bookmark: _Toc113296506][bookmark: _Toc113297274][bookmark: _Toc165477046]4.2. Развитие теплоснабжения Индустриального района.

В Индустриальном районе три источника теплоснабжения – ТЭЦ-ПВС и водогрейная котельная, принадлежащие ПАО «Северсталь», котельная № 3, находящаяся в хозяйственном ведении МУП «Теплоэнергия»
Источники теплоты ПАО «Северсталь» имеют резерв тепловой мощности – 47,9 Гкал/ч, а котельная № 3 – дефицит в размере 10,76 Гкал/ч. Источники тепла Индустриального района объединены в единую тепловую сеть.
Для устранения существующего дефицита мощности на котельной № 3 и возможности обеспечения тепловой энергией объектов перспективного строительства Индустриального района предлагается два варианта:

[bookmark: _Toc113296507][bookmark: _Toc113297275][bookmark: _Toc165477047]4.2.1. Расширение зоны действия источников тепловой энергии ПАО «Северсталь».

Этот вариант позволит покрыть весь дефицит тепловой мощности котельной №3 до 2045 года.
Для выполнения данного варианта потребуется режимная наладка системы теплоснабжения Индустриального района и проведение переключений на тепловых сетях для подключения всего 6 микрорайона к источникам тепловой энергии ПАО «Северсталь.
В результате расчетов гидравлического режима передачи тепловой энергии по всем смоделированным путям подключения перспективной тепловой нагрузки (по всем потребителям) определено, что пропускная способность трубопроводов тепловых сетей достаточна для обеспечения нормативных гидравлических режимов по прогнозируемому состоянию до 2045 года.



Пьезометрический график до конечного потребителя – ул. Комсомольская, 15.

[image: C:\Users\гена\Desktop\6 мкр.PNG]


Таблица 4.2.1
	Наименование узла
	Геодезическая высота, м
	Напор в обратном трубопроводе, м
	Располагаемый напор, м
	Длина участка, м
	Диаметр участка, м
	Потери напора в подающем трубопроводе, м
	Потери напора в обратном трубопроводе, м
	Скорость движения воды в под.тр-де, м/с
	Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с
	Удельные линейные потери в ПС, мм/м
	Удельные линейные потери в ОС, мм/м
	Расход в подающем трубопроводе, т/ч
	Расход в обратном трубопроводе, т/ч

	ТЭЦ ПВС
	136
	166
	34
	1
	1.4
	0
	0
	0.608
	-0.602
	0.203
	0.199
	3287.6
	-3254.3

	ПАВИЛЬОН_М/МЕТАЛЛУРГОВ
	133
	166
	33.999
	40
	0.61
	0.072
	0.07
	1.056
	-1.041
	1.713
	1.664
	1083.64
	-1067.9

	К-1/МИРА
	133
	166.07
	33.858
	42.7
	0.61
	0.077
	0.075
	1.056
	-1.041
	1.713
	1.664
	1083.61
	-1067.9

	К-1А/МИРА
	133
	166.145
	33.706
	116.3
	0.61
	0.209
	0.203
	1.056
	-1.041
	1.713
	1.664
	1083.58
	-1067.9

	К-2А/МИРА
	133
	166.348
	33.294
	60.6
	0.61
	0.109
	0.106
	1.056
	-1.041
	1.713
	1.664
	1083.5
	-1068

	К-2/МИРА
	133
	166.454
	33.079
	61
	0.61
	0.11
	0.107
	1.056
	-1.041
	1.713
	1.665
	1083.46
	-1068.1

	К-3/МИРА
	133
	166.56
	32.863
	44
	0.61
	0.079
	0.077
	1.056
	-1.041
	1.712
	1.665
	1083.41
	-1068.1

	К-4/МИРА
	133
	166.637
	32.707
	82
	0.61
	0.147
	0.143
	1.056
	-1.041
	1.712
	1.665
	1083.38
	-1068.1

	К-5/МИРА
	133
	166.781
	32.416
	48
	0.61
	0.086
	0.084
	1.056
	-1.041
	1.712
	1.665
	1083.33
	-1068.2

	К-5А/МИРА
	134
	166.865
	32.246
	52
	0.6
	0.102
	0.099
	1.092
	-1.076
	1.866
	1.815
	1083.29
	-1068.2

	К-6/МИРА
	133
	166.964
	32.045
	99.5
	0.6
	0.195
	0.19
	1.092
	-1.076
	1.866
	1.815
	1083.26
	-1068.3

	К-7/МИРА
	133
	167.153
	31.66
	159.7
	0.6
	0.313
	0.304
	1.091
	-1.076
	1.866
	1.816
	1083.19
	-1068.3

	К-8/МИРА
	133
	167.458
	31.043
	53.4
	0.61
	0.096
	0.093
	1.056
	-1.042
	1.711
	1.666
	1083.08
	-1068.4

	К-9/МИРА
	133
	167.551
	30.853
	52
	0.7
	0.041
	0.04
	0.762
	-0.751
	0.753
	0.733
	1028.76
	-1014.7

	К-10/МИРА
	133
	167.591
	30.772
	122.6
	0.7
	0.097
	0.094
	0.762
	-0.751
	0.753
	0.733
	1028.71
	-1014.7

	К-11/МИРА
	133
	167.686
	30.581
	102
	0.7
	0.081
	0.079
	0.761
	-0.751
	0.753
	0.733
	1028.6
	-1014.8

	К-12/МИРА
	133
	167.764
	30.422
	10
	0.6
	0.018
	0.017
	1.036
	-1.023
	1.684
	1.64
	1028.5
	-1014.9

	К-12'/МИРА
	133
	167.781
	30.387
	46
	0.6
	0.027
	0.026
	0.594
	-0.588
	0.558
	0.547
	589.334
	-583.66

	ТК-13/МАЯКОВСКОГО
	132
	167.808
	30.333
	1
	0.6
	0.001
	0.001
	0.589
	-0.583
	0.549
	0.538
	584.413
	-578.84

	ТК-13/МАЯКОВСКОГО-комп2
	132
	167.808
	30.332
	47
	0.7
	0.012
	0.012
	0.433
	-0.429
	0.246
	0.241
	584.412
	-578.84

	ТК-14/МАЯКОВСКОГО
	133
	167.82
	30.308
	44
	0.7
	0.011
	0.011
	0.433
	-0.429
	0.246
	0.241
	584.368
	-578.88

	ТК-15/МАЯКОВСКОГО
	133
	167.831
	30.286
	1
	0.6
	0.001
	0.001
	0.589
	-0.583
	0.548
	0.538
	584.327
	-578.93

	ТК-15/МАЯКОВСКОГО-комп2
	133
	167.832
	30.285
	60
	0.7
	0.015
	0.015
	0.433
	-0.429
	0.246
	0.241
	584.326
	-578.93

	ТК-16/МАЯКОВСКОГО
	132
	167.847
	30.254
	70.9
	0.7
	0.016
	0.016
	0.405
	-0.401
	0.216
	0.212
	546.614
	-541.42

	ТК-16А/МАЯКОВСКОГО
	131
	167.863
	30.222
	54
	0.6
	0.027
	0.027
	0.551
	-0.546
	0.48
	0.472
	546.547
	-541.49

	ТК-17/МАЯКОВСКОГО
	130.5
	167.89
	30.168
	59
	0.61
	0.027
	0.026
	0.528
	-0.523
	0.433
	0.425
	541.352
	-536.39

	ТК-18/МАЯКОВСКОГО
	130.4
	167.916
	30.115
	69
	0.61
	0.026
	0.026
	0.484
	-0.479
	0.364
	0.358
	496.26
	-491.63

	ТК-19/МАЯКОВСКОГО
	129.9
	167.942
	30.063
	104.5
	0.61
	0.037
	0.036
	0.464
	-0.46
	0.336
	0.329
	475.997
	-471.52

	ТК-20'/МАЯКОВСКОГО
	129.4
	167.978
	29.99
	120
	0.61
	0.041
	0.04
	0.455
	-0.45
	0.322
	0.316
	466.382
	-462.1

	ТК-20А/МАЯКОВСКОГО
	128.4
	168.018
	29.909
	11
	0.61
	0.004
	0.004
	0.455
	-0.451
	0.322
	0.317
	466.297
	-462.19

	ТК-12/ПОБЕДЫ
	128.4
	168.022
	29.902
	115
	0.7
	0.093
	0.092
	0.77
	-0.768
	0.77
	0.765
	1040.3
	-1037

	К-12Б/ПОБЕДЫ
	128.9
	168.114
	29.716
	30
	0.61
	0.046
	0.046
	0.976
	-0.973
	1.463
	1.455
	1001.08
	-998.22

	К-12В/ПОБЕДЫ
	128.9
	168.16
	29.625
	10
	0.61
	0.015
	0.015
	0.968
	-0.966
	1.441
	1.433
	993.195
	-990.41

	К-12Г/110
	129
	168.175
	29.594
	111
	0.61
	0.167
	0.166
	0.965
	-0.962
	1.43
	1.422
	989.485
	-986.74

	К-13/ПОБЕДЫ
	129.2
	168.341
	29.262
	86
	0.61
	0.129
	0.128
	0.965
	-0.962
	1.43
	1.422
	989.406
	-986.81

	К-13А/ПОБЕДЫ
	129.5
	168.469
	29.004
	62
	0.61
	0.092
	0.092
	0.96
	-0.958
	1.416
	1.409
	984.721
	-982.29

	К-14/ПОБЕДЫ
	129.5
	168.561
	28.82
	77
	0.61
	0.113
	0.113
	0.956
	-0.953
	1.404
	1.397
	980.276
	-977.93

	К-15/ПОБЕДЫ
	129
	168.674
	28.594
	173
	0.61
	0.254
	0.253
	0.954
	-0.951
	1.398
	1.392
	978.222
	-975.99

	К-16/ПОБЕДЫ
	127.7
	168.926
	28.087
	161
	0.7
	0.115
	0.115
	0.724
	-0.723
	0.681
	0.679
	978.099
	-976.12

	К-17/ПОБЕДЫ
	126
	169.041
	27.857
	85
	0.614
	0.121
	0.12
	0.941
	-0.939
	1.35
	1.346
	977.948
	-976.27

	К-18/ПОБЕДЫ
	125.2
	169.161
	27.617
	4
	0.614
	0.006
	0.006
	0.941
	-0.939
	1.35
	1.346
	977.887
	-976.33

	К-41/ПОБЕДЫ
	125
	169.167
	27.606
	34
	0.514
	0.029
	0.028
	0.648
	-0.645
	0.805
	0.796
	472.265
	-469.54

	ТК-53/ПОБЕДЫ
	124.5
	169.195
	27.548
	99.2
	0.41
	0.197
	0.195
	0.865
	-0.86
	1.892
	1.871
	400.813
	-398.52

	ТК-54/ПОБЕДЫ
	124
	169.39
	27.156
	76
	0.41
	0.151
	0.149
	0.865
	-0.86
	1.892
	1.871
	400.781
	-398.55

	ТК-55/ПОБЕДЫ
	125
	169.539
	26.856
	40
	0.41
	0.079
	0.079
	0.865
	-0.86
	1.891
	1.871
	400.757
	-398.57

	ТК-56/ПОБЕДЫ
	124.7
	169.618
	26.698
	212
	0.41
	0.409
	0.405
	0.852
	-0.848
	1.838
	1.818
	394.978
	-392.85

	ТК-57/ПОБЕДЫ
	122.4
	170.023
	25.884
	68.4
	0.41
	0.132
	0.131
	0.852
	-0.848
	1.837
	1.819
	394.909
	-392.92

	ТК-58/ПОБЕДЫ
	121.4
	170.153
	25.622
	83
	0.41
	0.06
	0.059
	0.517
	-0.515
	0.684
	0.676
	239.779
	-238.49

	Задвижка-ТК-59/ПОБЕДЫ
	120.2
	170.212
	25.503
	1
	0.41
	0.001
	0.001
	0.517
	-0.515
	0.683
	0.677
	239.752
	-238.52

	ТК-59/ПОБЕДЫ
	120.2
	170.213
	25.502
	88
	0.41
	0.063
	0.063
	0.517
	-0.515
	0.683
	0.677
	239.752
	-238.52

	ТК-60/ПОБЕДЫ
	121.5
	170.276
	25.376
	56.5
	0.41
	0.041
	0.04
	0.517
	-0.515
	0.683
	0.677
	239.724
	-238.55

	ТК-61/ПОБЕДЫ
	121.8
	170.316
	25.296
	106
	0.41
	0.067
	0.067
	0.486
	-0.484
	0.604
	0.599
	225.304
	-224.23

	ТК-62/ПОБЕДЫ
	123.8
	170.382
	25.162
	26
	0.257
	0.087
	0.086
	0.837
	-0.834
	3.18
	3.155
	152.454
	-151.83

	В(Ю)_ПОБ45/6
	123.9
	170.468
	24.989
	49
	0.257
	0.164
	0.162
	0.837
	-0.834
	3.18
	3.155
	152.451
	-151.84

	Р6/6
	123.9
	170.631
	24.663
	30
	0.257
	0.095
	0.095
	0.817
	-0.814
	3.031
	3.008
	148.811
	-148.23

	В(С)_ПОБ45/6
	123.62
	170.726
	24.472
	51
	0.257
	0.162
	0.161
	0.817
	-0.814
	3.031
	3.008
	148.807
	-148.23

	К-10/ЛУНАЧАРСКОГО
	121
	170.887
	24.149
	9
	0.257
	0.027
	0.027
	0.798
	-0.795
	2.894
	2.872
	145.366
	-144.82

	Р26/6
	121
	170.914
	24.095
	109
	0.257
	0.254
	0.253
	0.699
	-0.696
	2.223
	2.207
	127.272
	-126.8

	К-11/ЛУНАЧАРСКОГО
	120.3
	171.166
	23.588
	48
	0.257
	0.096
	0.095
	0.645
	-0.643
	1.896
	1.882
	117.435
	-117.02

	Р7/6
	120
	171.261
	23.397
	48
	0.257
	0.087
	0.087
	0.617
	-0.615
	1.735
	1.723
	112.307
	-111.9

	К-12/ЛУНАЧАРСКОГО
	119
	171.348
	23.223
	47
	0.257
	0.064
	0.063
	0.531
	-0.529
	1.29
	1.281
	96.6888
	-96.334

	Р2/6
	118.2
	171.411
	23.096
	30
	0.257
	0.037
	0.037
	0.506
	-0.504
	1.174
	1.166
	92.1871
	-91.844

	К-13/6
	118
	171.448
	23.022
	62.9
	0.257
	0.062
	0.062
	0.452
	-0.45
	0.939
	0.932
	82.3353
	-82.006

	К-15/ЛУНАЧАРСКОГО
	116.4
	171.509
	22.899
	24
	0.15
	0.029
	0.029
	0.356
	-0.356
	1.152
	1.148
	22.1073
	-22.071

	В(Ю)_КОМС21/6
	116.5
	171.538
	22.841
	39
	0.15
	0.047
	0.047
	0.356
	-0.356
	1.152
	1.148
	22.1063
	-22.072

	Р16/6
	117.8
	171.585
	22.747
	41
	0.15
	0.033
	0.033
	0.29
	-0.29
	0.77
	0.767
	18.0049
	-17.974

	В(В)_КОМС21/6
	117.8
	171.618
	22.68
	24
	0.15
	0.019
	0.019
	0.29
	-0.29
	0.769
	0.767
	18.0032
	-17.976

	К-КОМС19/6
	117.05
	171.638
	22.642
	27
	0.125
	0.028
	0.028
	0.295
	-0.295
	0.998
	0.998
	12.7097
	-12.71

	В(С)_КОМС17/6
	118.15
	171.666
	22.585
	37
	0.125
	0.039
	0.039
	0.295
	-0.295
	0.998
	0.998
	12.7089
	-12.71

	Р8/6
	118.15
	171.705
	22.508
	35
	0.15
	0.007
	0.007
	0.138
	-0.138
	0.18
	0.18
	8.5355
	-8.5393

	В(В)_КОМС17/6
	118
	171.711
	22.494
	46
	0.15
	0.009
	0.009
	0.138
	-0.138
	0.18
	0.18
	8.534
	-8.5408

	К(З)-КОМС15/6
	117.6
	171.72
	22.477
	41
	0.1
	0.003
	0.003
	0.066
	-0.066
	0.073
	0.074
	1.8178
	-1.8287

	К(В)-КОМС15/6
	117.5
	171.723
	22.471
	7
	0.07
	0.046
	0.046
	0.519
	-0.519
	6.257
	6.257
	7.0053
	-7.0052

	В(СЗ)_КОМС15/6
	117
	171.769
	22.379
	1
	0.07
	0.007
	0.007
	0.519
	-0.519
	6.257
	6.257
	7.0053
	-7.0053

	КОМСОМОЛЬСКАЯ 15
	118
	171.78
	22.366
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Рис. 4.2.1. Пьезометрический график до потребителя ул. Комсомольской, 15.

Зон с недостаточными располагаемыми напорами у потребителей не выявлено.

[bookmark: _Toc69890324][bookmark: _Toc113296508][bookmark: _Toc113297276][bookmark: _Toc165477048]4.2.2. Реконструкция котельной № 3 по увеличению мощности на 15 МВт.

[bookmark: _Toc101083952][bookmark: _Toc113296510][bookmark: _Toc113297278]В существующем здании котельной возможно установить водогрейный котел мощностью 15 МВт на месте существующих котлов ДКВР-4/13. Ориентировочная стоимость реконструкции котельной №3 составит 83,4 млн. рублей без НДС.
Выбор варианта перспективного развития системы теплоснабжения Индустриального района. 
 Вариант 1 не требует дополнительных финансовых затрат, а по варианту 2 необходимы затраты в размере 83,4 млн. рублей, которые неизбежно приведут к росту тарифа за тепловую энергию.
Перспективное развитие системы теплоснабжения Индустриального района предлагается осуществить по первому варианту - Расширение зоны действия источников тепловой энергии ПАО «Северсталь».

[bookmark: _Toc113296509][bookmark: _Toc113297277]4.3. Развитие теплоснабжения Заягорбского района.

В системе теплоснабжения Заягорбского района задействованы 2 котельные - №1 и №2. Обе котельные объединены по сетевой воде перемычками в магистральных тепловых сетях. В отопительный период каждая из котельных имеет свою зону действия. В межотопительный период работает одна из котельных на общую тепловую сеть. 
Котельная №1 имеет резерв тепловой мощности в 2024 году – 0,75  Гкал/ч, в перспективе к 2045 году – дефицит -6,842 Гкал/ч.
Котельная №2 имеет дефицит тепловой мощности в 2024 году 9,7 Гкал/ч, в перспективе к 2045 году – дефицит -34,05 Гкал/ч.
Для устранения дефицита тепловой мощности на котельных №1 и №2 предлагается:

4.3.1. Реконструкция котельной №1.

	Система теплоснабжения
	Техническая сущность
предложений
	Цели предложений
	Год
реализации

	Заягорбский
район
Котельная № 1
	Реконструкция котельной с увеличением мощности на 40 Гкал/ч (установка водогрейных котлов мощностью 40 Гкал/ч со всем вспомогательным оборудованием).
	Увеличение располагаемой мощности котельной
	2027


[bookmark: _Toc101083954][bookmark: _Toc113296512][bookmark: _Toc113297280]4.3.2. Перевод потребителей 17 микрорайона, частей 18 и 19 микрорайонов  (котельная №2) на теплоснабжение от котельной № 1.
[bookmark: _Toc101083955][bookmark: _Toc113296513][bookmark: _Toc113297281]4.3.3. Расчет гидравлического режима по переводу потребителей 17 микрорайона, частей 18 и 19  микрорайонов (котельная № 2) на теплоснабжение от котельной № 1.
В результате расчетов гидравлического режима передачи тепловой энергии по всем смоделированным путям подключения перспективной тепловой нагрузки (по всем потребителям) определено, что пропускная способность трубопроводов тепловых сетей достаточна для обеспечения нормативных гидравлических режимов по прогнозируемому состоянию до 2045 года. 
Пьезометрический график до конечного потребителя – улица Боршодская, 32А.
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	Наименование узла
	Геодезическая высота, м
	Напор в обратном трубопроводе, м
	Располагаемый напор, м
	Длина участка, м
	Диаметр участка, м
	Потери напора в подающем трубопроводе, м
	Потери напора в обратном трубопроводе, м
	Скорость движения воды в под.тр-де, м/с
	Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с
	Удельные линейные потери в ПС, мм/м
	Удельные линейные потери в ОС, мм/м
	Расход в подающем трубопроводе, т/ч
	Расход в обратном трубопроводе, т/ч

	Котельная 1
	110
	150.023
	50
	1
	0.7
	0.005
	0.005
	1.452
	-1.452
	3.816
	3.816
	1961.546
	-1961.546

	Р42/277
	110
	150.027
	49.991
	11
	0.7
	0.05
	0.05
	1.449
	-1.449
	3.798
	3.798
	1956.9602
	-1956.9784

	ТК-1/КРАСНОДОНЦЕВ
	110.3
	150.078
	49.891
	119.5
	0.514
	0.32
	0.315
	0.915
	-0.907
	2.232
	2.195
	666.3755
	-660.8967

	ТК-1А/КРАСНОДОНЦЕВ
	110.88
	150.392
	49.256
	78
	0.514
	0.192
	0.189
	0.878
	-0.871
	2.056
	2.023
	639.5853
	-634.4049

	ТК-0/КРАСНОДОНЦЕВ
	109.7
	150.582
	48.874
	151
	0.514
	0.246
	0.242
	0.713
	-0.707
	1.355
	1.333
	519.0073
	-514.7204

	ТК-1Б/КРАСНОДОНЦЕВ
	107.3
	150.823
	48.387
	72
	0.514
	0.089
	0.087
	0.62
	-0.615
	1.027
	1,025
	451.7505
	-447.9916

	ТК-2/КРАСНОДОНЦЕВ
	107.17
	150.91
	48.211
	73
	0.514
	0.086
	0.084
	0.605
	-0.6
	0.976
	0.96
	440.3193
	-436.6815

	ТК-3'/КРАСНОДОНЦЕВ
	107.2
	150.995
	48.041
	62.9
	0.514
	0.068
	0.067
	0.582
	-0.577
	0.905
	0.891
	424.0109
	-420.5525

	ТК-4/КРАСНОДОНЦЕВ
	106.3
	151.062
	47.906
	70.5
	0.514
	0.077
	0.075
	0.582
	-0.577
	0.905
	0.891
	423.9791
	-420.5843

	ТК-4'/КРАСНОДОНЦЕВ
	108
	151.137
	47.754
	77.6
	0.514
	0.083
	0.081
	0.577
	-0.572
	0.889
	0.875
	420.1533
	-416.8508

	ТК-5/КРАСНОДОНЦЕВ
	108
	151.219
	47.589
	84
	0.514
	0.09
	0.088
	0.577
	-0.572
	0.889
	0.875
	420.114
	-416.8901

	ТК-6/КРАСНОДОНЦЕВ
	108
	151.307
	47.412
	100
	0.514
	0.107
	0.105
	0.577
	-0.572
	0.889
	0.875
	420.0715
	-416.9326

	ТК-7/КРАСНОДОНЦЕВ
	108
	151.412
	47.2
	72
	0.514
	0.03
	0.03
	0.363
	-0.36
	0.353
	0.347
	264.1331
	-261.9535

	ТК-8/КРАСНОДОНЦЕВ
	109
	151.442
	47.139
	146.7
	0.514
	0.062
	0.061
	0.363
	-0.36
	0.352
	0.347
	264.0967
	-261.9899

	ТК-9/КРАСНОДОНЦЕВ
	110
	151.503
	47.016
	70
	0.514
	0.03
	0.029
	0.363
	-0.36
	0.352
	0.347
	264.0225
	-262.0641

	ТК-10/КРАСНОДОНЦЕВ
	110
	151.532
	46.958
	94
	0.517
	0.032
	0.031
	0.325
	-0.322
	0.281
	0.277
	239.2644
	-237.5332

	ТК-11/КРАСНОДОНЦЕВ
	109.9
	151.563
	46.895
	78.2
	0.517
	0.011
	0.011
	0.207
	-0.205
	0.115
	0.113
	152.6236
	-151.3536

	ТК-12А/КРАСНОДОНЦЕВ
	110.2
	151.574
	46.873
	3
	0.517
	0
	0
	0.038
	-0.038
	0.001
	0.001
	152.5836
	-151.3936

	ТК-12/КРАСНОДОНЦЕВ
	110.2
	151.574
	46.873
	107
	0.257
	0.174
	0.171
	0.461
	-0.458
	1.353
	1.335
	83.9747
	-83.4164

	К_АРХ102/17
	110
	151.745
	46.528
	17
	0.257
	0.022
	0.021
	0.407
	-0.405
	1.057
	1.044
	74.1802
	-73.7126

	В(ЮВ)_АРХ102/17
	110
	151.767
	46.485
	8
	0.257
	0.01
	0.01
	0.407
	-0.405
	1.057
	1.044
	74.1781
	-73.7148

	Р1/17
	110
	151.777
	46.465
	22
	0.257
	0.028
	0.028
	0.407
	-0.405
	1.057
	1.044
	74.1771
	-73.7158

	Р1-1/17
	110
	151.804
	46.41
	26
	0.257
	0.031
	0.031
	0.396
	-0.393
	0.997
	0.985
	72.0483
	-71.6039

	Р15/17
	110
	151.835
	46.348
	24
	0.257
	0.025
	0.025
	0.368
	-0.365
	0.861
	0.851
	66.9224
	-66.5192

	Р15-1/17
	110
	151.86
	46.298
	51
	0.257
	0.049
	0.049
	0.356
	-0.354
	0.807
	0.798
	64.7905
	-64.4047

	Р2/17
	110
	151.908
	46.2
	3
	0.257
	0.003
	0.003
	0.341
	-0.339
	0.742
	0.733
	62.0983
	-61.7402

	В(С)_АРХ102/17
	110
	151.911
	46.195
	27
	0.257
	0.024
	0.024
	0.341
	-0.339
	0.742
	0.733
	62.0979
	-61.7406

	В(Ю)_АРХ108/17
	109
	151.935
	46.147
	1
	0.257
	0.001
	0.001
	0.341
	-0.339
	0.742
	0.733
	62.0945
	-61.744

	Р5/17
	109
	151.936
	46.145
	26
	0.207
	0.053
	0.052
	0.452
	-0.449
	1.701
	1.682
	53.3432
	-53.0494

	В(С)_АРХ108/17
	109
	151.988
	46.04
	11
	0.207
	0.022
	0.022
	0.452
	-0.449
	1.701
	1.682
	53.341
	-53.0516

	К_АРХ114/17
	108.65
	152.01
	45.995
	17
	0.207
	0.035
	0.034
	0.452
	-0.449
	1.701
	1.682
	53.3401
	-53.0525

	В(В)_АРХ114/17
	108.65
	152.045
	45.926
	10
	0.207
	0.02
	0.02
	0.452
	-0.449
	01.июл
	1.682
	53.3387
	-53.0539

	Р6/17
	109
	152.065
	45.886
	51
	0.207
	0.091
	0.09
	0.422
	-0.419
	1.483
	1.468
	49.8073
	-49.5436

	Р6-1/17
	109
	152.155
	45.705
	42
	0.207
	0.066
	0.065
	0.397
	-0.395
	1.313
	1.299
	46.842
	-46.6024

	В(С)_АРХ114/17
	109
	152.22
	45.573
	48
	0.207
	0.076
	0.075
	0.397
	-0.395
	1.313
	1.3
	46.8385
	-46.6058

	В(Ю)_БОРШ20/17
	108.6
	152.295
	45.423
	1
	0.207
	0.002
	0.002
	0.396
	-0.395
	1.312
	1.3
	46.8346
	-46.6098

	Р7/17
	108.6
	152.297
	45.42
	3
	0.207
	0.003
	0.003
	0.301
	-0.3
	0.761
	0.754
	35.6105
	-35.4509

	В(С)_БОРШ20/17
	108.6
	152.299
	45.414
	82
	0.207
	0.075
	0.074
	0.301
	-0.3
	0.761
	0.754
	35.6102
	-35.4512

	К_БОР22-24/17
	108.3
	152.373
	45.265
	41
	0.15
	0.066
	0.065
	0.326
	-0.325
	1.333
	1.322
	20.2464
	-20.1666

	В(З)_БОРШ24/17
	108.9
	152.439
	45.135
	3
	0.15
	0.005
	0.005
	0.326
	-0.325
	1.332
	1.322
	20.2447
	-20.1683

	Р27/17
	108.9
	152.443
	45.125
	8
	0.15
	0.009
	0.009
	0.27
	-0.269
	0.91
	0.904
	16.7174
	-16.6599

	В(В)_БОРШ24/17
	108.5
	152.452
	45.108
	38
	0.15
	0.042
	0.041
	0.27
	-0.269
	0.91
	0.904
	16.7171
	-16.6602

	В(З)_БОРШ28/17
	108.4
	152.493
	45.025
	12
	0.15
	0.013
	0.013
	0.269
	-0.269
	0.91
	0.904
	16.7154
	-16.6618

	Р28/17
	108.4
	152.506
	44.999
	10
	0.15
	0.007
	0.007
	0.212
	-0.212
	0.567
	0.564
	13.1688
	-13.1347

	В(В)_БОРШ28/17
	108.4
	152.513
	44.985
	6
	0.15
	0.004
	0.004
	0.212
	-0.212
	0.567
	0.564
	13.1683
	-13.1351

	К_БОР28/17
	108
	152.517
	44.977
	87
	0.1
	0.069
	0.068
	0.177
	-0.177
	0.659
	0.655
	4.89
	-4.8768

	объект в зоне О-1
	108
	152.585
	44.84
	15
	0.05
	0.028
	0.028
	0.176
	-0.175
	1.548
	1.531
	1.25
	-1.2083

	1ТП
	109.5
	152.61
	44.784
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Рис. 4.3.3 Пьезометрический график до потребителя ул. Боршодская, 32А.

Зон с недостаточными располагаемыми напорами у потребителей не выявлено.

	
[bookmark: _Toc69890327][bookmark: _Toc113296514][bookmark: _Toc113297282][bookmark: _Toc165477053]4.4. Развитие теплоснабжения Северного района.

[bookmark: _Toc113296515][bookmark: _Toc113297283]В системе теплоснабжения Северного района задействованы две котельные – Северная и №10. В работе находится котельная Северная, котельная №10 – в резерве.
Котельная Северная будет иметь резерв тепловой мощности в перспективе к 2045 году – 5,4 Гкал/ч.
Для перспективного развития теплоснабжения Северного района достаточно существующей тепловой мощности котельной Северной.
Для обеспечения подачи теплоты на отопление и вентиляцию потребителей Северного или части Индустриального районов во время технологических нарушений в системах теплоснабжения в течение всего ремонтно-восстановительного периода согласно п.п. 5.5, 6.31 СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003. Тепловые сети» магистральная тепловая сеть «Север-центр» и котельная №10  должны находиться в резерве. Доказательства необходимости магистральной тепловой сети «Север-Центр» и котельной №10 приведены ниже.

[bookmark: _Toc165477054]4.4.1. Расчет гидравлического режима передачи тепловой энергии до самого дальнего потребителя без включения в работу котельной № 10.

При аварийном отключении котельной Северная включается в работу магистральная тепловая сеть «Север-центр» и на время устранения аварии Северный микрорайон обеспечивается тепловой энергией от источников тепла ПАО «Северсталь» в размере 87% от расчетной потребности на отопление и вентиляцию.


Таблица 4.4.1
	Наименование узла
	Геодезическая высота, м
	Напор в обратном трубопроводе, м
	Располагаемый напор, м
	Длина участка, м
	Диаметр участка, м
	Потери напора в подающем трубопроводе, м
	Потери напора в обратном трубопроводе, м
	Скорость движения воды в под,тр-де, м/с
	Скорость движения воды в обр,тр-де, м/с
	Удельные линейные потери в ПС, мм/м
	Удельные линейные потери в ОС, мм/м
	Расход в подающем трубопроводе, т/ч
	Расход в обратном трубопроводе, т/ч

	ТЭЦ ПВС
	136
	165
	40
	1
	1,4
	0
	0
	0,557
	-0,549
	0,17
	0,166
	3009,9355
	-2967,4668

	ПАВИЛЬОН_М/МЕТАЛЛУРГОВ
	133
	165
	40
	40
	0,61
	0,05
	0,048
	0,882
	-0,859
	1,198
	1,136
	905,0038
	-881,1804

	К-1/МИРА
	133
	165,048
	39,902
	42,7
	0,61
	0,054
	0,051
	0,882
	-0,859
	1,198
	1,136
	904,9754
	-881,2089

	К-1А/МИРА
	133
	165,099
	39,797
	116,3
	0,61
	0,146
	0,139
	0,882
	-0,859
	1,198
	1,136
	904,9449
	-881,2393

	К-2А/МИРА
	133
	165,238
	39,512
	60,6
	0,61
	0,076
	0,072
	0,882
	-0,859
	1,197
	1,136
	904,8621
	-881,3222

	К-2/МИРА
	133
	165,31
	39,363
	61
	0,61
	0,077
	0,073
	0,882
	-0,859
	1,197
	1,136
	904,8189
	-881,3653

	К-3/МИРА
	133
	165,383
	39,214
	44
	0,61
	0,055
	0,053
	0,882
	-0,859
	1,197
	1,136
	904,7755
	-881,4088

	К-4/МИРА
	133
	165,435
	39,106
	82
	0,61
	0,103
	0,098
	0,882
	-0,859
	1,197
	1,137
	904,7441
	-881,4401

	К-5/МИРА
	133
	165,533
	38,905
	48
	0,61
	0,06
	0,057
	0,882
	-0,859
	1,197
	1,137
	904,6857
	-881,4985

	К-5А/МИРА
	134
	165,59
	38,788
	52
	0,6
	0,071
	0,068
	0,912
	-0,888
	1,305
	1,239
	904,6515
	-881,5327

	К-6/МИРА
	133
	165,658
	38,649
	99,5
	0,6
	0,136
	0,129
	0,912
	-0,888
	1,305
	1,239
	904,6157
	-881,5686

	К-7/МИРА
	133
	165,787
	38,383
	159,7
	0,6
	0,219
	0,208
	0,911
	-0,888
	1,304
	1,2
	904,5471
	-881,6371

	К-8/МИРА
	133
	165,995
	37,956
	53,4
	0,61
	0,067
	0,064
	0,882
	-0,86
	1,196
	1,137
	904,437
	-881,7472

	К-9/МИРА
	133
	166,059
	37,826
	52
	0,7
	0,027
	0,026
	0,617
	-0,6
	0,495
	0,47
	832,8282
	-810,7166

	К-10/МИРА
	133
	166,085
	37,773
	122,6
	0,7
	0,064
	0,06
	0,617
	-0,6
	0,495
	0,47
	832,7794
	-810,7653

	К-11/МИРА
	133
	166,145
	37,649
	102
	0,7
	0,053
	0,05
	0,616
	-0,6
	0,495
	0,47
	832,6644
	-810,8804

	К-12/МИРА
	133
	166,196
	37,545
	10
	0,6
	0,012
	0,011
	0,839
	-0,817
	1,106
	1,05
	832,5687
	-810,976

	К-12'/МИРА
	133
	166,207
	37,523
	46
	0,6
	0,005
	0,004
	0,24
	-0,228
	0,093
	0,085
	237,7938
	-226,1994

	ТК-13/МАЯКОВСКОГО
	132
	166,211
	37,514
	1
	0,6
	0
	0
	0,235
	-0,224
	0,09
	0,082
	233,5156
	-222,0219

	ТК-13/МАЯКОВСКОГО-комп2
	132
	166,211
	37,514
	47
	0,7
	0,002
	0,002
	0,173
	-0,164
	0,041
	0,037
	233,5149
	-222,0226

	ТК-14/МАЯКОВСКОГО
	133
	166,213
	37,51
	44
	0,7
	0,002
	0,002
	0,173
	-0,164
	0,041
	0,037
	233,4708
	-222,0667

	ТК-15/МАЯКОВСКОГО
	133
	166,214
	37,506
	1
	0,6
	0
	0
	0,235
	-0,224
	0,09
	0,082
	233,4296
	-222,108

	ТК-15/МАЯКОВСКОГО-комп2
	133
	166,214
	37,506
	60
	0,7
	0,003
	0,002
	0,173
	-0,164
	0,041
	0,037
	233,4289
	-222,1087

	ТК-16/МАЯКОВСКОГО
	132
	166,217
	37,501
	70,9
	0,7
	0,002
	0,002
	0,142
	-0,133
	0,028
	0,025
	191,319
	-180,2494

	ТК-16А/МАЯКОВСКОГО
	131
	166,219
	37,497
	54
	0,6
	0,003
	0,003
	0,193
	-0,182
	0,061
	0,054
	191,2525
	-180,3159

	ТК-17/МАЯКОВСКОГО
	130,5
	166,222
	37,491
	59
	0,61
	0,003
	0,003
	0,183
	-0,173
	0,054
	0,048
	187,8188
	-176,9778

	ТК-18/МАЯКОВСКОГО
	130,4
	166,225
	37,484
	69
	0,61
	0,002
	0,002
	0,144
	-0,134
	0,034
	0,029
	147,6715
	-137,1502

	ТК-19/МАЯКОВСКОГО
	129,9
	166,227
	37,48
	104,5
	0,61
	0,003
	0,002
	0,126
	-0,116
	0,026
	0,022
	129,5055
	-119,1313

	ТК-20'/МАЯКОВСКОГО
	129,4
	166,229
	37,475
	120
	0,61
	0,003
	0,002
	0,118
	-0,108
	0,023
	0,019
	120,7244
	-110,5415

	ТК-20А/МАЯКОВСКОГО
	128,4
	166,232
	37,469
	11
	0,61
	0
	0
	0,118
	-0,108
	0,023
	0,02
	120,6389
	-110,627

	ТК-12/ПОБЕДЫ
	128,4
	166,232
	37,469
	115
	0,7
	0,22
	0,218
	1,189
	-1,183
	1,826
	1,805
	1606,6036
	-1597,4228

	К-12Б/ПОБЕДЫ
	128,9
	166,45
	37,03
	30
	0,61
	0,113
	0,112
	1,534
	-1,525
	3,598
	3,558
	1573,3743
	-1564,5777

	К-12В/ПОБЕДЫ
	128,9
	166,562
	36,805
	10
	0,61
	0,037
	0,037
	1,525
	-1,517
	3,558
	3,519
	1564,6789
	-1555,971

	К-12Г/110
	129
	166,599
	36,73
	111
	0,61
	0,413
	0,409
	1,522
	-1,514
	3,545
	3,505
	1561,6386
	-1552,961

	К-13/ПОБЕДЫ
	129,2
	167,007
	35,909
	86
	0,61
	0,32
	0,317
	1,522
	-1,514
	3,544
	3,506
	1561,5595
	-1553,0401

	К-13А/ПОБЕДЫ
	129,5
	167,324
	35,272
	62
	0,61
	0,23
	0,228
	1,52
	-1,512
	3,533
	3,495
	1559,1003
	-1550,7204

	К-14/ПОБЕДЫ
	129,5
	167,552
	34,815
	77
	0,61
	0,282
	0,279
	1,511
	-1,503
	3,493
	3,456
	1550,276
	-1541,9848

	Магазин пром,товаров
	129,5
	167,831
	34,253
	173
	0,61
	0,634
	0,628
	1,511
	-1,503
	3,491
	3,455
	1549,7893
	-1541,6078

	К-16/ПОБЕДЫ
	127,7
	168,459
	32,991
	161
	0,7
	0,287
	0,284
	1,147
	-1,141
	1,699
	1,682
	1549,666
	-1541,731

	К-17/ПОБЕДЫ
	126
	168,743
	32,419
	85
	0,614
	0,301
	0,298
	1,491
	-1,484
	3,373
	01,03,1934
	1549,515
	-1541,882

	К-18/ПОБЕДЫ
	125,2
	169,041
	31,82
	4
	0,614
	0,014
	0,014
	1,491
	-1,484
	3,372
	01,03,1934
	1549,4536
	-1541,9434

	К-41/ПОБЕДЫ
	125
	169,055
	31,792
	37
	0,5
	0,291
	0,286
	1,957
	-1,939
	7,499
	7,363
	1348,9934
	-1336,6434

	К-42/ВОЛОГОДСКАЯ
	124,5
	169,341
	31,215
	87
	0,5
	0,685
	0,673
	1,957
	-1,939
	7,499
	7,363
	1348,9757
	-1336,6611

	К-43/ВОЛОГОДСКАЯ
	123,2
	170,014
	29,857
	78
	0,5
	0,579
	0,568
	1,92
	-1,883
	07,07,2021
	6,941
	1309,6773
	-1297,668

	К-44/ВОЛОГОДСКАЯ
	123,2
	170,582
	28,71
	103
	0,5
	0,704
	0,691
	1,823
	-1,806
	6,506
	6,387
	1256,2589
	-1244,6249

	К-45/ВОЛОГОДСКАЯ
	123,6
	171,273
	27,315
	97
	0,5
	0,663
	0,651
	1,823
	-1,806
	6,506
	6,387
	1256,2096
	-1244,6742

	К-46/ВОЛОГОДСКАЯ
	123,5
	171,923
	26,002
	71
	0,5
	0,482
	0,473
	1,817
	-1,8
	6,463
	6,346
	1252,0123
	-1240,5995

	К-47/ВОЛОГОДСКАЯ
	122,88
	172,396
	25,047
	68
	0,5
	0,456
	0,448
	1,807
	-1,79
	6,393
	6,278
	1245,2414
	-1233,929

	К-48/ВОЛОГОДСКАЯ
	121,9
	172,845
	24,142
	76
	0,5
	0,492
	0,483
	1,775
	-1,758
	6,169
	6,056
	1223,1202
	-1211,873

	К-49/ВОЛОГОДСКАЯ
	121
	173,328
	23,167
	571
	0,5
	2,447
	2,04
	1,442
	-1,428
	4,082
	4,003
	994,057
	-984,3766

	УТ-3/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ
	115,65
	175,728
	18,32
	49
	0,5
	0,22
	0,216
	1,476
	-1,462
	4,274
	4,194
	1017,326
	-1007,7816

	УТ-7/СЕВЕР-ЦЕНТР
	115,7
	175,944
	17,884
	140
	0,5
	0,628
	0,617
	1,476
	-1,462
	4,274
	4,195
	1017,3025
	-1007,8051

	УТ-4/СЕВЕР-ЦЕНТР
	110,7
	176,56
	16,639
	24
	0,5
	0,027
	0,106
	0,738
	-1,462
	1,078
	4,195
	508,6178
	-1007,8

	Р-4/1
	110,7
	176,666
	16,506
	344
	0,5
	1,543
	1,515
	1,476
	-1,462
	4,273
	4,195
	1017,2126
	-1007,8836

	УТ-3/СЕВЕР-ЦЕНТР
	109,4
	178,181
	13,448
	89
	0,5
	0,399
	0,392
	1,476
	-1,463
	4,272
	4,197
	1017,0479
	-1008,0482

	УТ-2/СЕВЕР-ЦЕНТР
	108,9
	178,574
	12,656
	50
	0,517
	0,186
	0,183
	1,373
	-1,361
	3,551
	3,489
	1011,9856
	-1003,1007

	Р19/219
	108,6
	178,757
	12,287
	161,43
	0,517
	0,602
	0,591
	1,373
	-1,361
	3,55
	3,489
	1011,9267
	-1003,1595

	УТ-2А/СЕВЕР-ЦЕНТР
	108,14
	179,348
	11,094
	29
	0,517
	0,099
	0,098
	1,316
	-1,305
	3,263
	3,206
	969,8951
	-961,3696

	Задвижка-УТ-2/ЧАЙКОВСКОГО
	108,7
	179,446
	10,897
	1
	0,517
	0,003
	0,003
	1,316
	-1,305
	3,263
	3,206
	969,8803
	-961,3844

	УТ-2/ЧАЙКОВСКОГО
	108,54
	179,449
	01,10,1989
	92,7
	0,207
	0,217
	0,214
	0,611
	-0,607
	2,229
	2,202
	72,1234
	-71,6924

	К_ОСТ5-7/219
	109,15
	179,664
	10,458
	42,2
	0,15
	0,25
	0,246
	0,797
	-0,79
	5,647
	5,558
	49,4087
	-49,0128

	В(Ю)_ОСТ7/219
	109,2
	179,91
	9,962
	11
	0,15
	0,065
	0,064
	0,797
	-0,79
	5,647
	5,558
	49,4069
	-49,0147

	Р24/219
	110,3
	179,974
	9,832
	68
	0,15
	0,223
	0,22
	0,591
	-0,587
	3,13
	1,12
	36,6852
	-36,3864

	Р23/219
	110,3
	180,194
	9,389
	2
	0,082
	0,008
	0,007
	0,435
	-0,431
	3,637
	3,568
	8,0726
	-7,9945

	В(С)_ОСТ7/219
	110,45
	180,201
	9,374
	32
	0,082
	0,122
	0,12
	0,435
	-0,431
	3,637
	3,568
	8,0725
	-7,9945

	В(Ю)_ОСТ9/219
	111,75
	180,321
	9,132
	3
	0,082
	0,011
	0,011
	0,435
	-0,431
	3,636
	3,568
	8,0721
	-7,9949

	Р11/219
	111,8
	180,333
	9,109
	77
	0,1
	0,057
	0,055
	0,213
	-0,211
	0,701
	0,685
	5,88
	-5,8192

	Р10/219
	111,8
	180,388
	8,997
	3
	0,125
	0
	0
	0,089
	-0,088
	0,097
	0,095
	3,82
	-3,7692

	В(В)_ОСТ9/219
	111,3
	180,388
	8,997
	35
	0,125
	0,004
	0,003
	0,089
	-0,088
	0,097
	0,095
	3,82
	-3,7693

	УТ-4/ОСТИНСКАЯ
	111,2
	180,392
	8,989
	2
	0,309
	0,001
	0,001
	0,401
	-0,399
	0,59
	0,584
	105,6636
	-105,1201

	Р25/219
	111,19
	180,391
	8,992
	393,4
	0,309
	0,268
	0,264
	0,422
	-0,418
	0,65
	0,64
	110,9905
	-110,1436

	К_ПИОН13/220
	111,4
	180,655
	8,459
	7,1
	0,125
	0,028
	0,027
	0,573
	-0,569
	3,697
	3,643
	24,6967
	-24,5143

	В(Ю)_ПИОН13/ФМК
	112,18
	180,682
	8,404
	20
	0,125
	0,078
	0,077
	0,573
	-0,569
	3,697
	3,643
	24,6965
	-24,5145

	Р6/220
	114
	180,759
	8,2
	2
	0,1
	0,019
	0,019
	0,79
	-0,784
	9,216
	9,077
	21,7716
	-21,6056

	В(С)_ПИОН13/ФМК
	114
	180,778
	8,212
	41
	0,1
	0,397
	0,391
	0,79
	-0,784
	9,215
	9,077
	21,7708
	-21,6063

	В(В)_ПИОН19/ФМК
	114
	181,169
	7,424
	32
	0,1
	0,31
	0,305
	0,79
	-0,784
	9,215
	9,078
	21,7702
	-21,607

	Р5/220
	114
	181,474
	6,98
	35
	0,125
	0,069
	0,068
	0,406
	-0,403
	1,869
	1,839
	17,4832
	-17,3435

	В(Ю)_ПИОН19/220
	114
	181,541
	6,673
	15
	0,125
	0,029
	0,029
	0,406
	-0,403
	1,869
	1,839
	17,4828
	-17,344

	Р28/220
	114
	181,57
	6,615
	26,84
	0,207
	0,057
	0,057
	0,583
	-0,58
	2,034
	2,02
	68,8627
	-68,4569

	В(З)_ПИОН17/220
	114,76
	181,627
	6,501
	64
	0,207
	0,137
	0,135
	0,583
	-0,58
	2,034
	2,02
	68,8605
	-68,4591

	Р16/220
	114,13
	181,762
	6,229
	10
	0,207
	0,02
	0,019
	0,558
	-0,554
	1,862
	1,841
	65,8564
	-65,4804

	В(В)_ПИОН17/220
	114,13
	181,781
	6,2
	11,7
	0,207
	0,023
	0,023
	0,558
	-0,554
	1,862
	1,841
	65,8556
	-65,4813

	ТК_ПИОН17/220
	113,3
	181,804
	6,145
	58,6
	0,207
	0,103
	0,102
	0,528
	-0,525
	1,671
	1,652
	62,3552
	-62,0017

	ТК-17/220
	114,8
	181,905
	5,94
	77,4
	0,207
	0,113
	0,111
	0,48
	-0,478
	1,387
	1,371
	56,7356
	-56,4155

	ТК_КОТЕЛЬНАЯ3А/ВЕТЕРАНОВ
	115,5
	182,017
	5,716
	93
	0,207
	0,062
	0,061
	0,323
	-0,321
	0,633
	0,626
	38,104
	-37,8955

	ТК-8/ВЕТЕРАНОВ
	115,09
	182,078
	5,593
	21,4
	0,207
	0,014
	0,014
	0,323
	-0,321
	0,633
	0,626
	38,1023
	-37,8973

	ТК-7/ВЕТЕРАНОВ
	115,3
	182,092
	5,565
	0,5
	0,207
	0
	0
	0,307
	-0,306
	0,576
	0,57
	36,3142
	-36,12

	Р95/ФМК
	115,3
	182,092
	5,564
	37
	0,207
	0,018
	0,017
	0,272
	-0,271
	0,453
	0,448
	32,124
	-31,9598

	ТК-6/ВЕТЕРАНОВ
	115,5
	182,11
	5,529
	62,5
	0,207
	0,023
	0,022
	0,236
	-0,235
	0,343
	0,34
	27,8869
	-27,7579

	Р93/ФМК
	115,4
	182,132
	5,485
	7
	0,207
	0,002
	0,002
	0,211
	-0,21
	0,276
	0,274
	24,9243
	-24,8208

	ТК-5/ВЕТЕРАНОВ
	115,39
	182,134
	5,481
	56
	0,207
	0,012
	0,012
	0,181
	-0,18
	0,204
	0,202
	21,3262
	-21,252

	ТК-4/ВЕТЕРАНОВ
	114,75
	182,146
	5,457
	23
	0,207
	0,003
	0,003
	0,15
	-0,15
	0,142
	0,142
	17,7314
	-17,6799

	ТК_ВЕТ3/ВЕТЕРАНОВ
	114,4
	182,149
	5,45
	43,5
	0,207
	0,006
	0,006
	0,15
	-0,15
	0,142
	0,142
	17,7278
	-17,6835

	В(З)_ВЕТ3/ФМК
	114
	182,156
	5,437
	2
	0,207
	0
	0
	0,15
	-0,15
	0,142
	0,142
	17,7277
	-17,6836

	Р12/ФМК
	114,9
	182,156
	5,436
	57
	0,207
	0,006
	0,006
	0,123
	-0,123
	0,097
	0,096
	14,4983
	-14,4816

	Р65/ФМК
	114,4
	182,162
	5,425
	3
	0,207
	0
	0
	0,073
	-0,073
	0,036
	0,036
	8,6
	-8,6212

	В(В)_ВЕТ3/ФМК
	114,8
	182,162
	5,424
	33
	0,207
	0,001
	0,001
	0,073
	-0,073
	0,036
	0,036
	8,6
	-8,6239

	ТК_ВЕТ2-3/ВЕТЕРАНОВ
	114,5
	182,163
	5,422
	6,5
	0,207
	0,01
	0,01
	0,501
	-0,5
	1,51
	1,499
	59,2283
	-59,0175

	В_ВЕТ2/ФМК
	114,7
	182,174
	5,401
	57
	0,207
	0,09
	0,09
	0,501
	-0,5
	1,51
	1,499
	59,2278
	-59,018

	Р84/ФМК
	114
	182,263
	5,221
	60
	0,207
	0,081
	0,081
	0,462
	-0,461
	1,286
	1,278
	54,6197
	-54,4425

	Р86/ФМК
	113
	182,344
	5,21
	11
	0,207
	0,015
	0,015
	0,462
	-0,461
	1,286
	1,278
	54,6148
	-54,4474

	Р85/ФМК
	112,7
	182,359
	5,21
	30
	0,207
	0,008
	0,008
	0,207
	-0,206
	0,265
	0,262
	24,439
	-24,2986

	Р86/ФМК
	113,82
	182,367
	5,014
	93
	0,207
	0,017
	0,017
	0,166
	-0,165
	0,172
	0,17
	19,5581
	-19,4575

	В_МОЧ26/ФМК
	113,77
	182,383
	4,98
	121
	0,207
	0,022
	0,022
	0,165
	-0,165
	0,172
	0,171
	19,5482
	-19,4674

	К-МОЧ22/ФМК
	115,32
	182,405
	4,937
	15
	0,207
	0,001
	0,001
	0,097
	-0,096
	0,061
	0,061
	11,446
	-11,3983

	В(В)_МОЧ22/ФМК
	115
	182,406
	4,935
	3
	0,207
	0
	0
	0,097
	-0,096
	0,061
	0,061
	11,444
	-11,3985

	Р13/ФМК
	115,5
	182,406
	4,934
	10
	0,207
	0
	0
	0,03
	-0,03
	0,007
	0,007
	3,589
	-3,5189

	В(СВ)_МОЧ22/ФМК
	115,41
	182,406
	4,934
	29,4
	0,207
	0
	0
	0,03
	-0,03
	0,007
	0,007
	3,65
	-3,5213

	К-МОЧ20-24/ФМК
	116,38
	182,407
	4,934
	9,5
	0,207
	0,004
	0,004
	0,269
	-0,268
	0,443
	0,44
	31,76
	-31,654

	В(З)_МОЧ20/ФМК
	116,59
	182,411
	4,925
	48
	0,207
	0,022
	0,022
	0,269
	-0,268
	0,443
	0,44
	31,7592
	-31,6548

	Р79/ФМК
	116,65
	182,433
	4,88
	54
	0,207
	0,019
	0,019
	0,235
	-0,235
	0,341
	0,339
	27,7817
	-27,7051

	В(В)_МОЧ20/ФМК
	116,65
	182,452
	4,842
	31,6
	0,207
	0,011
	0,011
	0,235
	-0,235
	0,341
	0,339
	27,7772
	-27,7096

	В(З)_МОЧ12/ФМК
	115,35
	182,464
	4,819
	40
	0,207
	0,014
	0,014
	0,235
	-0,235
	0,341
	0,339
	27,7746
	-27,7121

	Р80/ФМК
	115,35
	182,478
	4,791
	33
	0,207
	0,009
	0,009
	0,21
	-0,209
	0,272
	0,271
	24,7534
	-24,7126

	В(В)_МОЧ12/ФМК
	115,3
	182,487
	4,772
	5
	0,207
	0,001
	0,001
	0,21
	-0,209
	0,272
	0,271
	24,7507
	-24,7153

	В(З)_МОЧ8/ФМК
	115,3
	182,489
	4,769
	41
	0,207
	0,012
	0,012
	0,21
	-0,209
	0,272
	0,271
	24,7503
	-24,7157

	Р81/ФМК
	115,3
	182,5
	4,746
	33
	0,125
	0,095
	0,095
	0,494
	-0,494
	2,755
	2,752
	21,2838
	-21,2733

	В(В)_МОЧ8/ФМК
	115,2
	182,596
	4,555
	5
	0,125
	0,014
	0,014
	0,494
	-0,494
	2,755
	2,752
	21,2828
	-21,2742

	В(З)_МОЧ4/ФМК
	115,1
	182,61
	4,526
	1
	0,125
	0,003
	0,003
	0,494
	-0,494
	2,755
	2,752
	21,2826
	-21,2744

	Р2/ФМК
	115,1
	182,613
	4,52
	29
	0,207
	0,046
	0,046
	0,5
	-0,5
	1,504
	1,501
	59,1151
	-59,0601

	Р82/ФМК
	115,1
	182,659
	4,429
	4
	0,15
	0,014
	0,014
	0,607
	-0,607
	3,298
	3,293
	37,6662
	-37,6412

	В(Ю)_МОЧ4/ФМК
	115,1
	182,673
	4,401
	46,8
	0,15
	0,162
	0,162
	0,607
	-0,607
	3,298
	3,293
	37,666
	-37,6414

	К-МОЧ2-14/ФМК
	113
	182,834
	4,077
	19,3
	0,15
	0,026
	0,026
	0,379
	-0,378
	1,297
	1,295
	23,4774
	-23,4609

	В(В)_МОЧ14/ФМК
	113,06
	182,861
	4,025
	20
	0,15
	0,027
	0,027
	0,378
	-0,378
	1,296
	1,295
	23,4766
	-23,4618

	Р32/ФМК
	113
	182,888
	3,97
	36
	0,15
	0,036
	0,036
	0,322
	-0,322
	0,943
	0,941
	19,9636
	-19,9511

	Р34/ФМК
	113
	182,923
	3,899
	34
	0,15
	0,023
	0,023
	0,264
	-0,264
	0,639
	0,638
	16,3736
	-16,3647

	Р36/ФМК
	113
	182,946
	3,853
	8
	0,1
	0,028
	0,028
	0,476
	-0,476
	3,379
	3,376
	13,1152
	-13,1092

	В(З)_МОЧ14/ФМК
	113,25
	182,975
	3,797
	18
	0,1
	0,064
	0,064
	0,476
	-0,476
	3,379
	3,376
	13,115
	-13,1094

	В_МОЧ14А/ФМК
	113,8
	183,038
	3,669
	10
	0,1
	0,035
	0,035
	0,476
	-0,476
	3,378
	3,376
	13,1147
	-13,1097

	Р50/ФМК
	113,8
	183,074
	3,598
	32
	0,1
	0,07
	0,07
	0,372
	-0,372
	2,081
	2,079
	10,2568
	-10,2526

	Р51/ФМК
	113,8
	183,144
	3,458
	22
	0,082
	0,07
	0,07
	0,398
	-0,398
	3,041
	3,039
	7,3724
	-7,37

	Р52/ФМК
	113,8
	183,214
	3,318
	32
	0,069
	0,194
	0,193
	0,493
	-0,493
	5,761
	5,758
	6,4689
	-6,4671

	Р53/ФМК
	113,8
	183,407
	2,931
	32
	0,05
	0,312
	0,312
	0,512
	-0,512
	9,285
	9,281
	3,5277
	-3,5269

	МОЧЕНКОВА 14А
	115,8
	183,72
	2,307
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Рис.4.4.1 Пьезометрический график до конечного потребителя ул. Моченкова, 14А.

Располагаемого напора недостаточно для обеспечения тепловой энергией конечного потребителя, то есть необходимо включение котельной № 10.
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4.4.2. Пьезометрический график при обеспечении тепловой энергией Северного района от источников тепла ПАО «Северсталь» (ТЭЦ-ПВС) и котельной № 10.
Таблица 4.4.2
	Наименование узла
	Геодезическая высота, м
	Напор в обратном трубопроводе, м
	Располагаемый напор, м
	Длина участка, м
	Диаметр участка, м
	Потери напора в подающем трубопроводе, м
	Потери напора в обратном трубопроводе, м
	Скорость движения воды в под,тр-де, м/с
	Скорость движения воды в обр,тр-де, м/с
	Удельные линейные потери в ПС, мм/м
	Удельные линейные потери в ОС, мм/м
	Расход в подающем трубопроводе, т/ч
	Расход в обратном трубопроводе, т/ч

	ТЭЦ ПВС
	136
	165
	40
	1
	44652
	0
	0
	0,725
	-0,717
	0,287
	0,281
	3917,2734
	-3874,902

	ПАВИЛЬОН_
М/МЕТАЛЛУРГОВ
	133
	165
	39,999
	40
	0,61
	0,121
	0,118
	1,371
	-1,354
	2,879
	2,809
	1406,8078
	-1389,3432

	К-1/МИРА
	133
	165,118
	39,76
	42,7
	0,61
	0,129
	0,126
	1,371
	-1,354
	2,879
	2,809
	1406,7793
	-1389,3717

	К-1А/МИРА
	133
	165,244
	39,505
	116,3
	0,61
	0,352
	0,343
	1,371
	-1,354
	2,879
	2,809
	1406,7489
	-1389,4021

	К-2А/МИРА
	133
	165,587
	38,811
	60,6
	0,61
	0,183
	0,179
	1,371
	-1,355
	2,879
	2,809
	1406,6661
	-1389,485

	К-2/МИРА
	133
	165,766
	38,449
	61
	0,61
	0,184
	0,18
	1,371
	-1,355
	2,879
	2,809
	1406,6229
	-1389,5281

	К-3/МИРА
	133
	165,946
	38,085
	44
	0,61
	0,133
	0,13
	1,371
	-1,355
	2,878
	2,809
	1406,5794
	-1389,5716

	К-4/МИРА
	133
	166,076
	37,822
	82
	0,61
	0,248
	0,242
	1,371
	-1,355
	2,878
	2,9618
	1406,5481
	-1389,6029

	К-5/МИРА
	133
	166,318
	37,332
	48
	0,61
	0,145
	0,142
	1,371
	-1,355
	2,878
	2,9618
	1406,4897
	-1389,6614

	К-5А/МИРА
	134
	166,459
	37,045
	52
	0,6
	0,171
	0,167
	1,417
	-1,4
	3,138
	3,064
	1406,4555
	-1389,6955

	К-6/МИРА
	133
	166,626
	36,707
	99,5
	0,6
	0,328
	0,32
	1,417
	-1,4
	3,138
	3,064
	1406,4197
	-1389,7314

	К-7/МИРА
	133
	166,947
	36,059
	159,7
	0,6
	0,526
	0,514
	1,417
	-1,4
	3,137
	3,064
	1406,3511
	-1389,8

	К-8/МИРА
	133
	167,46
	35,019
	53,4
	0,61
	0,161
	0,158
	1,371
	-1,355
	2,877
	2,811
	1406,241
	-1389,91

	К-9/МИРА
	133
	167,618
	34,7
	52
	0,7
	0,075
	0,074
	1,034
	-1,022
	1,382
	1,2785
	1396,6032
	-1380,0825

	К-10/МИРА
	133
	167,692
	34,551
	122,6
	0,7
	0,178
	0,174
	1,034
	-1,022
	1,382
	1,2785
	1396,5544
	-1380,1312

	К-11/МИРА
	133
	167,865
	34,199
	102
	0,7
	0,148
	0,145
	1,034
	-1,022
	1,382
	1,2785
	1396,4394
	-1380,2462

	К-12/МИРА
	133
	168,01
	33,907
	10
	0,6
	0,032
	0,032
	1,407
	-1,391
	3,093
	3,023
	1396,3437
	-1380,3419

	К-12'/МИРА
	133
	168,042
	33,843
	46
	0,6
	0,101
	0,099
	1,157
	-1,144
	2,095
	2,048
	1148,0918
	-1135,1108

	ТК-13/МАЯКОВСКОГО
	132
	168,141
	33,642
	1
	0,6
	0,002
	0,002
	1,153
	-1,14
	44775
	2,033
	1143,8353
	-1130,955

	ТК-13/МАЯКОВСКОГО-комп2
	132
	168,143
	33,638
	47
	0,7
	0,046
	0,045
	0,847
	-0,837
	0,929
	0,909
	1143,8346
	-1130,9557

	ТК-14/МАЯКОВСКОГО
	133
	168,188
	33,547
	44
	0,7
	0,043
	0,042
	0,847
	-0,837
	0,929
	0,909
	1143,7905
	-1130,9998

	ТК-15/МАЯКОВСКОГО
	133
	168,23
	33,462
	1
	0,6
	0,002
	0,002
	1,152
	-1,14
	2,079
	2,034
	1143,7493
	-1131,0411

	ТК-15/МАЯКОВСКОГО-комп2
	133
	168,232
	33,458
	60
	0,7
	0,059
	0,057
	0,847
	-0,837
	0,929
	0,909
	1143,7486
	-1131,0418

	ТК-16/МАЯКОВСКОГО
	132
	168,289
	33,342
	70,9
	0,7
	0,066
	0,064
	0,824
	-0,815
	0,88
	0,861
	1112,8515
	-1100,4128

	ТК-16А/МАЯКОВСКОГО
	131
	168,353
	33,213
	54
	0,6
	0,112
	0,109
	1,121
	-1,109
	1,969
	1,926
	1112,785
	-1100,4793

	ТК-17/МАЯКОВСКОГО
	130,5
	168,462
	32,992
	59
	0,61
	0,111
	0,109
	1,082
	-1,07
	1,795
	1,756
	1109,3964
	-1097,1862

	ТК-18/МАЯКОВСКОГО
	130,4
	168,571
	32,772
	69
	0,61
	0,121
	0,118
	1,043
	-1,031
	24473
	1,633
	1069,8243
	-1057,9338

	ТК-19/МАЯКОВСКОГО
	129,9
	168,689
	32,533
	104,5
	0,61
	0,177
	0,173
	1,026
	-1,014
	1,615
	1,579
	1051,968
	-1040,2246

	ТК-20'/МАЯКОВСКОГО
	129,4
	168,863
	32,182
	120
	0,61
	0,2
	0,196
	1,017
	-1,006
	1,589
	1,554
	1043,3397
	-1031,7876

	ТК-20А/МАЯКОВСКОГО
	128,4
	169,059
	31,786
	11
	0,61
	0,018
	0,018
	1,017
	-1,006
	1,589
	1,554
	1043,2542
	-1031,8731

	ТК-12/ПОБЕДЫ
	128,4
	169,076
	31,75
	115
	0,7
	0,079
	0,078
	0,711
	-0,703
	0,657
	0,643
	960,4181
	-949,7724

	К-12Б/ПОБЕДЫ
	128,9
	169,154
	31,593
	30
	0,61
	0,04
	0,039
	0,904
	-0,894
	1,256
	1,229
	927,024
	-916,7625

	К-12В/ПОБЕДЫ
	128,9
	169,193
	31,514
	10
	0,61
	0,013
	0,013
	0,897
	-0,887
	1,237
	1,2
	919,9058
	-909,7365

	К-12Г/110
	129
	169,206
	31,489
	111
	0,61
	0,143
	0,14
	0,894
	-0,884
	1,229
	1,202
	916,8716
	-906,7327

	К-13/ПОБЕДЫ
	129,2
	169,346
	31,205
	86
	0,61
	0,111
	0,109
	0,894
	-0,884
	1,229
	1,202
	916,7925
	-906,8117

	К-13А/ПОБЕДЫ
	129,5
	169,454
	30,986
	62
	0,61
	0,079
	0,078
	0,89
	-0,88
	1,218
	1,192
	912,7768
	-902,932

	К-14/ПОБЕДЫ
	129,5
	169,532
	30,829
	77
	0,61
	0,097
	0,095
	0,881
	-0,872
	1,195
	1,169
	903,9525
	-894,1964

	Магазин пром,товаров
	129,5
	169,626
	30,638
	173
	0,61
	0,217
	0,212
	0,881
	-0,871
	1,194
	1,168
	903,4658
	-893,8194

	К-16/ПОБЕДЫ
	127,7
	169,839
	30,209
	161
	0,7
	0,098
	0,096
	0,669
	-0,662
	0,582
	0,57
	903,3425
	-893,9426

	К-17/ПОБЕДЫ
	126
	169,935
	30,014
	85
	0,614
	0,103
	0,101
	0,869
	-0,86
	1,153
	1,275
	903,1915
	-894,0937

	К-18/ПОБЕДЫ
	125,2
	170,036
	29,81
	4
	0,614
	0,005
	0,005
	0,869
	-0,86
	1,153
	1,275
	903,1301
	-894,155

	К-41/ПОБЕДЫ
	125
	170,041
	29,801
	37
	0,5
	0,078
	0,075
	1,009
	-0,991
	2,004
	1,934
	695,2974
	-682,9489

	К-42/ВОЛОГОДСКАЯ
	124,5
	170,116
	29,648
	87
	0,5
	0,183
	0,177
	1,009
	-0,991
	2,004
	1,934
	695,2796
	-682,9666

	К-43/ВОЛОГОДСКАЯ
	123,2
	170,292
	29,288
	78
	0,5
	0,146
	0,141
	0,951
	-0,934
	1,784
	1,6299
	655,7143
	-643,7065

	К-44/ВОЛОГОДСКАЯ
	123,2
	170,433
	29,001
	103
	0,5
	0,163
	0,157
	0,873
	-0,856
	1,505
	1,448
	601,9158
	-590,2833

	К-45/ВОЛОГОДСКАЯ
	123,6
	170,59
	28,681
	97
	0,5
	0,153
	0,147
	0,873
	-0,857
	1,505
	1,448
	601,8665
	-590,3326

	К-46/ВОЛОГОДСКАЯ
	123,5
	170,737
	28,381
	71
	0,5
	0,111
	0,106
	0,867
	-0,851
	1,484
	1,428
	597,6199
	-586,2088

	К-47/ВОЛОГОДСКАЯ
	122,88
	170,844
	28,164
	68
	0,5
	0,104
	0,1
	0,857
	-0,841
	16438
	1,396
	590,7903
	-579,4795

	К-48/ВОЛОГОДСКАЯ
	121,9
	170,944
	27,96
	76
	0,5
	0,107
	0,103
	0,825
	-0,809
	1,345
	1,292
	568,6691
	-557,4235

	К-49/ВОЛОГОДСКАЯ
	121
	171,047
	27,75
	571
	0,5
	0,356
	0,339
	0,546
	-0,533
	0,594
	0,565
	376,6109
	-366,9991

	УТ-3/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ
	115,65
	171,385
	27,055
	49
	0,5
	0,028
	0,027
	0,523
	-0,509
	0,545
	0,517
	360,372
	-350,8292

	УТ-7/СЕВЕР-ЦЕНТР
	115,7
	171,412
	27,001
	140
	0,5
	0,08
	0,076
	0,523
	-0,509
	0,545
	0,517
	360,3486
	-350,8527

	УТ-4/СЕВЕР-ЦЕНТР
	110,7
	171,488
	26,845
	24
	0,5
	0,014
	0,013
	0,523
	-0,509
	0,544
	0,517
	360,2816
	-350,9197

	Р-4/1
	110,7
	171,501
	26,818
	344
	0,5
	0,197
	0,187
	0,523
	-0,509
	0,544
	0,517
	360,2701
	-350,9312

	УТ-3/СЕВЕР-ЦЕНТР
	109,4
	171,687
	26,435
	89
	0,5
	0,051
	0,048
	0,523
	-0,509
	0,544
	0,517
	360,1054
	-351,0958

	УТ-2/СЕВЕР-ЦЕНТР
	108,9
	171,736
	26,335
	50
	0,517
	0,023
	0,022
	0,482
	-0,47
	0,444
	0,423
	355,0431
	-346,1483

	Р19/219
	108,6
	171,758
	26,29
	161,43
	0,517
	0,765
	0,756
	20090
	-1,54
	4,516
	4,458
	1141,8699
	-1134,4638

	УТ-2А/СЕВЕР-ЦЕНТР
	108,14
	172,513
	24,769
	29
	0,517
	0,113
	0,111
	1,403
	-1,393
	3,703
	3,652
	1033,5391
	-1026,3746

	Задвижка-УТ-2/ЧАЙКОВСКОГО
	108,7
	172,625
	24,545
	1
	0,517
	0,004
	0,004
	1,403
	-1,393
	3,703
	3,652
	1033,5242
	-1026,3894

	УТ-2/ЧАЙКОВСКОГО
	108,54
	172,629
	24,537
	92,7
	0,207
	0,477
	0,474
	0,908
	-0,905
	44808
	4,866
	107,2941
	-106,926

	К_ОСТ5-7/219
	109,15
	173,102
	23,586
	42,2
	0,15
	0,394
	0,39
	1,001
	-0,995
	8,886
	8,792
	62,0796
	-61,7467

	В(Ю)_ОСТ7/219
	109,2
	173,492
	22,803
	11
	0,15
	0,103
	0,102
	1,001
	-0,996
	8,886
	8,792
	62,0778
	-61,7486

	Р24/219
	110,3
	173,593
	22,599
	68
	0,15
	0,365
	0,361
	0,758
	-0,754
	5,111
	5,058
	46,9875
	-46,74

	Р23/219
	110,3
	173,955
	21,873
	2
	0,082
	0,002
	0,002
	0,208
	-0,2
	0,85
	0,789
	3,849
	-3,7035

	В(С)_ОСТ7/219
	110,45
	173,956
	21,869
	32
	0,082
	0,029
	0,027
	0,208
	-0,2
	0,85
	0,789
	3,849
	-3,7035

	В(Ю)_ОСТ9/219
	111,75
	173,983
	21,814
	3
	0,082
	0,003
	0,002
	0,208
	-0,2
	0,85
	0,789
	2405549
	-3,7039

	Р11/219
	111,8
	173,985
	21,809
	77
	0,1
	0,005
	0,004
	0,06
	-0,055
	0,062
	0,053
	1722120
	-1,5279

	Р10/219
	111,8
	173,989
	44794
	3
	0,125
	0
	0
	0,009
	-0,012
	0,001
	0,002
	0,4021
	-0,5222

	В(В)_ОСТ9/219
	111,3
	173,989
	44794
	35
	0,125
	0
	0
	0,009
	-0,012
	0,001
	0,002
	0,4031
	-0,5212

	УТ-4/ОСТИНСКАЯ
	111,2
	173,989
	44794
	2
	0,309
	0,003
	0,003
	0,633
	-0,631
	16438
	1,441
	166,5786
	-166,0616

	Р25/219
	111,19
	173,986
	21,806
	393,4
	0,309
	0,391
	0,387
	0,51
	-0,507
	0,947
	0,936
	134,2779
	-133,5014

	К_ПИОН13/220
	111,4
	174,373
	21,029
	44568
	0,125
	0,029
	0,028
	0,586
	-0,582
	3,858
	2,9646
	25,2341
	-25,0748

	В(Ю)_ПИОН13/ФМК
	112,18
	174,401
	20,971
	20
	0,125
	0,081
	0,08
	0,586
	-0,582
	3,857
	2,9646
	25,2339
	-25,075

	Р6/220
	114
	174,481
	20,81
	2
	0,1
	0,02
	0,02
	0,809
	-0,804
	9,672
	9,333
	22,3088
	-22,1659

	В(С)_ПИОН13/ФМК
	114
	174,501
	20,77
	41
	0,1
	0,416
	0,411
	0,809
	-0,804
	9,672
	9,333
	22,3088
	-22,1659

	В(В)_ПИОН19/ФМК
	114
	174,912
	19,943
	32
	0,1
	0,325
	0,321
	0,809
	-0,804
	9,672
	9,551
	22,308
	-22,1667

	Р5/220
	114
	175,233
	19,297
	35
	0,125
	0,073
	0,072
	0,418
	-0,416
	1,984
	1,958
	18,0215
	-17,9028

	В(Ю)_ПИОН19/220
	114
	175,305
	19,152
	15
	0,125
	0,031
	0,031
	0,418
	-0,416
	1,984
	1,958
	18,0204
	-17,9039

	Р28/220
	114
	175,336
	44823
	26,84
	0,207
	0,089
	0,089
	0,73
	-0,726
	3,172
	3,142
	86,1787
	-85,7705

	В(З)_ПИОН17/220
	114,76
	175,425
	18,912
	64
	0,207
	0,213
	0,211
	0,73
	-0,726
	3,171
	3,142
	86,1765
	-85,7727

	Р16/220
	114,13
	175,636
	18,488
	10
	0,207
	0,031
	0,031
	0,704
	-0,701
	2,956
	2,929
	83,172
	-82,7938

	В(В)_ПИОН17/220
	114,13
	175,667
	18,426
	44753
	0,207
	0,036
	0,036
	0,704
	-0,701
	2,956
	2,929
	83,1712
	-82,7946

	ТК_ПИОН17/220
	113,3
	175,703
	18,353
	58,6
	0,207
	0,167
	0,166
	0,674
	-0,671
	2,714
	2,5325
	79,6705
	-79,3147

	ТК-17/220
	114,8
	175,868
	18,021
	77,4
	0,207
	0,19
	0,189
	0,626
	-0,623
	2,341
	2,321
	73,9336
	-73,6113

	ТК_КОТЕЛЬНАЯ3А/ВЕТЕРАНОВ
	115,5
	176,057
	17,642
	93
	0,207
	0,116
	0,115
	0,445
	-0,443
	1,192
	1,182
	52,5536
	-52,3277

	ТК-8/ВЕТЕРАНОВ
	115,09
	176,172
	17,41
	44672
	0,207
	0,027
	0,027
	0,445
	-0,443
	1,192
	1,182
	52,546
	-52,3353

	ТК-7/ВЕТЕРАНОВ
	115,3
	176,199
	17,357
	0,5
	0,207
	0,001
	0,001
	0,43
	-0,428
	1,113
	1,105
	50,756
	-50,5595

	Р95/ФМК
	115,3
	176,199
	17,356
	37
	0,207
	0,036
	0,036
	0,394
	-0,393
	0,939
	0,932
	46,568
	-46,3957

	ТК-6/ВЕТЕРАНОВ
	115,5
	176,236
	17,283
	62,5
	0,207
	0,051
	0,051
	0,358
	-0,357
	0,778
	0,773
	42,3323
	-42,191

	Р93/ФМК
	115,4
	176,286
	17,181
	7
	0,207
	0,005
	0,005
	0,321
	-0,32
	0,626
	0,622
	37,8797
	-37,7729

	ТК-5/ВЕТЕРАНОВ
	115,39
	176,291
	17,172
	56
	0,207
	0,03
	0,03
	0,29
	-0,29
	0,514
	0,512
	34,2853
	-34,1997

	ТК-4/ВЕТЕРАНОВ
	114,75
	176,321
	17,112
	23
	0,207
	0,01
	0,01
	0,26
	-0,259
	0,414
	0,413
	30,6875
	-30,6301

	ТК_ВЕТ3/ВЕТЕРАНОВ
	114,4
	176,331
	17,092
	43,5
	0,207
	0,019
	0,019
	0,26
	-0,259
	0,414
	0,413
	30,6856
	-30,632

	В(З)_ВЕТ3/ФМК
	114
	176,35
	17,054
	2
	0,207
	0,001
	0,001
	0,26
	-0,259
	0,414
	0,413
	30,682
	-30,6355

	Р12/ФМК
	114,9
	176,351
	17,052
	57
	0,207
	0,02
	0,02
	0,232
	-0,232
	0,333
	0,332
	27,4567
	-27,4285

	Р65/ФМК
	114,4
	176,371
	17,012
	3
	0,207
	0,001
	0,001
	0,183
	-0,183
	0,208
	0,208
	21,5631
	-21,5718

	В(В)_ВЕТ3/ФМК
	114,8
	176,371
	17,011
	33
	0,207
	0,007
	0,007
	0,183
	-0,183
	0,208
	0,208
	21,5629
	-21,5721

	ТК_ВЕТ2-3/ВЕТЕРАНОВ
	114,5
	176,378
	16,997
	44687
	0,207
	0,026
	0,026
	0,795
	-0,793
	3,759
	2,7089
	93,8844
	-93,6511

	В_ВЕТ2/ФМК
	114,7
	176,404
	16,945
	57
	0,207
	0,225
	0,224
	0,795
	-0,793
	3,759
	2,7089
	93,8839
	-93,6516

	Р84/ФМК
	114
	176,628
	16,497
	60
	0,207
	0,214
	0,213
	0,756
	-0,754
	3,402
	3,386
	89,2755
	-89,0758

	Р86/ФМК
	113
	176,841
	16,069
	11
	0,207
	0,039
	0,039
	0,756
	-0,754
	3,401
	3,387
	89,2706
	-89,0807

	Р85/ФМК
	112,7
	176,88
	15,991
	30
	0,207
	0,014
	0,014
	0,268
	-0,267
	0,439
	0,436
	31,6289
	-31,5089

	Р86/ФМК
	113,82
	176,894
	15,963
	93
	0,207
	0,031
	0,031
	0,226
	-0,226
	0,317
	0,315
	26,7531
	-26,6626

	В_МОЧ26/ФМК
	113,77
	176,925
	15,901
	121
	0,207
	0,04
	0,04
	0,226
	-0,226
	0,316
	0,315
	26,7455
	-26,6702

	К-МОЧ22/ФМК
	115,32
	176,965
	15,821
	15
	0,207
	0,002
	0,002
	0,158
	-0,158
	0,157
	0,156
	18,6332
	-18,6097

	В(В)_МОЧ22/ФМК
	115
	176,967
	15,816
	3
	0,207
	0
	0
	0,158
	-0,158
	0,157
	0,156
	18,632
	-18,611

	Р13/ФМК
	115,5
	176,968
	15,815
	10
	0,207
	0,001
	0,001
	0,091
	-0,091
	0,054
	0,054
	1850594
	-10,7302

	В(СВ)_МОЧ22/ФМК
	115,41
	176,968
	15,814
	44680
	0,207
	0,002
	0,002
	0,091
	-0,091
	0,054
	0,054
	1847307
	-10,731

	К-МОЧ20-24/ФМК
	116,38
	176,97
	15,811
	44690
	0,207
	0,01
	0,01
	0,405
	-0,404
	0,989
	0,984
	47,7945
	-47,6907

	В(З)_МОЧ20/ФМК
	116,59
	176,98
	15,791
	48
	0,207
	0,05
	0,05
	0,405
	-0,404
	0,989
	0,984
	47,7937
	-47,6915

	Р79/ФМК
	116,65
	177,029
	15,692
	54
	0,207
	0,047
	0,047
	0,371
	-0,37
	0,833
	0,83
	43,8161
	-43,7419

	В(В)_МОЧ20/ФМК
	116,65
	177,076
	15,597
	31,6
	0,207
	0,028
	0,028
	0,371
	-0,37
	0,833
	0,83
	43,8117
	-43,7463

	В(З)_МОЧ12/ФМК
	115,35
	177,104
	15,542
	40
	0,207
	0,035
	0,035
	0,371
	-0,37
	0,833
	0,831
	43,8091
	-43,7489

	Р80/ФМК
	115,35
	177,139
	15,472
	33
	0,207
	0,025
	0,025
	0,345
	-0,345
	0,724
	0,722
	40,7876
	-40,7491

	В(В)_МОЧ12/ФМК
	115,3
	177,164
	15,422
	5
	0,207
	0,004
	0,004
	0,345
	-0,345
	0,723
	0,722
	40,7849
	-40,7518

	В(З)_МОЧ8/ФМК
	115,3
	177,168
	15,415
	41
	0,207
	0,031
	0,031
	0,345
	-0,345
	0,723
	0,722
	40,7845
	-40,7523

	Р81/ФМК
	115,3
	177,199
	15,352
	33
	0,125
	0,29
	0,29
	0,866
	-0,866
	8,379
	8,375
	37,3177
	-37,3095

	В(В)_МОЧ8/ФМК
	115,2
	177,489
	14,772
	5
	0,125
	0,044
	0,044
	0,866
	-0,866
	8,379
	8,376
	37,3167
	-37,3105

	В(З)_МОЧ4/ФМК
	115,1
	177,533
	14,684
	1
	0,125
	0,009
	0,009
	0,866
	-0,866
	8,378
	8,376
	37,3166
	-37,3106

	Р2/ФМК
	115,1
	177,542
	14,666
	29
	0,207
	0,141
	0,141
	0,882
	-0,882
	4,625
	4,2737
	104,2265
	-104,1705

	Р82/ФМК
	115,1
	177,682
	14,385
	4
	0,15
	0,043
	0,043
	1,076
	-1,076
	10,269
	10,261
	66,7664
	-66,7407

	В(Ю)_МОЧ4/ФМК
	115,1
	177,725
	14,299
	46,8
	0,15
	0,505
	0,504
	1,076
	-1,076
	10,269
	10,261
	66,7662
	-66,7408

	К-МОЧ2-14/ФМК
	113
	178,23
	13,29
	44639
	0,15
	0,087
	0,087
	0,694
	-0,694
	4,296
	4,293
	43,0466
	-43,0296

	В(В)_МОЧ14/ФМК
	113,06
	178,317
	13,116
	20
	0,15
	0,09
	0,09
	0,694
	-0,694
	4,296
	4,293
	43,0458
	-43,0304

	Р32/ФМК
	113
	178,407
	12,935
	36
	0,15
	0,112
	0,112
	0,575
	-0,575
	2,959
	2,957
	35,6584
	-35,6453

	Р34/ФМК
	113
	178,519
	12,712
	34
	0,15
	0,067
	0,066
	0,455
	-0,455
	1,864
	1,862
	28,2215
	-28,2121

	Р36/ФМК
	113
	178,585
	12,579
	8
	0,1
	0,089
	0,089
	0,85
	-0,849
	10,651
	10,645
	23,4188
	-23,4124

	В(З)_МОЧ14/ФМК
	113,25
	178,675
	44663
	18
	0,1
	0,201
	0,201
	0,85
	-0,849
	10,651
	10,645
	23,4186
	-23,4125

	В_МОЧ14А/ФМК
	113,8
	178,876
	11,997
	10
	0,1
	0,112
	0,112
	0,849
	-0,849
	10,651
	10,646
	23,4183
	-23,4129

	Р50/ФМК
	113,8
	178,988
	11,774
	32
	0,1
	0,206
	0,206
	0,643
	-0,642
	6,123
	6,119
	17,7137
	-17,7092

	Р51/ФМК
	113,8
	179,193
	11,362
	22
	0,082
	0,187
	0,187
	0,653
	-0,653
	8,107
	8,104
	12,1092
	-12,1066

	Р52/ФМК
	113,8
	179,38
	10,988
	32
	0,069
	0,544
	0,544
	0,83
	-0,83
	16,184
	16,178
	2582905
	-10,8951

	Р53/ФМК
	113,8
	179,924
	44813
	32
	0,05
	0,798
	0,797
	0,822
	-0,822
	23,737
	23,729
	1738311
	-5,665

	МОЧЕНКОВА 14А
	115,8
	180,72
	8,306
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Рис. 4.4.2 Пьезометрический график до конечного потребителя ул. Моченкова, 14А.

Располагаемого напора 8,306 м.в.ст. достаточно для обеспечения тепловой энергией конечного потребителя.

[bookmark: _Toc70241992][bookmark: _Toc113296517][bookmark: _Toc113297285][bookmark: _Toc165477056]4.5. Развитие теплоснабжения Зашекснинского района.

Согласно Методическим указаниям по разработке Схем теплоснабжения прогноз прироста площади строительных фондов в городском округе должен подразделяться на среднесрочный прогноз и долгосрочный прогноз.
Для целей разработки схемы теплоснабжения среднесрочный прогноз прироста площади строительных фондов в поселении, городском округе, городе федерального значения составляется на 3 - 5 лет.

[bookmark: _Toc36814970][bookmark: _Toc101083961][bookmark: _Toc113296518][bookmark: _Toc113297286][bookmark: _Toc165477057]4.6. Среднесрочный прогноз развития теплоснабжения Зашекснинского района.

[bookmark: _Toc101084381]При среднесрочном прогнозе развития будет осуществляться застройка жилыми и общественно-деловыми зданиями существующих микрорайонов, а также 107, 108,109,110,111,112,114,116,117,143,144 микрорайонов.

[bookmark: _Toc113296519][bookmark: _Toc113297287][bookmark: _Toc165477058]4.6.1. Строительство магистральных тепловых сетей и ответвлений в среднесрочной перспективе развития теплоснабжения.

Таблица 4.6.1
	[bookmark: _Toc36814972][bookmark: _Toc70241995]Источник тепловой энергии
	Наименование начала участка
	Наименование конца участка
	Перспективный потребитель
	Протяженность участка, км
	Условный диаметр, мм
	Вид прокладки
	Год строительства

	Котельная Южная
	УТ-8/РЫБИНСКАЯ
	УТ-7/МОНТКЛЕР
	Магистральные сети для застройки восточной части Зашекснинского района
	0,2
	400
	Подземная канальная
	2025

	Котельная Южная
	УТ-7/МОНТКЛЕР
	УТ-1 мкр.143
	Магистральные сети для застройки восточной части Зашекснинского района
	0,217
	800
	Подземная канальная
	2025

	Котельная Южная
	УТ-1 мкр.143
	УТ-1 мкр.143*
	Магистральные сети для застройки восточной части Зашекснинского района
	0,050
	250
	Подземная канальная
	2025

	Котельная Южная
	УТ-1 мкр.143
	УТ-2 мкр.143
	Магистральные сети для застройки восточной части Зашекснинского района
	0,296
	800
	Подземная канальная
	2025

	Котельная Южная
	УТ-2 мкр.143
	УТ-3 мкр.150
	Магистральные сети для застройки восточной части Зашекснинского района
	0,177
	800
	Подземная канальная
	2026

	Котельная Южная
	УТ-3 мкр.150
	УТ-4 мкр.150
	Магистральные сети для застройки восточной части Зашекснинского района
	0,277
	800
	Подземная канальная
	2026

	Котельная Южная
	УТ-4 мкр.150
	УТ-1/1
	Магистральные сети для застройки восточной части Зашекснинского района
	0,262
	800
	Подземная канальная
	2026

	Котельная Южная
	УТ-11/106*
	Спортивная зона 117 мкр.
	117 мкр.
	0,300
	250
	Подземная канальная
	2026

	Котельная Южная
	УТ-10/108
	УТ-11/ШЕКСНИНСКИЙ
	110,116 мкр.
	0,508
	500
	Подземная канальная
	2026

	Котельная Южная
	Распределительные сети
	
	109 мкр.
	0,228
	300
	Подземная канальная
	2026

	Котельная Южная
	Распределительные сети
	
	143 мкр.
	0,21
	250
	Подземная канальная
	2026

	Котельная Южная
	УТ-11/ШЕКСНИНСКИЙ
	УТ-1/110
	110,116 мкр.
	0,050
	500
	Подземная канальная
	2027

	Котельная Южная
	УТ-1/110
	УТ-2/110
	110,116 мкр.
	0,090
	500
	Подземная канальная
	2027

	Котельная Южная
	УТ-2/110
	УТ-3/110
	110,116 мкр.
	0,120
	500
	Подземная канальная
	2027

	Котельная Южная
	УТ-3/110
	Театр
	110,116 мкр.
	0,100
	100
	Подземная канальная
	2027

	Котельная Южная
	УТ-3/110
	УТ-4/110
	110,116 мкр.
	0,178
	500
	Подземная канальная
	2027

	Котельная Южная
	УТ-4/110
	УТ-1/ЛЕНИНГРАДСКАЯ
	110,116 мкр.
	0,565
	500
	Подземная канальная
	2027

	Котельная Южная
	УТ-1/ЛЕНИНГРАДСКАЯ
	УТ-2/ЛЕНИНГРАДСКАЯ
	110,116 мкр.
	0,040
	500
	Подземная канальная
	2027

	Котельная Южная
	УТ-2/ЛЕНИНГРАДСКАЯ
	УТ-1/Котюнина
	110,116 мкр.
	0,040
	400
	Подземная канальная
	2027

	Котельная Южная
	УТ-1/Котюнина
	Кампус ЧГУ
	116 мкр.
	0,140
	300
	Подземная канальная
	2027

	Котельная Южная
	УТ-2/117.
	УТ-1/117
	117 мкр.
	0,5
	250
	Подземная канальная
	2027

	Котельная Южная
	УТ-1/117
	УТ-1/Котюнина
	117 мкр.
	0,33
	250
	Подземная канальная
	2027

	Котельная Южная
	Распределительные сети
	
	150 мкр.
	0,1
	250
	Подземная канальная
	2027

	Котельная Южная
	Распределительные сети
	
	116 мкр.
	0,14
	300
	Подземная канальная
	2027

	Котельная Южная
	Распределительные сети
	
	110 мкр.
	0,1
	300
	Подземная канальная
	2027

	Котельная Южная
	Всего:
	
	
	3,41
	
	
	



[bookmark: _Toc165188095][bookmark: _Toc165477059]4.6.2. Реконструкция котельной Южная. 

Таблица 4.6.2
	Система теплоснабжения
	Техническая сущность
предложений
	Цели предложений

	Год
реализации

	Зашекснинский
район
Котельная Южная
	Реконструкция котельной - установка водогрейного котла №3 мощностью 100 Гкал/ч со всем вспомогательным оборудованием
	Увеличение располагаемой мощности котельной
	2025

	Зашекснинский
район
Котельная Южная
	Реконструкция котельной - установка водогрейного котла №4 мощностью 100 Гкал/ч со всем вспомогательным оборудованием
	Увеличение располагаемой мощности котельной
	2028




[bookmark: _Toc113296520][bookmark: _Toc113297288][bookmark: _Toc165477060]4.6.3. Расчёт гидравлического режима.

Расчёт гидравлического режима передачи тепловой энергии по всем смоделированным путям подключения перспективной тепловой нагрузки (по всем потребителям), выполненный в Книге 4. Приложение 1, показывает, что пропускная способность трубопроводов тепловых сетей достаточна для обеспечения нормативных гидравлических режимов по прогнозируемому состоянию до 2045 года.

4.7. Долгосрочный прогноз развития теплоснабжения Зашекснинского района.

При долгосрочном прогнозе развития будет осуществляться застройка жилыми и общественно-деловыми зданиями восточной части Зашекснинского района.
Для обеспечения тепловой энергией перспективной застройки восточной части Зашекснинского района потребуется выполнение следующих мероприятий:

4.7.1. Строительство тепловых сетей для обеспечения тепловой энергией перспективной застройки в зоне действия котельной Южная

Таблица 4.7.1
	Источник тепловой энергии
	Наименование начала участка
	Наименование конца участка
	Перспективный потребитель
	Протяженность участка, км
	Условный диаметр,мм
	Вид прокладки
	Год строительства

	Котельная Южная
	УТ-12/ШЕКСНИНСКИЙ
	УТ-11/ШЕКСНИНСКИЙ
	111 мкр., Резервирование тепловых сетей, котельных Южная, Новая.
	0,267
	500
	Подземная канальная
	2030

	Котельная Южная
	УТ/мкр.111
	УТ-12/ШЕКСНИНСКИЙ
	111 мкр., Резервирование тепловых сетей, котельных Южная, Новая
	0,26
	500
	Подземная канальная
	2030

	Котельная Южная
	УТ-1/ПОТАПОВА
	УТ/мкр.111
	111 мкр., Резервирование тепловых сетей, котельных Южная, Новая
	0,27
	500
	Подземная канальная
	2030

	Котельная Южная
	УТ-7/МОНТКЛЕР
	УТ-1/ПОТАПОВА
	Резервирование тепловых сетей, котельных Южная, Новая.
	1,275
	800
	Подземная канальная
	2030

	Котельная Южная
	УТ-1/ПОТАПОВА
	УТ-2/ПОТАПОВА
	Резервирование тепловых сетей, котельных Южная, Новая
	0,466
	800
	Подземная канальная
	2030

	Котельная Южная
	УТ-4/НОВАЯ
	УТ-2/ПОТАПОВА
	Резервирование тепловых сетей, котельных Южная, Новая
	0,04
	800
	Подземная канальная
	2030

	Котельная Южная
	Распределительные сети
	
	111
	0,2
	200
	Подземная канальная
	2031

	Котельная Южная
	Распределительные сети
	
	113
	0,665
	200
	Подземная канальная
	2031

	Котельная Южная
	УТ-2/ЛЕНИНГРАДСКАЯ
	УТ-3/ЛЕНИНГРАДСКАЯ
	Резервирование тепловых сетей, котельных Южная, Новая
	0,466
	500
	Подземная канальная
	2032

	Котельная Южная
	УТ-3/ЛЕНИНГРАДСКАЯ
	УТ-9/НОВАЯ
	Резервирование тепловых сетей, котельных Южная, Новая
	0,04
	500
	Подземная канальная
	2032

	Котельная Южная
	Распределительные сети
	
	149 мкр.
	0,4
	200
	Подземная канальная
	2036

	Котельная Южная
	Распределительные сети
	
	146
	0,225
	100
	Подземная канальная
	2038

	Котельная Южная
	Распределительные сети
	
	141
	0,05
	150
	Подземная канальная
	2041

	
	Всего:
	
	
	6,232
	
	
	



4.7.2. Строительство котельной Новая.
Для обеспечения тепловой энергией потребителей перспективной застройки, не попадающих в зону действия котельной Южная необходимо строительство котельной Новая в 138 микрорайоне.
Для применения на обязательной основе пунктов 5.5, 5.6 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» и соблюдения требований Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» должна быть организована совместная работа котельных Южная и Новая на единую тепловую сеть.
На основании изложенного рассчитана тепловая мощность котельной Новая.
Таблица 4.7.2
	Система теплоснабжения
	Техническая сущность
предложений по
строительству
источников тепловой
энергии
	Цели предложений
по строительству
источников
тепловой энергии
	Год
реализации

	Зашекснинский
район
Котельная Новая
	Строительство водогрейной котельной мощностью 230 Гкал/ч
	Обеспечение тепловой энергией 
потребителей Восточной части 
Зашекснинского района
	2031



4.7.2.1. Расчет гидравлического режима тепловых сетей от котельной Новая до самого удаленного потребителя.

При аварии (отказе) в системе централизованного теплоснабжения Зашекснинского района (отключение котельной Южная) в течение всего ремонтно-восстановительного периода должна обеспечиваться подача теплоты на отопление и вентиляцию жилищно-коммунальным и промышленным потребителям второй и третьей категорий в размере 87,2 % от расчетного расхода тепла на отопление и вентиляцию. Горячее водоснабжение у потребителей на время ремонта должно быть отключено.
	Наименование источника
	Текущая температура воды в подающем тру-де, °С
	Текущая температура наружного воздуха, °С
	Текущий pасполаг. напоp на выходе из источника, м
	Давление в подающем тр-де, м
	Давление в обратном тр-де, м
	Суммарная тепловая нагрузка, Гкал/час
	Температура на выходе из источника, °C
	Текущая температура воды в обратном тр-де, °С
	Суммарный расход сетевой воды в под.тр., т/ч
	Статический напор, м

	Котельная Новая
	130
	-31
	40
	62
	22
	229,38
	130
	69,9
	3775,94
	170,5
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	Наименование узла
	Геодезическая высота, м
	Напор в обратном трубопроводе, м
	Располагаемый напор, м
	Длина участка, м
	Диаметр участка, м
	Потери напора в подающем трубопроводе, м
	Потери напора в обратном трубопроводе, м
	Скорость движения воды в под,тр-де, м/с
	Скорость движения воды в обр,тр-де, м/с
	Удельные линейные потери в ПС, мм/м
	Удельные линейные потери в ОС, мм/м
	Расход в подающем трубопроводе, т/ч
	Расход в обратном трубопроводе, т/ч

	Котельная Новая
	144
	166
	40
	100
	0,8
	0,544
	0,511
	2,228
	-2,108
	5,178
	4,863
	3775,9398
	-3736,2715

	УТ-1/НОВАЯ
	144
	166,511
	38,946
	260
	0,8
	0,868
	0,817
	1,745
	-1,651
	3,18
	2,991
	2957,5656
	-2926,8896

	УТ-2/НОВАЯ
	144
	167,327
	37,261
	520
	0,8
	1,606
	1,51
	1,678
	-1,588
	2,941
	2,766
	2844,2487
	-2814,2769

	УТ-3/НОВАЯ
	144
	168,837
	34,145
	472
	0,8
	1,349
	1,269
	1,614
	-1,528
	2,722
	2,561
	2736,0648
	-2707,4039

	УТ-4/НОВАЯ
	144
	170,107
	31,527
	40
	0,8
	0,114
	0,108
	1,614
	-1,528
	2,721
	2,562
	2735,5093
	-2707,9847

	УТ-2/ПОТАПОВА
	144
	170,214
	31,305
	466
	0,8
	1,331
	1,254
	1,614
	-1,528
	2,721
	2,562
	2735,4622
	-2708,034

	УТ-1/ПОТАПОВА
	144
	171,468
	28,72
	1275
	0,8
	2,207
	2,081
	1,255
	-1,189
	1,648
	1,555
	2127,7423
	-2106,8488

	УТ-7/МОНТКЛЕР
	137
	173,549
	24,431
	200
	0,408
	0,579
	0,555
	0,924
	-0,873
	2,075
	1,952
	407,211
	-402,3167

	УТ-8/РЫБИНСКАЯ
	137,1
	174,104
	23,298
	147,2
	0,414
	0,201
	0,189
	0,687
	-0,649
	1,129
	1,065
	311,6953
	-307,9698

	УТ-9/РЫБИНСКАЯ
	136,87
	174,293
	22,907
	115
	0,414
	0,147
	0,138
	0,648
	-0,612
	1,005
	0,948
	294,0021
	-290,3881

	УТ-10'/144
	137,79
	174,432
	22,623
	29
	0,414
	0,059
	0,055
	0,638
	-0,603
	0,977
	0,922
	289,7653
	-286,3063

	УТ-10/РЫБИНСКАЯ
	136,31
	174,486
	22,509
	144,45
	0,414
	0,156
	0,147
	0,609
	-0,575
	0,89
	0,839
	276,4401
	-273,0049

	УТ-11/112
	134,69
	174,633
	22,206
	131,8
	0,4
	0,072
	0,068
	0,422
	-0,397
	0,448
	0,42
	178,6785
	-175,7038

	УТ-9/ОКТЯБРЬСКИЙ
	134,45
	174,701
	22,066
	135,8
	0,9
	0,057
	0,054
	0,536
	-0,509
	0,262
	0,25
	1150,6022
	-1142,5021

	УТ-10/ОКТЯБРЬСКИЙ
	134
	174,755
	21,956
	268,8
	0,9
	0,092
	0,087
	0,536
	-0,509
	0,262
	0,25
	1150,3999
	-1142,7136

	УТ-11/ОКТЯБРЬСКИЙ
	132
	174,842
	21,777
	128
	0,9
	0,055
	0,052
	0,536
	-0,51
	0,262
	0,25
	1149,9992
	-1143,1323

	УТ-12/ОКТЯБРЬСКИЙ
	130,7
	174,895
	21,67
	103,6
	0,616
	0,109
	0,104
	0,696
	-0,662
	0,707
	0,674
	700,1169
	-695,6101

	УТ-13/ОКТЯБРЬСКИЙ
	131,2
	174,998
	21,456
	65,83
	0,616
	0,082
	0,077
	0,692
	-0,658
	0,699
	0,666
	695,7535
	-691,4161

	УТ-1/ОКТЯБРЬСКИЙ
	130,3
	175,076
	21,298
	100,4
	0,41
	0,275
	0,261
	0,931
	-0,885
	2,096
	1,995
	414,5149
	-412,0086

	УТ-2/ОКТЯБРЬСКИЙ
	130
	175,337
	20,762
	99,8
	0,41
	0,273
	0,26
	0,93
	-0,885
	2,095
	1,995
	414,4838
	-412,0411

	УТ-3/ОКТЯБРЬСКИЙ
	129,1
	175,597
	20,229
	129,4
	0,41
	0,263
	0,25
	0,823
	-0,783
	1,642
	1,565
	366,6885
	-364,5983

	УТ-4/ОКТЯБРЬСКИЙ
	128,7
	175,847
	19,716
	138
	0,41
	0,277
	0,264
	0,823
	-0,783
	1,641
	1,565
	366,6485
	-364,6402

	УТ-5/ОКТЯБРЬСКИЙ
	128,7
	176,11
	19,176
	96,81
	0,41
	0,209
	0,199
	0,823
	-0,783
	1,641
	1,566
	366,6058
	-364,6848

	УТ-6/ОКТЯБРЬСКИЙ
	125,85
	176,309
	18,767
	100,9
	0,361
	0,406
	0,386
	1,061
	-1,011
	3,194
	3,044
	366,5758
	-364,7161

	УТ-7/НАСЕДКИНА
	125,64
	176,696
	17,975
	109,9
	0,361
	0,435
	0,414
	1,061
	-1,011
	3,194
	3,045
	366,5516
	-364,7414

	УТ-8/НАСЕДКИНА
	125,8
	177,109
	17,127
	101,9
	0,309
	0,278
	0,265
	0,808
	-0,769
	2,251
	2,149
	204,4433
	-203,3174

	УТ-9/НАСЕДКИНА
	126,9
	177,374
	16,584
	101,2
	0,309
	0,276
	0,263
	0,808
	-0,769
	2,251
	2,149
	204,4254
	-203,3361

	УТ-10/НАСЕДКИНА
	126,35
	177,638
	16,045
	132,9
	0,309
	0,301
	0,287
	0,751
	-0,716
	1,95
	1,863
	190,1852
	-189,2022

	УТ-11/НАСЕДКИНА
	125,42
	177,925
	15,456
	105
	0,257
	0,088
	0,085
	0,407
	-0,387
	0,725
	0,698
	71,2262
	-70,8282

	УТ-12/НАСЕДКИНА
	124,8
	178,01
	15,283
	46,1
	0,257
	0,046
	0,044
	0,407
	-0,387
	0,725
	0,698
	71,2134
	-70,8415

	УТ-1/ЛЮБЕЦКАЯ
	124
	178,053
	15,194
	5
	0,257
	0,012
	0,012
	0,359
	-0,342
	0,565
	0,545
	62,8007
	-62,4793

	Р37/115
	124
	178,065
	15,169
	41,5
	0,257
	0,033
	0,032
	0,358
	-0,341
	0,564
	0,543
	62,705
	-62,3853

	УТ-2/ЛЮБЕЦКАЯ
	124
	178,097
	15,105
	28
	0,257
	0,023
	0,022
	0,343
	-0,327
	0,517
	0,499
	60,0529
	-59,7553

	УТ-3/ЛЮБЕЦКАЯ
	123,9
	178,119
	15,059
	60
	0,207
	0,029
	0,028
	0,262
	-0,249
	0,397
	0,385
	29,7207
	-29,5706

	УТ-А/115
	124,6
	178,147
	15,003
	89
	0,15
	0,041
	0,039
	0,218
	-0,208
	0,415
	0,405
	13,0152
	-12,9566

	УТ-8Б/115
	125,7
	178,186
	14,923
	25
	0,1
	0,025
	0,024
	0,24
	-0,229
	0,831
	0,81
	6,3626
	-6,3416

	УТ-9Б/115
	125,7
	178,211
	14,873
	32
	0,07
	0,02
	0,019
	0,156
	-0,15
	0,558
	0,552
	2,0283
	-2,0277

	В(З)_ЛЮБ39/115
	125,8
	178,23
	14,834
	2
	0,07
	0,003
	0,003
	0,156
	-0,15
	0,557
	0,552
	2,028
	-2,028

	ЛЮБЕЦКАЯ 39
	126,8
	178,23
	14,829
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Рисунок 4.7.2.1 Пьезометрический график до потребителя по улице Любецкой, 39.

Зон с недостаточными располагаемыми напорами у потребителей не выявлено. При аварии (отказе) в системе централизованного теплоснабжения Зашекснинского района (отключение котельной Южная) в течение всего ремонтно-восстановительного периода будет обеспечиваться подача теплоты на отопление и вентиляцию жилищно-коммунальным и промышленным потребителям второй и третьей категорий в размере 87,2 % от расчетного расхода тепла на отопление и вентиляцию.


[bookmark: _Toc70242001]4.7.2.2. Строительство магистральных тепловых сетей от котельной Новая

Диаметры трубопроводов магистральных тепловых сетей рассчитаны с учетом работы котельной Новая на единую тепловую сеть с котельной Южная.

Таблица 4.7.2.2
	Источник тепловой энергии
	Наименование начала участка
	Наименование конца участка
	Перспективный потребитель
	Протяженность участка, км
	Условный диаметр,мм
	Вид прокладки
	Год строительства

	Котельная Новая
	Котельная Новая
	УТ-1/НОВАЯ
	Резервирование тепловых сетей, котельных Южная, Новая
	0,1
	800
	Подземная канальная
	2031

	Котельная Новая
	УТ-1/НОВАЯ
	УТ-2/НОВАЯ
	Резервирование тепловых сетей, котельных Южная, Новая
	0,26
	800
	Подземная канальная
	2031

	Котельная Новая
	УТ-2/НОВАЯ
	УТ-3/НОВАЯ
	Резервирование тепловых сетей, котельных Южная, Новая
	0,52
	800
	Подземная канальная
	2031

	Котельная Новая
	УТ-3/НОВАЯ
	УТ-4/НОВАЯ
	Резервирование тепловых сетей, котельных Южная, Новая
	0,472
	800
	Подземная канальная
	2031

	Котельная Новая
	УТ-1/НОВАЯ
	УТ-5/НОВАЯ
	Резервирование тепловых сетей, котельных Южная, Новая
	0,335
	500
	Подземная канальная
	2031

	Котельная Новая
	УТ-5/НОВАЯ
	УТ-6/НОВАЯ
	Резервирование тепловых сетей, котельных Южная, Новая
	0,643
	500
	Подземная канальная
	2031

	Котельная Новая
	УТ-6/НОВАЯ
	УТ-7/НОВАЯ
	Резервирование тепловых сетей, котельных Южная, Новая
	0,152
	500
	Подземная канальная
	2031

	Котельная Новая
	УТ-7/НОВАЯ
	УТ-8/НОВАЯ
	Резервирование тепловых сетей, котельных Южная, Новая
	0,537
	500
	Подземная канальная
	2031

	Котельная Новая
	УТ-8/НОВАЯ
	УТ-9/НОВАЯ
	Резервирование тепловых сетей, котельных Южная, Новая
	0,472
	500
	Подземная канальная
	2031

	Котельная Новая
	Распределительные сети
	
	121
	0,249
	200
	Подземная канальная
	2033-2045

	Котельная Новая
	Распределительные сети
	
	163
	0,26
	200
	Подземная канальная
	2036-2045

	Котельная Новая
	Распределительные сети
	
	164
	0,26
	200
	Подземная канальная
	2036-2045

	Котельная Новая
	Распределительные сети
	
	134
	0,25
	200
	Подземная канальная
	2036-2045

	Котельная Новая
	Распределительные сети
	
	139
	0,25
	150
	Подземная канальная
	2036-2045

	Котельная Новая
	Распределительные сети
	
	133
	0,2
	150
	Подземная канальная
	2036-2045

	Котельная Новая
	Распределительные сети
	
	124
	0,26
	200
	Подземная канальная
	2036-2045

	Котельная Новая
	Распределительные сети
	
	131
	0,26
	150
	Подземная канальная
	2036-2045

	Котельная Новая
	Распределительные сети
	
	135
	0,25
	100
	Подземная канальная
	2036-2045

	Котельная Новая
	Распределительные сети
	
	140
	0,25
	200
	Подземная канальная
	2036-2045

	Котельная Новая
	Распределительные сети
	
	136
	0,25
	100
	Подземная канальная
	2036-2045

	
	
	
	
	6,23
	
	
	




[bookmark: _bookmark39][bookmark: _Toc10441430][bookmark: _Toc13767858][bookmark: _Toc113296524][bookmark: _Toc113297297][bookmark: _Toc165477065]5. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) 
модернизации источников тепловой энергии.

[bookmark: _Toc10441431][bookmark: _Toc13767859][bookmark: _Toc113296525][bookmark: _Toc113297298][bookmark: _Toc165477066]5.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях городского округа, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей.

Для централизованного теплоснабжения новых микрорайонов в Зашекснинском районе, не попадающие в радиус эффективного теплоснабжения котельной Южная, потребуется строительство дополнительного источника тепловой энергии (котельной). Для применения на обязательной основе пунктов 5.5, 5.6 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» и соблюдения требований Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» должна быть организована совместная работа котельных Южная и Новая на единую тепловую сеть. На основании этого была рассчитана тепловая мощность котельной Новая.
 
Таблица 5.1
	Система теплоснабжения
	Техническая сущность предложений по строительству источников тепловой энергии
	Цели предложений по строительству источников тепловой энергии
	Год
реализации
	Капитальные
затраты,
млн. рублей
без НДС

	Зашекснинский район
Котельная Новая
	Строительство водогрейной котельной мощностью 230 Гкал/ч
	Обеспечение тепловой энергией потребителей 
Восточной части Зашекснинского района
	2031
	3369,5



[bookmark: _Toc113296526][bookmark: _Toc113297299][bookmark: _Toc165477067] 










5.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.

Таблица 5.2
	Система
теплоснабжения
	Техническая сущность предложений
	Цели предложений
	Год
реализации
	Капитальные затраты,
млн. рублей без НДС

	Котельная №1
	Реконструкция котельной с увеличением мощности на 40 Гкал/ч (установка  водогрейных котлов мощностью 40 Гкал/ч со всем вспомогательным оборудованием)
	Увеличение располагаемой мощности котельной.

	2027
	141,68

	Котельная Южная
	Реконструкция котельной - установка  водогрейного котла №4 мощностью 100 Гкал/ч со всем вспомогательным оборудованием
	Увеличение располагаемой мощности котельной
	2028
	872,4





[bookmark: _Toc113296527][bookmark: _Toc113297300][bookmark: _Toc165477068]5.3. Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.

Не предусмотрено.

[bookmark: _Toc113296528][bookmark: _Toc113297301][bookmark: _Toc165477069]5.4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных.

Совместная работа не предусмотрена.
 
[bookmark: _Toc113296529][bookmark: _Toc113297302][bookmark: _Toc165477070]5.5. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно.

Вывод из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно, не предусмотрен.

[bookmark: _Toc113296530][bookmark: _Toc113297303][bookmark: _Toc165477071][bookmark: _Toc13767862]5.6. Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

Переоборудование котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусмотрено.

[bookmark: _Toc113296531][bookmark: _Toc113297304][bookmark: _Toc165477072]5.7. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации.
[bookmark: _Toc10441435]
В Схеме теплоснабжения г. Череповца перевод в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, либо по выводу их из эксплуатации не предусматривается.

[bookmark: _Toc113296532][bookmark: _Toc113297305][bookmark: _Toc165477073]5.8. Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения.

Выбор способа регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети с коллекторов источников тепловой энергии произведен в Книге 5 «Мастер-план развития систем теплоснабжения города Череповца».
На основании проведенного сравнительного анализа предлагается до 2045 года на источниках тепловой энергии города Череповца применять качественное регулирование отпуска тепловой энергии в тепловые сети с коллекторов источников тепловой энергии с применением проектных температурных графиков: на котельных №№1, 2, 3, 10, Северная – 150/70 0С; на котельной Южная, Новая и источниках тепловой энергии ПАО «Северсталь» с проектным графиком 130/70 0С, на котельной Тепличная – 95/70 0С.

[bookmark: _Toc69891536][bookmark: _Toc113296534][bookmark: _Toc113297308]5.8.1. Температурный график отпуска тепловой энергии для котельной № 1

Таблица 5.8.1
	Температура наружного воздуха, °C
	Температура теплоносителя в подающем теплопроводе, °C
	Температура теплоносителя на вводе в систему отопления, °C
	Температура теплоносителя в обратном теплопроводе, °C
	Относительный расход тепла
	Температура воздуха внутри помещений, 0С

	-31
	150.00
	95.00
	70.00
	1.000
	20.00

	-30
	147.69
	93.77
	69.26
	0.980
	20.00

	-29
	145.38
	92.54
	68.52
	0.961
	20.00

	-28
	143.07
	91.31
	67.78
	0.941
	20.00

	-27
	140.75
	90.07
	67.03
	0.922
	20.00

	-26
	138.43
	88.82
	66.27
	0.902
	20.00

	-25
	136.10
	87.57
	65.52
	0.882
	20.00

	-24
	133.77
	86.32
	64.75
	0.863
	20.00

	-23
	131.44
	85.06
	63.99
	0.843
	20.00

	-22
	129.10
	83.80
	63.21
	0.824
	20.00

	-21
	126.75
	82.54
	62.44
	0.804
	20.00

	-20
	124.40
	81.26
	61.66
	0.784
	20.00

	-19
	122.05
	79.99
	60.87
	0.765
	20.00

	-18
	119.69
	78.70
	60.08
	0.745
	20.00

	-17
	117.32
	77.42
	59.28
	0.725
	20.00

	-16
	114.95
	76.12
	58.48
	0.706
	20.00

	-15
	112.57
	74.83
	57.67
	0.686
	20.00

	-14
	110.19
	73.52
	56.85
	0.667
	20.00

	-13
	107.80
	72.21
	56.03
	0.647
	20.00

	-12
	105.40
	70.89
	55.20
	0.627
	20.00

	-11
	103.00
	69.57
	54.37
	0.608
	20.00

	-10
	100.59
	68.23
	53.53
	0.588
	20.00

	-9
	98.17
	66.90
	52.68
	0.569
	20.00

	-8
	95.74
	65.55
	51.82
	0.549
	20.00

	-7
	93.31
	64.19
	50.96
	0.529
	20.00

	-6
	90.87
	62.83
	50.09
	0.510
	20.00

	-5
	88.42
	61.46
	49.21
	0.490
	20.00

	-4
	85.96
	60.08
	48.32
	0.471
	20.00

	-3
	83.49
	58.69
	47.42
	0.451
	20.00

	-2
	81.02
	57.29
	46.51
	0.431
	20.00

	-1
	78.53
	55.88
	45.59
	0.412
	20.00

	0
	76.03
	54.46
	44.65
	0.392
	20.00

	0.41
	75.00
	53.87
	44.27
	0.384
	20.00

	1
	75.00
	54.05
	44.53
	0.381
	20.42

	2
	75.00
	54.36
	44.98
	0.375
	21.14

	3
	75.00
	54.67
	45.43
	0.370
	21.85

	4
	75.00
	54.97
	45.87
	0.364
	22.57

	5
	75.00
	55.28
	46.32
	0.359
	23.29

	6
	75.00
	55.59
	46.76
	0.353
	24.00

	7
	75.00
	55.89
	47.20
	0.347
	24.72

	8
	75.00
	56.20
	47.65
	0.342
	25.44

	9
	75.00
	56.50
	48.09
	0.336
	26.15



[bookmark: _Toc113296535][bookmark: _Toc113297309]5.8.2. Температурный график отпуска тепловой энергии для котельной № 2

Таблица 5.8.2
	Температура наружного воздуха, °C
	Температура теплоносителя в подающем теплопроводе, °C
	Температура теплоносителя на вводе в систему отопления, °C
	Температура теплоносителя в обратном теплопроводе, °C
	Относительный расход тепла.
	Температура воздуха внутри помещений, 0С

	-31
	150.00
	95.00
	70.00
	1.000
	20.00

	-30
	147.69
	93.77
	69.26
	0.980
	20.00

	-29
	145.38
	92.54
	68.52
	0.961
	20.00

	-28
	143.07
	91.31
	67.78
	0.941
	20.00

	-27
	140.75
	90.07
	67.03
	0.922
	20.00

	-26
	138.43
	88.82
	66.27
	0.902
	20.00

	-25
	136.10
	87.57
	65.52
	0.882
	20.00

	-24
	133.77
	86.32
	64.75
	0.863
	20.00

	-23
	131.44
	85.06
	63.99
	0.843
	20.00

	-22
	129.10
	83.80
	63.21
	0.824
	20.00

	-21
	126.75
	82.54
	62.44
	0.804
	20.00

	-20
	124.40
	81.26
	61.66
	0.784
	20.00

	-19
	122.05
	79.99
	60.87
	0.765
	20.00

	-18
	119.69
	78.70
	60.08
	0.745
	20.00

	-17
	117.32
	77.42
	59.28
	0.725
	20.00

	-16
	114.95
	76.12
	58.48
	0.706
	20.00

	-15
	112.57
	74.83
	57.67
	0.686
	20.00

	-14
	110.19
	73.52
	56.85
	0.667
	20.00

	-13
	107.80
	72.21
	56.03
	0.647
	20.00

	-12
	105.40
	70.89
	55.20
	0.627
	20.00

	-11
	103.00
	69.57
	54.37
	0.608
	20.00

	-10
	100.59
	68.23
	53.53
	0.588
	20.00

	-9
	98.17
	66.90
	52.68
	0.569
	20.00

	-8
	95.74
	65.55
	51.82
	0.549
	20.00

	-7
	93.31
	64.19
	50.96
	0.529
	20.00

	-6
	90.87
	62.83
	50.09
	0.510
	20.00

	-5
	88.42
	61.46
	49.21
	0.490
	20.00

	-4
	85.96
	60.08
	48.32
	0.471
	20.00

	-3
	83.49
	58.69
	47.42
	0.451
	20.00

	-2
	81.02
	57.29
	46.51
	0.431
	20.00

	-1
	78.53
	55.88
	45.59
	0.412
	20.00

	0
	76.03
	54.46
	44.65
	0.392
	20.00

	0.41
	75.00
	53.87
	44.27
	0.384
	20.00

	1
	75.00
	54.05
	44.53
	0.381
	20.42

	2
	75.00
	54.36
	44.98
	0.375
	21.14

	3
	75.00
	54.67
	45.43
	0.370
	21.85

	4
	75.00
	54.97
	45.87
	0.364
	22.57

	5
	75.00
	55.28
	46.32
	0.359
	23.29

	6
	75.00
	55.59
	46.76
	0.353
	24.00

	7
	75.00
	55.89
	47.20
	0.347
	24.72

	8
	75.00
	56.20
	47.65
	0.342
	25.44

	9
	75.00
	56.50
	48.09
	0.336
	26.15









[bookmark: _Toc113296536][bookmark: _Toc113297310]5.8.3. Температурный график отпуска тепловой энергии для котельной № 3

Таблица 5.8.3
	Температура наружного воздуха, °C
	Температура теплоносителя в подающем теплопроводе, °C
	Температура теплоносителя на вводе в систему отопления, °C
	Температура теплоносителя в обратном теплопроводе, °C
	Относительный расход тепла.
	Температура воздуха внутри помещений, 0С

	-31
	150.00
	95.00
	70.00
	1.000
	20.00

	-30
	147.69
	93.77
	69.26
	0.980
	20.00

	-29
	145.38
	92.54
	68.52
	0.961
	20.00

	-28
	143.07
	91.31
	67.78
	0.941
	20.00

	-27
	140.75
	90.07
	67.03
	0.922
	20.00

	-26
	138.43
	88.82
	66.27
	0.902
	20.00

	-25
	136.10
	87.57
	65.52
	0.882
	20.00

	-24
	133.77
	86.32
	64.75
	0.863
	20.00

	-23
	131.44
	85.06
	63.99
	0.843
	20.00

	-22
	129.10
	83.80
	63.21
	0.824
	20.00

	-21
	126.75
	82.54
	62.44
	0.804
	20.00

	-20
	124.40
	81.26
	61.66
	0.784
	20.00

	-19
	122.05
	79.99
	60.87
	0.765
	20.00

	-18
	119.69
	78.70
	60.08
	0.745
	20.00

	-17
	117.32
	77.42
	59.28
	0.725
	20.00

	-16
	114.95
	76.12
	58.48
	0.706
	20.00

	-15
	112.57
	74.83
	57.67
	0.686
	20.00

	-14
	110.19
	73.52
	56.85
	0.667
	20.00

	-13
	107.80
	72.21
	56.03
	0.647
	20.00

	-12
	105.40
	70.89
	55.20
	0.627
	20.00

	-11
	103.00
	69.57
	54.37
	0.608
	20.00

	-10
	100.59
	68.23
	53.53
	0.588
	20.00

	-9
	98.17
	66.90
	52.68
	0.569
	20.00

	-8
	95.74
	65.55
	51.82
	0.549
	20.00

	-7
	93.31
	64.19
	50.96
	0.529
	20.00

	-6
	90.87
	62.83
	50.09
	0.510
	20.00

	-5
	88.42
	61.46
	49.21
	0.490
	20.00

	-4
	85.96
	60.08
	48.32
	0.471
	20.00

	-3
	83.49
	58.69
	47.42
	0.451
	20.00

	-2
	81.02
	57.29
	46.51
	0.431
	20.00

	-1
	78.53
	55.88
	45.59
	0.412
	20.00

	0
	76.03
	54.46
	44.65
	0.392
	20.00

	0.41
	75.00
	53.87
	44.27
	0.384
	20.00

	1
	75.00
	54.05
	44.53
	0.381
	20.42

	2
	75.00
	54.36
	44.98
	0.375
	21.14

	3
	75.00
	54.67
	45.43
	0.370
	21.85

	4
	75.00
	54.97
	45.87
	0.364
	22.57

	5
	75.00
	55.28
	46.32
	0.359
	23.29

	6
	75.00
	55.59
	46.76
	0.353
	24.00

	7
	75.00
	55.89
	47.20
	0.347
	24.72

	8
	75.00
	56.20
	47.65
	0.342
	25.44

	9
	75.00
	56.50
	48.09
	0.336
	26.15



[bookmark: _Toc113296537][bookmark: _Toc113297311]5.8.4. Температурный график отпуска тепловой энергии для котельной Северная

Таблица 5.8.4
	Температура наружного воздуха, °C
	Температура теплоносителя в подающем теплопроводе, °C
	Температура теплоносителя на вводе в систему отопления, °C
	Температура теплоносителя в обратном теплопроводе, °C
	Относительный расход тепла.
	Температура воздуха внутри помещений, 0С

	-31
	150.00
	95.00
	70.00
	1.000
	20.00

	-30
	147.69
	93.77
	69.26
	0.980
	20.00

	-29
	145.38
	92.54
	68.52
	0.961
	20.00

	-28
	143.07
	91.31
	67.78
	0.941
	20.00

	-27
	140.75
	90.07
	67.03
	0.922
	20.00

	-26
	138.43
	88.82
	66.27
	0.902
	20.00

	-25
	136.10
	87.57
	65.52
	0.882
	20.00

	-24
	133.77
	86.32
	64.75
	0.863
	20.00

	-23
	131.44
	85.06
	63.99
	0.843
	20.00

	-22
	129.10
	83.80
	63.21
	0.824
	20.00

	-21
	126.75
	82.54
	62.44
	0.804
	20.00

	-20
	124.40
	81.26
	61.66
	0.784
	20.00

	-19
	122.05
	79.99
	60.87
	0.765
	20.00

	-18
	119.69
	78.70
	60.08
	0.745
	20.00

	-17
	117.32
	77.42
	59.28
	0.725
	20.00

	-16
	114.95
	76.12
	58.48
	0.706
	20.00

	-15
	112.57
	74.83
	57.67
	0.686
	20.00

	-14
	110.19
	73.52
	56.85
	0.667
	20.00

	-13
	107.80
	72.21
	56.03
	0.647
	20.00

	-12
	105.40
	70.89
	55.20
	0.627
	20.00

	-11
	103.00
	69.57
	54.37
	0.608
	20.00

	-10
	100.59
	68.23
	53.53
	0.588
	20.00

	-9
	98.17
	66.90
	52.68
	0.569
	20.00

	-8
	95.74
	65.55
	51.82
	0.549
	20.00

	-7
	93.31
	64.19
	50.96
	0.529
	20.00

	-6
	90.87
	62.83
	50.09
	0.510
	20.00

	-5
	88.42
	61.46
	49.21
	0.490
	20.00

	-4
	85.96
	60.08
	48.32
	0.471
	20.00

	-3
	83.49
	58.69
	47.42
	0.451
	20.00

	-2
	81.02
	57.29
	46.51
	0.431
	20.00

	-1
	78.53
	55.88
	45.59
	0.412
	20.00

	0
	76.03
	54.46
	44.65
	0.392
	20.00

	0.41
	75.00
	53.87
	44.27
	0.384
	20.00

	1
	75.00
	54.05
	44.53
	0.381
	20.42

	2
	75.00
	54.36
	44.98
	0.375
	21.14

	3
	75.00
	54.67
	45.43
	0.370
	21.85

	4
	75.00
	54.97
	45.87
	0.364
	22.57

	5
	75.00
	55.28
	46.32
	0.359
	23.29

	6
	75.00
	55.59
	46.76
	0.353
	24.00

	7
	75.00
	55.89
	47.20
	0.347
	24.72

	8
	75.00
	56.20
	47.65
	0.342
	25.44

	9
	75.00
	56.50
	48.09
	0.336
	26.15












[bookmark: _Toc113296538][bookmark: _Toc113297312]5.8.5. Температурный график отпуска тепловой энергии для котельной Южная

Таблица 5.8.5
	Температура наружного воздуха, °C
	Температура теплоносителя в подающем теплопроводе, °C
	Температура теплоносителя на вводе в систему отопления, °C
	Температура теплоносителя в обратном теплопроводе, °C
	Относительный расход тепла.
	Температура воздуха внутри помещений, 0С

	-31
	130.00
	95.00
	70.00
	1.000
	20.00

	-30
	128.09
	93.77
	69.26
	0.980
	20.00

	-29
	126.17
	92.54
	68.52
	0.961
	20.00

	-28
	124.25
	91.31
	67.78
	0.941
	20.00

	-27
	122.32
	90.07
	67.03
	0.922
	20.00

	-26
	120.39
	88.82
	66.27
	0.902
	20.00

	-25
	118.46
	87.57
	65.52
	0.882
	20.00

	-24
	116.52
	86.32
	64.75
	0.863
	20.00

	-23
	114.57
	85.06
	63.99
	0.843
	20.00

	-22
	112.63
	83.80
	63.21
	0.824
	20.00

	-21
	110.67
	82.54
	62.44
	0.804
	20.00

	-20
	108.72
	81.26
	61.66
	0.784
	20.00

	-19
	106.75
	79.99
	60.87
	0.765
	20.00

	-18
	104.78
	78.71
	60.08
	0.745
	20.00

	-17
	102.81
	77.42
	59.28
	0.725
	20.00

	-16
	100.83
	76.12
	58.48
	0.706
	20.00

	-15
	98.84
	74.82
	57.67
	0.686
	20.00

	-14
	96.85
	73.52
	56.85
	0.667
	20.00

	-13
	94.86
	72.21
	56.03
	0.647
	20.00

	-12
	92.85
	70.89
	55.20
	0.627
	20.00

	-11
	90.84
	69.57
	54.37
	0.608
	20.00

	-10
	88.82
	68.23
	53.53
	0.588
	20.00

	-9
	86.80
	66.89
	52.68
	0.569
	20.00

	-8
	84.76
	65.55
	51.82
	0.549
	20.00

	-7
	82.72
	64.19
	50.96
	0.529
	20.00

	-6
	80.67
	62.83
	50.09
	0.510
	20.00

	-5
	78.62
	61.46
	49.21
	0.490
	20.00

	-4
	76.55
	60.08
	48.32
	0.471
	20.00

	-3.25
	75.00
	59.04
	47.64
	0.456
	20.00

	-3
	75.00
	59.10
	47.74
	0.454
	20.17

	-2
	75.00
	59.32
	48.12
	0.448
	20.85

	-1
	75.00
	59.54
	48.50
	0.442
	21.52

	0
	75.00
	59.77
	48.88
	0.435
	22.20

	1
	75.00
	59.99
	49.27
	0.429
	22.87

	2
	75.00
	60.21
	49.65
	0.423
	23.55

	3
	75.00
	60.43
	50.03
	0.416
	24.23

	4
	75.00
	60.65
	50.40
	0.410
	24.91

	5
	75.00
	60.87
	50.78
	0.404
	25.58

	6
	75.00
	61.09
	51.16
	0.397
	26.26

	7
	75.00
	61.31
	51.54
	0.391
	26.94

	8
	75.00
	61.54
	51.92
	0.385
	27.62

	9
	75.00
	61.76
	52.29
	0.378
	28.30



[bookmark: _Toc113296539][bookmark: _Toc113297313]5.8.6. Температурный график отпуска тепловой энергии для источников тепловой энергии ПАО «Северсталь»

Таблица 5.8.6
	Температура наружного воздуха, °C
	Температура теплоносителя в подающем теплопроводе, °C
	Температура теплоносителя на вводе в систему отопления, °C
	Температура теплоносителя в обратном теплопроводе, °C
	Относительный расход тепла.
	Температура воздуха внутри помещений, 0С

	-31
	130.00
	95.00
	70.00
	1.000
	20.00

	-30
	128.09
	93.77
	69.26
	0.980
	20.00

	-29
	126.17
	92.54
	68.52
	0.961
	20.00

	-28
	124.25
	91.31
	67.78
	0.941
	20.00

	-27
	122.32
	90.07
	67.03
	0.922
	20.00

	-26
	120.39
	88.82
	66.27
	0.902
	20.00

	-25
	118.46
	87.57
	65.52
	0.882
	20.00

	-24
	116.52
	86.32
	64.75
	0.863
	20.00

	-23
	114.57
	85.06
	63.99
	0.843
	20.00

	-22
	112.63
	83.80
	63.21
	0.824
	20.00

	-21
	110.67
	82.54
	62.44
	0.804
	20.00

	-20
	108.72
	81.26
	61.66
	0.784
	20.00

	-19
	106.75
	79.99
	60.87
	0.765
	20.00

	-18
	104.78
	78.71
	60.08
	0.745
	20.00

	-17
	102.81
	77.42
	59.28
	0.725
	20.00

	-16
	100.83
	76.12
	58.48
	0.706
	20.00

	-15
	98.84
	74.82
	57.67
	0.686
	20.00

	-14
	96.85
	73.52
	56.85
	0.667
	20.00

	-13
	94.86
	72.21
	56.03
	0.647
	20.00

	-12
	92.85
	70.89
	55.20
	0.627
	20.00

	-11
	90.84
	69.57
	54.37
	0.608
	20.00

	-10
	88.82
	68.23
	53.53
	0.588
	20.00

	-9
	86.80
	66.89
	52.68
	0.569
	20.00

	-8
	84.76
	65.55
	51.82
	0.549
	20.00

	-7
	82.72
	64.19
	50.96
	0.529
	20.00

	-6
	80.67
	62.83
	50.09
	0.510
	20.00

	-5
	78.62
	61.46
	49.21
	0.490
	20.00

	-4
	76.55
	60.08
	48.32
	0.471
	20.00

	-3.25
	75.00
	59.04
	47.64
	0.456
	20.00

	-3
	75.00
	59.10
	47.74
	0.454
	20.17

	-2
	75.00
	59.32
	48.12
	0.448
	20.85

	-1
	75.00
	59.54
	48.50
	0.442
	21.52

	0
	75.00
	59.77
	48.88
	0.435
	22.20

	1
	75.00
	59.99
	49.27
	0.429
	22.87

	2
	75.00
	60.21
	49.65
	0.423
	23.55

	3
	75.00
	60.43
	50.03
	0.416
	24.23

	4
	75.00
	60.65
	50.40
	0.410
	24.91

	5
	75.00
	60.87
	50.78
	0.404
	25.58

	6
	75.00
	61.09
	51.16
	0.397
	26.26

	7
	75.00
	61.31
	51.54
	0.391
	26.94

	8
	75.00
	61.54
	51.92
	0.385
	27.62

	9
	75.00
	61.76
	52.29
	0.378
	28.30











[bookmark: _Toc113296540][bookmark: _Toc113297314]5.8.7. Температурный график отпуска тепловой энергии для котельной Тепличная

Таблица 5.8.7
	Температура наружного воздуха, °C
	Температура теплоносителя в подающем теплопроводе, °C
	Температура теплоносителя на вводе в систему отопления, °C
	Температура теплоносителя в обратном теплопроводе, °C

	-31
	95
	95
	70

	-30
	93,77
	93,77
	69,26

	-29
	92,54
	92,54
	68,52

	-28
	91,31
	91,31
	67,78

	-27
	90,07
	90,07
	67,03

	-26
	88,82
	88,82
	66,27

	-25
	87,57
	87,57
	65,52

	-24
	86,32
	86,32
	64,75

	-23
	85,06
	85,06
	63,99

	-22
	83,8
	83,8
	63,21

	-21
	82,54
	82,54
	62,44

	-20
	81,26
	81,26
	61,66

	-19
	79,99
	79,99
	60,87

	-18
	78,71
	78,71
	60,08

	-17
	77,42
	77,42
	59,28

	-16
	76,12
	76,12
	58,48

	-15
	74,83
	74,83
	57,67

	-14
	73,52
	73,52
	56,85

	-13
	72,21
	72,21
	56,03

	-12
	70,89
	70,89
	55,2

	-11,33
	70
	70
	54,64

	-11
	70
	70
	54,71

	-10
	70
	70
	54,92

	-9
	70
	70
	55,13

	-8
	70
	70
	55,34

	-7
	70
	70
	55,55

	-6
	70
	70
	55,76

	-5
	70
	70
	55,97

	-4
	70
	70
	56,18

	-3
	70
	70
	56,39

	-2
	70
	70
	56,6

	-1
	70
	70
	56,81

	0
	70
	70
	57,01

	1
	70
	70
	57,22

	2
	70
	70
	57,43

	3
	70
	70
	57,63

	4
	70
	70
	57,84

	5
	70
	70
	58,05

	6
	70
	70
	58,25

	7
	70
	70
	58,46

	8
	70
	70
	58,66

	9
	70
	70
	58,87


[bookmark: _Toc113296541][bookmark: _Toc113297315]
5.8.8. Температурный график отпуска тепловой энергии для котельной Новая

Таблица 5.8.8
	[bookmark: _Toc10441436][bookmark: _Toc13767864][bookmark: _Toc113296542][bookmark: _Toc113297316] Температура наружного воздуха, °C
	Температура теплоносителя в подающем теплопроводе, °C
	Температура теплоносителя на вводе в систему отопления, °C
	Температура теплоносителя в обратном теплопроводе, °C
	Относительный расход тепла.
	Температура воздуха внутри помещений, 0С

	-31
	130.00
	95.00
	70.00
	1.000
	20.00

	-30
	128.09
	93.77
	69.26
	0.980
	20.00

	-29
	126.17
	92.54
	68.52
	0.961
	20.00

	-28
	124.25
	91.31
	67.78
	0.941
	20.00

	-27
	122.32
	90.07
	67.03
	0.922
	20.00

	-26
	120.39
	88.82
	66.27
	0.902
	20.00

	-25
	118.46
	87.57
	65.52
	0.882
	20.00

	-24
	116.52
	86.32
	64.75
	0.863
	20.00

	-23
	114.57
	85.06
	63.99
	0.843
	20.00

	-22
	112.63
	83.80
	63.21
	0.824
	20.00

	-21
	110.67
	82.54
	62.44
	0.804
	20.00

	-20
	108.72
	81.26
	61.66
	0.784
	20.00

	-19
	106.75
	79.99
	60.87
	0.765
	20.00

	-18
	104.78
	78.71
	60.08
	0.745
	20.00

	-17
	102.81
	77.42
	59.28
	0.725
	20.00

	-16
	100.83
	76.12
	58.48
	0.706
	20.00

	-15
	98.84
	74.82
	57.67
	0.686
	20.00

	-14
	96.85
	73.52
	56.85
	0.667
	20.00

	-13
	94.86
	72.21
	56.03
	0.647
	20.00

	-12
	92.85
	70.89
	55.20
	0.627
	20.00

	-11
	90.84
	69.57
	54.37
	0.608
	20.00

	-10
	88.82
	68.23
	53.53
	0.588
	20.00

	-9
	86.80
	66.89
	52.68
	0.569
	20.00

	-8
	84.76
	65.55
	51.82
	0.549
	20.00

	-7
	82.72
	64.19
	50.96
	0.529
	20.00

	-6
	80.67
	62.83
	50.09
	0.510
	20.00

	-5
	78.62
	61.46
	49.21
	0.490
	20.00

	-4
	76.55
	60.08
	48.32
	0.471
	20.00

	-3.25
	75.00
	59.04
	47.64
	0.456
	20.00

	-3
	75.00
	59.10
	47.74
	0.454
	20.17

	-2
	75.00
	59.32
	48.12
	0.448
	20.85

	-1
	75.00
	59.54
	48.50
	0.442
	21.52

	0
	75.00
	59.77
	48.88
	0.435
	22.20

	1
	75.00
	59.99
	49.27
	0.429
	22.87

	2
	75.00
	60.21
	49.65
	0.423
	23.55

	3
	75.00
	60.43
	50.03
	0.416
	24.23

	4
	75.00
	60.65
	50.40
	0.410
	24.91

	5
	75.00
	60.87
	50.78
	0.404
	25.58

	6
	75.00
	61.09
	51.16
	0.397
	26.26

	7
	75.00
	61.31
	51.54
	0.391
	26.94

	8
	75.00
	61.54
	51.92
	0.385
	27.62

	9
	75.00
	61.76
	52.29
	0.378
	28.30



5.9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей.
Таблица 5.9
	Наименование источника теплоснабжения
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	Новые тепловые мощности (замена существующих), Гкал/ч
	Перспективная установленная мощность, Гкал/ч
	Срок ввода новых мощностей, год

	Котельная №1
	169
	40
	190
	2027

	Котельная №2
	238,4
	0
	238,4
	-

	Котельная №3
	102,8
	0
	102,8
	-

	Котельная Северная
	98,08
	0
	98,08
	-

	Котельная Южная
	228
	200
	428
	2025, 2028

	Котельная
Тепличная
	21,16
	0
	21,16
	-

	Котельная Новая
	0
	230
	230
	2031

	Итого
	857,44
	470
	1308,44
	


[bookmark: _Toc10441437][bookmark: _Toc13767865]

[bookmark: _Toc113296543][bookmark: _Toc113297317]5.10. Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива.

[bookmark: _Toc10441438][bookmark: _Toc13767866][bookmark: _Toc113296544][bookmark: _Toc113297318]5.10.1. Ветроэнергетика.
Вологодская область относится к территориям с низкой эффективностью использования ветрогенерирующих установок. Исходя из показателей ветроэнергетического потенциала. предпосылки его использования на цели энергоснабжения экономически не оправданы.

[bookmark: _Toc10441439][bookmark: _Toc13767867][bookmark: _Toc113296545][bookmark: _Toc113297319]5.10.2. Солнечная энергетика.
В настоящее время использование солнечного излучения на цели как тепло-, так и электроснабжения потребителей не является экономически целесообразным в силу капиталоемкости солнечных коллекторов и фотоэлектрических преобразователей. В таких условиях и с учетом того, что в российском законодательстве отсутствуют стимулирующие внедрение ВИЭ меры, развитие солнечной энергетики на территории Вологодской области в ближайшей перспективе маловероятно. При существенном снижении стоимости оборудования по производству электроэнергии на основе энергии солнечного излучения, а также снижения стоимости сопутствующей инфраструктуры для хранения выработанной электроэнергии возможно появление механизмов окупаемости капиталовложений.

[bookmark: _Toc10441440][bookmark: _Toc13767868][bookmark: _Toc113296546][bookmark: _Toc113297320]5.10.3. Биоэнергетика.
Из биотоплива первого поколения наиболее перспективным направлением является использование леса. Лесопромышленный комплекс занимает третье место в общем объеме экспорта из Вологодской области после металлургии и химической промышленности, поэтому использование древесных отходов в качестве топлива позволяет добиться существенного экономического эффекта на деревообрабатывающих предприятиях.

[bookmark: _Toc10441441][bookmark: _Toc13767869][bookmark: _Toc113296547][bookmark: _Toc113297321]5.10.4. Заключение.
На сегодняшний день не целесообразно в городе Череповце ввод новых и реконструкцию и(или)модернизацию существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива.

[bookmark: _Toc10441442][bookmark: _Toc13767870][bookmark: _Toc113296548][bookmark: _Toc113297322]6. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей.

[bookmark: _Toc113296550][bookmark: _Toc113297324]6.1. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах городского округа, под жилищную, комплексную или производственную застройку.

[bookmark: _Toc113296551][bookmark: _Toc113297325]6.1.1. Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под комплексную застройку 26 микрорайона. 
Таблица 6.1.1
	Источник тепловой энергии
	Наименование начала участка
	Наименование конца участка
	Перспективный потребитель
	Протяженность участка, км
	Условный диаметр, мм
	Вид прокладки тепловой сети
	Год строительства
	Затраты, млн рублей, без НДС

	Котельная №2
	ТК-11/ОЛИМПИЙСКАЯ
	УТ-1/26
	26 микрорайон
	0,16
	300
	Подземная канальная
	2026
	15,7344

	Котельная №2
	УТ-1/26
	УТ-2/26
	26 микрорайон
	1,2
	300
	Подземная канальная
	2026
	118,008

	Котельная №2
	УТ-1/26
	26 мкр. 2 этап
	26 микрорайон
	0,2
	200
	Подземная канальная
	2026
	18,894

	Котельная №2
	УТ-2/26
	УТ-3/26
	26 микрорайон
	0,326
	300
	Подземная канальная
	2026
	32,05884

	Котельная №2
	УТ-3/26
	УТ-4/26
	27 микрорайон
	0,367
	300
	Подземная канальная
	2026
	36,09078

	Котельная №2
	УТ-4/26
	УТ-5/26
	28 микрорайон
	0,733
	300
	Подземная канальная
	2026
	72,08322

	Котельная №2
	УТ-5/26
	ТК-14/ОЛИМПИЙСКАЯ
	29 микрорайон
	0,04
	300
	Подземная канальная
	2026
	3,9336

	Итого:
	
	
	
	3,026
	
	
	
	296,80284




[bookmark: _Toc113296552][bookmark: _Toc113297326] 



6.1.2. Строительство тепловых сетей для обеспечения тепловой энергией перспективной застройки в зоне действия котельной Южная.
[bookmark: _Toc113297327]
6.1.2.1. Строительство магистральных тепловых сетей и ответвлений в среднесрочной перспективе развития теплоснабжения.

Таблица 6.1.2.1
	Источник тепловой энергии
	Наименование начала участка
	Наименование конца участка
	Перспективный потребитель
	Протяженность участка, км
	Условный диаметр, мм
	Вид прокладки
	Год строительства
	Затраты, млн. рублей, без НДС

	Котельная Южная
	УТ-8/РЫБИНСКАЯ
	УТ-7/МОНТКЛЕР
	Магистральные сети для застройки восточной части Зашекснинского района
	0,2
	400
	Подземная канальная
	2026
	27,39266585

	Котельная Южная
	УТ-7/МОНТКЛЕР
	УТ-1 мкр.143
	Магистральные сети для застройки восточной части Зашекснинского района
	0,217
	800
	Подземная канальная
	2026
	51,49087234

	Котельная Южная
	УТ-1 мкр.143
	УТ-1 мкр.143*
	Магистральные сети для застройки восточной части Зашекснинского района
	0,05
	250
	Подземная канальная
	2026
	4,847864075

	Котельная Южная
	УТ-1 мкр.143
	УТ-2 мкр.143
	Магистральные сети для застройки восточной части Зашекснинского района
	0,296
	800
	Подземная канальная
	2026
	70,2363973

	Котельная Южная
	УТ-2 мкр.143
	УТ-3 мкр.150
	Магистральные сети для застройки восточной части Зашекснинского района
	0,177
	800
	Подземная канальная
	2026
	41,99946801

	Котельная Южная
	УТ-3 мкр.150
	УТ-4 мкр.150
	Магистральные сети для застройки восточной части Зашекснинского района
	0,277
	800
	Подземная канальная
	2026
	65,72798101

	Котельная Южная
	УТ-4 мкр.150
	УТ-1/1
	Магистральные сети для застройки восточной части Зашекснинского района
	0,262
	800
	Подземная канальная
	2026
	62,16870406

	Котельная Южная
	УТ-11/106*
	Спортивная зона 117 мкр.
	117 мкр.
	0,3
	250
	Подземная канальная
	2026
	29,0871843

	Котельная Южная
	УТ-10/108
	УТ-11/ШЕКСНИНСКИЙ
	110,116 мкр.
	0,508
	500
	Подземная канальная
	2026
	77,57780629

	Котельная Южная
	Распределительные сети
	 
	109 мкр.
	0,228
	300
	Подземная канальная
	2026
	23,60967522

	Котельная Южная
	Распределительные сети
	 
	143 мкр.
	0,21
	250
	Подземная канальная
	2026
	20,36102911

	Котельная Южная
	УТ-11/ШЕКСНИНСКИЙ
	УТ-1/110
	110,116 мкр.
	0,05
	500
	Подземная канальная
	2027
	7,971577733

	Котельная Южная
	УТ-1/110
	УТ-2/110
	110,116 мкр.
	0,09
	500
	Подземная канальная
	2027
	14,34883992

	Котельная Южная
	УТ-2/110
	УТ-3/110
	110,116 мкр.
	0,12
	500
	Подземная канальная
	2027
	19,13178656

	Котельная Южная
	УТ-3/110
	Театр
	110,116 мкр.
	0,1
	100
	Подземная канальная
	2027
	6,168771093

	Котельная Южная
	УТ-3/110
	УТ-4/110
	110,116 мкр.
	0,178
	500
	Подземная канальная
	2027
	28,37881673

	Котельная Южная
	УТ-4/110
	УТ-1/ЛЕНИНГРАДСКАЯ
	110,116 мкр.
	0,565
	500
	Подземная канальная
	2027
	90,07882838

	Котельная Южная
	УТ-1/ЛЕНИНГРАДСКАЯ
	УТ-2/ЛЕНИНГРАДСКАЯ
	110,116 мкр.
	0,04
	500
	Подземная канальная
	2027
	6,377262186

	Котельная Южная
	УТ-2/ЛЕНИНГРАДСКАЯ
	УТ-1/Котюнина
	110,116 мкр.
	0,04
	400
	Подземная канальная
	2027
	5,719588629

	Котельная Южная
	УТ-1/Котюнина
	Кампус ЧГУ
	116 мкр.
	0,14
	300
	Подземная канальная
	2027
	15,13504443

	Котельная Южная
	УТ-2/117.
	УТ-1/117
	117 мкр.
	0,5
	250
	Подземная канальная
	2027
	50,61170094

	Котельная Южная
	УТ-1/117
	УТ-1/Котюнина
	117 мкр.
	0,33
	250
	Подземная канальная
	2027
	33,40372262

	Котельная Южная
	Распределительные сети
	 
	150 мкр.
	0,1
	250
	Подземная канальная
	2027
	10,12234019

	Котельная Южная
	Распределительные сети
	 
	116 мкр.
	0,14
	300
	Подземная канальная
	2027
	15,13504443

	Котельная Южная
	Распределительные сети
	 
	110 мкр.
	0,1
	300
	Подземная канальная
	2027
	10,81074602

	Котельная Южная
	Всего:
	 
	 
	5,218
	 
	 
	 
	787,8937174











[bookmark: _Toc113297328]6.1.2.2. Строительство тепловых сетей при долгосрочном прогнозе развития теплоснабжения в зоне действия котельной Южная. 

Таблица 6.1.2.2
	[bookmark: _Toc69124740]Источник тепловой энергии
	Наименование начала участка
	Наименование конца участка
	Перспективный потребитель
	Протяженность участка, км
	Условный диаметр,мм
	Вид прокладки
	Год строительства
	Затраты, млн. рублей, без НДС

	Котельная Южная
	УТ-12/ШЕКСНИНСКИЙ
	УТ-11/ШЕКСНИНСКИЙ
	111 мкр., Резервирование тепловых сетей, котельных Южная, Новая.
	0,267
	500
	Подземная канальная
	2030
	48,0216778

	Котельная Южная
	УТ/мкр.111
	УТ-12/ШЕКСНИНСКИЙ
	111 мкр., Резервирование тепловых сетей, котельных Южная, Новая
	0,26
	500
	Подземная канальная
	2030
	46,7626825

	Котельная Южная
	УТ-1/ПОТАПОВА
	УТ/мкр.111
	111 мкр., Резервирование тепловых сетей, котельных Южная, Новая
	0,27
	500
	Подземная канальная
	2030
	48,5612472

	Котельная Южная
	УТ-7/МОНТКЛЕР
	УТ-1/ПОТАПОВА
	Резервирование тепловых сетей, котельных Южная, Новая.
	1,275
	800
	Подземная канальная
	2030
	356,314082

	Котельная Южная
	УТ-1/ПОТАПОВА
	УТ-2/ПОТАПОВА
	Резервирование тепловых сетей, котельных Южная, Новая
	0,466
	800
	Подземная канальная
	2030
	130,229303

	Котельная Южная
	УТ-4/НОВАЯ
	УТ-2/ПОТАПОВА
	Резервирование тепловых сетей, котельных Южная, Новая
	0,04
	800
	Подземная канальная
	2030
	11,1784810

	Котельная Южная
	Распределительные сети
	 
	111
	0,2
	200
	Подземная канальная
	2031
	19,6496322

	Котельная Южная
	Распределительные сети
	 
	113
	0,665
	200
	Подземная канальная
	2031
	65,3350270

	Котельная Южная
	УТ-2/ЛЕНИНГРАДСКАЯ
	УТ-3/ЛЕНИНГРАДСКАЯ
	Резервирование тепловых сетей, котельных Южная, Новая
	0,466
	500
	Подземная канальная
	2032
	90,6522659

	Котельная Южная
	УТ-3/ЛЕНИНГРАДСКАЯ
	УТ-9/НОВАЯ
	Резервирование тепловых сетей, котельных Южная, Новая
	0,04
	500
	Подземная канальная
	2032
	7,78131038

	Котельная Южная
	Распределительные сети
	 
	149 мкр.
	0,4
	200
	Подземная канальная
	2036
	47,8135641

	Котельная Южная
	Распределительные сети
	 
	146
	0,225
	100
	Подземная канальная
	2038
	21,4288899

	Котельная Южная
	Распределительные сети
	 
	141
	0,05
	150
	Подземная канальная
	2041
	6,151838095

	 
	Всего:
	 
	 
	4,624
	 
	 
	 
	899,88








[bookmark: _Toc113296553][bookmark: _Toc113297329]


6.1.3. Строительство магистральных тепловых сетей от котельной Новая. 

Диаметры трубопроводов магистральных тепловых сетей рассчитаны с учетом работы котельной Новая на единую тепловую сеть с котельной Южная.
Таблица 6.1.3
	Источник тепловой энергии
	Наименование начала участка
	Наименование конца участка
	Перспективный потребитель
	Протяженность участка, км
	Условный диаметр,мм
	Вид прокладки
	Год строительства
	Затраты, млн. рублей, без НДС

	Котельная Новая
	Котельная Новая
	УТ-1/НОВАЯ
	Резервирование тепловых сетей, котельных Южная, Новая
	0,1
	800
	Подземная канальная
	2031
	29,06405063

	Котельная Новая
	УТ-1/НОВАЯ
	УТ-2/НОВАЯ
	Резервирование тепловых сетей, котельных Южная, Новая
	0,26
	800
	Подземная канальная
	2031
	75,56653165

	Котельная Новая
	УТ-2/НОВАЯ
	УТ-3/НОВАЯ
	Резервирование тепловых сетей, котельных Южная, Новая
	0,52
	800
	Подземная канальная
	2031
	151,1330633

	Котельная Новая
	УТ-3/НОВАЯ
	УТ-4/НОВАЯ
	Резервирование тепловых сетей, котельных Южная, Новая
	0,472
	800
	Подземная канальная
	2031
	137,182319

	Котельная Новая
	УТ-1/НОВАЯ
	УТ-5/НОВАЯ
	Резервирование тепловых сетей, котельных Южная, Новая
	0,335
	500
	Подземная канальная
	2031
	62,66199464

	Котельная Новая
	УТ-5/НОВАЯ
	УТ-6/НОВАЯ
	Резервирование тепловых сетей, котельных Южная, Новая
	0,643
	500
	Подземная канальная
	2031
	120,2736196

	Котельная Новая
	УТ-6/НОВАЯ
	УТ-7/НОВАЯ
	Резервирование тепловых сетей, котельных Южная, Новая
	0,152
	500
	Подземная канальная
	2031
	28,431711

	Котельная Новая
	УТ-7/НОВАЯ
	УТ-8/НОВАЯ
	Резервирование тепловых сетей, котельных Южная, Новая
	0,537
	500
	Подземная канальная
	2031
	100,4462422

	Котельная Новая
	УТ-8/НОВАЯ
	УТ-9/НОВАЯ
	Резервирование тепловых сетей, котельных Южная, Новая
	0,472
	500
	Подземная канальная
	2031
	88,28794469

	Котельная Новая
	Распределительные сети
	 
	121
	0,249
	200
	Подземная канальная
	2033-2045
	34,81960427

	Котельная Новая
	Распределительные сети
	 
	163
	0,26
	200
	Подземная канальная
	2036-2045
	36,35781972

	Котельная Новая
	Распределительные сети
	 
	164
	0,26
	200
	Подземная канальная
	2036-2045
	36,35781972

	Котельная Новая
	Распределительные сети
	 
	134
	0,25
	200
	Подземная канальная
	2036-2045
	34,95944203

	Котельная Новая
	Распределительные сети
	 
	139
	0,25
	150
	Подземная канальная
	2036-2045
	29,57614469

	Котельная Новая
	Распределительные сети
	 
	133
	0,2
	150
	Подземная канальная
	2036-2045
	23,66091575

	Котельная Новая
	Распределительные сети
	 
	124
	0,26
	200
	Подземная канальная
	2036-2045
	36,35781972

	Котельная Новая
	Распределительные сети
	 
	131
	0,26
	150
	Подземная канальная
	2036-2045
	30,75919047

	Котельная Новая
	Распределительные сети
	 
	135
	0,25
	100
	Подземная канальная
	2036-2045
	25,75276379

	Котельная Новая
	Распределительные сети
	 
	140
	0,25
	200
	Подземная канальная
	2036-2045
	34,95944203

	Котельная Новая
	Распределительные сети
	 
	136
	0,25
	100
	Подземная канальная
	2036-2045
	25,75276379

	 
	 
	Всего: 
	 
	6,23
	 
	 
	 
	1142,361203






[bookmark: _Toc14723890][bookmark: _Toc37938525][bookmark: _Toc113296554][bookmark: _Toc113297330]6.2. Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки.

Таблица 6.2
	Источник тепловой энергии
	Наименование начала участка
	Наименование конца участка
	Перспективный потребитель
	Протяженность участка, км
	Условный диаметр, мм
	Вид прокладки
	Год строительства
	Затраты, млн. рублей, без НДС

	Котельная №1
	ТК-6/Гоголя
	Среднеэтажная застройка
	20 микрорайон
	0,55
	200
	 Подземная канальная
	2030
	63,47



[bookmark: _Toc113296555][bookmark: _Toc113297331][bookmark: _Toc10441445]6.3. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.
Предложения отсутствуют.
[bookmark: _Toc113296556][bookmark: _Toc113297332]
6.4. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных.
[bookmark: _Toc113296557][bookmark: _Toc113297333]Предложения отсутствуют.

6.5. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей









6.5.1. Реконструкция тепловой сети от ТК-4/Набережная до ТК-3/Ленина (427 м) с заменой труб диаметром 100 и 250 мм на трубы диаметром 300 мм.

Таблица 6.5.2
	Номер источника
	Наименование начала участка
	Наименование конца участка
	Длина участка, км
	Условный диаметр, мм
	Вид прокладки тепловой сети
	Год реконструкции
	Затраты, млн.руб. без НДС

	Котельная №3
	ТК-4/Набережная
	ТК-3 /Набережная
	0,427
	300
	Подземная канальная
	2026
	54,02


		
[bookmark: _Toc14723892][bookmark: _Toc101084387][bookmark: _Toc113296559][bookmark: _Toc113297335]6.5.2. Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.

В пункте 66ж Требований к Схемам теплоснабжения сказано о выдаче предложений по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса. Это понятие разъяснено в СП 124.13330.2012 «Тепловые сети: срок службы тепловых сетей - период времени в календарных годах со дня ввода в эксплуатацию, по истечении которого следует провести экспертное обследование технического состояния трубопровода с целью определения допустимости, параметров и условий дальнейшей эксплуатации трубопровода или необходимости его демонтажа».
В методических указаниях по разработке схем теплоснабжения в п. 18.3.1 сказано: «Участки тепловой сети, выработавшие эксплуатационный ресурс (работающие 25 лет и более), должны выделяться в отдельную группу как потенциально ненадежные». 
Для качественного повышения надежности теплоснабжения необходимо за короткое время заменить более 200 км трубопроводов, что не реализуемо, исходя из технических и финансовых возможностей.
В данных условиях планирование работ по реконструкции и капитальному ремонту на ближайшую перспективу предполагает решение оптимизационной задачи, которая состоит в направлении выделенных теплоснабжающей организации средств на реконструкцию тех участков теплопроводов, которые на данный момент наиболее остро нуждаются в замене. 
В первую очередь, при выборе участка реконструкции следует учитывать техническое состояние тепловых сетей: чем больше степень физического износа трубопроводов, тем выше приоритет, определяющий срочность вывода рассматриваемого участка тепловых сетей в ремонт.
Техническое состояние тепловых сетей определяется: 
сроком службы трубопроводов;
удельной повреждаемостью трубопроводов; 
диагностикой методом акустической эмиссии, позволяющим определять участки трубопроводов с критической величиной остаточного ресурса; 
экспертизой промышленной безопасности.
Важное значение имеют технологическая значимость участка тепловой сети, которая напрямую связана с величиной прогнозируемого недоотпуска тепловой энергии при аварийном устранении повреждения на трубопроводе в зимний период, и социальная значимость, которая определяется тяжестью возможных социально-экономических последствий аварийных вытеканий из трубопроводов при возникновении дефектов (значение этого фактора зависит, в первую очередь, от ситуационного положения трассы прокладки теплопровода).
Имея исходную информацию о состоянии участков тепловых сетей, возможно формирование окончательной программы реконструкции тепловых сетей.
При проведении реконструкции (капитальном ремонте) тепловых сетей,  имеющих срок службы более 25 лет, количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей в год достигнет в 2045 году величины 0,2. Согласно приказу Министерства регионального развития Российской Федерации от 26.07.2013 № 310 показатель надежности тепловых сетей 
будет равен 1, что оценивает тепловые сети города Череповца как высоконадежные.  
Расчеты в ZULU также показывают, что в результате реконструкции тепловых сетей, имеющих срок службы более 25 лет, нормативная надежность тепловых сетей будет достигнута. 

[bookmark: _Toc196809515]6.5.2.1. Мероприятия по капитальному ремонту и реконструкции тепловых сетей, планируемые МУП города Череповца Теплоэнергия.

	№ 
п/п
	Участок тепловой сети
	Диаметр Ду, мм
	Протяженность, км
	Год ввода в эксплуатацию
	Стоимость, тыс. рублей

	
	
	
	
	
	

	2025 год

	Капитальный ремонт

	1
	Участок тепловой сети от ТК-5/Гоголя до ТК-6/Гоголя
	300
	0,076
	1978
	9 013,87

	2
	Участок тепловой сети от К-Спорт18 до ТП Спортивная, 16, от К-Спорт16 до Молодежная, 17 и от К(В) Молод19Б/ФМК до ТП Спортивная, 14
	150-50
	0,230
	1964, 1967, 1965, 1994
	13 825,3

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	3
	Участок тепловой сети от ТК-1/Бардина до Чкалова, 26, включая техподполье Чкалова, 28
	125-80
	0,130
	1965
	7 322,73

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	4
	Участок тепловой сети от здания по ул. Беляева, 18 до ул. Беляева, 28
	150-65
	0,520
	1973-1981
	22 693,18

	5
	Участок от К-2/392 до К_АРХ9-9а и до Архангельская, 9а
	200-150
	0,202
	
	17 745,66

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	6
	Участок от К-1/392 до К_ГСК1/392 Архангельская
	200-150
	0,178
	
	17 419,44

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	7
	Участок тепловой сети от УТ 9 до УТ 10Октябрьский и камера УТ-11/Октябрьский
	900
	0,150
	1 988
	31 725,00

	8
	Участок тепловой сети в УТ19 Годовикова
	800-600
	0,050
	1988
	21 640,53

	9
	от ТК-58/ПОБЕДЫ- ТК-59/ПОБЕДЫ
	400
	0,083
	1968
	13 543,34

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	10
	От ТК-4/ОЛИМПИЙСКАЯ до ТК-6/ОЛИМПИЙСКАЯ
	500
	0,167
	1983
	14 060,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	11
	Участок внутриквартальной тепловой сети от ул. Краснодонцев, 23 до ул. Краснодонцев, 15, 17, 19, 21, 25, 29, 29, 31, ул. Леднева, 3, 5
	200-50
	0,986
	1969, 1970
	45 991,81

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	12
	Участок внутриквартальной тепловой сети от К -Беляева38-Юбилейная44А/24 до ул. Беляева, 32, 34, 36, 38, ул. Юбилейная, 46
	150-50
	0,519
	1984, 1985, 1987
	21 507,18

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	13
	От ТК-4/КРАСНОДОНЦЕВ до ТК-5/КРАСНОДОНЦЕВ
	500
	0,150
	1968
	21 651,90

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	14
	От ТК-4/ЮБИЛЕЙНАЯ до ТК-6/ЮБИЛЕЙНАЯ
	500
	0,180
	1977
	25 341,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	15
	От К-2Б/Доменщиков до Ленина, 100Б, включая ответвления на дома Б.Доменщиков, 44, 46, Ленина, 98Г, 98В, 102А, 102Б, 100Б
	150-50
	0,477
	1959
	13 605,49

	16
	Участок тепловой сети от К-Поб190/23 до К-Поб196/23 с ответвлениями на дом №188 и №190 по пр.Победы
	150-70
	0,180
	1981
	10 862,92

	17
	От УТ-2 до УТ-6/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ, включая Ж/Д ВОКЗАЛ ЧАСОВНЯ, от Р7А/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ до В_ВОКЗАЛ/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ
	150-50
	0,215
	1975, 1999
	17 702,66

	18
	от ТП Победы137-до ТП Победы 139
	100-70
	0,103
	
	5 806,00

	
	Итого
	
	4,596
	
	331 458,030

	Реконструкция

	1р
	Участок магистральной тепловой сети от К-6/Данилова до К-11/Данилова
	300-80
	0,714
	1967-1990
	64 737,69

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	2р
	Участок тепловой сети от ТК-14А/Ленина до Ленина, 133, 133А, 133Б, 133В, 135, 137
	
150-50
	0,357
	1956-1994
	16 600,58

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	3р
	Участок тепловой сети от ТК-45/Ломоносова до здания по ул. Ломоносова, 17 от здания по пр Строителей, 39, до зданий по пр. Строителей, 37, 47 с ответвлениями
	200-80
	0,577
	1997-1996
	38 143,93

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	4р
	Участок тепловой сети от К-11А/Ленина до ул. Ломоносова, 35А до ул. Ленина, 151
	200-50
	0,774
	1956-1967
	32 437,50

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	5р
	Участок тепловой сети от К-44Б/Ломоносова до ТП Строителей, 18
	100-70
	0,253
	1963- 1967
	10 971,33

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	6р
	Участок тепловой сети через  К-Вол 19/81-83 до ул. Сталеваров, 74 и до К -Победы21/81-83
	250-80
	0,485
	1967-1975
	25 825,05

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	7р
	Участок тепловой сети от К(В)-Ломоносова 47/213 до ул. Ломоносова, 51, 55
	150-80
	0,334
	1963- 1968
	12 904,83

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	8р
	Участок тепловой сети от К-Советский 18/9а до ул. Социалистическая, 23,25,29
	250-50
	0,222
	1967- 1999
	4 417,39

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	9р
	Участок внутриквартальной тепловой сети от К-Победы126/21 до пр. Победы, 122, 124, 130, 132,
	150-65
	0,530
	1980-1983
	26 932,12

	10р
	От К-ДОБР5-7/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ до К-КОМС20/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ включая ТП Комсомольская, 45, 24, 20, 18, от К-КОМС20/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ до ТП Вологодская, 37 включая техподполье Комсомольская, 22, от К-КОМС20/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ до Ж/Д ВОКЗАЛ АБК включая ТП Вологодская, 35, 33 31а, 31, 29
	250-70
	1,059
	1986-1987
	73 397,11

	11р
	Участок тепловой сети от здания по пр. Победы, 113 до пр. Победы, 109 с врезками
	200-70
	0,100
	1975-1978
	21 748,34

	
	Итого реконструкция
	5,405
	
	328 115,87

	
	Итого капитальный ремонт
	4,596
	
	331 458,03

	
	Итого 2025 год
	10,001
	
	659 573,90

	2026 год

	Капитальный ремонт

	1
	От К-49/ВОЛОГОДСКАЯ до ТП Добролюбова, 2, 2а
	200-70
	0,165
	1968
	13 311,63

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	2
	Участок тепловой сети от ТП  Бардина, 3 до ТК-УСТ 6/Бардина и до ТП Бардина, 1,  от ТК-УСТ 6/Бардина  до ТП Устюженская, 6, 6б
	200-40
	0,113
	1994-1995
	17 053,05

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	3
	Участок тепловой сети от ТП  Мира, 1  до К-Мира, 9 включая участки до ТП Мира, 3, Мира, 5а, Мира, 7, Мира,11, Мира, 9, Мира, 13, Мира, 15 и от Мира, 15 до К-3/213
	200-50
	0,821
	1995
	34 045,44

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	4
	Участок тепловой сети от К-1Б/ДОМЕНЩИКОВ до Ленина, 106 через техподполья Металлургов, 15,17,17а, Ленина108Б и участков к ним, а также к Металлургов, 19, мастерским,, 19Б, 21Б
	150-50
	0,749
	1959
	29 712,42

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	5
	Участок тепловой сети от К-12Б/Поб до К-Маяк.9, включая техподполье Победы, 3 и Победы, 5а
	150-30
	0,432
	1980
	23 292,14

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	6
	Участок тепловой сети от ТП Луначарского, 24 до ТП Ленина,60, включая техподполье Ленина, 64 и участка к нему
	125-50
	0,320
	1976
	16 674,33

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	7
	Участок тепловой сети от ТК-10 Труда до К-1/8а
	200
	0,156
	1976
	13 293,04

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	8
	Участок тепловой сети от ТП Ломоносова, 14 до Ломоносова, 8, от К-Лом10-12/3 до ТП Ломоносова, 8а, от К-Лом10-12 до ТК -47 Ломоносова
	150 - 80
	0,439
	1961
	22 779,38

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	9
	Участок внутриквартальной тепловой сети от К-Гоголя13/20 до ул. Гоголя, 13, ул. Химиков, 12, 14, 16
	150-50
	0,788
	1977-1989
	45 581,74

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	10
	Участок внутриквартальной тепловой сети от ТК-8/Архангельская до Победы, 135, 137, 139, Архангельская, 70
	150-65
	0,524
	1974-1999
	31 584,86

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	11
	От ТК-44Б/ЛОМОНОСОВА до К-2/ПАРКОВАЯ
	300-150
	1,793
	1972
	42 820,07

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	12
	От К-46/ВОЛОГОДСКАЯ - К-47/ВОЛОГОДСКАЯ
	350
	0,071
	1990
	10 426,94

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Итого
	
	6,371
	
	300 575,04

	Реконструкция

	1р
	Участок внутриквартальной тепловой сети от К-Моченкова2-14/ФМК до Моченкова, 2, 14, 14А
	150-50
	0,454
	1980-192
	18 838,66

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	2р
	Участок тепловой сети от К-16/Ленина до ул. Менделеева, 14, б-р Доменщиков, 39а
	
200-50 

	0,409
	1956-2000
	17 351,32

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	3р
	Участок тепловой сети от здания по ул. Ломоносова, 40а до ул. Ленина, 108
	100-50
	0,367
	1959
	11 327,29

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	4р
	Участок внутриквартальной тепловой сети от ТК-7/Ветеранов до ул. Пионерская, 14Б, ул. Ветеранов, 9, 11, ул. Молодежная, 8
	200-50
	0,558
	1985-2001
	32 462,43

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	5р
	От К-15/ЛУНАЧАРСКОГО до К-СОВ119/6 включая ТП Комсомольская, 21, 19, 17, 15 и ТП Советский, 119
	150-70
	0,611
	1968-1993
	36 760,29

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	6р
	Участок тепловой сети от ТК-7/Ленина до ТП Ленина, 39, от К-Сов41/8а до ТП Советский, 35а, и от К-Сов.41/8а до ТП Коммунистов, 39
	100-50
	0,159
	1967
	10 838,05

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	7р
	Участок тепловой сети от К-Металлургов, 44/214 до здания ул. Металлургов, 42
	125-100
	0,179
	1967
	8 389,24

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	8р
	Участок тепловой сети от К- Маркса 76/103 до зданий 72А, 74Б, 78 с врезками
	125-50
	0,336
	1956-1961
	15 625,60

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	9р
	Участок тепловой сети от ТК-4А Коммунистов до зданий по ул. Советский, 35 и Дзержинского, 30
	150-40
	0,208
	1669
	21 718,07

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	10р
	Участок тепловой сети от К-Металлургов,65/215 до здания ул. Металлургов, 51 с врезками на дома
	200-50
	0,358
	1961
	14 909,32

	
	Итого реконструкция
	3,639
	
	361 883,67

	
	Итого капитальный ремонт
	6,371
	
	300 575,04

	
	Итого 2026 год
	10,010
	
	662 458,71

	2027 год

	Капитальный ремонт

	1
	От К-ВОЛ33/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ до УТ-6/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ, включая Ж/Д ВОКЗАЛ ЧАСОВНЯ, от Р7А/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ до В_ВОКЗАЛ/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ
	150-50
	0,360
	1975, 1999
	26 554,53

	2
	От К-МЕТ6-8/В до К-ПРОХОДНАЯ/В включая ТП Победы, 22, 24, 26, 28, 30 и ТП Металлургов, 6
	150-50
	0,598
	1955, 1960, 2002
	28 819,82

	3
	От ТК-44/ЛОМОНОСОВА до К-СТР14А/205 и ТП Коллективная, 9 включая ТП Ломоносова, 28а, 20, 20а, ТП Строителей, 16, 16а, 16б, ТП Коллективная, 7, 9, 9а, 11, 11а, 13, 13а, 15, 15а, 4, 6, 6а, 8, 8а, 10, 10а, 12, 12а, 14, 14а, 16, ТП Менделеева, 9а ТП Доменщиков, 29а
	200-50
	1,509
	1990, 1958
	75 855,21

	4
	От У-6/МЕТАЛЛУРГОВ до ТП Комарова, 2 включая ТП Металлургов, 14а
	250-70
	0,237
	1982, 1983
	19 358,38

	5
	Участок тепловой сети в УТ4 и в УТ5 Октябрьский,49
	400
	0,040
	1990
	7 237,43

	6
	Участок тепловой сети от УТ1 Наседкина,21 до УТ2 Наседкина,29 (УТ1 - УТ2 Любецкая)
	250-70
	0,043
	1991
	5 417,47

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	7
	Участок тепловой сети в УТ16 Годовикова
	800
	0,020
	1988
	4 209,69

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	8
	Участок тепловой сети от УТ8 Наседкина-УТ4а-до стены МКД Наседкина,3-УТ3а-ут5а-до стены МКД Наседкина,7-до УТ6а-до стены МКД Наседкина,7(2)
	200-80
	0,281
	1993
	17 178,02

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	9
	Участок тепловой сети от УТа Шекснинский,11-УТ2-УТ3-УТ4-УТ5-УТ6-УТ7-УТ8-УТ9-УТ13а до УТ14 Ленинградская,12
	200-70
	0,474
	1987,1988
	33 377,40

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	10
	Участок тепловой сети в УТ1 Ленинградская-в УТ2-в УТ4 Ленинградская
	400-200
	0,062
	1988
	11 113,04

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	11
	Участок тепловой сети от УТ5 Городецкая-УТ6-УТ8-УТ9 Городецкая,26
	250-125
	0,195
	1992,1994
	19 103,62

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	12
	Участок тепловой сети в УТ22 Годовикова
	720-200
	0,022
	1988
	4 474,58

	13
	ТК-13/МАЯКОВСКОГО до ТК-17/МАЯКОВСКОГО
	700-600
	0,281
	1971
	59 146,08

	14
	От К-РОДДОМ/207 до ТП Ломоносова, 15 включая ТП Ломоносова, 15 (прачечная), 15 (гараж), 15 (пищеблок нов.), 15 (хозяйственный корпус), 15 (пищеблок старый), 15 (родильное отделение), включая ТП Ломоносова, 15
	100-50
	0,788
	1962, 1968, 1993, 1994
	41 230,08

	15
	От К-ВЕС3/81-83 до ТП Сталеваров, 76 включая ТП Весенняя, 7, 5, 3, 1а
	150-80
	0,562
	1975
	30 204,31

	
	Итого
	
	6,568
	
	468 798,84

	Реконструкция

	

	

	1р
	Участок внутриквартальной тепловой сети от жилого дома пр. Победы, 88 до жилого дома пр. Победы, 92, жилого дома Набережная, 39, жилого дома Набережная 39А
	200-40
	0,587
	1989, 2001
	25 210,18

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	2р
	Участок тепловой сети от К13М/Металлургов до зданий по ул. Металлургов, 34 и Гагарина, 26
	250-50
	0,605
	1963, 1967
	25 204,02

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	3р
	Участок тепловой сети от ТК-2А до здания по ул. Гоголя, 40 от К_Первомайская 15А-35/20 до К2_Первомайская 35/20
	250-70
	0,229
	1981,1989
	40 175,53

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	4р
	От К-МАМЛ3/3 до ТП Парковая, 9а включая ТП Парковая, 9, 7, 1, 1 (воскресн. Школа)
	150-70, 50
	0,513
	1987, 1996, 2000
	67 952,85

	5р
	Участок внутриквартальной тепловой сети от ТК-8'/Труда до ул. Луначарского, 5, 5а, 6, 10 ул. Горького, 12,14
	200-50
	0,557
	1967-1989
	17 921,18

	6р
	От К-ЧКАЛ12/5 до ТП Устюженская, 36 включая ТП Западная, 3, 3 (гаражи), ТП Чкалова, 4, 6, 8, 10
	125, 100, 80, 50
	0,374
	1956-1995
	31 679,80

	7р
	Участок тепловой сети от К-49Вологодская до зданий по ул. Комсомольская, 41 и до ул.Вологодская, 50а
	250-80
	0,563
	1966, 1974
	33 633,17

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	8р
	Участок тепловой сети от здания по ул. Устюженская, 1 до зданий по ул. Устюженская, 3 и Бабушкина, 12
	150-100
	0,529
	1971, 1974, 1976
	41 189,10

	9р
	Участок тепловой сети от ТК-2/Набережная до зданий по ул. Пролетарская, 52, Ленина, 26, 36
	125-50
	0,288
	1982, 1980
	13 229,68

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Итого реконструкция
	4,245
	
	222900,07

	
	Итого капитальный ремонт
	6,568
	
	468798,84

	
	Итого 2027 год
	10,813
	
	691698,91



[bookmark: _Toc196809516]6.5.2.2. Мероприятия по реконструкции (капитальному ремонту) тепловых сетей, со сроком ввода в эксплуатацию до 1990 года включительно.
Мероприятия отражены в Книге 8. Приложение 1.1.    
После реконструкции (капитального ремонта) тепловых сетей, (с годом ввода в эксплуатацию до 1990 года включительно) в срок до 2035 года включительно, надежность расчетного уровня соблюдается во всех зонах действия источников тепловой энергии. 

[bookmark: _Toc196809517]6.5.2.3. Мероприятия по реконструкции (капитальному ремонту) тепловых сетей (имеющих срок службы более 25 лет) в срок 2036-2045 гг.
Мероприятия отражены в Книге 8. Приложение 1.2.    
После реконструкции (капитального ремонта) тепловых сетей, (с годом ввода в эксплуатацию после 1990 года) в срок до 2045 года включительно, надежность расчетного уровня соблюдается во всех зонах действия источников тепловой энергии. 

[bookmark: _Toc196809518]6.5.2.4. Сводная таблица мероприятий по реконструкции (капитальному ремонту) тепловых сетей города Череповца до 2045 года.


	№ п/п
	Перечень мероприятий
	Протяженность в 2-х трубном исполнении, км
	Год реализации
	Стоимость без НДС, млн. руб.

	1
	[bookmark: _Toc196809519]Мероприятия по капитальному ремонту и реконструкции 
тепловых сетей, планируемые 
МУП города Череповца Теплоэнергия
	30,824
	2025-2027
	2013,7

	2
	[bookmark: _Toc196809520]Мероприятия по реконструкции (капитальному ремонту) 
тепловых сетей, со сроком ввода в эксплуатацию 
до 1990 года включительно
	123,1
	2028-2035
	7408,8

	3
	[bookmark: _Toc196809521]Мероприятия по реконструкции (капитальному ремонту) 
тепловых сетей (имеющих срок службы более 25 лет)
	202
	2036-2045
	12702

	
	Всего:
	355,924
	
	22124,5




[bookmark: _Toc113296560][bookmark: _Toc113297338]7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения.

Федеральным законом от 30.12.2021 № 438-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О теплоснабжении» предусматривается: «часть 9 статьи 29 признать утратившей силу». То есть снимается запрет на использование с 1 января 2022 года централизованных открытых систем теплоснабжения для нужд горячего водоснабжения. 
Разработка схемы теплоснабжения на 2025-2045 гг. осуществлена в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».
Перевод существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) должен быть выполнен на основании анализа возможностей строительства ИТП на абонентском вводе каждого потребителя, присоединенного к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления.

[bookmark: _Toc113296561][bookmark: _Toc113297339]7.1. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения.

Для закрытия ГВС требуетcя: установить на вводах зданий с открытой системой теплоснабжения индивидуальные автоматизированные тепловые пункты с теплообменниками ГВС; обеспечить создаваемые ИТП холодным водоснабжением и электроснабжением; реконструировать системы водоподготовки на источниках.
В Зашекснинском районе 149 ИТП с открытой системой горячего водоснабжения. Для реализации перевода открытых систем ГВС в закрытые в зданиях абонентов ГВС предполагается установить автоматизированные блочные тепловые пункты (БПТ). Для реализации перевода потребителей на закрытую схему ГВС были рассчитаны капитальные затраты на осуществление мероприятий и выбраны схемы подключения теплообменников ГВС.
При определении необходимых затрат были использованы Укрупненные нормативы цены строительства НЦС 81=02-19-2025 Сборник №19. Здания и сооружения городской инфраструктуры.
Подробное описание перевода открытой системы теплоснабжения в Зашекснинском районе на закрытую изложено в Книге 9. «Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения».
Капитальные вложения в реализацию проектов по переводу потребителей с открытой системой горячего водоснабжения на закрытую составят: 750,9 млн. руб. без НДС. 

[bookmark: _Toc113296562][bookmark: _Toc113297340]7.2. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения.

Потребителей без внутридомовых систем горячего водоснабжения в Зашекснинском районе нет.
[bookmark: _Toc113296563][bookmark: _Toc113297341]
7.3. Оценка экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения.

Перевод открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения должен оцениваться как экономически эффективный в случае, если чистая приведенная стоимость проекта по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения на прогнозный период, равный 10 годам, с учетом инвестиционной стадии проекта имеет положительное значение.

	Год реализации
	Ед. изм.
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	чистая приведенная стоимость, тыс.руб.

	Капитальные затраты на ИТП
	тыс. руб.
	750904
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Операционные затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Изменение подпитки
	тыс. м³
	0
	-372,12
	-372,12
	-372,12
	-372,12
	-372,12
	-372,12
	-372,12
	-372,12
	-372,12
	-372,12
	

	Покупная исходная вода на технологические нужды
	руб./м³
	26,41
	27,466
	28,565
	29,708
	30,896
	32,132
	33,417
	34,754
	36,144
	37,59
	39,093
	

	Изменение затрат на воду для подпитки
	тыс. руб.
	0
	-10221
	-10630
	-11055
	-11497
	-11957
	-12435
	-12933
	-13450
	-13988
	-14547
	

	Изменение расхода на хим. реагенты, используемые в технологическом процессе
	тыс. руб.
	0
	-413
	-429,52
	-446,7
	-464,57
	-483,15
	-502,48
	-522,58
	-543,48
	-565,22
	-587,83
	

	Тариф на электроэнергию
	руб./кВт·ч
	6,37
	6,6248
	6,8898
	7,1654
	7,452
	7,7501
	8,0601
	8,3825
	8,7178
	9,0665
	9,4292
	

	Расход электроэнергии на циркуляционных насосах горячего водоснабжения, установленных на ИТП (ЦТП)
	тыс. кВт·ч
	0
	177
	177
	177
	177
	177
	177
	177
	177
	177
	177
	

	Тариф на холодную воду
	руб./м³
	26,41
	27,466
	28,565
	29,708
	30,896
	32,132
	33,417
	34,754
	36,144
	37,59
	39,093
	

	Изменение операционных затрат при переходе к закрытой системе ГВС
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Изменение потребления холодной воды на ИТП для нужд ГВС
	тыс. руб.
	0
	10221
	10630
	11055
	11497
	11957
	12435
	12933
	13450
	13988
	14547
	

	Изменение затрат на воду для подпитки на источнике теплоснабжения для нужд ГВС
	тыс. руб.
	0
	-10221
	-10630
	-11055
	-11497
	-11957
	-12435
	-12933
	-13450
	-13988
	-14547
	

	Изменение затрат на электроэнергию на циркуляционных насосах ГВС, установленных на ИТП
	тыс. руб.
	0
	1172,6
	1219,5
	1268,3
	1319
	1371,8
	1426,6
	1483,7
	1543
	1604,8
	1669
	

	Итого изменение операционных затрат
	тыс. руб.
	0
	1172,6
	1219,5
	1268,3
	1319
	1371,8
	1426,6
	1483,7
	1543
	1604,8
	1669
	

	Расчет показателей экономической эффективности
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Собственные средства
	%
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Заемные средства
	%
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ставка для заёмных средств
	%
	25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Поступление денег от кредита
	тыс. руб.
	750904
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Погашение основного долга
	тыс. руб.
	0
	75090
	75090
	75090
	75090
	75090
	75090
	75090
	75090
	75090
	75090
	

	Задолженность
	тыс. руб.
	750904
	675814
	600723
	525633
	450542
	375452
	300362
	225271
	150181
	75090
	0
	

	Выплаченные проценты
	тыс. руб.
	0
	187726
	168953
	150181
	131408
	112636
	93863
	75090
	56318
	37545
	18773
	

	Итого по кредиту
	тыс. руб.
	0
	-262816
	-244044
	-225271
	-206499
	-187726
	-168953
	-150181
	-131408
	-112636
	-93863
	

	Амортизационные отчисления (10%, СПИ 10 лет)
	тыс. руб.
	0
	75090
	75090
	75090
	75090
	75090
	75090
	75090
	75090
	75090
	75090
	

	Стоимость ОС на начало периода
	тыс. руб.
	0
	750904
	675814
	600723
	525633
	450542
	375452
	300362
	225271
	150181
	75090
	

	Стоимость ОС на конец периода
	тыс. руб.
	0
	675814
	600723
	525633
	450542
	375452
	300362
	225271
	150181
	75090
	0
	

	Налог на имущество
	тыс. руб.
	0
	-16520
	-14868
	-13216
	-11564
	-9911,9
	-8259,9
	-6608
	-4956
	-3304
	-1652
	

	Чистый поток платежей
	тыс. руб.
	-750904
	-203073
	-182602
	-162128
	-141653
	-121176
	-100696
	-80215
	-59731
	-39244
	-18756
	

	Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс. руб.
	тыс. руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-1422,408



[bookmark: _Toc113296564][bookmark: _Toc113297342]7.4. Расчет ценовых (тарифных) последствий для потребителей в случае реализации мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения.

Чистая приведенная стоимость проекта отрицательная, соответственно, перевод открытой системы теплоснабжения котельной Южная на закрытую систему горячего водоснабжения оценивается как экономически неэффективный.
При отсутствии экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения такие мероприятия могут быть включены в схему теплоснабжения по предложению органа местного самоуправления поселения, городского округа при наличии источника финансирования таких мероприятий в случае необходимости завершения начатых мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения и обеспечения требований к качеству и безопасности горячей воды.
Предложения по источникам финансирования мероприятий, проводимых на теплопотребляющих установках потребителей, обеспечивающих перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельным участкам такой системы, на закрытую систему горячего водоснабжения, должны быть подтверждены соответствующими нормативными правовыми актами и (или) договорами (соглашениями).


[bookmark: _Toc10441447][bookmark: _Toc13767876][bookmark: _Toc113296565][bookmark: _Toc113297343]8. Перспективные топливные балансы.

[bookmark: _Toc13767877]Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе.

[bookmark: _Toc113296566][bookmark: _Toc113297344]8.1. Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, тонн условного топлива.

       Таблица 8.1
	Наименование котельной
	Вид топлива
	Годовой расход топлива, тыс.т.у.т./год

	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041
	2042
	2043
	2044
	2045

	Котельная №1
	Природный газ
	61,2512
	62,2158
	63,2525
	64,3035
	65,5018
	66,5633
	67,461
	68,6109
	69,3385
	70,1579
	70,915
	71,7309
	72,4656
	73,188
	74,0319
	74,4978
	75,0379
	75,5098
	76,0028
	76,54

	Котельная №2
	Природный газ
	96,2289
	97,7442
	99,3729
	101,024
	102,907
	104,574
	105,985
	107,791
	108,934
	110,222
	111,411
	112,693
	113,847
	114,982
	116,308
	117,04
	117,888
	118,63
	119,404
	120,248

	Котельная №3
	Природный газ
	39,9982
	40,628
	41,305
	41,9914
	42,7739
	43,4671
	44,0533
	44,8042
	45,2793
	45,8144
	46,3088
	46,8416
	47,3214
	47,7931
	48,3442
	48,6485
	49,0011
	49,3093
	49,6312
	49,982

	Котельная Северная
	Природный газ
	35,7115
	36,2738
	36,8783
	37,4911
	38,1897
	38,8086
	39,332
	40,0024
	40,4267
	40,9044
	41,3458
	41,8215
	42,2499
	42,671
	43,1631
	43,4347
	43,7496
	44,0247
	44,3121
	44,6253

	Котельная Южная
	Природный газ
	89,1225
	90,5259
	92,0343
	93,5637
	95,3072
	96,8517
	98,1578
	99,831
	100,89
	102,082
	103,184
	104,371
	105,44
	106,491
	107,719
	108,397
	109,183
	109,869
	110,586
	111,368

	Котельная Тепличная
	Природный газ
	2,68079
	2,723
	2,76838
	2,81438
	2,86682
	2,91328
	2,95257
	3,0029
	3,03475
	3,07061
	3,10374
	3,13945
	3,17161
	3,20323
	3,24016
	3,26055
	3,28419
	3,30484
	3,32642
	3,34993

	Котельная Новая
	Природный газ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1,85853
	3,71705
	12,3195
	4,66541
	6,609
	8,27035
	9,93169
	11,593
	13,2544
	14,9157
	16,5771
	18,2384
	19,8997

	 
	Всего:
	324,993
	330,111
	335,611
	341,188
	347,546
	353,178
	357,941
	365,901
	371,621
	384,571
	380,933
	387,206
	392,766
	398,26
	404,399
	408,533
	413,059
	417,225
	421,502
	426,013










[bookmark: _Toc69824687][bookmark: _Toc113296567][bookmark: _Toc113297345] 

[bookmark: _Toc13767878]8.2. Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, млн. м3/год натурального топлива.

Таблица 8.2
	[bookmark: _Toc112823962][bookmark: _Toc165192034]Наименование котельной
	Вид топлива
	Годовой расход топлива, млн.н.м3/год

	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041
	2042
	2043
	2044
	2045

	Котельная №1
	Природный газ
	52,6084
	53,4368
	54,3273
	55,23
	56,2592
	57,1709
	57,9419
	58,9296
	59,5546
	60,2584
	60,9086
	61,6094
	62,2404
	62,8609
	63,5857
	63,9859
	64,4497
	64,855
	65,2784
	65,7399

	Котельная №2
	Природный газ
	82,6506
	83,9521
	85,351
	86,7693
	88,3862
	89,8185
	91,0298
	92,5815
	93,5634
	94,6691
	95,6905
	96,7916
	97,783
	98,7578
	99,8965
	100,525
	101,254
	101,891
	102,556
	103,281

	Котельная №3
	Природный газ
	34,3543
	34,8952
	35,4767
	36,0662
	36,7383
	37,3337
	37,8371
	38,4821
	38,8902
	39,3498
	39,7744
	40,232
	40,6441
	41,0493
	41,5226
	41,784
	42,0869
	42,3515
	42,628
	42,9293

	Котельная 
Северная
	Природный газ
	30,6725
	31,1554
	31,6746
	32,2009
	32,801
	33,3325
	33,7821
	34,3579
	34,7223
	35,1326
	35,5117
	35,9203
	36,2882
	36,65
	37,0726
	37,3059
	37,5763
	37,8126
	38,0595
	38,3285

	Котельная 
Южная
	Природный газ
	76,5469
	77,7523
	79,0479
	80,3615
	81,8589
	83,1855
	84,3074
	85,7444
	86,6538
	87,6778
	88,6239
	89,6436
	90,5618
	91,4646
	92,5192
	93,1015
	93,7764
	94,3661
	94,9822
	95,6536

	Котельная 
Тепличная
	Природный газ
	2,30252
	2,33878
	2,37775
	2,41726
	2,4623
	2,50221
	2,53595
	2,57918
	2,60653
	2,63733
	2,66579
	2,69646
	2,72408
	2,75124
	2,78296
	2,80048
	2,82078
	2,83852
	2,85705
	2,87724

	Котельная 
Новая
	Природный газ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1,59628
	3,19256
	10,5812
	4,0071
	5,67644
	7,10336
	8,53028
	9,9572
	11,3841
	12,811
	14,238
	15,6649
	17,0918

	 
	Всего:
	279,14
	283,53
	288,26
	293,05
	298,51
	303,34
	307,43
	314,27
	319,18
	330,31
	327,18
	332,57
	337,34
	342,06
	347,34
	350,89
	354,78
	358,35
	362,03
	365,90









8.3 Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку электрической энергии источниками электрической энергии для собственных нужд в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, млн. м3/год натурального топлива.

Таблица 8.3
	Наименование котельной
	Вид топлива
	Годовой расход топлива, млн н.м3/год

	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041
	2042
	2043
	2044
	2045

	Котельная №3, ГПУ
	Природный газ
	1,09
	1,09
	1,09
	1,09
	1,09
	1,09
	1,09
	1,09
	1,09
	1,09
	1,09
	1,09
	1,09
	1,09
	1,09
	1,09
	1,09
	1,09
	1,09
	1,09

	Котельная Северная, ГПУ
	Природный газ
	1,09
	1,09
	1,09
	1,09
	1,09
	1,09
	1,09
	1,09
	1,09
	1,09
	1,09
	1,09
	1,09
	1,09
	1,09
	1,09
	1,09
	1,09
	1,09
	1,09

	 
	Всего:
	2,19
	2,19
	2,19
	2,19
	2,19
	2,19
	2,19
	2,19
	2,19
	2,19
	2,19
	2,19
	2,19
	2,19
	2,19
	2,19
	2,19
	2,19
	2,19
	2,19









[bookmark: _Toc112823963][bookmark: _Toc165192035]8.4. Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на источниках тепловой энергии в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации (зимний период), тыс. н. м3/ч натурального топлива.

Согласно СП 89.13330.2016 Котельные установки п.13.3 расчетный часовой расход топлива котельной определяют, исходя из работы всех установленных рабочих котлов при их номинальной тепловой мощности по значению низшей теплоты сгорания заданного вида топлива.

Таблица 8.4
	Источники тепловой энергии
	Вид топлива
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041
	2042
	2043
	2044
	2045

	Котельная №1
	природный газ
	22,59
	22,59
	25,4
	25,4
	25,4
	25,4
	25,4
	25,4
	25,4
	25,4
	25,4
	25,4
	25,4
	25,4
	25,4
	25,4
	25,4
	25,4
	25,4
	25,4

	Котельная №2
	природный газ
	31,49
	31,49
	31,49
	31,49
	31,49
	31,49
	31,49
	31,49
	31,49
	31,49
	31,49
	31,49
	31,49
	31,49
	31,49
	31,49
	31,49
	31,49
	31,49
	31,49

	Котельная №3
	природный газ
	13,38
	13,38
	13,38
	13,38
	13,38
	13,38
	13,38
	13,38
	13,38
	13,38
	13,38
	13,38
	13,38
	13,38
	13,38
	13,38
	13,38
	13,38
	13,38
	13,38

	ГПУ
	природный газ
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13

	Всего:
	природный газ
	13,51
	13,51
	13,51
	13,51
	13,51
	13,51
	13,51
	13,51
	13,51
	13,51
	13,51
	13,51
	13,51
	13,51
	13,51
	13,51
	13,51
	13,51
	13,51
	13,51

	Котельная Северная
	природный газ
	12,83
	12,83
	12,83
	12,83
	12,83
	12,83
	12,83
	12,83
	12,83
	12,83
	12,83
	12,83
	12,83
	12,83
	12,83
	12,83
	12,83
	12,83
	12,83
	12,83

	ГПУ
	природный газ
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13

	Всего:
	природный газ
	12,96
	12,96
	12,96
	12,96
	12,96
	12,96
	12,96
	12,96
	12,96
	12,96
	12,96
	12,96
	12,96
	12,96
	12,96
	12,96
	12,96
	12,96
	12,96
	12,96

	Котельная Южная
	природный газ
	42,78
	42,78
	42,78
	55,83
	55,83
	55,83
	55,83
	55,83
	55,83
	55,83
	55,83
	55,83
	55,83
	55,83
	55,83
	55,83
	55,83
	55,83
	55,83
	55,83

	Котельная Тепличная
	природный газ
	2,877
	2,877
	2,877
	2,877
	2,877
	2,877
	2,877
	2,877
	2,877
	2,877
	2,877
	2,877
	2,877
	2,877
	2,877
	2,877
	2,877
	2,877
	2,877
	2,877

	Котельная Новая
	природный газ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30

	Итого
	природный газ
	126,22
	126,22
	129,02
	142,07
	142,07
	142,07
	142,07
	172,07
	172,07
	172,07
	172,07
	172,07
	172,07
	172,07
	172,07
	172,07
	172,07
	172,07
	172,07
	172,07



[bookmark: _Toc112823964][bookmark: _Toc165192036]8.5. Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на источниках тепловой энергии в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации (летний период), тыс. н. м3/ч натурального топлива.

Таблица 8.5
	Источники тепловой энергии
	Вид топлива
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041
	2042
	2043
	2044
	2045

	Котельная №1
	природный газ
	3,841
	3,841
	4,318
	4,318
	4,318
	4,318
	4,318
	4,318
	4,318
	4,318
	4,318
	4,318
	4,318
	4,318
	4,318
	4,318
	4,318
	4,318
	4,318
	4,318

	Котельная №2
	природный газ
	5,353
	5,353
	5,353
	5,353
	5,353
	5,353
	5,353
	5,353
	5,353
	5,353
	5,353
	5,353
	5,353
	5,353
	5,353
	5,353
	5,353
	5,353
	5,353
	5,353

	Котельная №3
	природный газ
	2,275
	2,275
	2,275
	2,275
	2,275
	2,275
	2,275
	2,275
	2,275
	2,275
	2,275
	2,275
	2,275
	2,275
	2,275
	2,275
	2,275
	2,275
	2,275
	2,275

	ГПУ
	природный газ
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13

	Всего:
	природный газ
	2,40
	2,40
	2,40
	2,40
	2,40
	2,40
	2,40
	2,40
	2,40
	2,40
	2,40
	2,40
	2,40
	2,40
	2,40
	2,40
	2,40
	2,40
	2,40
	2,40

	Котельная Северная
	природный газ
	2,181
	2,181
	2,181
	2,181
	2,181
	2,181
	2,181
	2,181
	2,181
	2,181
	2,181
	2,181
	2,181
	2,181
	2,181
	2,181
	2,181
	2,181
	2,181
	2,181

	ГПУ
	природный газ
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13

	Всего:
	природный газ
	2,31
	2,31
	2,31
	2,31
	2,31
	2,31
	2,31
	2,31
	2,31
	2,31
	2,31
	2,31
	2,31
	2,31
	2,31
	2,31
	2,31
	2,31
	2,31
	2,31

	Котельная Южная
	природный газ
	7,273
	7,273
	7,273
	9,491
	9,491
	9,491
	9,491
	9,491
	9,491
	9,491
	9,491
	9,491
	9,491
	9,491
	9,491
	9,491
	9,491
	9,491
	9,491
	9,491

	Котельная Тепличная
	природный газ
	0,489
	0,489
	0,489
	0,489
	0,489
	0,489
	0,489
	0,489
	0,489
	0,489
	0,489
	0,489
	0,489
	0,489
	0,489
	0,489
	0,489
	0,489
	0,489
	0,489

	Котельная Новая
	природный газ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5,1
	5,1
	5,1
	5,1
	5,1
	5,1
	5,1
	5,1
	5,1
	5,1
	5,1
	5,1
	5,1

	Итого
	природный газ
	21,67
	21,67
	22,15
	24,37
	24,37
	24,37
	24,37
	29,47
	29,47
	29,47
	29,47
	29,47
	29,47
	29,47
	29,47
	29,47
	29,47
	29,47
	29,47
	29,47











[bookmark: _Toc69824693][bookmark: _Toc113296568][bookmark: _Toc113297346]

8.6. Нормативные запасы резервного топлива на котельных в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации.

Таблица 8.6
	
	Неснижаемый норматив запаса мазута,тн

	Источник теплоснабжения
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041
	2042
	2043
	2044
	2045

	Котельная №1
	Резервное топливо отсутствует.

	Котельная №2
	1310,97
	1310,97
	1310,97
	1310,97
	1310,97
	1310,97
	1310,97
	1310,97
	1310,97
	1310,97
	1310,97
	1310,97
	1310,97
	1310,97
	1310,97
	1310,97
	1310,97
	1310,97
	1310,97
	1310,97

	Котельная №3
	615,77
	615,77
	615,77
	615,77
	615,77
	615,77
	615,77
	615,77
	615,77
	615,77
	615,77
	615,77
	615,77
	615,77
	615,77
	615,77
	615,77
	615,77
	615,77
	615,77

	Котельная Северная
	521,88
	521,88
	521,88
	521,88
	521,88
	521,88
	521,88
	521,88
	521,88
	521,88
	521,88
	521,88
	521,88
	521,88
	521,88
	521,88
	521,88
	521,88
	521,88
	521,88

	Котельная Южная
	1246,75
	1246,75
	1246,75
	1246,75
	1246,75
	1246,75
	1246,75
	1246,75
	1246,75
	1246,75
	1246,75
	1246,75
	1246,75
	1246,75
	1246,75
	1246,75
	1246,75
	1246,75
	1246,75
	1246,75

	Котельная Тепличная
	Резервное топливо отсутствует.

	Всего по источникам тепловой энергии г. Череповца
	3695,36
	3695,36
	3695,36
	3695,36
	3695,36
	3695,36
	3695,36
	3695,36
	3695,36
	3695,36
	3695,36
	3695,36
	3695,36
	3695,36
	3695,36
	3695,36
	3695,36
	3695,36
	3695,36
	3695,36





[bookmark: _Toc113296569][bookmark: _Toc113297347]8.7. Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии.

Основное топливо – природный газ, резервное – мазут.
[bookmark: _Toc10441452][bookmark: _Toc13767881][bookmark: _Toc113296570][bookmark: _Toc113297348]
8.8. Преобладающий городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в городском округе.

Природный газ.

[bookmark: _Toc10441453][bookmark: _Toc13767882][bookmark: _Toc113296571][bookmark: _Toc113297349]8.9. Приоритетное направление развития топливного баланса городского округа.

Использование природного газа на источниках тепловой энергии.


[bookmark: _Toc10441454][bookmark: _Toc13767883][bookmark: _Toc113296572][bookmark: _Toc113297350]9. Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию.

[bookmark: _Toc10441455][bookmark: _Toc13767884][bookmark: _Toc113296573][bookmark: _Toc113297351]9.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе (млн. руб. без НДС).
Таблица 9.1
	Стоимость проектов
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041
	2042
	2043
	2044
	2045

	Проекты ЕТО № 001

	Всего стоимость проектов
	1441,729
	1138,798
	1627,93
	1115,46
	1572,227
	5070,222
	1147,36
	902,01
	1089,2
	905,4
	1125,1
	873,9
	1157,2
	889,8
	775,3
	1095,4
	1670
	1744,1
	1411,8
	2286,2

	Всего стоимость проектов накопленным итогом
	1441,729
	2580,527
	4208,457
	5323,917
	6896,144
	11966,37
	13113,73
	14015,74
	15104,94
	16010,34
	17135,44
	18009,34
	19166,54
	20056,34
	20831,64
	21927,04
	23597,04
	25341,14
	26752,94
	29039,14

	Подгруппа проектов 001.01.01.001. Строительство источников теплоснабжения

	Всего стоимость группы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	3369,5
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	3369,5
	3369,5
	3369,5
	3369,5
	3369,5
	3369,5
	3369,5
	3369,5
	3369,5
	3369,5
	3369,5
	3369,5
	3369,5
	3369,5
	3369,5

	Подгруппа проектов 001.01.02.002. Реконструкция источников теплоснабжения

	Всего стоимость группы проектов
	0
	141,68
	872,4
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	0
	141,68
	1014,08
	1014,08
	1014,08
	1014,08
	1014,08
	1014,08
	1014,08
	1014,08
	1014,08
	1014,08
	1014,08
	1014,08
	1014,08
	1014,08
	1014,08
	1014,08
	1014,08
	1014,08

	Подгруппа проектов 001.02.01.003. Строительство тепловых сетей

	Всего стоимость группы проектов
	779,27
	305,42
	0
	0
	641,0675
	878,0325
	98,43
	32,7
	32,7
	32,7
	32,7
	32,7
	32,7
	32,7
	32,7
	32,7
	32,7
	32,7
	32,7
	32,3

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	779,27
	1084,69
	1084,69
	1084,69
	1725,757
	2603,79
	2702,22
	2734,92
	2767,62
	2800,32
	2833,02
	2865,72
	2898,42
	2931,12
	2963,82
	2996,52
	3029,22
	3061,92
	3094,62
	3126,92

	Подгруппа проектов 001.02.03.004. Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

	Всего стоимость группы проектов
	662,459
	691,698
	755,53
	1115,46
	867,69
	822,69
	1048,93
	869,31
	1056,5
	872,7
	1092,4
	841,2
	1124,5
	857,1
	742,6
	1062,7
	1637,3
	1711,4
	1379,1
	2253,9

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	662,459
	1354,157
	2109,687
	3225,147
	4092,837
	4915,527
	5964,457
	6833,767
	7890,267
	8762,967
	9855,367
	10696,57
	11821,07
	12678,17
	13420,77
	14483,47
	16120,77
	17832,17
	19211,27
	22124,5

	Подгруппа проектов 001.02.04.005. Реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

	Всего стоимость группы проектов
	0
	0
	0
	0
	63,47
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	63,47
	63,47
	63,47
	63,47
	63,47
	63,47
	63,47
	63,47
	63,47
	63,47
	63,47
	63,47
	63,47
	63,47
	63,47
	63,47



[bookmark: _Toc10441457][bookmark: _Toc113296574][bookmark: _Toc113297352]9.2. Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения (млн. руб. без НДС) на каждом этапе.
 Подробно предложения по переводу открытой системы теплоснабжения в закрытую описаны в Книге 9 обосновывающих материалов.

[bookmark: _Toc113296575][bookmark: _Toc113297353][bookmark: _Toc10441458][bookmark: _Toc13767885]9.3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе.
Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения не требуются.

[bookmark: _Toc113296576][bookmark: _Toc113297354]9.4. Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям.
Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям подробно описана в Книге 12 «Обоснование инвестиций в строительство, техническое перевооружение и (или) модернизацию».

[bookmark: _Toc113296577][bookmark: _Toc113297355]9.5. Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации.
Отчет о финансировании инвестиционной программы ООО «Газпром теплоэнерго Вологда»:

	Источники финансирования инвестиционной программы
	Сведения об использовании инвестиционных средств за отчетный год, 
тыс. руб. с НДС

	
	2018
	2019
	2020
	2023

	Всего инвестиций 
в т. ч.:
	239712,28
	400593,48
	330049
	308155,09

	Собственные 
средства
	44655,36
	200593,48
	215350
	308155,09

	Заемные средства
	195056,92
	200000
	114699
	0



[bookmark: _Toc113296578][bookmark: _Toc113297356]10. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации 
(организациям).

[bookmark: _Toc113296579][bookmark: _Toc113297357]10.1. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям).

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» в части организации отношений в системе теплоснабжения города Череповца схема теплоснабжения должна включать решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций), которое определяет единую теплоснабжающую организацию (организации) и границы зон ее (их) деятельности.
В соответствии с Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808:  
1. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации при утверждении схемы теплоснабжения  городского округа решением главы местной администрации городского округа - в отношении городских поселений, муниципальных округов, городских округов с численностью населения, составляющей менее 500 тыс. человек.
2. В проекте схемы теплоснабжения (проекте актуализированной схемы теплоснабжения) должны быть определены границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы (систем) теплоснабжения.
3. В случае если на территории поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения существуют несколько систем теплоснабжения, единая теплоснабжающая организация (организации) определяется в отношении каждой или нескольких систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения.




[bookmark: _Toc10441460][bookmark: _Toc113296580][bookmark: _Toc113297358]10.2. Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций).

Таблица 10.2. Утвержденные единые теплоснабжающие организации (далее - ЕТО) в системах теплоснабжения на территории городского округа город Череповец.

	№ системы теплоснабжения
	Наименования источников 
тепловой энергии в системе 
теплоснабжения
	Теплоснабжающие (теплосетевые) 
организации в 
границах системы теплоснабжения
	Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации
	№ зоны деятельности
	Утвержденная ЕТО
	Основание для присвоения 
статуса ЕТО

	1. 
	Котельная № 1 по адресу: 
г. Череповец, ул. Гоголя, д. 54
	МУП города Череповца «Теплоэнергия»
	Котельная № 1 по адресу: 
г. Череповец, ул. Гоголя, д. 54; тепловые сети, обеспечивающие тепловой энергией потребителей в Заягорбском районе, 
ограниченном улицами 
Боршодская, Архангельская, 
Белинского.
	1. 
	МУП города 
Череповца 
«Теплоэнергия»
	Пункт 11 Правил организации теплоснабжения в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 №808

	2. 
	Котельная № 2 по адресу: 
г. Череповец, 
ул. Краснодонцев, д. 51А
	МУП города Череповца «Теплоэнергия»
	Котельная № 2 по адресу: 
г. Череповец, ул. Краснодонцев, 
д. 51А; тепловые сети, обеспечивающие тепловой энергией 
потребителей в Заягорбском 
районе, ограниченном улицами Архангельской, Боршодской, 
Белинского, деревня Ирдоматка
	2. 
	МУП города Череповца «Теплоэнергия»
	Пункт 11 Правил организации теплоснабжения в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 №808

	3. 
	Котельная № 3 по адресу: 
г. Череповец,
ул. Социалистическая, д. 54.
	МУП города 
Череповца 
«Теплоэнергия»
	Котельная № 3 по адресу: 
г. Череповец, 
ул. Социалистическая, д. 54; 
тепловые сети, обеспечивающие тепловой энергией потребителей в Индустриальном районе, ограниченном улицами М. Горького, 
Данилова, Набережная, 
пр. Луначарского, пр. Советский, переулок Каменный
	3. 
	МУП города 
Череповца 
«Теплоэнергия»
	Пункт 11 Правил организации теплоснабжения в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 №808

	4. 
	Котельная Северная по адресу: 
г. Череповец, Северное шоссе, 
д. 12
	МУП города 
Череповца 
«Теплоэнергия»
	Котельная Северная по адресу: 
г. Череповец, Северное шоссе, 
д. 12; тепловые сети, 
обеспечивающие тепловой 
энергией потребителей 
Северного района
	4. 
	МУП города Череповца «Теплоэнергия»
	Пункт 11 Правил организации теплоснабжения в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 №808

	5. 
	Котельная Южная по адресу: 
г. Череповец, ул.Рыбинская, д. 61
	МУП города 
Череповца 
«Теплоэнергия»
	Котельная Южная по адресу: 
г. Череповец, ул. Рыбинская, д. 61; тепловые сети, обеспечивающие тепловой энергией потребителей Зашекснинского района
	5. 
	МУП города Череповца «Теплоэнергия»
	Пункт 11 Правил организации теплоснабжения в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 №808

	6. 
	Котельная Тепличная по адресу: 
г. Череповец, ул. Тепличная, д. 27
	МУП города 
Череповца 
«Теплоэнергия»
	Котельная Тепличная по адресу: 
г. Череповец, ул. Тепличная, д. 27; тепловые сети, обеспечивающие тепловой энергией потребителей района Новые Углы
	6. 
	МУП города Череповца «Теплоэнергия»
	Пункт 11 Правил организации теплоснабжения в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 №808

	7. 
	Котельная № 10 по адресу: 
г.Череповец, Кирилловское шоссе, д. 48
	МУП города 
Череповца 
«Теплоэнергия»
	Котельная №10 по адресу: 
г. Череповец, Кирилловское шоссе, д. 48 – резервная котельная в Северном районе
	7. 
	МУП города Череповца «Теплоэнергия»
	Пункт 11 Правил организации теплоснабжения в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 №808

	8. 
	Источники теплоты 
ПАО «Северсталь»
	МУП города 
Череповца 
«Теплоэнергия»
	Тепловые сети, обеспечивающие тепловой энергией потребителей в Индустриальном районе, 
ограниченном улицами Данилова, М. Горького, пр. Советский, 
пр. Луначарского, 
пр. Московский, ул. Завокзальная, ул. Мира, ул. Бардина, 
ул. Чкалова, ул. Промышленная, ул. Парковая
	8. 
	МУП города 
Череповца 
«Теплоэнергия»
	Пункт 11 Правил организации теплоснабжения в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 №808

	9. 
	Газовая котельная по адресу: 
г. Череповец, ул. Монтклер, д. 11а
	ООО «Аникор+»
	Газовая котельная по адресу: 
г. Череповец, ул. Монтклер, 
д. 11а
	9. 
	ООО «Аникор+»
	Пункт 11 Правил организации теплоснабжения в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 №808

	10. 
	Газовая котельная по адресу: 
г. Череповец, Северное шоссе, 
д. 67Г
	AO «НордЭнерго»
	Газовая котельная по адресу: 
г. Череповец, Северное шоссе, 
д. 67Г; тепловые сети, 
обеспечивающие 
тепловой энергией потребителей Северное шоссе, д. 67
	10. 
	AO «НордЭнерго»
	Пункт 11 Правил организации теплоснабжения в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 №808

	11. 
	Газовая котельная по адресу: 
г. Череповец, ул. Комсомольская, д. 47

	Вологодский территориальный участок Северной дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД»

	Газовая котельная по адресу: 
г. Череповец, ул. Комсомольская, д. 47; тепловые сети, 
обеспечивающие тепловой 
энергией потребителей 
ул. Комсомольская, д. 47

	11. 
	Вологодский территориальный участок Северной дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД»

	Пункт 11 Правил организации теплоснабжения в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 №808



[bookmark: _Toc201479802]10.3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации.


Таблица 10.3.
	№ системы теплоснабжения
	Наименования источников тепловой 
энергии в 
системе 
теплоснабжения
	Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч
	Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения
	Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации
	Вид имущественного права
	Емкость тепловых сетей, м3
	Информация о подаче заявки на присвоение статуса ЕТО
	№ зоны деятельности на карте
	Утвержденная ЕТО
	Основание для присвоения статуса ЕТО

	1. 
	Котельная № 1 по адресу: 
г. Череповец, ул. Гоголя, 
д. 54
	150,1
	МУП 
«Теплоэнергия»
	Котельная № 1 по адресу: 
г. Череповец, ул. Гоголя, д. 54; тепловые сети, обеспечивающие тепловой энергией потребителей в Заягорбском районе, ограниченном улицами Боршодская, Архангельская, Белинского
	В хозяйственном 
ведении
	3672
	Заявка не 
подавалась
	1 .
	МУП города Череповца «Теплоэнергия»
	Пункт 11 Правил организации теплоснабжения в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 №808

	2. 
	Котельная № 2 по адресу: 
г. Череповец, ул. Краснодонцев, д. 51А
	219,9
	МУП 
«Теплоэнергия»
	Котельная № 2 по адресу: 
г. Череповец, ул. Краснодонцев, д. 51А; тепловые сети, обеспечивающие тепловой энергией потребителей в Заягорбском районе, ограниченном улицами Архангельской, Боршодской, Белинского, деревня Ирдоматка
	В хозяй-
ственном ведении
	6143
	Заявка не 
подавалась
	2 
	МУП города Череповца «Теплоэнергия»
	Пункт 11 Правил организации теплоснабжения в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 №808

	3. 
	Котельная № 3 по адресу: г.Череповец, ул.Социалистическая, д. 54.
	93,8
	МУП 
«Теплоэнергия»
	Котельная № 3 по адресу: г. Череповец,
ул.Социалистическая, д. 54; тепловые сети, обеспечивающие тепловой энергией потребителей в Индустриальном районе, ограниченном улицами М. Горького, Данилова, Набережная, пр. Луначарского, пр. Советский, переулок Каменный
	В хозяй-
ственном ведении
	2335
	Заявка не  подавалась
	3 
	МУП города Череповца «Теплоэнергия»
	Пункт 11 Правил организации теплоснабжения в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 №808

	4. 
	Котельная 
Северная 
по адресу: 
г. Череповец, 
Северное шоссе, д. 12
	90,78
	МУП 
«Теплоэнергия»
	Котельная Северная по 
адресу: 
г. Череповец, Северное шоссе, д. 12; тепловые сети, обеспечивающие тепловой энергией потребителей Северного района.
	В хозяй-
ственном ведении
	2300
	Заявка не 
подавалась
	4 
	МУП города Череповца «Теплоэнергия»
	Пункт 11 Правил организации теплоснабжения в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 №808

	5. 
	Котельная Южная 
по адресу: 
г. Череповец, ул. Рыбинская, д. 61
	279
	МУП 
«Теплоэнергия»
	Котельная Южная по 
адресу: 
г. Череповец, ул.Рыбинская, д. 61; тепловые сети, обеспечивающие тепловой энергией потребителей Зашекснинского района
	В хозяй-ственном ведении
	6458
	Заявка не 
подавалась
	5 
	МУП города Череповца «Теплоэнергия»
	Пункт 11 Правил организации теплоснабжения в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 №808

	6. 
	Котельная Тепличная 
по адресу: 
г. Череповец, ул. Тепличная, д. 27
	8,42
	МУП 
«Теплоэнергия»
	Котельная Тепличная по адресу: 
г. Череповец, ул. Тепличная, д. 27; тепловые сети, обеспечивающие тепловой энергией потребителей района Новые Углы
	В хозяй-ственном ведении
	243
	Заявка не 
подавалась
	6 
	МУП города Череповца «Теплоэнергия»
	Пункт 11 Правил организации теплоснабжения в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 №808

	7. 
	Котельная №10 
по адресу: 
г. Череповец, Кирилловское шоссе, д. 48
	24
	МУП 
«Теплоэнергия»
	Котельная №10 
по адресу: 
г. Череповец, Кирилловское шоссе, д. 48 – резервная котельная в Северном районе
	В хозяй-ственном ведении
	-
	Заявка не 
подавалась
	7 
	МУП города Череповца «Теплоэнергия»
	Пункт 11 Правил организации теплоснабжения в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 №808

	8. 
	Источники теплоты 
ПАО 
«Северсталь»
	301
	МУП 
«Теплоэнергия»
	Тепловые сети, обеспечивающие тепловой энергией потребителей в Индустриальном районе, ограниченном улицами Данилова, 
М. Горького, пр. Советский, пр. Луначарского, пр. Московский, ул. Завокзальная, ул. Мира, ул. Бардина, ул. Чкалова, ул. Промышленная, ул. Парковая
	В хозяй-ственном ведении
	7953
	Заявка не 
подавалась
	8 
	МУП города 
Череповца 
«Теплоэнергия»
	Пункт 11 Правил организации теплоснабжения в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 №808

	9. 
	Газовая 
котельная 
по адресу: 
г. Череповец, ул. Монтклер, д. 11а
	0,946
	ООО «Аникор+»
	Газовая 
котельная 
по адресу: 
г. Череповец, ул. Монтклер, д. 11а
	Собственность
	-
	Заявка не 
подавалась
	1 
	ООО «Аникор+»
	Пункт 11 Правил организации теплоснабжения в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 №808

	10. 
	Газовая 
котельная 
по адресу: 
г. Череповец, Северное шоссе, д. 67Г
	3,87
	AO 
«НордЭнерго»
	Газовая 
котельная 
по адресу: 
г. Череповец, Северное шоссе, д. 67Г; тепловые сети, обеспечивающие тепловой энергией потребителей Северное шоссе, д. 67
	Собственность.
	-
	Заявка не 
подавалась
	2 
	AO «НордЭнерго»
	Пункт 11 Правил организации теплоснабжения в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 №808

	11. 
	Газовая 
котельная 
по адресу: 
г. Череповец, ул. Комсомольская, д. 47

	0,43
	Вологодский территориальный участок Северной дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД».
	Газовая 
котельная 
по адресу: 
г. Череповец, ул. Комсомольская, д. 47; тепловые сети, обеспечивающие тепловой энергией потребителей ул. Комсомольская, 
д. 47
	Собственность
	-
	Заявка не подавалась
	3 
	Вологодский территориальный участок Северной дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД»
	Пункт 11 Правил организации теплоснабжения в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 №808



[bookmark: _Toc10441464][bookmark: _Toc13767886][bookmark: _Toc113296584][bookmark: _Toc113297362]10.4. Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации.

Заявок от теплоснабжающих организаций на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации в течение 1 месяца со дня размещения в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения не поступило.

10.5 Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах городского округа город Череповец.
	№ 
п/п
	Наименование 
источника 
теплоснабжения

	Теплоснабжающие 
организации в границах 
системы теплоснабжения
	Объекты системы теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей организации

	1
	Котельная № 1 
по адресу: г.Череповец, ул. Гоголя, д. 54
	МУП «Теплоэнергия»
	Котельная № 1 по адресу: г.Череповец, ул. Гоголя, д. 54; тепловые сети, обеспечивающие тепловой энергией потребителей в Заягорбском районе, ограниченном улицами Боршодская, Архангельская, Белинского

	2
	Котельная № 2 
по адресу: г. Череповец, ул. Краснодонцев, д. 51А
	МУП «Теплоэнергия»
	Котельная № 2 по адресу: г.Череповец, ул. Краснодонцев, д. 51А; тепловые сети, обеспечивающие тепловой энергией потребителей в Заягорбском районе, ограниченном улицами Архангельской, Боршодской, Белинского, деревня Ирдоматка

	3
	Котельная № 3 
по адресу: г. Череповец, ул. Социалистическая, д. 54
	МУП «Теплоэнергия»
	Котельная № 3 по адресу: г.Череповец, ул. Социалистическая, д. 54; тепловые сети, обеспечивающие тепловой энергией потребителей в Индустриальном районе, ограниченном улицами М. Горького, Данилова, Набережная, пр. Луначарского, пр. Советский, переулок Каменный

	4
	Котельная Северная 
по адресу: г. Череповец, Северное шоссе, д. 12
	МУП «Теплоэнергия»
	Котельная Северная по адресу: г. Череповец, Северное шоссе, д. 12; тепловые сети, обеспечивающие тепловой энергией потребителей Северного района

	5
	Котельная Южная 
по адресу: г.Череповец, ул. Рыбинская, д. 61
	МУП «Теплоэнергия»
	Котельная Южная по адресу: г. Череповец, ул. Рыбинская, д. 61; тепловые сети, обеспечивающие тепловой энергией потребителей Зашекснинского района

	6
	Котельная Тепличная 
по адресу: г. Череповец, 
ул. Тепличная, д. 27
	МУП «Теплоэнергия»
	Котельная Тепличная по адресу: г.Череповец, ул. Тепличная, д. 27; тепловые сети, обеспечивающие тепловой энергией потребителей района Новые Углы

	7
	Котельная №10 
по адресу: г.Череповец, Кирилловское шоссе, 
д. 48
	МУП «Теплоэнергия»
	Котельная №10 по адресу: г. Череповец, Кирилловское шоссе, д. 48 – резервная котельная в Северном районе

	8
	Источники теплоты ПАО «Северсталь»
	МУП «Теплоэнергия»
	Тепловые сети, обеспечивающие тепловой энергией потребителей в Индустриальном районе, ограниченном улицами Данилова, Горького, проспекты Советский, Луначарского, Московский, улицы Завокзальная, Мира, Бардина, Чкалова, Промышленная, Парковая

	9
	Газовая котельная 
по адресу: г. Череповец, ул. Монтклер, д. 11а
	ООО «Аникор+»
	Газовая котельная по адресу: г. Череповец, ул. Монтклер, д. 11а

	10
	Газовая котельная 
по адресу: г. Череповец, Северное шоссе, д. 67Г
	AO «НордЭнерго»
	Газовая котельная по адресу: г. Череповец, Северное шоссе, д. 67Г; тепловые сети, обеспечивающие тепловой энергией потребителей Северное шоссе, д. 67

	11
	Газовая котельная 
по адресу: г. Череповец, ул. Комсомольская, 
д. 47
	Вологодский территориальный участок Северной дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД»
	Газовая котельная по адресу: г. Череповец, ул. Комсомольская, д. 47; тепловые сети, обеспечивающие тепловой энергией потребителей ул. Комсомольская, д. 47




11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.

Таблица 11
	Источник теплоснабжения
	Тепловая нагрузка, Гкал/ч

	
	Отопление
	Вентиляция
	ГВС (средняя за максимальные сутки потребления)

	Итого
	Потери
тепловой
энергии
	Сумма

	Котельная № 1
	112,3
	9,5
	16,03
	137,83
	10,3
	148,13

	Котельная № 2
	162,19
	12,16
	19,45
	193,8
	18,4
	212,2

	Котельная № 3
	76,73
	9,8
	9,43
	95,96
	7,2
	103,16

	Котельная Северная
	64,65
	3,4
	7,55
	75,6
	7,3
	82,9

	Котельная Южная
	149,2
	28,6
	26,9
	204,7
	9,6
	214,6

	Источники теплоты 
ПАО «Северсталь»
	194,1
	18,1
	22,2
	234,4
	18,7
	253,1

	Котельная Тепличная
	2,81
	0
	0,73
	3,54
	0,7
	4,24

	Итого
	761,98
	81,56
	102,29
	945,83
	72,2
	1018,33
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11.1. Решения о перераспределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.

Таблица 11.1
	Наименование мероприятия
	Переключаемая тепловая нагрузка, Гкал/ч
	Срок выполнения перераспределения, год

	Переключение части тепловой нагрузки от котельной №3 на тепловые сети источников тепловой энергии ПАО «Северсталь»
	5,4
	2029

	Переключение части тепловой нагрузки от котельной №2 на тепловые сети котельной №1
	20
	2028


[bookmark: _Toc10441465][bookmark: _Toc13767887][bookmark: _Toc113296586][bookmark: _Toc113297364]
12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям

[bookmark: _Toc113296587][bookmark: _Toc113297365]12.1. Перечень выявленных в 2024 году бесхозяйных тепловых сетей.

	[bookmark: _Toc10441466][bookmark: _Toc13767888][bookmark: _Toc113296588][bookmark: _Toc113297366]№ п/п
	Наименование объекта
	Адрес местонахождения
	Кадастровый номер объекта
	Протяжённость, 
м
	Дата постановки на учет
	Организация, уполномоченная на эксплуатацию бесхозяйной тепловой сети

	1
	Тепловая сеть
	г. Череповец, ул. Paaxe, д. 54
	35:21:0501001:7667

	44
	27.04.2024
	МУП «Теплоэнергия»

	2
	Тепловая сеть
	г. Череповец, ул. Гоголя, д. 16
	35:21:0203011:6146
	9
	06.05.2024
	МУП «Теплоэнергия»

	3
	Тепловая сеть
	г. Череповец, пр. Октябрьский, д. 78А
	35:21:0501006:6362
	66
	  24.05.2024
	МУП «Теплоэнергия»

	4
	Тепловая сеть
	г. Череповец, пр. Шекснинский, д. З8А
	35:21:0503001:6838
	107
	28.05.2024
	МУП «Теплоэнергия»

	5
	Тепловая сеть
	г. Череповец, ул. Химиков, д. 10
	35:21:0202002:1163
	418
	30.05.2024
	МУП «Теплоэнергия»

	6
	Тепловая сеть
	г. Череповец, ул. Городецкая, д. 15
	35:21:0000000:3542
	692
	31.05.2024
	МУП «Теплоэнергия»

	7
	Тепловая сеть
	г. Череповец, ул. Городецкая, д. 5
	35:21:0000000:3541
	218
	04.06.2024
	МУП «Теплоэнергия»

	8
	Теплотрасса спорткорпуса в кв 176
	г. Череповец, ул. Сталеваров, д. 47
	35:21:0401016:3228
	9
	05.12.2024
	МУП «Теплоэнергия»

	9
	Тепловая сеть
	г. Череповец, ул. Вологодская, д. 33
	35:21:0401001:2686
	161
	05.12.2024
	МУП «Теплоэнергия»

	10
	Тепловая сеть (от угла поворота до стены гаража, расположенного по ул. Жукова, 2)
	г. Череповец, ул. Жукова, д. 2
	35:21:0401013:3811
	23
	06.12.2024
	МУП «Теплоэнергия»

	11
	Тепловая сеть
	г. Череповец, ул. Андреевская, д. 1
	35:21:0401021:1889
	166
	11.12.2024
	МУП «Теплоэнергия»

	12
	Тепловая сеть
	г. Череповец, ул. Годовикова, д. 19
	35:21:0501005:5856
	112
	11.12.2024
	МУП «Теплоэнергия»

	13
	Тепловая сеть
	г. Череповец, ул. Раахе, дд. 60, 60Б
	35:21:0501001:7668
	36
	11.12.2024
	МУП «Теплоэнергия»

	14
	Тепловая сеть Кд36-д40 (от тепловой камеры К-УСТ36 по ул. Устюженской, 36 до стены дома Устюженская, 40)
	г. Череповец, ул. Устюженская, д. 40
	35:21:0102001:7044
	66
	20.12.2024
	МУП «Теплоэнергия»

	15
	Тепловая сеть
	г. Череповец, ул. К. Беляева, д. 71 - ул. Олимпийская, дд.57,57А,57Б - ул. Краснодонцев, д. 94
	35:21:0203007:5978
	585
	20.12.2024
	МУП «Теплоэнергия»



13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации городского округа, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения городского округа.

[bookmark: _Toc10441467][bookmark: _Toc113296589][bookmark: _Toc113297367]13.1. Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии.

В Региональной программе газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций на территории Вологодской области на 2022-2031 годы, утвержденной постановлением Губернатора области от 27.12.2021 № 249 (с изменениями от 07.03.2025 № 93) запланировано строительство газопровода межпоселкового (закольцовка) системы газоснабжения Зашекснинского района города Череповца. 
[bookmark: _Toc10441468]
[bookmark: _Toc113296593][bookmark: _Toc113297371]13.2. Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии.

В настоящее время есть проблемы по обеспечению природным газом строящегося котла КВГМ-100 №3 на котельной Южная Зашекснинского района.
[bookmark: _Toc10441469]
[bookmark: _Toc113296594][bookmark: _Toc113297372]13.3. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения.

Предлагается синхронизировать потребности в природном газе, указанные схеме теплоснабжения города Череповца, со схемой газоснабжения города.
[bookmark: _Toc10441472][bookmark: _Toc13767889]
[bookmark: _Toc113296596][bookmark: _Toc113297374]13.4. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения.

Планируемых к строительству и вводу новых генерирующих мощностей на территории Вологодской области на основании актуальной Схемы и программы развития ЕЭС России на семилетний период на электростанциях Вологодской области не предусматривается.

[bookmark: _Toc10441473][bookmark: _Toc13767890][bookmark: _Toc113296597][bookmark: _Toc113297375]13.5. Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии.

Предложений нет.

[bookmark: _Toc10441474][bookmark: _Toc13767891][bookmark: _Toc113296598][bookmark: _Toc113297376]13.6. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения городского округа) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения.

В настоящее время система водоснабжения г. Череповца надежно обеспечивает источники тепловой энергии водой.

[bookmark: _Toc10441475][bookmark: _Toc13767892][bookmark: _Toc113296599][bookmark: _Toc113297377]13.7. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения городского округа для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения.

В связи с постепенным переходом открытой системы теплоснабжения на закрытую систему горячего водоснабжения в Зашекснинском районе предлагается произвести корректировку схемы водоснабжения города.


[bookmark: _Toc10441476][bookmark: _Toc13767893][bookmark: _Toc113296600][bookmark: _Toc113297378]14. Индикаторы развития систем теплоснабжения городского округа. 

[bookmark: _Toc70151960][bookmark: _Toc113296601][bookmark: _Toc113297379][bookmark: _Toc13767895]14.1. Индикаторы, характеризующие спрос на тепловую энергию и тепловую мощность в системе теплоснабжения города Череповца.

  Таблица 14.1
	[bookmark: _Toc70151961]№ 
п/п
	Наименование показателя
	Обозначение показателя
	Единицы измерения
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041
	2042
	2043
	2044
	2045

	1.
	Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе:
	[image: ]
	тыс. м2
	8802,7
	8846,5
	9003,4
	9088,1
	9164,5
	9259,6
	9380,4
	9529,3
	9668,3
	9807,2
	9946,2
	10097
	10296
	10494
	10693
	10892
	11099
	11256
	11414
	11571
	11734
	11892

	2.
	Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий
	[image: ]
	тыс. м2
	1650,4
	1711,4
	1711,4
	1769,1
	1821,5
	1859,4
	1939
	1967,3
	1999,7
	2033
	2063
	2094,6
	2141,9
	2206,3
	2243,8
	2252,8
	2326,5
	2336,5
	2377,6
	2388,9
	2402,3
	2456,3

	3.
	Тепловая нагрузка всего, в том числе:
	[image: ]
	Гкал/ч
	945,83
	954,99
	970,52
	983,36
	997,48
	1011,6
	1027,2
	1040,5
	1051,3
	1065,9
	1074,1
	1083,5
	1091,3
	1099,8
	1107,3
	1114,8
	1123,5
	1127,9
	1133,2
	1137,6
	1142,3
	1147,8

	3.1.
	в жилищном фонде, в том числе:
	[image: ]
	Гкал/ч
	694,91
	697,96
	712,89
	718,75
	724,02
	730,62
	738,67
	744,9
	750,78
	756,67
	762,55
	769,04
	775,45
	781,87
	788,28
	794,7
	801,36
	805,48
	809,59
	813,7
	817,96
	822,07

	3.1.1.
	для целей отопления и вентиляции
	[image: ]
	Гкал/ч
	607,35
	610,04
	623,63
	628,77
	633,39
	639,18
	646,2
	651,17
	655,87
	660,57
	665,27
	670,48
	675,35
	680,22
	685,09
	689,96
	695,01
	697,93
	700,84
	703,76
	706,78
	709,7

	3.1.2.
	для целей горячего водоснабжения
	[image: ]
	Гкал/ч
	87,56
	87,927
	89,261
	89,981
	90,63
	91,439
	92,465
	93,731
	94,912
	96,093
	97,274
	98,556
	100,1
	101,65
	103,19
	104,74
	106,35
	107,55
	108,74
	109,94
	111,18
	112,37

	3.2.
	в общественно-деловом фонде в том числе:
	[image: ]
	Гкал/ч
	250,92
	257,03
	257,63
	264,61
	273,46
	281
	288,52
	295,56
	300,48
	309,23
	311,58
	314,49
	315,83
	317,96
	319,03
	320,09
	322,18
	322,46
	323,63
	323,95
	324,33
	325,72

	3.2.1.
	для целей отопления и вентиляции
	[image: ]
	Гкал/ч
	236,19
	242,12
	242,73
	249,61
	258,38
	265,91
	273,27
	280,29
	285,12
	293,78
	296,05
	298,86
	300,08
	302,03
	302,99
	304,03
	305,91
	306,17
	307,23
	307,52
	307,86
	309,25

	3.2.2.
	для целей горячего водоснабжения
	[image: ]
	Гкал/ч
	14,73
	14,901
	14,901
	14,996
	15,077
	15,092
	15,25
	15,264
	15,355
	15,448
	15,532
	15,621
	15,753
	15,933
	16,038
	16,064
	16,27
	16,284
	16,399
	16,431
	16,468
	16,468

	4.
	Расход тепловой энергии, всего, в том числе:
	[image: ]
	тыс. Гкал
	2391,17
	2414,73
	2456,8
	2497,2
	2540,1
	2583,4
	2631,7
	2675,4
	2713,5
	2760,2
	2792,5
	2827,9
	2861,2
	2896,5
	2929
	2961,2
	2997,4
	3020,8
	3046,6
	3070,2
	3094,5
	3120,3

	4.1.
	в жилищном фонде
	[image: ]
	тыс. Гкал
	1782,1
	1799,7
	1831,1
	1861,2
	1893,1
	1925,4
	1961,4
	1994
	2022,4
	2057,2
	2081,2
	2107,6
	2132,5
	2158,8
	2183
	2206,9
	2234
	2251,4
	2270,7
	2288,2
	2306,3
	2325,6

	4.1.1.
	для целей отопления и вентиляции
	[image: ]
	тыс. Гкал
	1401,4
	1415,2
	1439,9
	1463,6
	1488,7
	1514,1
	1542,4
	1568
	1590,3
	1617,7
	1636,6
	1657,4
	1676,9
	1697,6
	1716,7
	1735,5
	1756,7
	1770,4
	1785,6
	1799,4
	1813,6
	1828,8

	4.1.2.
	для целей горячего водоснабжения
	[image: ]
	тыс. Гкал
	380,71
	384,46
	391,17
	397,6
	404,42
	411,32
	419,01
	425,97
	432,03
	439,47
	444,61
	450,25
	455,55
	461,17
	466,35
	471,46
	477,24
	480,95
	485,07
	488,83
	492,69
	496,81

	4.2.
	в общественно-деловом фонде в том числе:
	[image: ]
	тыс. Гкал
	609,04
	615,04
	625,77
	636,05
	646,96
	658
	670,31
	681,44
	691,14
	703,04
	711,26
	720,28
	728,76
	737,75
	746,04
	754,22
	763,45
	769,4
	775,99
	781,99
	788,18
	794,76

	4.2.1.
	для целей отопления и вентиляции
	[image: ]
	тыс. Гкал
	545
	550,37
	559,96
	569,17
	578,93
	588,81
	599,83
	609,78
	618,46
	629,11
	636,47
	644,54
	652,13
	660,17
	667,59
	674,91
	683,17
	688,49
	694,39
	699,76
	705,29
	711,19

	4.2.2.
	для целей горячего водоснабжения
	[image: ]
	тыс. Гкал
	64,045
	64,676
	65,804
	66,886
	68,033
	69,193
	70,488
	71,658
	72,679
	73,93
	74,794
	75,743
	76,635
	77,58
	78,451
	79,311
	80,283
	80,908
	81,601
	82,232
	82,883
	83,575

	5.
	Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде
	[image: ]
	Гкал/ч/м2
	0,069
	0,069
	0,0693
	0,0692
	0,0691
	0,069
	0,0689
	0,0683
	0,0678
	0,0674
	0,0669
	0,0664
	0,0656
	0,0648
	0,0641
	0,0633
	0,0626
	0,062
	0,0614
	0,0608
	0,0602
	0,0597

	6.
	Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде
	[image: ]
	Гкал/м2/год
	0,1592
	0,16
	0,1599
	0,161
	0,1624
	0,1635
	0,1644
	0,1645
	0,1645
	0,165
	0,1645
	0,1641
	0,1629
	0,1618
	0,1605
	0,1593
	0,1583
	0,1573
	0,1564
	0,1555
	0,1546
	0,1538

	7.
	Градус-сутки отопительного периода
	ГСОП
	°C x сут
	5332,5
	5332,5
	5332,5
	5332,5
	5332,5
	5332,5
	5332,5
	5332,5
	5332,5
	5332,5
	5332,5
	5332,5
	5332,5
	5332,5
	5332,5
	5332,5
	5332,5
	5332,5
	5332,5
	5332,5
	5332,5
	5332,5

	8.
	Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде
	[image: ]
	Гкал/м2(°C x сут)
	3E-05
	3E-05
	3E-05
	3E-05
	3E-05
	3E-05
	3E-05
	3E-05
	3E-05
	3E-05
	3E-05
	3E-05
	3E-05
	3E-05
	3E-05
	3E-05
	3E-05
	3E-05
	3E-05
	3E-05
	3E-05
	3E-05

	9.
	Удельное потребление тепловой энергии на отопление в общественно-деловом фонде
	[image: ]
	Гкал/м2/год
	0,3302
	0,3216
	0,3272
	0,3217
	0,3178
	0,3167
	0,3093
	0,31
	0,3093
	0,3094
	0,3085
	0,3077
	0,3045
	0,2992
	0,2975
	0,2996
	0,2937
	0,2947
	0,2921
	0,2929
	0,2936
	0,2895

	10.
	Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде
	[image: ]
	Гкал/м2/(°C x сут)
	6E-05
	6E-05
	6E-05
	6E-05
	6E-05
	6E-05
	6E-05
	6E-05
	6E-05
	6E-05
	6E-05
	6E-05
	6E-05
	6E-05
	6E-05
	6E-05
	6E-05
	6E-05
	5E-05
	5E-05
	6E-05
	5E-05

	11.
	Средняя плотность тепловой нагрузки
	[image: ]
	Гкал/ч/га
	0,3228
	0,3259
	0,3312
	0,3156
	0,3201
	0,3247
	0,3296
	0,3339
	0,3374
	0,3421
	0,3172
	0,32
	0,3223
	0,3248
	0,327
	0,3292
	0,3318
	0,3331
	0,3347
	0,336
	0,3374
	0,339

	12.
	Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде
	[image: ]
	тыс.Гкал/га
	0,4783
	0,483
	0,4914
	0,4697
	0,4778
	0,4859
	0,495
	0,5032
	0,5104
	0,5192
	0,4834
	0,4895
	0,4952
	0,5014
	0,507
	0,5125
	0,5188
	0,5229
	0,5273
	0,5314
	0,5356
	0,5401

	13.
	Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя
	[image: ]
	Гкал/ч/чел.
	0,002
	0,002
	0,0021
	0,0021
	0,0021
	0,0021
	0,0021
	0,0021
	0,0021
	0,0021
	0,0021
	0,0021
	0,0021
	0,0021
	0,0021
	0,0021
	0,0021
	0,0021
	0,0021
	0,0021
	0,0021
	0,0021

	14.
	Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя
	[image: ]
	тыс.Гкал/чел/год
	0,0047
	0,0047
	0,0048
	0,0048
	0,0048
	0,0049
	0,0049
	0,005
	0,005
	0,0051
	0,0051
	0,0051
	0,0052
	0,0052
	0,0052
	0,0052
	0,0053
	0,0053
	0,0053
	0,0053
	0,0053
	0,0053




[bookmark: _Toc113296602][bookmark: _Toc113297380]14.2. Индикаторы, характеризующие динамику функционирования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения города Череповца.
Таблица 14.2
	№ 
п/п
	Наименование показателя
	Обозначение показателя
	Единицы измерения
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041
	2042
	2043
	2044
	2045

	Котельная №1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Установленная тепловая мощность котельной:
	[image: ]
	Гкал/ч
	169
	169
	190
	190
	190
	190
	190
	190
	190
	190
	190
	190
	190
	190
	190
	190
	190
	190
	190
	190

	2.
	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах
	[image: ]
	Гкал/ч
	138,7
	138,7
	158,7
	158,7
	158,7
	159,2
	159,6
	160,1
	160,5
	161
	161,4
	161,9
	162,3
	162,8
	163,2
	163,7
	164,1
	164,5
	165
	165,4

	3.
	Доля резерва тепловой мощности котельной
	Ri,j
	%
	0,1814
	0,1529
	10,662
	10,662
	10,662
	10,425
	10,189
	9,9517
	9,7148
	9,478
	9,2448
	9,0116
	8,7784
	8,5453
	8,3121
	8,0789
	7,8457
	7,6126
	7,3794
	7,1462

	4.
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов
	[image: ]
	тыс. Гкал
	390,4
	396,54
	401,89
	406,91
	414,55
	417,83
	421,05
	424,29
	427,47
	431,13
	435,41
	440,07
	444,22
	448,28
	453,12
	456,04
	459,43
	462,39
	465,48
	468,85

	5.
	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной
	[image: ]
	кг/Гкал
	156,91
	156,91
	156,91
	156,91
	156,91
	156,91
	156,91
	156,91
	156,91
	156,91
	156,91
	156,91
	156,91
	156,91
	156,91
	156,91
	156,91
	156,91
	156,91
	156,91

	6.
	Коэффициент полезного использования теплоты топлива
	КИТТ
	%
	91,783
	91,783
	91,783
	91,783
	91,783
	91,783
	91,783
	91,783
	91,783
	91,783
	91,783
	91,783
	91,783
	91,783
	91,783
	91,783
	91,783
	91,783
	91,783
	91,783

	7.
	Число часов использования установленной тепловой мощности
	ЧЧИТМ
	час/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8.
	Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя
	[image: ]
	Гкал/ч чел.
	0,0042
	0,0042
	0,0048
	0,0048
	0,0048
	0,0048
	0,0048
	0,0048
	0,0048
	0,0048
	0,0048
	0,0048
	0,0048
	0,0048
	0,0048
	0,0048
	0,0048
	0,0048
	0,0048
	0,0048

	9.
	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной
	[image: ]
	1/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10.
	Доля котельных, оборудованных приборами учета
	uj
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	Котельная №2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Установленная тепловая мощность котельной:
	[image: ]
	Гкал/ч
	238,4
	238,4
	238,4
	238,4
	238,4
	238,4
	238,4
	238,4
	238,4
	238,4
	238,4
	238,4
	238,4
	238,4
	238,4
	238,4
	238,4
	238,4
	238,4
	238,4

	2.
	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах
	[image: ]
	Гкал/ч
	196,91
	199,35
	181,79
	184,97
	188,2
	189,2
	190,17
	191,14
	192,11
	193,59
	193,88
	194,48
	194,77
	195,07
	196,29
	196,59
	197,12
	197,42
	197,86
	198,15

	3.
	Доля резерва тепловой мощности котельной
	Ri,j
	%
	0,9623
	-0,063
	7,3014
	5,9687
	4,6122
	4,1932
	3,7861
	3,379
	2,9719
	2,3551
	2,2313
	1,9815
	1,8576
	1,7337
	1,2188
	1,0949
	0,8708
	0,7469
	0,5633
	0,4394

	4.
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов
	[image: ]
	тыс. Гкал
	616,45
	626,16
	634,6
	642,52
	654,58
	659,76
	664,85
	669,96
	674,99
	680,76
	687,53
	694,89
	701,43
	707,85
	715,49
	720,1
	725,45
	730,12
	735
	740,33

	5.
	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной
	[image: ]
	кг/Гкал
	156,08
	156,08
	156,08
	156,08
	156,08
	156,08
	156,08
	156,08
	156,08
	156,08
	156,08
	156,08
	156,08
	156,08
	156,08
	156,08
	156,08
	156,08
	156,08
	156,08

	6.
	Коэффициент полезного использования теплоты топлива
	КИТТ
	%
	92,899
	92,899
	92,899
	92,899
	92,899
	92,899
	92,899
	92,899
	92,899
	92,899
	92,899
	92,899
	92,899
	92,899
	92,899
	92,899
	92,899
	92,899
	92,899
	92,899

	7.
	Число часов использования установленной тепловой мощности
	ЧЧИТМ
	час/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8.
	Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя
	[image: ]
	Гкал/ч чел.
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003

	9.
	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной
	[image: ]
	1/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10.
	Доля котельных, оборудованных приборами учета
	uj
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	Котельная №3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Установленная тепловая мощность котельной:
	[image: ]
	Гкал/ч
	102,8
	102,8
	102,8
	102,8
	102,8
	102,8
	102,8
	102,8
	102,8
	102,8
	102,8
	102,8
	102,8
	102,8
	102,8
	102,8
	102,8
	102,8
	102,8
	102,8

	2.
	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах
	[image: ]
	Гкал/ч
	96,94
	98,66
	99,41
	95,1
	95,51
	95,82
	96
	96,17
	96,43
	96,61
	96,61
	96,61
	96,61
	96,75
	96,75
	96,75
	96,75
	96,75
	96,75
	96,75

	3.
	Доля резерва тепловой мощности котельной
	Ri,j
	%
	-10,65
	-0,638
	-1,368
	2,8182
	2,4249
	2,1168
	1,9472
	1,7775
	1,5248
	1,3552
	1,3552
	1,3552
	1,3552
	1,2167
	1,2167
	1,2167
	1,2167
	1,2167
	1,2167
	1,2167

	4.
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов
	[image: ]
	тыс. Гкал
	259,79
	263,88
	267,44
	270,78
	275,86
	278,05
	280,19
	282,34
	284,47
	286,9
	289,75
	292,85
	295,61
	298,31
	301,53
	303,47
	305,73
	307,7
	309,76
	312

	5.
	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной
	[image: ]
	кг/Гкал
	153,34
	153,34
	153,34
	153,34
	153,34
	153,34
	153,34
	153,34
	153,34
	153,34
	153,34
	153,34
	153,34
	153,34
	153,34
	153,34
	153,34
	153,34
	153,34
	153,34

	6.
	Коэффициент полезного использования теплоты топлива
	КИТТ
	%
	93,531
	93,531
	93,531
	93,531
	93,531
	93,531
	93,531
	93,531
	93,531
	93,531
	93,531
	93,531
	93,531
	93,531
	93,531
	93,531
	93,531
	93,531
	93,531
	93,531

	7.
	Число часов использования установленной тепловой мощности
	ЧЧИТМ
	час/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8.
	Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя
	[image: ]
	Гкал/ч чел.
	0,0043
	0,0043
	0,0043
	0,0043
	0,0043
	0,0043
	0,0043
	0,0043
	0,0043
	0,0043
	0,0043
	0,0043
	0,0043
	0,0043
	0,0043
	0,0043
	0,0043
	0,0043
	0,0043
	0,0043

	9.
	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной
	[image: ]
	1/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10.
	Доля котельных, оборудованных приборами учета
	uj
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	Котельная Северная
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Установленная тепловая мощность котельной:
	[image: ]
	Гкал/ч
	98,08
	98,08
	98,08
	98,08
	98,08
	98,08
	98,08
	98,08
	98,08
	98,08
	98,08
	98,08
	98,08
	98,08
	98,08
	98,08
	98,08
	98,08
	98,08
	98,08

	2.
	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах
	[image: ]
	Гкал/ч
	77,01
	77,29
	77,29
	77,29
	77,29
	77,29
	77,29
	77,29
	77,29
	77,29
	77,29
	77,29
	77,29
	77,29
	77,29
	77,29
	77,29
	77,38
	77,38
	77,38

	3.
	Доля резерва тепловой мощности котельной
	Ri,j
	%
	5,887
	5,5954
	5,5954
	5,5954
	5,5954
	5,5954
	5,5954
	5,5954
	5,5954
	5,5954
	5,5954
	5,5954
	5,5954
	5,5954
	5,5954
	5,5954
	5,5954
	5,5108
	5,5108
	5,5108

	4.
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов
	[image: ]
	тыс. Гкал
	229,93
	233,55
	236,7
	239,65
	244,15
	246,09
	247,98
	249,89
	251,77
	253,92
	256,44
	259,19
	261,63
	264,02
	266,87
	268,59
	270,59
	272,33
	274,15
	276,14

	5.
	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной
	[image: ]
	кг/Гкал
	154,28
	154,28
	154,28
	154,28
	154,28
	154,28
	154,28
	154,28
	154,28
	154,28
	154,28
	154,28
	154,28
	154,28
	154,28
	154,28
	154,28
	154,28
	154,28
	154,28

	6.
	Коэффициент полезного использования теплоты топлива
	КИТТ
	%
	93,02
	93,02
	93,02
	93,02
	93,02
	93,02
	93,02
	93,02
	93,02
	93,02
	93,02
	93,02
	93,02
	93,02
	93,02
	93,02
	93,02
	93,02
	93,02
	93,02

	7.
	Число часов использования установленной тепловой мощности
	ЧЧИТМ
	час/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8.
	Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя
	[image: ]
	Гкал/ч чел.
	0,0033
	0,0033
	0,0033
	0,0033
	0,0033
	0,0033
	0,0033
	0,0033
	0,0033
	0,0033
	0,0033
	0,0033
	0,0033
	0,0033
	0,0033
	0,0033
	0,0033
	0,0033
	0,0033
	0,0033

	9.
	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной
	[image: ]
	1/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10.
	Доля котельных, оборудованных приборами учета
	uj
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	Котельная Южная
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Установленная тепловая мощность котельной:
	[image: ]
	Гкал/ч
	328
	328
	328
	428
	428
	428
	428
	428
	428
	428
	428
	428
	428
	428
	428
	428
	428
	428
	428
	428

	2.
	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах
	[image: ]
	Гкал/ч
	220,82
	229,04
	239,49
	249,35
	261,02
	272,32
	281,53
	293,9
	299,8
	306,43
	309,96
	313,96
	317,59
	321,23
	325,23
	325,79
	327,02
	327,54
	328,07
	329,75

	3.
	Доля резерва тепловой мощности котельной
	Ri,j
	%
	13,244
	10,738
	7,5518
	26,849
	24,081
	21,402
	19,211
	16,28
	14,863
	13,272
	12,41
	11,433
	10,548
	9,6575
	8,6814
	8,5107
	8,1855
	8,0222
	7,859
	7,4278

	4.
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов
	[image: ]
	тыс. Гкал
	578,16
	587,27
	595,19
	602,62
	613,93
	618,79
	623,56
	628,35
	633,07
	638,48
	644,83
	651,73
	657,87
	663,89
	671,05
	675,37
	680,4
	684,78
	689,35
	694,35

	5.
	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной
	[image: ]
	кг/Гкал
	156,97
	156,97
	156,97
	156,97
	156,97
	156,97
	156,97
	156,97
	156,97
	156,97
	156,97
	156,97
	156,97
	156,97
	156,97
	156,97
	156,97
	156,97
	156,97
	156,97

	6.
	Коэффициент полезного использования теплоты топлива
	КИТТ
	%
	94,067
	94,067
	94,067
	94,067
	94,067
	94,067
	94,067
	94,067
	94,067
	94,067
	94,067
	94,067
	94,067
	94,067
	94,067
	94,067
	94,067
	94,067
	94,067
	94,067

	7.
	Число часов использования установленной тепловой мощности
	ЧЧИТМ
	час/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8.
	Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя
	[image: ]
	Гкал/ч чел.
	0,0046
	0,0046
	0,0046
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006

	9.
	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной
	[image: ]
	1/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10.
	Доля котельных, оборудованных приборами учета
	uj
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	Котельная Тепличная
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Установленная тепловая мощность котельной:
	[image: ]
	Гкал/ч
	21,16
	21,16
	21,16
	21,16
	21,16
	21,16
	21,16
	21,16
	21,16
	21,16
	21,16
	21,16
	21,16
	21,16
	21,16
	21,16
	21,16
	21,16
	21,16
	21,16

	2.
	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах
	[image: ]
	Гкал/ч
	3,54
	3,54
	3,54
	3,54
	3,54
	3,54
	3,54
	3,54
	3,54
	3,54
	3,54
	3,54
	3,54
	3,54
	3,54
	3,54
	3,54
	3,54
	3,54
	3,54

	3.
	Доля резерва тепловой мощности котельной
	Ri,j
	%
	17,864
	17,864
	17,864
	17,864
	17,864
	17,864
	17,864
	17,864
	17,864
	17,864
	17,864
	17,864
	17,864
	17,864
	17,864
	17,864
	17,864
	17,864
	17,864
	17,864

	4.
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов
	[image: ]
	тыс. Гкал
	16,436
	16,695
	16,92
	17,131
	17,452
	17,591
	17,726
	17,862
	17,997
	18,15
	18,331
	18,527
	18,702
	18,873
	19,076
	19,199
	19,342
	19,466
	19,597
	19,739

	5.
	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной
	[image: ]
	кг/Гкал
	158,58
	158,58
	158,58
	158,58
	158,58
	158,58
	158,58
	158,58
	158,58
	158,58
	158,58
	158,58
	158,58
	158,58
	158,58
	158,58
	158,58
	158,58
	158,58
	158,58

	6.
	Коэффициент полезного использования теплоты топлива
	КИТТ
	%
	90,258
	90,258
	90,258
	90,258
	90,258
	90,258
	90,258
	90,258
	90,258
	90,258
	90,258
	90,258
	90,258
	90,258
	90,258
	90,258
	90,258
	90,258
	90,258
	90,258

	7.
	Число часов использования установленной тепловой мощности
	ЧЧИТМ
	час/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8.
	Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя
	[image: ]
	Гкал/ч чел.
	0,0042
	0,0042
	0,0042
	0,0042
	0,0042
	0,0042
	0,0042
	0,0042
	0,0042
	0,0042
	0,0042
	0,0042
	0,0042
	0,0042
	0,0042
	0,0042
	0,0042
	0,0042
	0,0042
	0,0042

	9.
	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной
	[image: ]
	1/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10.
	Доля котельных, оборудованных приборами учета
	uj
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	Котельная Новая
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Установленная тепловая мощность котельной:
	[image: ]
	Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	230
	230
	230
	230
	230
	230
	230
	230
	230
	230
	230
	230
	230

	2.
	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах
	[image: ]
	Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,662
	1,324
	1,986
	5,486
	8,986
	11,82
	14,66
	17,5
	20,34
	23,18
	26,02
	28,85
	31,69

	3.
	Доля резерва тепловой мощности котельной
	Ri,j
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	97,937
	97,65
	96,128
	94,606
	93,372
	92,138
	90,904
	89,67
	88,436
	87,202
	85,968
	84,734

	4.
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов
	[image: ]
	тыс. Гкал
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1,8365
	3,673
	12,173
	30,355
	43,001
	53,811
	64,621
	75,43
	86,24
	97,049
	107,86
	118,67
	129,48

	5.
	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной
	[image: ]
	кг/Гкал
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	154,17
	154,17
	154,17
	154,17
	154,17
	154,17
	154,17
	154,17
	154,17
	154,17
	154,17
	154,17
	154,17

	6.
	Коэффициент полезного использования теплоты топлива
	КИТТ
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	94,067
	94,067
	94,067
	94,067
	94,067
	94,067
	94,067
	94,067
	94,067
	94,067
	94,067
	94,067
	94,067

	7.
	Число часов использования установленной тепловой мощности
	ЧЧИТМ
	час/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8.
	Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя
	[image: ]
	Гкал/ч чел.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,092
	0,046
	0,0307
	0,023
	0,0184
	0,0153
	0,0131
	0,0115
	0,0102
	0,0092
	0,0084
	0,0077
	0,0071

	9.
	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной
	[image: ]
	1/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10.
	Доля котельных, оборудованных приборами учета
	uj
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
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[bookmark: _Toc70151962][bookmark: _Toc113296603][bookmark: _Toc113297381] 14.3 Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей в системе теплоснабжения города Череповца.

Таблица 14.3
	Наименование показателя
	Обозначение показателя
	Единицы измерения
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041
	2042
	2043
	2044
	2045

	Протяженность тепловых сетей, в том числе:
	Lj
	км
	412
	414
	416
	417,9
	419,9
	421,9
	423,9
	425,9
	427,8
	429,8
	431,8
	433,8
	435,8
	437,7
	439,7
	441,7
	443,7
	445,7
	447,6
	449,6
	451,6

	магистральных
	[image: ]
	км
	56,74
	57,58
	58,42
	59,26
	60,1
	60,94
	61,78
	62,62
	63,46
	64,3
	65,14
	65,98
	66,82
	67,66
	68,5
	69,34
	70,18
	71,02
	71,86
	72,7
	73,54

	распределительных
	[image: ]
	км
	355,3
	356,4
	357,5
	358,7
	359,8
	361
	362,1
	363,2
	364,4
	365,5
	366,7
	367,8
	368,9
	370,1
	371,2
	372,4
	373,5
	374,6
	375,8
	376,9
	378,1

	Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе:
	Mj
	тыс. м2
	137,4
	137,7
	138
	138,3
	138,5
	138,8
	139,1
	139,4
	139,7
	140
	140,3
	140,6
	140,9
	141,2
	141,4
	141,7
	142
	142,3
	142,6
	142,9
	143,2

	магистральных
	[image: ]
	тыс. м2
	52,49
	52,66
	52,83
	53
	53,17
	53,34
	53,51
	53,68
	53,85
	54,02
	54,19
	54,36
	54,53
	54,7
	54,87
	55,04
	55,21
	55,38
	55,55
	55,72
	55,89

	распределительных
	[image: ]
	тыс. м2
	84,9
	85,02
	85,14
	85,26
	85,38
	85,5
	85,62
	85,74
	85,86
	85,98
	86,1
	86,22
	86,34
	86,46
	86,58
	86,7
	86,82
	86,94
	87,06
	87,18
	87,3

	Средний срок эксплуатации тепловых сетей
	Эj
	лет
	31
	30,7
	30,4
	30,1
	29,8
	29,5
	29,2
	28,9
	28,6
	28,3
	28
	27,7
	27,4
	27,1
	26,8
	26,5
	26,2
	25,9
	25,6
	25,3
	25

	магистральных
	[image: ]
	лет
	27
	26,9
	26,8
	26,7
	26,6
	26,5
	26,4
	26,3
	26,2
	26,1
	26
	25,9
	25,8
	25,7
	25,6
	25,5
	25,4
	25,3
	25,2
	25,1
	25

	распределительных
	[image: ]
	лет
	32
	31,65
	31,3
	30,95
	30,6
	30,25
	29,9
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	Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема)
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	Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети)
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[bookmark: _Toc113296604][bookmark: _Toc113297382]15. Ценовые (тарифные) последствия.

Анализ влияния реализации проектов схемы теплоснабжения, предлагаемых к включению в инвестиционную программу теплоснабжающих организаций, выполнен по результатам прогнозного расчета необходимой валовой выручки. При этом необходимо отметить, что поскольку схема теплоснабжения является предпроектным документом, выполненный анализ ценовых последствий в действительности отражает динамику изменения тарифа на тепловую энергию для потребителей систем теплоснабжения, а не сам тариф.
Необходимая валовая выручка рассчитывалась с помощью тарифно-балансовой модели.









[bookmark: _Toc113296605][bookmark: _Toc113297383]15.1. Тарифно-балансовая модель ЕТО.
Таблица 15.1
	Показатели
	Ед. изм.
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041
	2042
	2043
	2044
	2045

	Выработка т/энергии
	тыс. Гкал
	2117,45
	2150,79
	2186,63
	2222,96
	2264,39
	2301,08
	2332,11
	2371,87
	2397,02
	2425,35
	2451,52
	2479,73
	2505,12
	2530,10
	2559,27
	2575,38
	2594,05
	2610,36
	2627,40
	2645,97

	с/нужды
	
	0,0126
	0,0126
	0,0126
	0,0126
	0,0126
	0,0126
	0,0126
	0,0126
	0,0126
	0,0126
	0,0126
	0,0126
	0,0126
	0,0126
	0,0126
	0,0126
	0,0126
	0,0126
	0,0126
	0,0126

	Расход тепла на с/нужды
	тыс. Гкал
	26,67981
	27,09993
	27,5515
	28,00933
	28,53127
	28,99364
	29,38465
	29,88553
	30,20248
	30,55939
	30,88913
	31,24454
	31,56457
	31,87923
	32,24682
	32,44977
	32,685
	32,89055
	33,10527
	33,33928

	Отпуск т/энергии от котельных
	тыс. Гкал
	2090,765
	2123,688
	2159,076
	2194,954
	2235,855
	2272,089
	2302,73
	2341,982
	2366,819
	2394,789
	2420,629
	2448,481
	2473,56
	2498,219
	2527,025
	2542,928
	2561,363
	2577,47
	2594,297
	2612,636

	Покупная т/энергия
	тыс. Гкал
	770,623
	770,623
	770,623
	770,623
	770,623
	770,623
	770,623
	770,623
	770,623
	770,623
	770,623
	770,623
	770,623
	770,623
	770,623
	770,623
	770,623
	770,623
	770,623
	770,623

	Отпуск тепловой энергии в сеть
	тыс. Гкал
	2861,388
	2894,311
	2929,699
	2965,577
	3006,478
	3042,712
	3073,353
	3112,605
	3137,442
	3165,412
	3191,252
	3219,104
	3244,183
	3268,842
	3297,648
	3313,551
	3331,986
	3348,093
	3364,92
	3383,259

	Расход тепловой энергии на потери
	тыс. Гкал
	399,7
	392,25
	384,8
	377,35
	369,9
	362,45
	355
	347,55
	340,1
	332,65
	325,2
	317,75
	310,3
	302,85
	295,4
	287,95
	280,5
	273,05
	265,6
	258,076

	Расход тепловой энергии и хозяйственные нужды
	тыс. Гкал
	4,84
	4,84
	4,84
	4,84
	4,84
	4,84
	4,84
	4,84
	4,84
	4,84
	4,84
	4,84
	4,84
	4,84
	4,84
	4,84
	4,84
	4,84
	4,84
	4,84

	Полезный отпуск тепловой энергии
	тыс. Гкал
	2456,848
	2497,221
	2540,059
	2583,387
	2631,738
	2675,422
	2713,513
	2760,215
	2792,502
	2827,922
	2861,212
	2896,514
	2929,043
	2961,152
	2997,408
	3020,761
	3046,646
	3070,203
	3094,48
	3120,343

	Расчетный тариф
	руб./Гкал
	2135,875
	2229,853
	2296,749
	2365,652
	2436,621
	2509,72
	2589,212
	2692,781
	2800,492
	2912,512
	3029,012
	3150,173
	3276,18
	3407,227
	3543,516
	3685,257
	3832,667
	3985,974
	4145,413
	4311,229

	Тариф в соответствии с прогнозом МЭР
	руб./Гкал
	2032
	2121,408
	2211,144
	2301,8
	2393,872
	2489,627
	2589,212
	2692,781
	2800,492
	2912,512
	3029,012
	3150,173
	3276,18
	3407,227
	3543,516
	3685,257
	3832,667
	3985,974
	4145,413
	4311,229







Рис.15.1 Ценовые последствия для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, капитальных ремонтов систем теплоснабжения.


Анализ тарифно-балансовой модели показывает, что при выполнении мероприятий по реконструкции (капитальному ремонту) существующих тепловых сетей в рамках установленных тарифов расчетный тариф на тепловую энергию будет равен или ниже тарифа в соответствии с прогнозом Министерства экономического развития Российской Федерации. 
При проведении реконструкции (капитальных ремонтов) тепловых сетей в объеме мероприятий, заложенных в установленном тарифе, тепловые сети города Череповца останутся в категории малонадежных.
Для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей необходимо выполнение мероприятий по реконструкции (капитальному ремонту) тепловых сетей на сумму в размере 22124 млн руб.
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Тариф на тепловую энергию
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