ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОД ЧЕРЕПОВЕЦ

МЭРИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.06.2026 № 1794

Об утверждении актуализированной

схемы теплоснабжения городского округа

город Череповец Вологодской области

В целях реализации Федеральных законов от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлениями Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить актуализированную на 2027 год схему теплоснабжения городского округа город Череповец Вологодской области на 2025 - 2045 годы (прилагается).

2. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства мэрии:

2.1. Разместить на официальном сайте мэрии города Череповца актуализированную на 2027 год схему теплоснабжения городского округа город Череповец Вологодской области на 2025 - 2045 годы в течение 15 календарных дней со дня ее утверждения в соответствии с п. 32 требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

2.2. Разместить на официальном сайте мэрии города Череповца и опубликовать в официальном источнике опубликования информацию о размещении актуализированной на 2027 год схемы теплоснабжения городского округа город Череповец Вологодской области на 2025 - 2045 годы не позднее 3 календарных дней со дня такого размещения.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента жилищно-коммунального хозяйства мэрии.

4. Постановление подлежит опубликованию на официальном интернет-портале правовой информации г. Череповца.

Глава города	А.Н. Накрошаев

УТВЕРЖДЕНА

постановлением мэрии города

от 22.06.2026 № 1794

Актуализированная на 2027 год схема теплоснабжения

городского округа город Череповец Вологодской области

на 2025-2045 годы

Общие положения

Проект схемы теплоснабжения разрабатывается с соблюдением следующих принципов:

а) обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов;

б) обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных федеральными законами;

в) обеспечение приоритетного использования комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для организации теплоснабжения с учетом экономической обоснованности;

г) соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей;

д) минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на единицу тепловой энергии для потребителя в долгосрочной перспективе;

е) обеспечение недискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения.

Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории города Череповца.

Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды.

Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приростах отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы) представлены в таблицах 1.1, 1.1.1, 1.1.2.

Таблица 1.1

| Наименование показателя | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь всего жилищного фонда на конец года по данным формы № 1-жилфонд, тыс. кв. м | 8219 | 8317,3 | 8416,1 | 8567,6 | 8705,7 | 8802,7 |
| Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, всего, кв. м на чел. | 26 | 226,4 | 27 | 27,7 | 27,7 | 28,5 |
| Ввод в действие жилых домов на территории городского округа, кв. м общей площади, | 106010 | 99348 | 99574 | 133405 | 138100 | 97000 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| многоквартирных жилых домов, кв. м | 93471 | 85370 | 73511 | 112424 | 112500 | 82000 |
| индивидуальных жилых и садовых домов, кв. м | 12539 | 13979 | 26063 | 20981 | 25600 | 15000 |

Ввод в эксплуатацию жилых зданий с общей площадью жилищного фонда на период разработки схемы теплоснабжения, тыс. кв.м.

Таблица 1.1.1

| № планировочного микрорайона | Наименование показателей | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | Итого на 2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заягорбский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Многоэтажный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,4 | 29,4 | 29,4 | 29,4 | 29,4 | 9,05 | 9,05 | 9,05 | 9,05 | 9,05 | 9,05 | 9,05 | 9,05 | 9,05 | 9,05 | 238 |
| 21 | Многоэтажный фонд | 0 | 12,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,2 |
| Всего: | Многоэтажный фонд | 0 | 12,2 | 0 | 0 | 0 | 29,4 | 29,4 | 29,4 | 29,4 | 29,4 | 9,05 | 9,05 | 9,05 | 9,05 | 9,05 | 9,05 | 9,05 | 9,05 | 9,05 | 9,05 | 250 |
| Котельная №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Многоэтажный фонд | 0 | 0 | 0 | 10,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,4 |
| 28 | Многоэтажный фонд | 3,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,69 |
| Всего: | Многоэтажный фонд | 3,69 | 0 | 0 | 10,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 36 | Среднеэтажный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| Итого |  | 3,69 | 0 | 0 | 10,4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| БМК- 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Многоэтажный фонд | 0 | 0 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 0 | 0 | 0 | 292 |
| Индустриальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Многоэтажный фонд | 0 | 0 | 0 | 4,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,02 |
| 10 | Многоэтажный фонд | 0 | 0 | 8,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,86 |
| Всего: | Многоэтажный фонд | 0 | 0 | 8,86 | 4,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,9 |
| 10 | Среднеэтажный фонд | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,2 |
| Всего: | Среднеэтажный фонд | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,2 |
| Итого: |  | 3,12 | 3,12 | 12 | 7,14 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| Источники тепла ПАО Северсталь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Многоэтажный фонд | 0 | 7,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,2 |
| 14 | Многоэтажный фонд | 0 | 4,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,66 |
| 15 | Многоэтажный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,14 |
| 3 | Многоэтажный фонд | 0 | 0 | 0 | 4,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,58 |
| 4 | Многоэтажный фонд | 4,86 | 4,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,52 |
| 6 | Многоэтажный фонд | 0 | 2,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,81 |
| Всего: | Многоэтажный фонд | 4,86 | 19,3 | 0 | 4,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,9 |
| 4 | Среднеэтажный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 11 | Среднеэтажный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,8 |
| Всего: | Среднеэтажный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8,8 |
| Итого: |  | 4,86 | 19,3 | 0 | 4,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,14 | 19,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 59,7 |
| Северный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная Северная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Многоэтажный фонд | 0 | 6,58 | 4,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| Всего: | Многоэтажный фонд | 0 | 6,58 | 4,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 52 | Среднеэтажный фонд | 0 | 0,31 | 0 | 0 | 0,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,62 |
| Всего: | Среднеэтажный фонд | 0 | 0,31 | 0 | 0 | 0,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,62 |
| Итого: |  | 0 | 6,89 | 4,03 | 0 | 0,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,6 |
| Зашекснинский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная Южная | Многоэтажный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | Многоэтажный фонд | 0 | 8,94 | 9,93 | 17 | 3,29 | 24 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 |
| 108 | Многоэтажный фонд | 0 | 16,6 | 11,9 | 13,4 | 13,6 | 15,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 |
| 109 | Многоэтажный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 |
| 110 | Многоэтажный фонд | 0 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 |
| 111 | Многоэтажный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 |
| 112 | Многоэтажный фонд | 0 | 4,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,41 |
| 113 | Многоэтажный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 |
| 114 | Многоэтажный фонд | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 143 | Многоэтажный фонд | 0 | 20,9 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 |
| 144 | Многоэтажный фонд | 7,56 | 46,4 | 29,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83,7 |
| всего: | Многоэтажный фонд | 7,56 | 109 | 74,5 | 67,3 | 39,8 | 101 | 80,3 | 80,3 | 80,3 | 80,1 | 57,4 | 38,5 | 38,5 | 38,5 | 38,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 931 |
| 150 | Среднеэтажный фонд | 0 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,06 |
| 149 | Среднеэтажный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 55 |
| всего: | Среднеэтажный фонд | 0 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 64,1 |
| Итого до Южного шоссе: |  | 7,56 | 111 | 76,3 | 69,2 | 41,6 | 103 | 80,3 | 80,3 | 80,3 | 80,1 | 62,9 | 44 | 44 | 44 | 44 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 995 |
| Всего по городу,Зашекснинский до Южного шоссе: |  | 19,2 | 152 | 115 | 114 | 74,5 | 165 | 142 | 142 | 149 | 168 | 94,3 | 75,5 | 66,6 | 66,6 | 71 | 28,1 | 28,1 | 14,6 | 19,6 | 14,6 | 1720 |
| Котельная Новая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 | Многоэтажный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 164 |
| 131 | Многоэтажный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 63 |
| 133 | Многоэтажный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 63 |
| 134 | Многоэтажный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,7 | 21,7 | 21,7 | 21,7 | 21,7 | 21,7 | 21,7 | 21,7 | 21,7 | 21,7 | 217 |
| 135 | Многоэтажный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 |
| 136 | Многоэтажный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 |
| 139 | Многоэтажный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 150 |
| 140 | Многоэтажный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 76 |
| 163 | Многоэтажный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 196 |
| 164 | Многоэтажный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 189 |
| Всего: | Многоэтажный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 1178 |
| Итого | Многоэтажный фонд | 16,1 | 147 | 110 | 109 | 62,2 | 153 | 132 | 132 | 139 | 160 | 207 | 188 | 179 | 179 | 179 | 140 | 140 | 127 | 127 | 127 | 2753 |
| Итого | Среднеэтажный фонд | 3,12 | 5,24 | 4,93 | 4,93 | 12,2 | 11,9 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 7,52 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 9,9 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 10,5 | 5,5 | 145 |
| Всего по городу: |  | 19,2 | 152 | 115 | 114 | 74,5 | 165 | 142 | 142 | 149 | 168 | 212 | 193 | 184 | 184 | 189 | 146 | 146 | 132 | 137 | 132 | 2898 |

Ввод в эксплуатацию общественно-деловых зданий с общей площадью фонда на период разработки схемы теплоснабжения, тыс. м2.

Таблица 1.1.2

| № планировочного квартала | Наименование показателей | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | Итого на 2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заягорбский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 | общественные здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 мкр. Уч мастерские, Судостр.7 | общественные здания | 0 | 1,18 | 0,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,16 |
| Всего: | общественные здания | 0 | 1,18 | 0,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,16 |
| Котельная №2 | общественные здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | общественные здания | 0 | 0 | 4,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,21 |
| 25 | общественные здания | 0 | 0,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,56 |
| 36 | общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,4 |
| Всего: | общественные здания | 0 | 0,56 | 4,21 | 0 | 3,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,16 |
| БМК- 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,8 | 0 | 5 | 0 | 8,4 | 0 | 46,2 |
| Индустриальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №3 | общественные здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | общественные здания | 0 | 0 | 0 | 1,82 | 0,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
| 10 | общественные здания | 0 | 0 | 6,3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,6 |
| 52 Заречная,2А | общественные здания | 0 | 2,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,01 |
| Всего: | общественные здания | 0 | 2,01 | 6,3 | 1,82 | 0,88 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4,29 | 0 | 0 | 0 | 3,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,4 |
| Источники тепла ПАО Северсталь | общественные здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Парковая,9 | общественные здания | 0 | 3,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,9 |
| 12 | общественные здания | 0 | 1,48 | 0 | 0,99 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,47 |
| 14 | общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 15. Маяковского, 11; Комсомольская, 28 | общественные здания | 0 | 1,32 | 2,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,53 |
| Всего: | общественные здания | 0 | 6,7 | 2,21 | 0,99 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,9 |
| Северный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная Северная | общественные здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,92 | 0 | 0 | 5,42 |
| 50 | общественные здания | 2,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,32 |
| Всего: | общественные здания | 2,32 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,92 | 0 | 0 | 7,73 |
| Зашекснинский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная Южная | общественные здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,7 | 0 | 0 | 0 | 9,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,8 |
| 101 | общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,6 |
| 103 | общественные здания | 0 | 0 | 5,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,1 |
| 105 | общественные здания | 12,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,9 |
| 107 | общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,4 |
| 108 | общественные здания | 0 | 8,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,4 |
| 109 | общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,4 |
| 110 | общественные здания | 0 | 0 | 0 | 17,4 | 32,8 | 0 | 8,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,6 |
| 111 | общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,4 | 0 | 0 | 8,4 |
| 112 | общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 113 | общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,4 | 0 | 8,4 |
| 116 | общественные здания | 0 | 23,3 | 23,3 | 23,3 | 23,3 | 23,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 |
| 117 | общественные здания | 0 | 0 | 28,1 | 0 | 14,1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,2 |
| 143 | общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,4 |
| 146 | общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 150 | общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,6 |
| 151 | общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 5 | 0 | 0 | 59 |
| 162 | общественные здания | 0 | 0 | 0 | 2,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,93 |
| Всего до Южного шоссе: | общественные здания | 12,9 | 31,7 | 56,5 | 43,6 | 91,1 | 23,3 | 32,4 | 10,6 | 13,7 | 8,4 | 0 | 8,4 | 16,1 | 0 | 23 | 54 | 0 | 13,4 | 8,4 | 0 | 447 |
| Итого по городу,Зашекснинский до Южного шоссе: | общественные здания | 15,2 | 42,1 | 70,2 | 46,4 | 97,9 | 31,3 | 32,4 | 10,6 | 13,7 | 12,7 | 12 | 8,4 | 16,1 | 3,1 | 55,8 | 54 | 5 | 16,3 | 16,8 | 0 | 560 |
| Котельная Новая | общественные здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 | общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,3 | 23,3 | 23,3 | 23,3 | 23,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 |
| Всего: | общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,3 | 23,3 | 23,3 | 23,3 | 23,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 |
| Всего по городу: | общественные здания | 15,2 | 42,1 | 70,2 | 46,4 | 97,9 | 31,3 | 32,4 | 33,9 | 37 | 35,9 | 35,3 | 31,7 | 16,1 | 3,1 | 55,8 | 54 | 5 | 16,3 | 16,8 | 0 | 676 |

Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе.

Существующие объемы потребления тепловой энергии на коллекторах источников теплоты.

Таблица 1.2.1

| Источник теплоснабжения | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отопление | Вентиляция | ГВС (средняя за максимальные сутки потребления) | Итого | Потери тепловой энергии | Сумма |
| Котельная № 1 | 113,9 | 9,5 | 16,03 | 139,43 | 10,3 | 149,73 |
| Котельная № 2 | 162,39 | 12,16 | 19,45 | 194 | 18,4 | 212,4 |
| Котельная № 3 | 76,77 | 9,8 | 9,43 | 96 | 7,2 | 103,2 |
| Котельная Северная | 64,95 | 3,4 | 7,55 | 75,9 | 7,3 | 83,2 |
| Котельная Южная | 156,6 | 27,67 | 27,5 | 211,77 | 9,6 | 221,37 |
| Источники теплоты ПАО «Северсталь» | 194,83 | 18,1 | 22,2 | 235,13 | 18,7 | 253,83 |
| Котельная Тепличная | 2,81 | 0 | 0,73 | 3,54 | 0,7 | 4,24 |
| Итого | 772,25 | 80,63 | 102,89 | 955,77 | 72,2 | 1027,97 |

Прирост тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию в проектируемых жилых зданиях в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе на период разработки схемы теплоснабжения, Гкал/ч.

Таблица 1.2.2

| № планировочного микрорайона | Наименование показателей | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | Итого на 2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заягорбский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Многоэтажный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 4,662 |
| 21 | Многоэтажный фонд | 0 | 0,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,76 |
| Всего: | Многоэтажный фонд | 0 | 0,76 | 0 | 0 | 0 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 5,422 |
| Котельная №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Многоэтажный фонд | 0 | 0 | 0 | 0,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,645 |
| 28 | Многоэтажный фонд | 0,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,23 |
| Всего: | Многоэтажный фонд | 0,23 | 0 | 0 | 0,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,875 |
| 36 | Среднеэтажный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,31 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,928 |
| Всего: | Среднеэтажный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,31 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,928 |
| Итого: |  | 0,23 | 0 | 0 | 0,65 | 0,31 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,803 |
| БМК- 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Многоэтажный фонд | 0 | 0 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0 | 0 | 0 | 8,608 |
| Индустриальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Многоэтажный фонд | 0 | 0 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,251 |
| 10 | Многоэтажный фонд | 0 | 0 | 0,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,552 |
| Всего: | Многоэтажный фонд | 0 | 0 | 0,55 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,803 |
| 10 | Среднеэтажный фонд | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,033 |
| Всего: | Среднеэтажный фонд | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,033 |
| Итого: |  | 0,14 | 0,14 | 0,69 | 0,39 | 0,14 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,836 |
| Источники тепла ПАО Северсталь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Многоэтажный фонд | 0 | 0,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,175 |
| 4 | Многоэтажный фонд | 0,3 | 0,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,593 |
| 3 | Многоэтажный фонд | 0 | 0 | 0 | 0,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,285 |
| 12 | Многоэтажный фонд | 0 | 0,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,743 |
| 14 | Многоэтажный фонд | 0 | 0,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,29 |
| 15 | Многоэтажный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,14 |
| Всего: | Многоэтажный фонд | 0,3 | 1,2 | 0 | 0,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,14 | 0,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,227 |
| 4 | Среднеэтажный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,11 | 0 | 0,11 |
| 11 | Среднеэтажный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,194 |
| Всего: | Среднеэтажный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0,11 | 0 | 0,305 |
| Итого: |  | 0,3 | 1,2 | 0 | 0,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,14 | 0,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0,11 | 0 | 2,532 |
| Северный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная Северная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Многоэтажный фонд | 0 | 0,41 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,924 |
| Всего: | Многоэтажный фонд | 0 | 0,41 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,924 |
| 52 | Среднеэтажный фонд | 0 | 0,01 | 0 | 0 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,027 |
| Всего: | Среднеэтажный фонд | 0 | 0,01 | 0 | 0 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,027 |
| Итого: |  | 0 | 0,42 | 0,25 | 0 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,951 |
| Зашекснинский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная Южная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | Многоэтажный фонд | 0 | 0,56 | 0,62 | 1,06 | 0,2 | 0,47 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,765 |
| 108 | Многоэтажный фонд | 0 | 1,03 | 0,74 | 0,84 | 0,85 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,763 |
| 109 | Многоэтажный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,159 |
| 110 | Многоэтажный фонд | 0 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,096 |
| 111 | Многоэтажный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,513 |
| 112 | Многоэтажный фонд | 0 | 0,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,275 |
| 113 | Многоэтажный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,885 |
| 114 | Многоэтажный фонд | 0 | 0 | 0 | 0,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,87 |
| 143 | Многоэтажный фонд | 0 | 1,3 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,474 |
| 144 | Многоэтажный фонд | 0,47 | 2,89 | 1,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,216 |
| всего: | Многоэтажный фонд | 0,47 | 6,79 | 4,64 | 4,2 | 2,48 | 1,98 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,57 | 1,13 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,02 |
| 150 | Среднеэтажный фонд | 0 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,36 |
| 149 | Малоэтажный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 1,215 |
| всего: | Среднеэтажный фонд | 0 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 1,575 |
| Итого до Южного шоссе: |  | 0,47 | 6,87 | 4,72 | 4,28 | 2,56 | 2,02 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,57 | 1,25 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 32,59 |
| Всего по городу,Зашекснинский до Южного шоссе: |  | 1,14 | 9,4 | 7,06 | 6,99 | 4,42 | 3,26 | 2,82 | 2,82 | 2,96 | 3,31 | 1,87 | 1,49 | 1,32 | 1,32 | 1,42 | 0,57 | 0,57 | 0,3 | 0,41 | 0,3 | 53,74 |
| Котельная Новая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 | Многоэтажный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 3,219 |
| 131 | Многоэтажный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 1,237 |
| 133 | Многоэтажный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 1,237 |
| 134 | Многоэтажный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 4,259 |
| 135 | Многоэтажный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,589 |
| 136 | Многоэтажный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,589 |
| 139 | Многоэтажный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 2,944 |
| 140 | Многоэтажный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 1,492 |
| 163 | Многоэтажный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 3,847 |
| 164 | Многоэтажный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 3,71 |
| Всего: | Многоэтажный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 19,81 |
| Итого | Многоэтажный фонд | 1 | 9,17 | 6,84 | 6,78 | 3,88 | 3 | 2,59 | 2,59 | 2,73 | 3,15 | 3,72 | 3,35 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 2,43 | 2,43 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 69,68 |
| Итого | Среднеэтажный фонд | 0,14 | 0,23 | 0,22 | 0,22 | 0,54 | 0,26 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,17 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,22 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,23 | 0,12 | 3,868 |
| Всего: |  | 1,14 | 9,4 | 7,06 | 6,99 | 4,42 | 3,26 | 2,82 | 2,82 | 2,96 | 3,31 | 3,85 | 3,48 | 3,3 | 3,3 | 3,4 | 2,55 | 2,55 | 2,28 | 2,39 | 2,28 | 73,55 |

Прирост тепловой нагрузки на горячее водоснабжение в проектируемых жилых зданиях в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе на период разработки схемы теплоснабжения, Гкал/ч.

Таблица 1.2.3

| № планировочного микрорайона | Наименование показателей | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | Итого на 2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заягорбский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Многоэтажный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 2,02 |
| 21 | Многоэтажный фонд | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 |
| Всего: | Многоэтажный фонд | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 2,12 |
| Котельная №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Многоэтажный фонд | 0 | 0 | 0 | 0,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,09 |
| 28 | Многоэтажный фонд | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,03 |
| Всего: | Многоэтажный фонд | 0,03 | 0 | 0 | 0,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,12 |
| 36 | Среднеэтажный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 |
| Всего: | Среднеэтажный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 |
| итого |  | 0,03 | 0 | 0 | 0,09 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,42 |
| БМК- 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Многоэтажный фонд | 0 | 0 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0 | 0 | 0 | 2,48 |
| Индустриальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Многоэтажный фонд | 0 | 0 | 0 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,03 |
| 10 | Многоэтажный фонд | 0 | 0 | 0,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,08 |
| Всего: | Многоэтажный фонд | 0 | 0 | 0,08 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,11 |
| 10 | Среднеэтажный фонд | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,26 |
| Всего: | Среднеэтажный фонд | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,26 |
| Итого: |  | 0,03 | 0,03 | 0,1 | 0,06 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,37 |
| Источники тепла ПАО Северсталь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Многоэтажный фонд | 0 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 |
| 4 | Многоэтажный фонд | 0,04 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,08 |
| 3 | Многоэтажный фонд | 0 | 0 | 0 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,04 |
| 12 | Многоэтажный фонд | 0 | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,19 |
| 14 | Многоэтажный фонд | 0 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,04 |
| 15 | Многоэтажный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,06 |
| Всего: | Многоэтажный фонд | 0,04 | 0,16 | 0 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,06 | 0,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,43 |
| 4 | Среднеэтажный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,04 | 0 | 0,04 |
| 11 | Среднеэтажный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,07 |
| Всего: | Среднеэтажный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0,04 | 0 | 0,12 |
| Итого: |  | 0,04 | 0,16 | 0 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,06 | 0,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0,04 | 0 | 0,55 |
| Северный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная Северная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Многоэтажный фонд | 0 | 0,06 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 |
| Всего: | Многоэтажный фонд | 0 | 0,06 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 |
| 52 | Среднеэтажный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 |
| Всего: | Среднеэтажный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 |
| Итого: |  | 0 | 0,06 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,21 |
| Зашекснинский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная Южная | Многоэтажный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | Многоэтажный фонд | 0 | 0,08 | 0,08 | 0,14 | 0,03 | 0,2 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,34 |
| 108 | Многоэтажный фонд | 0 | 0,14 | 0,1 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,6 |
| 109 | Многоэтажный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,94 |
| 110 | Многоэтажный фонд | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,9 |
| 111 | Многоэтажный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,09 |
| 112 | Многоэтажный фонд | 0 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,04 |
| 113 | Многоэтажный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,25 |
| 114 | Многоэтажный фонд | 0 | 0 | 0 | 0,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,12 |
| 143 | Многоэтажный фонд | 0 | 0,18 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,93 |
| 144 | Многоэтажный фонд | 0,06 | 0,39 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,71 |
| всего: | Многоэтажный фонд | 0,06 | 0,93 | 0,63 | 0,57 | 0,34 | 0,86 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,49 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,92 |
| 150 | Среднеэтажный фонд | 0 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,08 |
| 149 | Малоэтажный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,47 |
| всего: | Среднеэтажный фонд | 0 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,54 |
| Итого до Южного шоссе: |  | 0,06 | 0,94 | 0,65 | 0,59 | 0,35 | 0,87 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,53 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 8,46 |
| Всего по городу,Зашекснинский до Южного шоссе: |  | 0,16 | 1,29 | 0,98 | 0,97 | 0,63 | 1,4 | 1,21 | 1,21 | 1,27 | 1,43 | 0,8 | 0,64 | 0,57 | 0,57 | 0,6 | 0,24 | 0,24 | 0,12 | 0,17 | 0,12 | 14,6 |
| Котельная Новая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 | Многоэтажный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 1,39 |
| 131 | Многоэтажный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,54 |
| 133 | Многоэтажный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,54 |
| 134 | Многоэтажный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 1,84 |
| 135 | Многоэтажный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,26 |
| 136 | Многоэтажный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,26 |
| 139 | Многоэтажный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 1,28 |
| 140 | Многоэтажный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,65 |
| 163 | Многоэтажный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 1,67 |
| 164 | Многоэтажный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 1,61 |
| Всего: | Многоэтажный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 8,58 |
| Итого | Многоэтажный фонд | 0,14 | 1,25 | 0,93 | 0,92 | 0,53 | 1,3 | 1,12 | 1,12 | 1,18 | 1,36 | 1,61 | 1,45 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,05 | 1,05 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 22 |
| Итого | Среднеэтажный фонд | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,1 | 0,1 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,08 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,09 | 0,05 | 1,23 |
| Всего: |  | 0,16 | 1,29 | 0,98 | 0,97 | 0,63 | 1,4 | 1,21 | 1,21 | 1,27 | 1,43 | 1,66 | 1,5 | 1,42 | 1,42 | 1,46 | 1,1 | 1,1 | 0,98 | 1,02 | 0,98 | 23,2 |

Прирост тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию в проектируемых зданиях общественно-делового фонда в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе на период разработки схемы теплоснабжения, Гкал/ч.

Таблица 1.2.4

| № планировочного квартала | общественно-деловой фонд | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | Итого на 2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заягорбский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | общественные здания | 0 | 0,11 | 0,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 |
| Всего: | общественные здания | 0 | 0,11 | 0,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 |
| Котельная №2 | общественные здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | общественные здания | 0 | 0 | 0,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,39 |
| 25 | общественные здания | 0 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,05 |
| 36 | общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,31 |
| Всего: | общественные здания | 0 | 0,05 | 0,39 | 0 | 0,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,75 |
| БМК- 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,84 | 0 | 0,13 | 0 | 0,22 | 0 | 1,18 |
| Индустриальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №3 | общественные здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0,17 | 0,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,33 |
| 10 | общественные здания | 0 | 0 | 0,58 | 0 | 0 | 0,13 | 0 | 0 | 0 | 0,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,82 |
| 52 | общественные здания | 0 | 0,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,19 |
| Всего: | общественные здания | 0 | 0,19 | 0,58 | 0,17 | 0,08 | 0,13 | 0 | 0 | 0 | 0,11 | 0 | 0 | 0 | 0,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,34 |
| Источники тепла ПАО Северсталь | общественные здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | общественные здания | 0 | 0,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,36 |
| 12 | общественные здания | 0 | 0,14 | 0 | 0,09 | 0 | 0,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,31 |
| 14 | общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,31 |
| 15 | общественные здания | 0 | 0,12 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,33 |
| Всего: | общественные здания | 0 | 0,62 | 0,2 | 0,09 | 0 | 0,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,3 |
| Северный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная Северная | общественные здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,07 | 0 | 0 | 0,31 |
| 50 | общественные здания | 0,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,21 |
| Всего: | общественные здания | 0,21 | 0 | 0 | 0 | 0,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,07 | 0 | 0 | 0,52 |
| Зашекснинский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная Южная | общественные здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,09 | 0 | 0 | 0 | 0,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,33 |
| 101 | общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,27 |
| 103 | общественные здания | 0 | 0 | 0,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,47 |
| 105 | общественные здания | 1,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,19 |
| 107 | общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,78 |
| 108 | общественные здания | 0 | 0,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,78 |
| 109 | общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,68 |
| 110 | общественные здания | 0 | 0 | 0 | 1,61 | 3,03 | 0 | 0,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,85 |
| 111 | общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,22 | 0 | 0 | 0,22 |
| 112 | общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,13 |
| 113 | общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,22 | 0 | 0,22 |
| 116 | кампус | 0 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,2 |
| 117 | общественные здания | 0 | 0 | 2,6 | 0 | 1,3 | 0 | 0,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,52 |
| 143 | общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,22 |
| 146 | общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,26 | 0 | 0 | 0 | 0,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,44 |
| 150 | общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,17 |
| 151 | общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,39 | 0 | 0,13 | 0 | 0 | 1,51 |
| 162 | общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,27 |
| Всего до Южного шоссе: | общественные здания | 1,19 | 2,93 | 5,22 | 4,03 | 8,43 | 0,6 | 0,83 | 0,27 | 0,35 | 0,22 | 0 | 0,22 | 0,41 | 0 | 0,59 | 1,39 | 0 | 0,34 | 0,22 | 0 | 27,2 |
| Итого по городу,Зашекснинский до Южного шоссе: | общественные здания | 1,41 | 3,89 | 6,49 | 4,29 | 9,05 | 0,8 | 0,83 | 0,27 | 0,35 | 0,33 | 0,31 | 0,22 | 0,41 | 0,08 | 1,43 | 1,39 | 0,13 | 0,42 | 0,43 | 0 | 32,5 |
| Котельная Новая | общественные здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 | общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,98 |
| Всего: | общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,98 |
| Всего по городу: | общественные здания | 1,41 | 3,89 | 6,49 | 4,29 | 9,05 | 0,8 | 0,83 | 0,87 | 0,95 | 0,92 | 0,9 | 0,81 | 0,41 | 0,08 | 1,43 | 1,39 | 0,13 | 0,42 | 0,43 | 0 | 35,5 |

Прирост тепловой нагрузки на горячее водоснабжение в проектируемых зданиях общественно-делового фонда в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе на период разработки схемы теплоснабжения, Гкал/ч.

Таблица 1.2.5

| № планировочного квартала | общественно-деловой фонд | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | Итого на 2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заягорбский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 | общественные здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 |
| Всего: | общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 |
| Котельная №2 | общественные здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | общественные здания | 0 | 0 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 |
| 25 | общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 |
| Всего: | общественные здания | 0 | 0 | 0,01 | 0 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 |
| БМК- 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,09 | 0 | 0,01 | 0 | 0,02 | 0 | 0,13 |
| Индустриальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №3 | общественные здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 |
| 10 | общественные здания | 0 | 0 | 0,02 | 0 | 0 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,04 |
| 52 | общественные здания | 0 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 |
| Всего: | общественные здания | 0 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,07 |
| Источники тепла ПАО Северсталь | общественные здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | общественные здания | 0 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 |
| 12 | общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 |
| 14 | общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,03 |
| 15 | общественные здания | 0 | 0 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 |
| Всего: | общественные здания | 0 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0,08 |
| Северный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная Северная | общественные здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0 | 0 | 0,02 |
| 50 | общественные здания | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 |
| Всего: | общественные здания | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0 | 0 | 0,02 |
| Зашекснинский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная Южная | общественные здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,04 |
| 101 | общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,03 |
| 103 | общественные здания | 0 | 0 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 |
| 105 | общественные здания | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,04 |
| 107 | общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 |
| 108 | общественные здания | 0 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 |
| 109 | общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,07 |
| 110 | общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0,05 | 0,09 | 0 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,16 |
| 111 | общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0 | 0 | 0,02 |
| 112 | общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 |
| 113 | общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0 | 0,02 |
| 116 | общественные здания | 0 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,33 |
| 117 | общественные здания | 0 | 0 | 0,08 | 0 | 0,04 | 0 | 0,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,19 |
| 143 | общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 |
| 146 | общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,05 |
| 150 | общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,04 |
| 151 | общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,15 | 0 | 0,01 | 0 | 0 | 0,17 |
| 162 | общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 |
| Всего до Южного шоссе: | общественные здания | 0,04 | 0,09 | 0,16 | 0,12 | 0,26 | 0,07 | 0,09 | 0,03 | 0,04 | 0,02 | 0 | 0,02 | 0,05 | 0 | 0,06 | 0,15 | 0 | 0,04 | 0,02 | 0 | 1,25 |
| Итого по городу,Зашекснинский до Южного шоссе: | общественные здания | 0,05 | 0,12 | 0,19 | 0,13 | 0,27 | 0,09 | 0,09 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,05 | 0,01 | 0,16 | 0,15 | 0,01 | 0,05 | 0,05 | 0,01 | 1,58 |
| Котельная Новая | общественные здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 | общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,33 |
| Всего: | общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,33 |
| Всего по городу: | общественные здания | 0,05 | 0,12 | 0,19 | 0,13 | 0,27 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,09 | 0,05 | 0,01 | 0,16 | 0,15 | 0,01 | 0,05 | 0,05 | 0,01 | 1,9 |

Полезный отпуск тепловой энергии, отпускаемый из тепловых сетей города Череповца, тыс.Гкал.

Таблица 1.2.6

| Наименование показателей | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Полезный отпуск тепловой энергии | 2456,85 | 2499,77 | 2546,56 | 2586,91 | 2632,12 | 2659,53 | 2684,86 | 2710,31 | 2736 | 2762,24 | 2792,49 | 2821,39 | 2848,11 | 2873,79 | 2903,67 | 2929,29 | 2950,99 | 2972,15 | 2993,34 | 3013,26 |

Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе.

В соответствии с Генеральным планом намечается размещение производственных зон и инвестиционных объектов:

- ТОСЭР «Череповец».

- Индустриальный парк «Череповец».

- Южный технологический кластер и Научно-производственный Экотехнопарк.

- Судостроительная верфь.

- Объекты «Новой индустриализации».

Для обеспечения теплоснабжением производственных зон и инвестиционных объектов предусматривается установка индивидуальных котельных на площадках у каждого резидента-потребителя. Тепловые нагрузки на котельные будет определяться и уточняться на последующих стадиях проектирования при разработке конкретной документации этих предприятий.

Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в системе теплоснабжения г. Череповца.

Таблица 1.4.

| Источники тепловой энергии. | Наименование показателя | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 |
|  | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,344 | 0,344 | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,349 | 0,351 | 0,353 | 0,355 | 0,357 | 0,358 | 0,358 | 0,359 | 0,36 | 0,36 | 0,361 | 0,362 | 0,362 | 0,363 | 0,363 |
| Котельная №2 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 642 | 642 | 642 | 642 | 642 | 642 | 642 | 642 | 642 | 642 | 642 | 642 | 642 | 642 | 642 | 642 | 642 | 642 | 642 | 642 | 642 |
|  | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,334 | 0,335 | 0,335 | 0,335 | 0,337 | 0,338 | 0,338 | 0,338 | 0,339 | 0,339 | 0,339 | 0,339 | 0,339 | 0,339 | 0,339 | 0,339 | 0,339 | 0,339 | 0,339 | 0,339 | 0,339 |
| Котельная №3 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
|  | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,384 | 0,385 | 0,386 | 0,392 | 0,394 | 0,395 | 0,396 | 0,396 | 0,397 | 0,397 | 0,398 | 0,398 | 0,398 | 0,398 | 0,398 | 0,398 | 0,398 | 0,398 | 0,398 | 0,398 | 0,398 |
| Котельная Северная | Зона действия источника тепловой мощности, га | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 |
|  | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,241 | 0,242 | 0,243 | 0,244 | 0,244 | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 |
| Котельная Южная | Зона действия источника тепловой мощности, га | 662 | 662 | 662 | 729 | 729 | 729 | 729 | 729 | 729 | 729 | 729 | 729 | 729 | 729 | 729 | 729 | 729 | 729 | 729 | 729 | 729 |
|  | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,32 | 0,323 | 0,339 | 0,323 | 0,335 | 0,351 | 0,356 | 0,36 | 0,364 | 0,367 | 0,371 | 0,373 | 0,375 | 0,377 | 0,379 | 0,382 | 0,384 | 0,384 | 0,385 | 0,386 | 0,386 |
| Источники тепловой энергии ПАО «Северсталь» | Зона действия источника тепловой мощности, га | 641 | 641 | 641 | 641 | 641 | 641 | 641 | 641 | 641 | 641 | 641 | 641 | 641 | 641 | 641 | 641 | 641 | 641 | 641 | 641 | 641 |
|  | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,367 | 0,367 | 0,37 | 0,371 | 0,371 | 0,371 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,374 | 0,374 | 0,374 | 0,374 | 0,374 | 0,374 |
| Котельная Тепличная | Зона действия источника тепловой мощности, га | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
|  | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 |
| Котельная Новая | Зона действия источника тепловой мощности, га | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
|  | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,002 | 0,005 | 0,007 | 0,02 | 0,033 | 0,044 | 0,054 | 0,065 | 0,075 | 0,086 | 0,096 | 0,107 | 0,117 |
| БМК-26 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 0 | 0 | 0 | 36,9 | 36,9 | 36,9 | 36,9 | 36,9 | 36,9 | 36,9 | 36,9 | 36,9 | 36,9 | 36,9 | 36,9 | 36,9 | 36,9 | 36,9 | 36,9 | 36,9 | 36,9 |
|  | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0 | 0 | 0 | 0,043 | 0,086 | 0,129 | 0,146 | 0,163 | 0,18 | 0,197 | 0,215 | 0,232 | 0,249 | 0,259 | 0,269 | 0,305 | 0,315 | 0,33 | 0,33 | 0,336 | 0,336 |

Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

Существующие и перспективные зоны действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии.

Существующие зоны действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии.

источники комбинированной выработки теплоты и электрической энергии ПАО «Северсталь»;

источник теплоты Котельная № 1 МУП «Теплоэнергия»;

источник теплоты Котельная № 2 МУП «Теплоэнергия»;

источник теплоты Котельная № 3 МУП «Теплоэнергия»;

источник теплоты Котельная «Северная» МУП «Теплоэнергия»;

источник теплоты Котельная «Южная» МУП «Теплоэнергия»;

источник теплоты Котельная «Тепличная» МУП «Теплоэнергия»;

источник теплоты ООО «Тэвис»;

источник теплоты Вологодский территориальный участок Северной дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД»;

источник теплоты AO «НордЭнерго».

Перспективные зоны действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии.

Источник теплоты БМК-26.

Источник теплоты Котельная Новая.

Месторасположение и зоны действия источников теплоты г. Череповца на схеме города с привязкой к планировочным кварталам представлены на рис. 2.1.

В связи с отсутствием проекта планировки территорий 26 микрорайона зона действия БМК-26 не определена.

Рис. 2.1

Существующие и перспективные зоны действия индивидуальных источников тепловой энергии.

Зоны действия индивидуального теплоснабжения в городе Череповце сформированы в микрорайонах с коттеджной и усадебной застройкой, которые не попадают в зоны действия источников централизованного теплоснабжения. Помимо этого, в городе присутствуют многоквартирные жилые дома с индивидуальным теплоснабжением.

Описание многоквартирных домов с индивидуальным теплоснабжением.

| № п/п | Адрес МКД | Количество квартир в МКД | С крышными котельными (+/-) | С индивидуальными газовыми котлами (поквартирно) (+/-) | С индивидуальными газовыми котельными (пристроенные к МКД или расположенные рядом с МКД) (+/-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Череповец, проезд1-й Южный, д. 8 | 27 | - | + | - |
| 2 | г. Череповец, ул. Белинского, д. 61 | 64 | - | + | - |
| 3 | г. Череповец, ул. Белинского, д. 63 | 58 | - | + | - |
| 4 | г. Череповец, ул. Белинского, д. 63А | 63 | - | + | - |
| 5 | г. Череповец, ул. Андреевская, д. 18 | 40 | - | + | - |
| 6 | г. Череповец, ул. Верещагина, д. 8 | 43 | - | + | - |
| 7 | г. Череповец, ул. Дзержинского, д. 22А | 72 | - | + | - |
| 8 | г. Череповец, ул. Карла Либкнехта, д. 51 | 9 | - | + | - |
| 9 | г. Череповец, ул. Пролетарская, д. 34 | 8 | - | + | - |
| 10 | г. Череповец, ул. Розы Люксембург, д. 7 | 5 | - | + | - |
| 11 | г. Череповец, ул. Любецкая, д. 38 | 34 | - | + | - |
| 12 | г. Череповец, ул. Любецкая, д. 42 | 36 | - | + | - |
| 13 | г. Череповец, ул. Любецкая, д. 44 | 23 | - | + | - |
| 14 | г. Череповец, ул. Любецкая, д. 46 | 18 | - | + | - |
| 15 | г. Череповец, ул. Любецкая, д. 48 | 24 | - | + | - |
| 16 | г. Череповец, ул. Любецкая, д. 50 | 56 | - | + | - |
| 17 | г. Череповец, ул. Красная, д. 3 | 9 | - | + | - |
| 18 | г. Череповец, ул. Красная, д. 34 | 14 | - | + | - |
| 19 | г. Череповец, ул. Краснодонцев, д. 130 | 32 | - | + | - |
| 20 | г. Череповец, ул. Краснодонцев, д. 144 | 6 | - | + | - |
| 21 | г. Череповец, ул. Краснодонцев, д. 85 | 35 | - | + | - |
| 22 | г. Череповец, ул. Краснодонцев, д. 146 | 44 | - | + | - |
| 23 | г. Череповец, ул. Олимпийская, д. 36 | 44 | - | + | - |
| 24 | г. Череповец, ул. Олимпийская, д. 38 | 44 | - | + | - |
| 25 | г. Череповец, ул. Олимпийская, д. 40 | 34 | - | + | - |
| 26 | г. Череповец, ул. Олимпийская, д. 42 | 23 | - | + | - |
| 27 | г. Череповец, ул. Ольховая, д. 1 | 48 | - | + | - |
| 28 | г. Череповец, ул. Солнечная, д. 13 | 32 | - | + | - |
| 29 | г. Череповец, ул. Южная, д. 18 | 12 | - | + | - |
| 30 | г. Череповец, ул. Южная, д. 20 | 5 | - | + | - |
| 31 | г. Череповец, ул. Годовикова, д. 23 | 17 | - | + | - |
| 32 | г. Череповец, ул. Годовикова, д. 25 | 16 | - | + | - |
| 33 | г. Череповец, ул. Годовикова, д. 27 | 17 | - | + | - |
| 34 | г. Череповец, ул. Ленинградская, д. 40 | 15 | - | + | - |
| 35 | г. Череповец, ул. Раахе, д. 69 | 31 | - | + | - |
| 36 | г. Череповец, ул. Луковецкая, д. 17/2 | 8 | - | + | - |
| 37 | г. Череповец, ул. Луковецкая, д. 9 | 18 | - | + | - |
| 38 | г. Череповец, проезд 1-й Южный, д. 6 | 27 | - | + | - |
| 39 | г. Череповец, ул. Солнечная, д. 15 | - | - | - | + |
| 40 | г. Череповец, ул. Красная, д. 12 | 4 | - | + | - |
| 41 | г. Череповец, пр. Луначарского, д. 55 | - | + | - | - |
| 42 | г. Череповец, пр. Московский, д. 49Б |  | + | - | - |
| 43 | г. Череповец, ул. Белинского, д. 47 | 240 | + | - | - |
| 44 | г. Череповец, ул. Монтклер, д. 11 | 256 | - | - | + |
| 45 | г Череповец, проспект Московский, д. 47 | 53 | - | + | - |
| 46 | г. Череповец, ул. Комсомольская, д. 47 | - | - | - | + |
| 47 | г. Череповец, проспект Октябрьский, д.96 | - | + | - | - |
| 48 | г. Череповец, ул. Любецкая, д. 30 | 50 |  | + |  |
| 49 | г. Череповец, ул. Крайняя, д. 16 | 60 | - | + | - |
| 50 | г. Череповец, проезд Южный, д. 4 | 40 | - | + | - |

Согласно Генеральному плану города Череповца в зонах застройки города малоэтажными жилыми зданиями предусмотрено индивидуальное теплоснабжение:

- 127-130 микрорайоны Зашекснинского района - от локальной котельной мощности 1,3 Гкал/час и автономных индустриальных 2-х функциональных теплогенераторов, обеспечивающих потребности отопления и горячего водоснабжения потребителей;

- 147 микрорайон Зашекснинского района - от автономных индустриальных 2-х функциональных теплогенераторов, обеспечивающих потребности отопления и горячего водоснабжения потребителей;

- малоэтажная жилая застройка для многодетных семей в восточной части Заягорбского района и северо-восточнее 26 мкр. – от автономных индустриальных 2-х функциональных теплогенераторов, обеспечивающих потребности отопления и горячего водоснабжения потребителей.

Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе, Гкал/ч.

Таблица 2.3.

| Источники тепловой энергии. | Наименование показателя | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 |
|  | Располагаемая тепловая мощность станции | 150,08 | 150,08 | 150,08 | 150,5 | 160,5 | 160,5 | 160,5 | 160,5 | 160,5 | 160,5 | 160,5 | 160,5 | 160,5 | 160,5 | 160,5 | 160,5 | 160,5 | 160,5 | 160,5 | 160,5 | 160,5 |
|  | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
|  | Тепловая мощность нетто | 148,88 | 148,88 | 148,88 | 149,3 | 159,3 | 159,3 | 159,3 | 159,3 | 159,3 | 159,3 | 159,3 | 159,3 | 159,3 | 159,3 | 159,3 | 159,3 | 159,3 | 159,3 | 159,3 | 159,3 | 159,3 |
|  | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 |
|  | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 168,24 | 168,24 | 169,21 | 169,3 | 169,3 | 169,3 | 170,13 | 170,96 | 171,79 | 172,61 | 173,44 | 173,69 | 173,95 | 174,2 | 174,46 | 174,71 | 174,97 | 175,22 | 175,48 | 175,73 | 175,98 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции) | 139,43 | 139,43 | 140,41 | 140,5 | 140,5 | 140,5 | 141,33 | 142,15 | 142,98 | 143,81 | 144,63 | 144,89 | 145,14 | 145,4 | 145,65 | 145,91 | 146,16 | 146,42 | 146,67 | 146,93 | 147,18 |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -29,66 | -29,66 | -30,63 | -30,3 | -20,3 | -20,3 | -21,13 | -21,96 | -22,79 | -23,61 | -24,44 | -24,69 | -24,95 | -25,2 | -25,46 | -25,71 | -25,97 | -26,22 | -26,48 | -26,73 | -26,98 |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | -0,85 | -0,85 | -1,826 | -1,499 | 8,5008 | 8,5008 | 7,6738 | 6,8468 | 6,0198 | 5,1928 | 4,3658 | 4,1112 | 3,8567 | 3,6021 | 3,3475 | 3,093 | 2,8384 | 2,5838 | 2,3293 | 2,0747 | 1,8201 |
|  | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 100,08 | 100,08 | 100,08 | 100,5 | 110,5 | 110,5 | 110,5 | 110,5 | 110,5 | 110,5 | 110,5 | 110,5 | 110,5 | 110,5 | 110,5 | 110,5 | 110,5 | 110,5 | 110,5 | 110,5 | 110,5 |
|  | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 116,28 | 116,28 | 117,1 | 117,18 | 117,18 | 117,18 | 117,87 | 118,56 | 119,25 | 119,94 | 120,62 | 120,84 | 121,05 | 121,26 | 121,47 | 121,69 | 121,9 | 122,11 | 122,32 | 122,54 | 122,75 |
|  | Зона действия источника тепловой мощности, га | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 |
|  | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,3443 | 0,3443 | 0,3467 | 0,3469 | 0,3469 | 0,3469 | 0,349 | 0,351 | 0,353 | 0,3551 | 0,3571 | 0,3578 | 0,3584 | 0,359 | 0,3596 | 0,3603 | 0,3609 | 0,3615 | 0,3621 | 0,3628 | 0,3634 |
| Котельная №2 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 238,4 | 238,4 | 238,4 | 238,4 | 238,4 | 238,4 | 238,4 | 238,4 | 238,4 | 238,4 | 238,4 | 238,4 | 238,4 | 238,4 | 238,4 | 238,4 | 238,4 | 238,4 | 238,4 | 238,4 | 238,4 |
|  | Располагаемая тепловая мощность станции | 204,8 | 204,8 | 204,8 | 219,9 | 219,9 | 219,9 | 219,9 | 219,9 | 219,9 | 219,9 | 219,9 | 219,9 | 219,9 | 219,9 | 219,9 | 219,9 | 219,9 | 219,9 | 219,9 | 219,9 | 219,9 |
|  | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
|  | Тепловая мощность нетто | 202,5 | 202,5 | 202,5 | 217,6 | 217,6 | 217,6 | 217,6 | 217,6 | 217,6 | 217,6 | 217,6 | 217,6 | 217,6 | 217,6 | 217,6 | 217,6 | 217,6 | 217,6 | 217,6 | 217,6 | 217,6 |
|  | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 |
|  | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 214,61 | 214,87 | 214,92 | 215,32 | 216,06 | 216,75 | 216,96 | 217,18 | 217,39 | 217,6 | 217,6 | 217,6 | 217,6 | 217,6 | 217,6 | 217,6 | 217,6 | 217,6 | 217,6 | 217,6 | 217,6 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции) | 194 | 194,26 | 194,31 | 194,72 | 195,45 | 196,14 | 196,36 | 196,57 | 196,78 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -30,51 | -30,77 | -30,82 | -16,12 | -16,86 | -17,55 | -17,76 | -17,98 | -18,19 | -18,4 | -18,4 | -18,4 | -18,4 | -18,4 | -18,4 | -18,4 | -18,4 | -18,4 | -18,4 | -18,4 | -18,4 |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | -9,9 | -10,16 | -10,21 | 4,4849 | 3,7515 | 3,0588 | 2,8446 | 2,6305 | 2,4164 | 2,2022 | 2,2022 | 2,2022 | 2,2022 | 2,2022 | 2,2022 | 2,2022 | 2,2022 | 2,2022 | 2,2022 | 2,2022 | 2,2022 |
|  | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 104,8 | 104,8 | 104,8 | 119,9 | 119,9 | 119,9 | 119,9 | 119,9 | 119,9 | 119,9 | 119,9 | 119,9 | 119,9 | 119,9 | 119,9 | 119,9 | 119,9 | 119,9 | 119,9 | 119,9 | 119,9 |
|  | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 184,88 | 185,13 | 185,18 | 185,56 | 186,26 | 186,92 | 187,13 | 187,33 | 187,53 | 187,74 | 187,74 | 187,74 | 187,74 | 187,74 | 187,74 | 187,74 | 187,74 | 187,74 | 187,74 | 187,74 | 187,74 |
|  | Зона действия источника тепловой мощности, га | 642 | 642 | 642 | 642 | 642 | 642 | 642 | 642 | 642 | 642 | 642 | 642 | 642 | 642 | 642 | 642 | 642 | 642 | 642 | 642 | 642 |
|  | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,3343 | 0,3347 | 0,3348 | 0,3354 | 0,3365 | 0,3376 | 0,3379 | 0,3383 | 0,3386 | 0,3389 | 0,3389 | 0,3389 | 0,3389 | 0,3389 | 0,3389 | 0,3389 | 0,3389 | 0,3389 | 0,3389 | 0,3389 | 0,3389 |
| Котельная №3 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 102,78 | 102,78 | 102,78 | 102,78 | 102,78 | 102,78 | 102,78 | 102,78 | 102,78 | 102,78 | 102,78 | 102,78 | 102,78 | 102,78 | 102,78 | 102,78 | 102,78 | 102,78 | 102,78 | 102,78 | 102,78 |
|  | Располагаемая тепловая мощность станции | 93 | 93 | 93 | 105,78 | 105,78 | 105,78 | 105,78 | 105,78 | 105,78 | 105,78 | 105,78 | 105,78 | 105,78 | 105,78 | 105,78 | 105,78 | 105,78 | 105,78 | 105,78 | 105,78 | 105,78 |
|  | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
|  | Тепловая мощность нетто | 92,4 | 92,4 | 92,4 | 105,18 | 105,18 | 105,18 | 105,18 | 105,18 | 105,18 | 105,18 | 105,18 | 105,18 | 105,18 | 105,18 | 105,18 | 105,18 | 105,18 | 105,18 | 105,18 | 105,18 | 105,18 |
|  | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
|  | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 115,27 | 115,43 | 115,79 | 117,18 | 117,8 | 112,65 | 112,89 | 112,98 | 113,08 | 113,17 | 113,39 | 113,39 | 113,39 | 113,39 | 113,48 | 113,48 | 113,48 | 113,48 | 113,48 | 113,48 | 113,48 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции) | 96 | 96,164 | 96,52 | 97,912 | 98,534 | 93,382 | 93,62 | 93,715 | 93,81 | 93,906 | 94,123 | 94,123 | 94,123 | 94,123 | 94,211 | 94,211 | 94,211 | 94,211 | 94,211 | 94,211 | 94,211 |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -30,07 | -30,23 | -30,59 | -19,2 | -19,82 | -14,67 | -14,91 | -15 | -15,1 | -15,19 | -15,41 | -15,41 | -15,41 | -15,41 | -15,5 | -15,5 | -15,5 | -15,5 | -15,5 | -15,5 | -15,5 |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | -10,8 | -10,96 | -11,32 | 0,0683 | -0,554 | 4,5979 | 4,3602 | 4,2649 | 4,1695 | 4,0742 | 3,8569 | 3,8569 | 3,8569 | 3,8569 | 3,7686 | 3,7686 | 3,7686 | 3,7686 | 3,7686 | 3,7686 | 3,7686 |
|  | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 63 | 63 | 63 | 75,78 | 75,78 | 75,78 | 75,78 | 75,78 | 75,78 | 75,78 | 75,78 | 75,78 | 75,78 | 75,78 | 75,78 | 75,78 | 75,78 | 75,78 | 75,78 | 75,78 | 75,78 |
|  | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 81,869 | 82,009 | 82,312 | 83,499 | 84,03 | 79,636 | 79,839 | 79,92 | 80,002 | 80,083 | 80,268 | 80,268 | 80,268 | 80,268 | 80,343 | 80,343 | 80,343 | 80,343 | 80,343 | 80,343 | 80,343 |
|  | Зона действия источника тепловой мощности, га | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
|  | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,384 | 0,3847 | 0,3861 | 0,3916 | 0,3941 | 0,3735 | 0,3745 | 0,3749 | 0,3752 | 0,3756 | 0,3765 | 0,3765 | 0,3765 | 0,3765 | 0,3768 | 0,3768 | 0,3768 | 0,3768 | 0,3768 | 0,3768 | 0,3768 |
| Котельная Северная | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 98,06 | 98,06 | 98,06 | 98,06 | 98,06 | 98,06 | 98,06 | 98,06 | 98,06 | 98,06 | 98,06 | 98,06 | 98,06 | 98,06 | 98,06 | 98,06 | 98,06 | 98,06 | 98,06 | 98,06 | 98,06 |
|  | Располагаемая тепловая мощность станции | 78,06 | 78,06 | 78,06 | 90,08 | 90,08 | 90,08 | 90,08 | 90,08 | 90,08 | 90,08 | 90,08 | 90,08 | 90,08 | 90,08 | 90,08 | 90,08 | 90,08 | 90,08 | 90,08 | 90,08 | 90,08 |
|  | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
|  | Тепловая мощность нетто | 77,36 | 77,36 | 77,36 | 89,38 | 89,38 | 89,38 | 89,38 | 89,38 | 89,38 | 89,38 | 89,38 | 89,38 | 89,38 | 89,38 | 89,38 | 89,38 | 89,38 | 89,38 | 89,38 | 89,38 | 89,38 |
|  | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 |
|  | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 85,083 | 85,304 | 85,786 | 86,072 | 86,072 | 86,326 | 86,326 | 86,326 | 86,326 | 86,326 | 86,703 | 86,703 | 86,703 | 86,703 | 86,703 | 86,703 | 86,703 | 86,703 | 86,786 | 86,786 | 86,786 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции) | 75,9 | 76,121 | 76,603 | 76,889 | 76,889 | 77,143 | 77,143 | 77,143 | 77,143 | 77,143 | 77,52 | 77,52 | 77,52 | 77,52 | 77,52 | 77,52 | 77,52 | 77,52 | 77,603 | 77,603 | 77,603 |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -15,02 | -15,24 | -15,73 | -3,992 | -3,992 | -4,246 | -4,246 | -4,246 | -4,246 | -4,246 | -4,623 | -4,623 | -4,623 | -4,623 | -4,623 | -4,623 | -4,623 | -4,623 | -4,706 | -4,706 | -4,706 |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | -5,84 | -6,061 | -6,543 | 5,1913 | 5,1913 | 4,9368 | 4,9368 | 4,9368 | 4,9368 | 4,9368 | 4,5604 | 4,5604 | 4,5604 | 4,5604 | 4,5604 | 4,5604 | 4,5604 | 4,5604 | 4,4775 | 4,4775 | 4,4775 |
|  | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 48,06 | 48,06 | 48,06 | 60,08 | 60,08 | 60,08 | 60,08 | 60,08 | 60,08 | 60,08 | 60,08 | 60,08 | 60,08 | 60,08 | 60,08 | 60,08 | 60,08 | 60,08 | 60,08 | 60,08 | 60,08 |
|  | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 65,669 | 65,86 | 66,277 | 66,524 | 66,524 | 66,744 | 66,744 | 66,744 | 66,744 | 66,744 | 67,07 | 67,07 | 67,07 | 67,07 | 67,07 | 67,07 | 67,07 | 67,07 | 67,142 | 67,142 | 67,142 |
|  | Зона действия источника тепловой мощности, га | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 |
|  | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,241 | 0,2417 | 0,2432 | 0,2441 | 0,2441 | 0,2449 | 0,2449 | 0,2449 | 0,2449 | 0,2449 | 0,2461 | 0,2461 | 0,2461 | 0,2461 | 0,2461 | 0,2461 | 0,2461 | 0,2461 | 0,2464 | 0,2464 | 0,2464 |
| Котельная Южная | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 228 | 228 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 |
|  | Располагаемая тепловая мощность станции | 178,95 | 178,95 | 278,95 | 305,64 | 305,64 | 305,64 | 305,64 | 305,64 | 305,64 | 305,64 | 305,64 | 305,64 | 305,64 | 305,64 | 305,64 | 305,64 | 305,64 | 305,64 | 305,64 | 305,64 | 305,64 |
|  | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
|  | Тепловая мощность нетто | 173,85 | 173,85 | 273,85 | 300,54 | 300,54 | 300,54 | 300,54 | 300,54 | 300,54 | 300,54 | 300,54 | 300,54 | 300,54 | 300,54 | 300,54 | 300,54 | 300,54 | 300,54 | 300,54 | 300,54 | 300,54 |
|  | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,77 | 9,94 | 10,11 | 10,28 | 10,45 | 10,62 | 10,79 | 10,96 | 11,13 | 11,3 | 11,47 | 11,64 | 11,81 | 11,98 | 12,15 |
|  | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 246,55 | 248,31 | 259,15 | 269,9 | 278,92 | 290,51 | 294,07 | 297,25 | 299,81 | 302,45 | 304,95 | 306,73 | 308,22 | 309,93 | 311,18 | 313,09 | 314,79 | 314,96 | 315,51 | 315,92 | 316,08 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции) | 211,77 | 213,54 | 224,37 | 235,12 | 244,14 | 255,73 | 259,29 | 262,47 | 265,03 | 267,68 | 270,17 | 271,95 | 273,44 | 275,15 | 276,4 | 278,31 | 280,01 | 280,18 | 280,73 | 281,14 | 281,31 |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -82,3 | -84,06 | 5,1047 | 21,043 | 12,024 | 0,4293 | -3,295 | -6,646 | -9,376 | -12,19 | -14,86 | -16,81 | -18,47 | -20,35 | -21,77 | -23,85 | -25,72 | -26,06 | -26,78 | -27,36 | -27,69 |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | -47,52 | -49,29 | 39,883 | 55,821 | 46,802 | 35,207 | 31,483 | 28,132 | 25,402 | 22,583 | 19,921 | 17,969 | 16,309 | 14,429 | 13,008 | 10,932 | 9,0572 | 8,719 | 7,9994 | 7,4221 | 7,0838 |
|  | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 78,95 | 78,95 | 178,95 | 205,64 | 205,64 | 205,64 | 205,64 | 205,64 | 205,64 | 205,64 | 205,64 | 205,64 | 205,64 | 205,64 | 205,64 | 205,64 | 205,64 | 205,64 | 205,64 | 205,64 | 205,64 |
|  | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 169,42 | 170,83 | 179,49 | 188,09 | 195,31 | 204,59 | 207,43 | 209,97 | 212,02 | 214,14 | 216,13 | 217,56 | 218,75 | 220,12 | 221,12 | 222,65 | 224,01 | 224,14 | 224,58 | 224,91 | 225,04 |
|  | Зона действия источника тепловой мощности, га | 662 | 662 | 662 | 729 | 729 | 729 | 729 | 729 | 729 | 729 | 729 | 729 | 729 | 729 | 729 | 729 | 729 | 729 | 729 | 729 | 729 |
|  | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,3199 | 0,3226 | 0,3389 | 0,3225 | 0,3349 | 0,3508 | 0,3557 | 0,36 | 0,3636 | 0,3672 | 0,3706 | 0,373 | 0,3751 | 0,3774 | 0,3792 | 0,3818 | 0,3841 | 0,3843 | 0,3851 | 0,3856 | 0,3859 |
| Источники теплоты ПАО «Северсталь» | Установленная тепловая мощность, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Располагаемая тепловая мощность станции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тепловая мощность нетто | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 |
|  | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 18,7 |
|  | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 258,43 | 258,77 | 260,78 | 260,99 | 261,41 | 266,81 | 266,89 | 266,89 | 266,89 | 267,09 | 267,65 | 267,99 | 267,99 | 267,99 | 267,99 | 268,12 | 268,12 | 268,12 | 268,12 | 268,28 | 268,29 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 235,13 | 235,48 | 237,49 | 237,69 | 238,11 | 243,51 | 243,6 | 243,6 | 243,6 | 243,8 | 244,35 | 244,69 | 244,69 | 244,69 | 244,69 | 244,83 | 244,83 | 244,83 | 244,83 | 244,98 | 244,99 |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 23,874 | 23,526 | 21,517 | 21,312 | 20,894 | 15,494 | 15,409 | 15,409 | 15,409 | 15,208 | 14,651 | 14,31 | 14,31 | 14,31 | 14,31 | 14,175 | 14,175 | 14,175 | 14,175 | 14,022 | 14,012 |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 47,17 | 46,822 | 44,813 | 44,608 | 44,19 | 38,79 | 38,705 | 38,705 | 38,705 | 38,504 | 37,947 | 37,606 | 37,606 | 37,606 | 37,606 | 37,471 | 37,471 | 37,471 | 37,471 | 37,318 | 37,308 |
|  | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 |
|  | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 201,51 | 201,8 | 203,53 | 203,7 | 204,06 | 208,69 | 208,76 | 208,76 | 208,76 | 208,93 | 209,41 | 209,7 | 209,7 | 209,7 | 209,7 | 209,82 | 209,82 | 209,82 | 209,82 | 209,95 | 209,96 |
|  | Зона действия источника тепловой мощности, га | 641 | 641 | 641 | 641 | 641 | 641 | 641 | 641 | 641 | 641 | 641 | 641 | 641 | 641 | 641 | 641 | 641 | 641 | 641 | 641 | 641 |
|  | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,3668 | 0,3674 | 0,3705 | 0,3708 | 0,3715 | 0,3799 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,3803 | 0,3812 | 0,3817 | 0,3817 | 0,3817 | 0,3817 | 0,3819 | 0,3819 | 0,3819 | 0,3819 | 0,3822 | 0,3822 |
| Котельная Тепличная | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 21,16 | 21,16 | 21,16 | 21,16 | 21,16 | 21,16 | 21,16 | 21,16 | 21,16 | 21,16 | 21,16 | 21,16 | 21,16 | 21,16 | 21,16 | 21,16 | 21,16 | 21,16 | 21,16 | 21,16 | 21,16 |
|  | Располагаемая тепловая мощность станции | 8,42 | 8,42 | 8,42 | 8,42 | 8,42 | 8,42 | 8,42 | 8,42 | 8,42 | 8,42 | 8,42 | 8,42 | 8,42 | 8,42 | 8,42 | 8,42 | 8,42 | 8,42 | 8,42 | 8,42 | 8,42 |
|  | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
|  | Тепловая мощность нетто | 8,12 | 8,12 | 8,12 | 8,12 | 8,12 | 8,12 | 8,12 | 8,12 | 8,12 | 8,12 | 8,12 | 8,12 | 8,12 | 8,12 | 8,12 | 8,12 | 8,12 | 8,12 | 8,12 | 8,12 | 8,12 |
|  | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
|  | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 3,416 | 3,416 | 3,416 | 3,416 | 3,416 | 3,416 | 3,416 | 3,416 | 3,416 | 3,416 | 3,416 | 3,416 | 3,416 | 3,416 | 3,416 | 3,416 | 3,416 | 3,416 | 3,416 | 3,416 | 3,416 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 4,004 | 4,004 | 4,004 | 4,004 | 4,004 | 4,004 | 4,004 | 4,004 | 4,004 | 4,004 | 4,004 | 4,004 | 4,004 | 4,004 | 4,004 | 4,004 | 4,004 | 4,004 | 4,004 | 4,004 | 4,004 |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 3,88 | 3,88 | 3,88 | 3,88 | 3,88 | 3,88 | 3,88 | 3,88 | 3,88 | 3,88 | 3,88 | 3,88 | 3,88 | 3,88 | 3,88 | 3,88 | 3,88 | 3,88 | 3,88 | 3,88 | 3,88 |
|  | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 3,42 | 3,42 | 3,42 | 3,42 | 3,42 | 3,42 | 3,42 | 3,42 | 3,42 | 3,42 | 3,42 | 3,42 | 3,42 | 3,42 | 3,42 | 3,42 | 3,42 | 3,42 | 3,42 | 3,42 | 3,42 |
|  | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
|  | Зона действия источника тепловой мощности, га | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
|  | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 |
| Котельная Новая | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
|  | Располагаемая тепловая мощность станции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
|  | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
|  | Тепловая мощность нетто | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227,7 | 227,7 | 227,7 | 227,7 | 227,7 | 227,7 | 227,7 | 227,7 | 227,7 | 227,7 | 227,7 | 227,7 | 227,7 |
|  | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 |
|  | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,662 | 1,3239 | 1,9859 | 5,4861 | 8,9862 | 11,824 | 14,663 | 17,501 | 20,339 | 23,177 | 26,016 | 28,854 | 31,692 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,662 | 1,3239 | 1,9859 | 5,4861 | 8,9862 | 11,824 | 14,663 | 17,501 | 20,339 | 23,177 | 26,016 | 28,854 | 31,692 |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225,92 | 225,26 | 224,59 | 221,09 | 217,59 | 214,76 | 211,92 | 209,08 | 206,24 | 203,4 | 200,56 | 197,73 | 194,89 |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225,92 | 225,26 | 224,59 | 221,09 | 217,59 | 214,76 | 211,92 | 209,08 | 206,24 | 203,4 | 200,56 | 197,73 | 194,89 |
|  | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
|  | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5627 | 1,1253 | 1,688 | 4,6632 | 7,6383 | 10,051 | 12,463 | 14,876 | 17,288 | 19,701 | 22,113 | 24,526 | 26,938 |
|  | Зона действия источника тепловой мощности, га | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
|  | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0025 | 0,0049 | 0,0074 | 0,0203 | 0,0333 | 0,0438 | 0,0543 | 0,0648 | 0,0753 | 0,0858 | 0,0964 | 0,1069 | 0,1174 |
| БМК- 26 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 34,4 | 34,4 | 34,4 | 34,4 | 34,4 | 34,4 | 34,4 | 34,4 | 34,4 | 34,4 | 34,4 | 34,4 | 34,4 | 34,4 | 34,4 | 34,4 | 34,4 | 34,4 |
|  | Располагаемая тепловая мощность станции | 0 | 0 | 0 | 34,4 | 34,4 | 34,4 | 34,4 | 34,4 | 34,4 | 34,4 | 34,4 | 34,4 | 34,4 | 34,4 | 34,4 | 34,4 | 34,4 | 34,4 | 34,4 | 34,4 | 34,4 |
|  | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
|  | Тепловая мощность нетто | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
|  | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0,04 | 0,06 | 0,08 | 0,1 | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,18 | 0,2 | 0,22 | 0,24 | 0,26 | 0,28 | 0,3 | 0,32 | 0,34 | 0,36 |
|  | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0 | 0 | 0 | 1,588 | 3,1761 | 4,7641 | 5,3948 | 6,0254 | 6,656 | 7,2867 | 7,9173 | 8,5479 | 9,1785 | 9,561 | 9,9435 | 11,258 | 11,641 | 12,166 | 12,166 | 12,405 | 12,405 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0 | 0 | 0 | 1,588 | 3,1761 | 4,7641 | 5,3948 | 6,0254 | 6,656 | 7,2867 | 7,9173 | 8,5479 | 9,1785 | 9,561 | 9,9435 | 11,258 | 11,641 | 12,166 | 12,166 | 12,405 | 12,405 |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0 | 0 | 0 | 32,392 | 30,784 | 29,176 | 28,525 | 27,875 | 27,224 | 26,573 | 25,923 | 25,272 | 24,621 | 24,219 | 23,816 | 22,482 | 22,079 | 21,534 | 21,514 | 21,255 | 21,235 |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0 | 0 | 0 | 32,392 | 30,784 | 29,176 | 28,525 | 27,875 | 27,224 | 26,573 | 25,923 | 25,272 | 24,621 | 24,219 | 23,816 | 22,482 | 22,079 | 21,534 | 21,514 | 21,255 | 21,235 |
|  | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
|  | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,6576 | 6,1937 | 6,7297 | 7,2657 | 7,8018 | 8,1269 | 8,452 | 9,5695 | 9,8946 | 10,341 | 10,341 | 10,544 | 10,544 |
|  | Зона действия источника тепловой мощности, га | 0 | 0 | 0 | 36,9 | 36,9 | 36,9 | 36,9 | 36,9 | 36,9 | 36,9 | 36,9 | 36,9 | 36,9 | 36,9 | 36,9 | 36,9 | 36,9 | 36,9 | 36,9 | 36,9 | 36,9 |
|  | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0 | 0 | 0 | 0,043 | 0,0861 | 0,1291 | 0,1462 | 0,1633 | 0,1804 | 0,1975 | 0,2146 | 0,2317 | 0,2487 | 0,2591 | 0,2695 | 0,3051 | 0,3155 | 0,3297 | 0,3297 | 0,3362 | 0,3362 |

Радиус эффективного теплоснабжения.

Для определения радиуса эффективного теплоснабжения должно быть рассчитано максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Расчет радиусов эффективного теплоснабжения приведен в книге 7 обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения.

| Наименование источника тепловой энергии. | Радиус эффективного теплоснабжения, м |
| --- | --- |
| Котельная № 1 | 1660 |
| Котельная № 2 | 4940 |
| Котельная № 3 | 1850 |
| Котельная «Северная» | 1840 |
| Котельная «Южная» | 3350 |
| Источники тепла ПАО «Северсталь» | 4860 |
| Котельная «Тепличная» | ##### 810 |
| Котельная «Новая» | 2110 |

Существующие и перспективные балансы теплоносителя.

Расход воды на компенсацию потерь теплоносителя при передаче тепловой энергии в зонах действия котельных №1, №2, №3, Северная.

Таблица 3.1

| Наименование показателя | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего подпитка тепловой сети, м3/ч, в т.ч.: | 118,6 | 111,64 | 104,68 | 97,72 | 90,76 | 83,8 | 76,84 | 69,88 | 62,92 | 55,96 | 55,9 | 55,9 | 55,9 | 55,9 | 55,9 | 55,9 | 55,9 | 55,9 | 55,9 | 55,9 | 55,9 |
| Всего подпитка тепловой сети, м3/год, в т.ч.: | 1038680 | 937776 | 879312 | 820848 | 762384 | 703920 | 645456 | 586992 | 528528 | 470064 | 469560 | 469560 | 469560 | 469560 | 469560 | 469560 | 469560 | 469560 | 469560 | 469560 | 469560 |
| нормативные утечки теплоносителя, м3/ч | 55,9 | 55,9 | 55,9 | 55,9 | 55,9 | 55,9 | 55,9 | 55,9 | 55,9 | 55,9 | 55,9 | 55,9 | 55,9 | 55,9 | 55,9 | 55,9 | 55,9 | 55,9 | 55,9 | 55,9 | 55,9 |
| нормативные утечки теплоносителя, м3/год | 469560 | 469560 | 469560 | 469560 | 469560 | 469560 | 469560 | 469560 | 469560 | 469560 | 469560 | 469560 | 469560 | 469560 | 469560 | 469560 | 469560 | 469560 | 469560 | 469560 | 469560 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя, м3/ч | 62,7 | 55,74 | 48,78 | 41,82 | 34,86 | 27,9 | 20,94 | 13,98 | 7,02 | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя, м3/год | 569120 | 468216 | 409752 | 351288 | 292824 | 234360 | 175896 | 117432 | 58968 | 504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, м3/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Расход воды на компенсацию потерь теплоносителя при передаче тепловой энергии в зоне действия котельной Южная.

Таблица 3.2

| Наименование показателя | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего подпитка тепловой сети, м3/ч, в т.ч.: | 39,9 | 41,27 | 40,94 | 40,61 | 40,28 | 39,95 | 39,62 | 39,29 | 38,96 | 38,63 | 38,3 | 38,01 | 39,12 | 40,23 | 41,34 | 42,45 | 43,56 | 44,67 | 45,78 | 46,89 | 48 |
| Всего подпитка тепловой сети, м3/год, в т.ч.: | 349678 | 346668 | 343896 | 341124 | 338352 | 335580 | 332808 | 330036 | 327264 | 324492 | 321720 | 319284 | 328608 | 337932 | 347256 | 356580 | 365904 | 375228 | 384552 | 393876 | 403200 |
| нормативные утечки теплоносителя, м3/ч | 25,8 | 26,91 | 28,02 | 29,13 | 30,24 | 31,35 | 32,46 | 33,57 | 34,68 | 35,79 | 36,9 | 38,01 | 39,12 | 40,23 | 41,34 | 42,45 | 43,56 | 44,67 | 45,78 | 46,89 | 48 |
| нормативные утечки теплоносителя, м3/год | 216720 | 226044 | 235368 | 244692 | 254016 | 263340 | 272664 | 281988 | 291312 | 300636 | 309960 | 319284 | 328608 | 337932 | 347256 | 356580 | 365904 | 375228 | 384552 | 393876 | 403200 |
| Фактическая утечка теплоносителя, м3/ч | 24,1 | 26,91 | 28,02 | 29,13 | 30,24 | 31,35 | 32,46 | 33,57 | 34,68 | 35,79 | 36,9 | 38,01 | 39,12 | 40,23 | 41,34 | 42,45 | 43,56 | 44,67 | 45,78 | 46,89 | 48 |
| Фактическая утечка теплоносителя, м3/год | 202440 | 226044 | 235368 | 244692 | 254016 | 263340 | 272664 | 281988 | 291312 | 300636 | 309960 | 319284 | 328608 | 337932 | 347256 | 356580 | 365904 | 375228 | 384552 | 393876 | 403200 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя, м3/ч | -1,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя, м3/год | -14280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, м3/ч | 15,8 | 14,36 | 12,92 | 11,48 | 10,04 | 8,6 | 7,16 | 5,72 | 4,28 | 2,84 | 1,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, м3/год | 132720 | 120624 | 108528 | 96432 | 84336 | 72240 | 60144 | 48048 | 35952 | 23856 | 11760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Расход воды на компенсацию потерь теплоносителя при передаче тепловой энергии в зоне действия котельной Тепличная.

Таблица 3.3

| Наименование показателя | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего подпитка тепловой сети, м3/ч, в т.ч.: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Всего подпитка тепловой сети, м3/год, в т.ч.: | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 |
| нормативные утечки теплоносителя, м3/ч | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| нормативные утечки теплоносителя, м3/год | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя, м3/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя, м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, м3/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Расход воды на компенсацию потерь теплоносителя при передаче тепловой энергии в зоне действия источников тепловой энергии ПАО «Северсталь» (Индустриальный район).

Таблица 3.4

| Наименование показателя | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего подпитка тепловой сети, м3/ч, в т.ч.: | 145,64 | 133,14 | 120,64 | 108,14 | 95,64 | 83,14 | 70,64 | 58,14 | 45,64 | 33,14 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| Всего подпитка тепловой сети, м3/год, в т.ч.: | 1233889 | 1118376 | 1013376 | 908376 | 803376 | 698376 | 593376 | 488376 | 383376 | 278376 | 277200 | 277200 | 277200 | 277200 | 277200 | 277200 | 277200 | 277200 | 277200 | 277200 | 277200 |
| нормативные утечки теплоносителя, м3/ч | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| нормативные утечки теплоносителя, м3/год | 277200 | 277200 | 277200 | 277200 | 277200 | 277200 | 277200 | 277200 | 277200 | 277200 | 277200 | 277200 | 277200 | 277200 | 277200 | 277200 | 277200 | 277200 | 277200 | 277200 | 277200 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя, м3/ч | 112,64 | 100,14 | 87,64 | 75,14 | 62,64 | 50,14 | 37,64 | 25,14 | 12,64 | 0,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя, м3/год | 956689 | 841176 | 736176 | 631176 | 526176 | 421176 | 316176 | 211176 | 106176 | 1176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, м3/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии №2, Северная для компенсации потерь теплоносителя при передаче тепловой энергии в зонах действия котельных №1, №2, №3, Северная.

Таблица 3.5

| Параметр | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность ВПУ, котельные №2/Северная | т/ч | 200/50 | 200/50 | 200/50 | 200/50 | 200/50 | 200/50 | 200/50 | 200/50 | 200/50 | 200/50 | 200/50 | 200/50 | 200/50 | 200/50 | 200/50 | 200/50 | 200/50 | 200/50 | 200/50 | 200/50 | 200/50 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 205,9 | 205,9 | 205,9 | 205,9 | 205,9 | 205,9 | 205,9 | 205,9 | 205,9 | 205,9 | 205,9 | 205,9 | 205,9 | 205,9 | 205,9 | 205,9 | 205,9 | 205,9 | 205,9 | 205,9 | 205,9 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 118,6 | 111,64 | 104,68 | 97,72 | 90,76 | 83,8 | 76,84 | 69,88 | 62,92 | 55,96 | 55,9 | 55,9 | 55,9 | 55,9 | 55,9 | 55,9 | 55,9 | 55,9 | 55,9 | 55,9 | 55,9 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 55,9 | 55,9 | 55,9 | 55,9 | 55,9 | 55,9 | 55,9 | 55,9 | 55,9 | 55,9 | 55,9 | 55,9 | 55,9 | 55,9 | 55,9 | 55,9 | 55,9 | 55,9 | 55,9 | 55,9 | 55,9 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 62,7 | 55,74 | 48,78 | 41,82 | 34,86 | 27,9 | 20,94 | 13,98 | 7,02 | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 442 | 442 | 442 | 442 | 442 | 442 | 442 | 442 | 442 | 442 | 442 | 442 | 442 | 442 | 442 | 442 | 442 | 442 | 442 | 442 | 442 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | 44,1 | 44,1 | 44,1 | 44,1 | 44,1 | 44,1 | 44,1 | 44,1 | 44,1 | 44,1 | 44,1 | 44,1 | 44,1 | 44,1 | 44,1 | 44,1 | 44,1 | 44,1 | 44,1 | 44,1 | 44,1 |
| Доля резерва | % | 17,64 | 17,64 | 17,64 | 17,64 | 17,64 | 17,64 | 17,64 | 17,64 | 17,64 | 17,64 | 17,64 | 17,64 | 17,64 | 17,64 | 17,64 | 17,64 | 17,64 | 17,64 | 17,64 | 17,64 | 17,64 |

Примечание: подпитка ведется от котельных №2 и Северная.

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источника тепловой энергии Южная для компенсации потерь теплоносителя при передаче тепловой энергии в зоне действия котельной Южная.

Таблица 3.6

| Параметр | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность ВПУ | т/ч | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 325,8 | 326,91 | 328,02 | 329,13 | 330,24 | 331,35 | 332,46 | 333,57 | 334,68 | 335,79 | 336,9 | 338,01 | 339,12 | 340,23 | 341,34 | 342,45 | 343,56 | 344,67 | 345,78 | 346,89 | 348 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 39,9 | 41,27 | 40,94 | 40,61 | 40,28 | 39,95 | 39,62 | 39,29 | 38,96 | 38,63 | 38,3 | 38,01 | 39,12 | 40,23 | 41,34 | 42,45 | 43,56 | 44,67 | 45,78 | 46,89 | 48 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 25,8 | 26,91 | 28,02 | 29,13 | 30,24 | 31,35 | 32,46 | 33,57 | 34,68 | 35,79 | 36,9 | 38,01 | 39,12 | 40,23 | 41,34 | 42,45 | 43,56 | 44,67 | 45,78 | 46,89 | 48 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | -1,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 15,8 | 14,36 | 12,92 | 11,48 | 10,04 | 8,6 | 7,16 | 5,72 | 4,28 | 2,84 | 1,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 199,7 | 209 | 218,3 | 227,6 | 236,9 | 246,2 | 255,5 | 264,8 | 274,1 | 283,4 | 292,7 | 302 | 311,3 | 320,6 | 329,9 | 339,2 | 348,5 | 357,8 | 367,1 | 376,4 | 385,7 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | 574,2 | 573,09 | 571,98 | 570,87 | 569,76 | 568,65 | 567,54 | 566,43 | 565,32 | 564,21 | 563,1 | 561,99 | 560,88 | 559,77 | 558,66 | 557,55 | 556,44 | 555,33 | 554,22 | 553,11 | 552 |
| Доля резерва | % | 63,8 | 63,7 | 63,6 | 63,4 | 63,3 | 63,2 | 63,1 | 62,9 | 62,8 | 62,7 | 62,6 | 62,4 | 62,3 | 62,2 | 62,1 | 62,0 | 61,8 | 61,7 | 61,6 | 61,5 | 61,3 |

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источника тепловой энергии Тепличная для компенсации потерь теплоносителя при передаче тепловой энергии в зоне действия котельной Тепличная.

Таблица 3.7

| Параметр | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность ВПУ | т/ч | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 6,55 | 6,55 | 6,55 | 6,55 | 6,55 | 6,55 | 6,55 | 6,55 | 6,55 | 6,55 | 6,55 | 6,55 | 6,55 | 6,55 | 6,55 | 6,55 | 6,55 | 6,55 | 6,55 | 6,55 | 6,55 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля резерва | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источника тепловой энергии ПАО «Северсталь» для компенсации потерь теплоносителя при передаче тепловой энергии в зоне действия источников тепловой энергии ПАО «Северсталь» (Индустриальный район).

Таблица 3.8

| Параметр | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность ВПУ | т/ч | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 145,64 | 133,14 | 120,64 | 108,14 | 95,64 | 83,14 | 70,64 | 58,14 | 45,64 | 33,14 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 112,64 | 100,14 | 87,64 | 75,14 | 62,64 | 50,14 | 37,64 | 25,14 | 12,64 | 0,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля резерва | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения г. Череповца.

Мастер-план схемы теплоснабжения предназначен для описания и обоснования отбора нескольких вариантов ее реализации, из которых будет выбран рекомендуемый вариант. При формировании мастер-плана разработки схемы теплоснабжения учтены следующие документы:

Схема теплоснабжения города Череповца до 2045 года.

Генеральный план города Череповца.

Генеральная Схема газоснабжения города Череповца.

Каждый вариант должен обеспечивать покрытие всего перспективного спроса на тепловую мощность, возникающего в городе, и критерием этого обеспечения является выполнение балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и спроса на тепловую мощность при расчетных условиях, заданных нормативами проектирования систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения объектов теплопотребления.

Выбор рекомендуемого варианта развития систем теплоснабжения осуществляется с учетом принципов и критериев, установленных ФЗ-190 «О теплоснабжении».

В соответствии с ч. 8 ст. 23 ФЗ-190 «О теплоснабжении» обязательными критериями принятия решений в отношении развития системы теплоснабжения являются:

обеспечение надежности теплоснабжения потребителей;

минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

приоритет комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с учетом экономической обоснованности;

учет инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, и программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности указанных организаций, региональных программ, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

согласование схем теплоснабжения с иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения, а также с программами газификации.

Развитие теплоснабжения Индустриального района.

В Индустриальном районе три источника теплоснабжения – ТЭЦ-ПВС и водогрейная котельная, принадлежащие ПАО «Северсталь», котельная №3.

Источники теплоты ПАО «Северсталь» имеют резерв тепловой мощности – 42.708 Гкал/ч, а котельная №3 – дефицит в размере 14.41 Гкал/ч. Источники тепла Индустриального района объединены в единую тепловую сеть.

Для устранения существующего дефицита мощности на котельной №3 и возможности обеспечения тепловой энергией объектов перспективного строительства Индустриального района предлагается два варианта:

Расширение зоны действия источников тепловой энергии ПАО «Северсталь».

Этот вариант позволит покрыть весь дефицит тепловой мощности котельной №3 до 2045 года.

Для выполнения данного варианта потребуется режимная наладка системы теплоснабжения Индустриального района и проведение переключений на тепловых сетях для подключения всего 6 микрорайона к источникам тепловой энергии ПАО «Северсталь.

В результате расчетов гидравлического режима передачи тепловой энергии по всем смоделированным путям подключения перспективной тепловой нагрузки (по всем потребителям) определено, что пропускная способность трубопроводов тепловых сетей достаточна для обеспечения нормативных гидравлических режимов по прогнозируемому состоянию до 2045 года.

Пьезометрический график до конечного потребителя – ул. Комсомольская, 15.

Таблица 4.1.1

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Удельные линейные потери в ПС, мм/м | Удельные линейные потери в ОС, мм/м | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЭЦ ПВС | 136 | 166 | 34 | 1 | 1.4 | 0 | 0 | 0.608 | -0.602 | 0.203 | 0.199 | 3287.6 | -3254.3 |
| ПАВИЛЬОН_М/МЕТАЛЛУРГОВ | 133 | 166 | 33.999 | 40 | 0.61 | 0.072 | 0.07 | 1.056 | -1.041 | 1.713 | 1.664 | 1083.64 | -1067.9 |
| К-1/МИРА | 133 | 166.07 | 33.858 | 42.7 | 0.61 | 0.077 | 0.075 | 1.056 | -1.041 | 1.713 | 1.664 | 1083.61 | -1067.9 |
| К-1А/МИРА | 133 | 166.145 | 33.706 | 116.3 | 0.61 | 0.209 | 0.203 | 1.056 | -1.041 | 1.713 | 1.664 | 1083.58 | -1067.9 |
| К-2А/МИРА | 133 | 166.348 | 33.294 | 60.6 | 0.61 | 0.109 | 0.106 | 1.056 | -1.041 | 1.713 | 1.664 | 1083.5 | -1068 |
| К-2/МИРА | 133 | 166.454 | 33.079 | 61 | 0.61 | 0.11 | 0.107 | 1.056 | -1.041 | 1.713 | 1.665 | 1083.46 | -1068.1 |
| К-3/МИРА | 133 | 166.56 | 32.863 | 44 | 0.61 | 0.079 | 0.077 | 1.056 | -1.041 | 1.712 | 1.665 | 1083.41 | -1068.1 |
| К-4/МИРА | 133 | 166.637 | 32.707 | 82 | 0.61 | 0.147 | 0.143 | 1.056 | -1.041 | 1.712 | 1.665 | 1083.38 | -1068.1 |
| К-5/МИРА | 133 | 166.781 | 32.416 | 48 | 0.61 | 0.086 | 0.084 | 1.056 | -1.041 | 1.712 | 1.665 | 1083.33 | -1068.2 |
| К-5А/МИРА | 134 | 166.865 | 32.246 | 52 | 0.6 | 0.102 | 0.099 | 1.092 | -1.076 | 1.866 | 1.815 | 1083.29 | -1068.2 |
| К-6/МИРА | 133 | 166.964 | 32.045 | 99.5 | 0.6 | 0.195 | 0.19 | 1.092 | -1.076 | 1.866 | 1.815 | 1083.26 | -1068.3 |
| К-7/МИРА | 133 | 167.153 | 31.66 | 159.7 | 0.6 | 0.313 | 0.304 | 1.091 | -1.076 | 1.866 | 1.816 | 1083.19 | -1068.3 |
| К-8/МИРА | 133 | 167.458 | 31.043 | 53.4 | 0.61 | 0.096 | 0.093 | 1.056 | -1.042 | 1.711 | 1.666 | 1083.08 | -1068.4 |
| К-9/МИРА | 133 | 167.551 | 30.853 | 52 | 0.7 | 0.041 | 0.04 | 0.762 | -0.751 | 0.753 | 0.733 | 1028.76 | -1014.7 |
| К-10/МИРА | 133 | 167.591 | 30.772 | 122.6 | 0.7 | 0.097 | 0.094 | 0.762 | -0.751 | 0.753 | 0.733 | 1028.71 | -1014.7 |
| К-11/МИРА | 133 | 167.686 | 30.581 | 102 | 0.7 | 0.081 | 0.079 | 0.761 | -0.751 | 0.753 | 0.733 | 1028.6 | -1014.8 |
| К-12/МИРА | 133 | 167.764 | 30.422 | 10 | 0.6 | 0.018 | 0.017 | 1.036 | -1.023 | 1.684 | 1.64 | 1028.5 | -1014.9 |
| К-12'/МИРА | 133 | 167.781 | 30.387 | 46 | 0.6 | 0.027 | 0.026 | 0.594 | -0.588 | 0.558 | 0.547 | 589.334 | -583.66 |
| ТК-13/МАЯКОВСКОГО | 132 | 167.808 | 30.333 | 1 | 0.6 | 0.001 | 0.001 | 0.589 | -0.583 | 0.549 | 0.538 | 584.413 | -578.84 |
| ТК-13/МАЯКОВСКОГО-комп2 | 132 | 167.808 | 30.332 | 47 | 0.7 | 0.012 | 0.012 | 0.433 | -0.429 | 0.246 | 0.241 | 584.412 | -578.84 |
| ТК-14/МАЯКОВСКОГО | 133 | 167.82 | 30.308 | 44 | 0.7 | 0.011 | 0.011 | 0.433 | -0.429 | 0.246 | 0.241 | 584.368 | -578.88 |
| ТК-15/МАЯКОВСКОГО | 133 | 167.831 | 30.286 | 1 | 0.6 | 0.001 | 0.001 | 0.589 | -0.583 | 0.548 | 0.538 | 584.327 | -578.93 |
| ТК-15/МАЯКОВСКОГО-комп2 | 133 | 167.832 | 30.285 | 60 | 0.7 | 0.015 | 0.015 | 0.433 | -0.429 | 0.246 | 0.241 | 584.326 | -578.93 |
| ТК-16/МАЯКОВСКОГО | 132 | 167.847 | 30.254 | 70.9 | 0.7 | 0.016 | 0.016 | 0.405 | -0.401 | 0.216 | 0.212 | 546.614 | -541.42 |
| ТК-16А/МАЯКОВСКОГО | 131 | 167.863 | 30.222 | 54 | 0.6 | 0.027 | 0.027 | 0.551 | -0.546 | 0.48 | 0.472 | 546.547 | -541.49 |
| ТК-17/МАЯКОВСКОГО | 130.5 | 167.89 | 30.168 | 59 | 0.61 | 0.027 | 0.026 | 0.528 | -0.523 | 0.433 | 0.425 | 541.352 | -536.39 |
| ТК-18/МАЯКОВСКОГО | 130.4 | 167.916 | 30.115 | 69 | 0.61 | 0.026 | 0.026 | 0.484 | -0.479 | 0.364 | 0.358 | 496.26 | -491.63 |
| ТК-19/МАЯКОВСКОГО | 129.9 | 167.942 | 30.063 | 104.5 | 0.61 | 0.037 | 0.036 | 0.464 | -0.46 | 0.336 | 0.329 | 475.997 | -471.52 |
| ТК-20'/МАЯКОВСКОГО | 129.4 | 167.978 | 29.99 | 120 | 0.61 | 0.041 | 0.04 | 0.455 | -0.45 | 0.322 | 0.316 | 466.382 | -462.1 |
| ТК-20А/МАЯКОВСКОГО | 128.4 | 168.018 | 29.909 | 11 | 0.61 | 0.004 | 0.004 | 0.455 | -0.451 | 0.322 | 0.317 | 466.297 | -462.19 |
| ТК-12/ПОБЕДЫ | 128.4 | 168.022 | 29.902 | 115 | 0.7 | 0.093 | 0.092 | 0.77 | -0.768 | 0.77 | 0.765 | 1040.3 | -1037 |
| К-12Б/ПОБЕДЫ | 128.9 | 168.114 | 29.716 | 30 | 0.61 | 0.046 | 0.046 | 0.976 | -0.973 | 1.463 | 1.455 | 1001.08 | -998.22 |
| К-12В/ПОБЕДЫ | 128.9 | 168.16 | 29.625 | 10 | 0.61 | 0.015 | 0.015 | 0.968 | -0.966 | 1.441 | 1.433 | 993.195 | -990.41 |
| К-12Г/110 | 129 | 168.175 | 29.594 | 111 | 0.61 | 0.167 | 0.166 | 0.965 | -0.962 | 1.43 | 1.422 | 989.485 | -986.74 |
| К-13/ПОБЕДЫ | 129.2 | 168.341 | 29.262 | 86 | 0.61 | 0.129 | 0.128 | 0.965 | -0.962 | 1.43 | 1.422 | 989.406 | -986.81 |
| К-13А/ПОБЕДЫ | 129.5 | 168.469 | 29.004 | 62 | 0.61 | 0.092 | 0.092 | 0.96 | -0.958 | 1.416 | 1.409 | 984.721 | -982.29 |
| К-14/ПОБЕДЫ | 129.5 | 168.561 | 28.82 | 77 | 0.61 | 0.113 | 0.113 | 0.956 | -0.953 | 1.404 | 1.397 | 980.276 | -977.93 |
| К-15/ПОБЕДЫ | 129 | 168.674 | 28.594 | 173 | 0.61 | 0.254 | 0.253 | 0.954 | -0.951 | 1.398 | 1.392 | 978.222 | -975.99 |
| К-16/ПОБЕДЫ | 127.7 | 168.926 | 28.087 | 161 | 0.7 | 0.115 | 0.115 | 0.724 | -0.723 | 0.681 | 0.679 | 978.099 | -976.12 |
| К-17/ПОБЕДЫ | 126 | 169.041 | 27.857 | 85 | 0.614 | 0.121 | 0.12 | 0.941 | -0.939 | 1.35 | 1.346 | 977.948 | -976.27 |
| К-18/ПОБЕДЫ | 125.2 | 169.161 | 27.617 | 4 | 0.614 | 0.006 | 0.006 | 0.941 | -0.939 | 1.35 | 1.346 | 977.887 | -976.33 |
| К-41/ПОБЕДЫ | 125 | 169.167 | 27.606 | 34 | 0.514 | 0.029 | 0.028 | 0.648 | -0.645 | 0.805 | 0.796 | 472.265 | -469.54 |
| ТК-53/ПОБЕДЫ | 124.5 | 169.195 | 27.548 | 99.2 | 0.41 | 0.197 | 0.195 | 0.865 | -0.86 | 1.892 | 1.871 | 400.813 | -398.52 |
| ТК-54/ПОБЕДЫ | 124 | 169.39 | 27.156 | 76 | 0.41 | 0.151 | 0.149 | 0.865 | -0.86 | 1.892 | 1.871 | 400.781 | -398.55 |
| ТК-55/ПОБЕДЫ | 125 | 169.539 | 26.856 | 40 | 0.41 | 0.079 | 0.079 | 0.865 | -0.86 | 1.891 | 1.871 | 400.757 | -398.57 |
| ТК-56/ПОБЕДЫ | 124.7 | 169.618 | 26.698 | 212 | 0.41 | 0.409 | 0.405 | 0.852 | -0.848 | 1.838 | 1.818 | 394.978 | -392.85 |
| ТК-57/ПОБЕДЫ | 122.4 | 170.023 | 25.884 | 68.4 | 0.41 | 0.132 | 0.131 | 0.852 | -0.848 | 1.837 | 1.819 | 394.909 | -392.92 |
| ТК-58/ПОБЕДЫ | 121.4 | 170.153 | 25.622 | 83 | 0.41 | 0.06 | 0.059 | 0.517 | -0.515 | 0.684 | 0.676 | 239.779 | -238.49 |
| Задвижка-ТК-59/ПОБЕДЫ | 120.2 | 170.212 | 25.503 | 1 | 0.41 | 0.001 | 0.001 | 0.517 | -0.515 | 0.683 | 0.677 | 239.752 | -238.52 |
| ТК-59/ПОБЕДЫ | 120.2 | 170.213 | 25.502 | 88 | 0.41 | 0.063 | 0.063 | 0.517 | -0.515 | 0.683 | 0.677 | 239.752 | -238.52 |
| ТК-60/ПОБЕДЫ | 121.5 | 170.276 | 25.376 | 56.5 | 0.41 | 0.041 | 0.04 | 0.517 | -0.515 | 0.683 | 0.677 | 239.724 | -238.55 |
| ТК-61/ПОБЕДЫ | 121.8 | 170.316 | 25.296 | 106 | 0.41 | 0.067 | 0.067 | 0.486 | -0.484 | 0.604 | 0.599 | 225.304 | -224.23 |
| ТК-62/ПОБЕДЫ | 123.8 | 170.382 | 25.162 | 26 | 0.257 | 0.087 | 0.086 | 0.837 | -0.834 | 3.18 | 3.155 | 152.454 | -151.83 |
| В(Ю)_ПОБ45/6 | 123.9 | 170.468 | 24.989 | 49 | 0.257 | 0.164 | 0.162 | 0.837 | -0.834 | 3.18 | 3.155 | 152.451 | -151.84 |
| Р6/6 | 123.9 | 170.631 | 24.663 | 30 | 0.257 | 0.095 | 0.095 | 0.817 | -0.814 | 3.031 | 3.008 | 148.811 | -148.23 |
| В(С)_ПОБ45/6 | 123.62 | 170.726 | 24.472 | 51 | 0.257 | 0.162 | 0.161 | 0.817 | -0.814 | 3.031 | 3.008 | 148.807 | -148.23 |
| К-10/ЛУНАЧАРСКОГО | 121 | 170.887 | 24.149 | 9 | 0.257 | 0.027 | 0.027 | 0.798 | -0.795 | 2.894 | 2.872 | 145.366 | -144.82 |
| Р26/6 | 121 | 170.914 | 24.095 | 109 | 0.257 | 0.254 | 0.253 | 0.699 | -0.696 | 2.223 | 2.207 | 127.272 | -126.8 |
| К-11/ЛУНАЧАРСКОГО | 120.3 | 171.166 | 23.588 | 48 | 0.257 | 0.096 | 0.095 | 0.645 | -0.643 | 1.896 | 1.882 | 117.435 | -117.02 |
| Р7/6 | 120 | 171.261 | 23.397 | 48 | 0.257 | 0.087 | 0.087 | 0.617 | -0.615 | 1.735 | 1.723 | 112.307 | -111.9 |
| К-12/ЛУНАЧАРСКОГО | 119 | 171.348 | 23.223 | 47 | 0.257 | 0.064 | 0.063 | 0.531 | -0.529 | 1.29 | 1.281 | 96.6888 | -96.334 |
| Р2/6 | 118.2 | 171.411 | 23.096 | 30 | 0.257 | 0.037 | 0.037 | 0.506 | -0.504 | 1.174 | 1.166 | 92.1871 | -91.844 |
| К-13/6 | 118 | 171.448 | 23.022 | 62.9 | 0.257 | 0.062 | 0.062 | 0.452 | -0.45 | 0.939 | 0.932 | 82.3353 | -82.006 |
| К-15/ЛУНАЧАРСКОГО | 116.4 | 171.509 | 22.899 | 24 | 0.15 | 0.029 | 0.029 | 0.356 | -0.356 | 1.152 | 1.148 | 22.1073 | -22.071 |
| В(Ю)_КОМС21/6 | 116.5 | 171.538 | 22.841 | 39 | 0.15 | 0.047 | 0.047 | 0.356 | -0.356 | 1.152 | 1.148 | 22.1063 | -22.072 |
| Р16/6 | 117.8 | 171.585 | 22.747 | 41 | 0.15 | 0.033 | 0.033 | 0.29 | -0.29 | 0.77 | 0.767 | 18.0049 | -17.974 |
| В(В)_КОМС21/6 | 117.8 | 171.618 | 22.68 | 24 | 0.15 | 0.019 | 0.019 | 0.29 | -0.29 | 0.769 | 0.767 | 18.0032 | -17.976 |
| К-КОМС19/6 | 117.05 | 171.638 | 22.642 | 27 | 0.125 | 0.028 | 0.028 | 0.295 | -0.295 | 0.998 | 0.998 | 12.7097 | -12.71 |
| В(С)_КОМС17/6 | 118.15 | 171.666 | 22.585 | 37 | 0.125 | 0.039 | 0.039 | 0.295 | -0.295 | 0.998 | 0.998 | 12.7089 | -12.71 |
| Р8/6 | 118.15 | 171.705 | 22.508 | 35 | 0.15 | 0.007 | 0.007 | 0.138 | -0.138 | 0.18 | 0.18 | 8.5355 | -8.5393 |
| В(В)_КОМС17/6 | 118 | 171.711 | 22.494 | 46 | 0.15 | 0.009 | 0.009 | 0.138 | -0.138 | 0.18 | 0.18 | 8.534 | -8.5408 |
| К(З)-КОМС15/6 | 117.6 | 171.72 | 22.477 | 41 | 0.1 | 0.003 | 0.003 | 0.066 | -0.066 | 0.073 | 0.074 | 1.8178 | -1.8287 |
| К(В)-КОМС15/6 | 117.5 | 171.723 | 22.471 | 7 | 0.07 | 0.046 | 0.046 | 0.519 | -0.519 | 6.257 | 6.257 | 7.0053 | -7.0052 |
| В(СЗ)_КОМС15/6 | 117 | 171.769 | 22.379 | 1 | 0.07 | 0.007 | 0.007 | 0.519 | -0.519 | 6.257 | 6.257 | 7.0053 | -7.0053 |
| КОМСОМОЛЬСКАЯ 15 | 118 | 171.78 | 22.366 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рис. 4.2.1. Пьезометрический график до потребителя ул. Комсомольской, 15.

Зон с недостаточными располагаемыми напорами у потребителей не выявлено.

Реконструкция котельной № 3 по увеличению мощности на 15 МВт.

В существующем здании котельной возможно установить водогрейный котел мощностью 15 МВт на месте существующих котлов ДКВР-4/13. Ориентировочная стоимость реконструкции котельной №3 составит 86,7 млн. рублей без НДС.

Выбор варианта перспективного развития системы теплоснабжения Индустриального района.

Вариант 1 не требует дополнительных финансовых затрат, а по варианту 2 необходимы затраты в размере 83,4 млн. рублей, которые неизбежно приведут к росту тарифа за тепловую энергию.

Перспективное развитие системы теплоснабжения Индустриального района предлагается осуществить по первому варианту - Расширение зоны действия источников тепловой энергии ПАО «Северсталь».

Развитие теплоснабжения Заягорбского района.

В системе теплоснабжения Заягорбского района задействованы 2 котельные - №1 и №2. Обе котельные объединены по сетевой воде перемычками в магистральных тепловых сетях. В отопительный период каждая из котельных имеет свою зону действия. В межотопительный период работает одна из котельных на общую тепловую сеть.

Котельная №1 имеет дефицит тепловой мощности в 2025 году – 0,85  Гкал/ч, в перспективе к 2045 году – дефицит -8,6 Гкал/ч.

Котельная №2 имеет дефицит тепловой мощности в 2025 году 9,9 Гкал/ч, в перспективе к 2045 году – дефицит -12,9 Гкал/ч.

Для устранения дефицита тепловой мощности на котельных №1 и №2 предлагается:

Котельная №1.

Таблица 4.2.1.

| Система теплоснабжения | Техническая сущность предложений | Цели предложений | Год реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| Заягорбский район. Котельная №1. | Режимно-наладочные испытания котловПТВМ-50 №№2,3 на котельной №1 с доведением тепловой мощности до паспортной. | Увеличение располагаемой мощности котельной | 2027 |
| Заягорбский район. Котельная №1. | Реконструкция котельной – замена котла ДКВР-10/13-150ГМ на водогрейный котел КВГМ-10. | Устранение дефицита тепловой мощности котельной №1. | 2027-2028 |

Котельная №2.

Таблица 4.2.2.

| Система теплоснабжения | Техническая сущность предложений | Цели предложений | Год реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| Заягорбский район. Котельная №2. | Режимно-наладочные испытания котла КВГМ-100 №№1, 2, ДКВР-20/13 №3 на котельной №2 с доведением тепловой мощности до паспортной | Увеличение располагаемой мощности котельной | 2027 |

БМК-26.

Для обеспечения тепловой энергией перспективного 26 микрорайона единая теплоснабжающая организация МУП города Череповца «Теплоэнергия», согласно пункта 100 Методических указаний по разработке схем теплоснабжения, утвержденных приказом Минэнерго России от 5 марта 2019 года №212, предлагает строительство в 26 микрорайоне блочно-модульной газовой котельной теплопроизводительностью 40 МВт с отдельным контуром тепловых сетей. Данное предложение отражено в письме №6311/16/25-Т от 07.08.2025.

Развитие теплоснабжения Северного района.

В системе теплоснабжения Северного района задействованы две котельные – Северная и №10. В работе находится котельная Северная, котельная №10 – в резерве.

Котельная Северная будет иметь резерв тепловой мощности в перспективе к 2045 году – 4,48 Гкал/ч.

Для перспективного развития теплоснабжения Северного района достаточно существующей тепловой мощности котельной Северной.

В случае аварийных ситуаций предлагается использовать котельную №10.

Развитие теплоснабжения Зашекснинского района.

В системе теплоснабжения Зашекснинского района задействована котельная Южная.

Согласно Генеральному плану города Череповца при долгосрочном прогнозе развития будет осуществляться застройка жилыми и общественно-деловыми зданиями восточной части Зашекснинского района.

Радиус эффективного теплоснабжения котельной Южная позволяет обеспечивать тепловой энергией перспективных потребителей, расположенных по Генеральному плану города Череповца до Южного шоссе.

При этом котельная Южная в 2045 году, при условии выполнения застройщиками «Требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений» утвержденных приказом Минстроя России от 17.11.2017 №1550, будет иметь резерв 7,08 Гкал/ч.

Для обеспечения тепловой энергией потребителей перспективной застройки, не попадающих в зону действия котельной Южная необходимо строительство котельной Новая в 138 микрорайоне.

Для применения на обязательной основе пунктов 5.5, 5.6 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» и соблюдения требований Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" должна быть организована совместная работа котельных Южная и Новая на единую тепловую сеть.

На основании этого была рассчитана тепловая мощность котельной Новая.

Таблица 4.4.

| Система теплоснабжения | Техническая сущность предложений по строительству источников тепловой энергии | Цели предложений по строительству источников тепловой энергии | Год реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| Зашекснинский район. Котельная Новая. | Строительство водогрейной котельной мощностью 230 Гкал/ч. | Обеспечение тепловой энергией потребителей Восточной части Зашекснинского района. | 2032 |

Расчёт гидравлического режима тепловых сетей от котельной Новая до самого удаленного потребителя.

При технологическом нарушении в системе централизованного теплоснабжения Зашекснинского района (отключение котельной Южная) в течение всего ремонтно-восстановительного периода должна обеспечиваться подача теплоты на отопление жилищно-коммунальным и промышленным потребителям второй и третьей категорий в размере 87,2% от расчетного расхода тепла на отопление. Горячее водоснабжение у потребителей на время ремонта должно быть отключено.

Таблица 4.4.1.

| Наименование предприятия | Наименование источника | Геодезическая отметка, м | Расчетная температура в подающем трубопро- воде,°С | Расчетная температура в обратном трубопрово-де,°С | Расчетная температура наружного воздуха, °С | Расчетный pасполаг. напоp на выходе из источника, м | Давление в подающем тр-де, м | Давление в обратном тр-де, м | Суммарная тепловая нагрузка, Гкал/час | Температура на выходе из источника, °C | Текущая температура воды в обратном тр-де,°С | Суммарный расход сетевой воды в под.тр., т/ч | Расход воды на подпитку, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП Теплоэнергия | Котельная Новая | 144 | 130 | 70 | -32 | 40 | 62 | 22 | 225,13 | 130 | 63,09 | 3284,09 | 92,73 |

Рисунок 4.4.1. Путь от котельной Новая до Наседкина,21.

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под,тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр,тр-де, м/с | Удельные линейные потери в ПС, мм/м | Удельные линейные потери в ОС, мм/м | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная Новая | 144 | 166 | 40 | 100 | 0,8 | 0,411 | 0,372 | 1,938 | -1,794 | 3,919 | 3,542 | 3284,0845 | -3191,3497 |
| УТ-1/НОВАЯ | 144 | 166,372 | 39,216 | 260 | 0,8 | 0,629 | 0,568 | 1,485 | -1,372 | 2,304 | 2,082 | 2516,5739 | -2444,7346 |
| УТ-2/НОВАЯ | 144 | 166,94 | 38,019 | 520 | 0,8 | 1,082 | 0,973 | 1,377 | -1,268 | 1,981 | 1,782 | 2333,1297 | -2261,9963 |
| УТ-3/НОВАЯ | 144 | 167,913 | 35,965 | 472 | 0,8 | 0,84 | 0,753 | 1,273 | -1,169 | 1,696 | 1,52 | 2158,1889 | -2088,3708 |
| УТ-4/НОВАЯ | 144 | 168,666 | 34,371 | 40 | 0,8 | 0,071 | 0,064 | 1,273 | -1,169 | 1,695 | 1,52 | 2157,6334 | -2088,9563 |
| УТ-2/ПОТАПОВА | 144 | 168,73 | 34,236 | 466 | 0,8 | 0,829 | 0,744 | 1,273 | -1,169 | 1,695 | 1,52 | 2157,5863 | -2089,0059 |
| УТ-1/ПОТАПОВА | 144 | 169,474 | 32,663 | 1275 | 0,8 | 1,235 | 1,103 | 0,938 | -0,858 | 0,923 | 0,824 | 1590,1947 | -1534,2303 |
| УТ-7/МОНТКЛЕР | 137 | 170,577 | 30,325 | 330 | 0,6 | 0,076 | 0,072 | 0,38 | -0,354 | 0,22 | 0,207 | 362,7647 | -356,6547 |
| УТ-4-2 | 135,18 | 170,649 | 30,177 | 132,4 | 0,159 | 0,525 | 0,464 | 0,69 | -0,624 | 3,774 | 3,341 | 46,2123 | -44,2898 |
| УТ-4/112 | 132,7 | 171,113 | 29,188 | 62,7 | 0,259 | 0,013 | 0,012 | 0,212 | -0,188 | 0,199 | 0,176 | 37,7457 | -35,4647 |
| УТ-3/112 | 133,3 | 171,102 | 29,212 | 66,1 | 0,259 | 0,016 | 0,014 | 0,231 | -0,205 | 0,234 | 0,208 | 40,9973 | -38,6689 |
| УТ-2/112 | 132,72 | 171,087 | 29,243 | 62,8 | 0,259 | 0,026 | 0,023 | 0,299 | -0,269 | 0,39 | 0,352 | 53,1144 | -50,7391 |
| УТ-1/112 | 136 | 171,064 | 29,292 | 88 | 0,2 | 0,062 | 0,055 | 0,335 | -0,3 | 0,675 | 0,598 | 35,4888 | -33,6744 |
| УТ-21/112 | 135,6 | 171,119 | 29,174 | 83 | 0,2 | 0,041 | 0,036 | 0,279 | -0,248 | 0,472 | 0,414 | 29,609 | -27,8684 |
| УТ-20/112 | 135,2 | 171,155 | 29,097 | 78 | 0,2 | 0,029 | 0,026 | 0,243 | -0,214 | 0,359 | 0,313 | 25,7768 | -24,0866 |
| УТ-19/112 | 134,85 | 171,181 | 29,042 | 61 | 0,2 | 0,017 | 0,015 | 0,209 | -0,182 | 0,265 | 0,229 | 22,1179 | -20,4749 |
| Р-1/112 | 131,22 | 171,196 | 29,011 | 86 | 0,259 | 0,001 | 0,001 | 0,05 | -0,053 | 0,012 | 0,016 | 10,088 | -10,0664 |
| УТ-4/ШЕКСНИНСКИЙ | 130,84 | 171,194 | 29,013 | 86 | 0,61 | 0,027 | 0,024 | 0,448 | -0,403 | 0,299 | 0,263 | 442,1806 | -420,2595 |
| УТ-3/ШЕКСНИНСКИЙ | 131,2 | 171,218 | 28,962 | 79,7 | 0,61 | 0,025 | 0,022 | 0,448 | -0,403 | 0,299 | 0,263 | 442,1217 | -420,3218 |
| УТ-2А/105 | 130,4 | 171,24 | 28,915 | 92 | 0,61 | 0,019 | 0,016 | 0,359 | -0,32 | 0,192 | 0,168 | 354,1995 | -334,234 |
| УТ-1/ШЕКСНИНСКИЙ | 130,3 | 171,256 | 28,881 | 120,2 | 0,61 | 0,024 | 0,021 | 0,359 | -0,32 | 0,192 | 0,168 | 354,1365 | -334,3007 |
| УТ-19/ГОДОВИКОВА | 129,3 | 171,277 | 28,835 | 48,3 | 0,8 | 0,001 | 0,001 | 0,153 | -0,141 | 0,026 | 0,024 | 259,686 | -252,1091 |
| УТ-18/ГОДОВИКОВА | 130 | 171,276 | 28,838 | 50 | 0,8 | 0,001 | 0,001 | 0,153 | -0,14 | 0,026 | 0,024 | 259,7449 | -252,0467 |
| УТ-17/ГОДОВИКОВА | 129,5 | 171,275 | 28,84 | 120,4 | 0,804 | 0,003 | 0,003 | 0,157 | -0,144 | 0,027 | 0,025 | 268,8 | -260,8013 |
| УТ-16/ГОДОВИКОВА | 128,36 | 171,271 | 28,847 | 89,8 | 0,8 | 0,003 | 0,002 | 0,159 | -0,145 | 0,027 | 0,026 | 268,9058 | -260,6894 |
| УТ-15/ГОДОВИКОВА | 128,6 | 171,269 | 28,852 | 47 | 0,8 | 0,001 | 0,001 | 0,159 | -0,145 | 0,027 | 0,026 | 268,9611 | -260,6308 |
| УТ-14А/ГОДОВИКОВА | 128,56 | 171,268 | 28,855 | 55,2 | 0,8 | 0,002 | 0,002 | 0,17 | -0,156 | 0,031 | 0,03 | 288,0981 | -279,5797 |
| УТ-14/ГОДОВИКОВА | 130,7 | 171,266 | 28,858 | 66,6 | 0,8 | 0,002 | 0,002 | 0,17 | -0,156 | 0,031 | 0,03 | 288,1766 | -279,4967 |
| УТ-12/ОКТЯБРЬСКИЙ | 130,7 | 171,264 | 28,862 | 103,6 | 0,616 | 0,033 | 0,028 | 0,452 | -0,402 | 0,3 | 0,258 | 454,6742 | -427,5943 |
| УТ-13/ОКТЯБРЬСКИЙ | 131,2 | 171,292 | 28,802 | 65,83 | 0,616 | 0,021 | 0,018 | 0,45 | -0,4 | 0,297 | 0,255 | 452,1584 | -425,2516 |
| УТ-1/ОКТЯБРЬСКИЙ | 130,3 | 171,31 | 28,764 | 100,4 | 0,41 | 0,098 | 0,083 | 0,619 | -0,549 | 0,932 | 0,79 | 275,8921 | -258,4241 |
| УТ-2/ОКТЯБРЬСКИЙ | 130 | 171,393 | 28,582 | 99,8 | 0,41 | 0,098 | 0,083 | 0,619 | -0,55 | 0,932 | 0,79 | 275,8611 | -258,4569 |
| УТ-3/ОКТЯБРЬСКИЙ | 129,1 | 171,476 | 28,402 | 129,4 | 0,41 | 0,097 | 0,082 | 0,542 | -0,479 | 0,715 | 0,601 | 241,4899 | -224,8861 |
| УТ-4/ОКТЯБРЬСКИЙ | 128,7 | 171,557 | 28,223 | 138 | 0,41 | 0,104 | 0,087 | 0,542 | -0,479 | 0,715 | 0,601 | 241,4498 | -224,9284 |
| УТ-5/ОКТЯБРЬСКИЙ | 128,7 | 171,644 | 28,032 | 96,81 | 0,41 | 0,073 | 0,061 | 0,542 | -0,479 | 0,715 | 0,601 | 241,4071 | -224,9734 |
| УТ-6/ОКТЯБРЬСКИЙ | 125,85 | 171,705 | 27,898 | 100,9 | 0,361 | 0,147 | 0,123 | 0,699 | -0,618 | 1,1939 | 1,164 | 241,3772 | -225,005 |
| УТ-7/НАСЕДКИНА | 125,64 | 171,829 | 27,628 | 109,9 | 0,361 | 0,16 | 0,134 | 0,699 | -0,618 | 1,389 | 1,164 | 241,353 | -225,0305 |
| УТ-8/НАСЕДКИНА | 125,8 | 171,963 | 27,333 | 101,9 | 0,309 | 0,126 | 0,105 | 0,582 | -0,513 | 1,174 | 0,977 | 147,3944 | -136,7034 |
| УТ-9/НАСЕДКИНА | 126,9 | 172,068 | 27,103 | 101,2 | 0,309 | 0,125 | 0,104 | 0,582 | -0,513 | 1,174 | 0,978 | 147,3765 | -136,7223 |
| УТ-10/НАСЕДКИНА | 126,35 | 172,172 | 26,874 | 132,9 | 0,309 | 0,147 | 0,121 | 0,551 | -0,484 | 1,052 | 0,87 | 139,4221 | -128,8838 |
| УТ-11/НАСЕДКИНА | 125,42 | 172,293 | 26,606 | 105 | 0,257 | 0,041 | 0,034 | 0,291 | -0,254 | 0,375 | 0,312 | 51,0314 | -46,9352 |
| УТ-12/НАСЕДКИНА | 124,8 | 172,327 | 26,53 | 46,1 | 0,257 | 0,018 | 0,015 | 0,291 | -0,254 | 0,375 | 0,313 | 51,0186 | -46,9487 |
| УТ-1/ЛЮБЕЦКАЯ | 124 | 172,343 | 26,497 | 5 | 0,257 | 0,002 | 0,001 | 0,266 | -0,231 | 0,314 | 0,259 | 46,6303 | -42,6172 |
| Р37/115 | 124 | 172,344 | 26,494 | 41,5 | 0,257 | 0,014 | 0,011 | 0,266 | -0,231 | 0,313 | 0,258 | 46,5868 | -42,5754 |
| УТ-2/ЛЮБЕЦКАЯ | 124 | 172,355 | 26,469 | 28 | 0,257 | 0,009 | 0,007 | 0,256 | -0,221 | 0,29 | 0,238 | 44,7939 | -40,8104 |
| УТ-3/ЛЮБЕЦКАЯ | 123,9 | 172,362 | 26,454 | 10 | 0,2 | 0,004 | 0,003 | 0,251 | -0,211 | 0,382 | 0,296 | 26,6148 | -23,5418 |
| УТ-4/ЛЮБЕЦКАЯ | 124,1 | 172,365 | 26,446 | 52,9 | 0,15 | 0,079 | 0,059 | 0,406 | -0,339 | 1,421 | 1,062 | 24,2533 | -21,2035 |
| УТ-5/ЛЮБЕЦКАЯ | 124,9 | 172,424 | 26,309 | 72,9 | 0,15 | 0,089 | 0,065 | 0,368 | -0,303 | 1,166 | 0,849 | 21,952 | -18,9277 |
| УТ-6А/ЛЮБЕЦКАЯ | 125,6 | 172,489 | 26,154 | 33,5 | 0,15 | 0,026 | 0,018 | 0,294 | -0,234 | 0,749 | 0,508 | 17,5557 | -14,5641 |
| УТ-7/ЛЮБЕЦКАЯ | 125,9 | 172,507 | 26,112 | 58,6 | 0,15 | 0,033 | 0,021 | 0,25 | -0,192 | 0,542 | 0,345 | 14,903 | -11,9385 |
| УТ-3Б/ЛЮБЕЦКАЯ | 126,4 | 172,528 | 26,056 | 18 | 0,15 | 0,01 | 0,007 | 0,25 | -0,193 | 0,542 | 0,345 | 14,9005 | -11,941 |
| УТ-4/115 | 126,5 | 172,535 | 26,039 | 25 | 0,15 | 0,014 | 0,009 | 0,249 | -0,193 | 0,542 | 0,345 | 14,8998 | -11,9418 |
| УТ-5 | 126,5 | 172,544 | 26,016 | 12 | 0,125 | 0,018 | 0,011 | 0,359 | -0,277 | 1,399 | 0,884 | 14,8988 | -11,9429 |
| В(Ю)_НАСЕД21/115 | 126,7 | 172,555 | 25,987 | 9 | 0,125 | 0,013 | 0,008 | 0,359 | -0,277 | 1,399 | 0,884 | 14,8984 | -11,9433 |
| Р5/115 | 127,9 | 172,563 | 25,965 | 47 | 0,125 | 0,046 | 0,03 | 0,291 | -0,23 | 0,924 | 0,61 | 12,082 | -9,8778 |
| Р8/115 | 127,9 | 172,593 | 25,89 | 40 | 0,1 | 0,077 | 0,05 | 0,358 | -0,282 | 1,841 | 1,202 | 9,583 | -7,755 |
| Р8-1/115 | 127,9 | 172,644 | 25,762 | 31 | 0,08 | 0,158 | 0,113 | 0,508 | -0,419 | 4,852 | 3,472 | 8,629 | -7,3838 |
| Р8-2/115 | 127,3 | 172,757 | 25,491 | 22 | 0,07 | 0,097 | 0,07 | 0,435 | -0,359 | 4,217 | 3,028 | 5,65 | -4,8449 |
| Р8-3/115 | 127,3 | 172,827 | 25,323 | 29 | 0,07 | 0,023 | 0,016 | 0,18 | -0,145 | 0,744 | 0,51 | 2,3497 | -1,9483 |
| 3ТП НАСЕДКИНА 21 | 130 | 172,84 | 25,285 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 4.4.1. Пьезометрический график до потребителя по улице Наседкина,21.

Расчеты показали, что для развития территорий восточнее Южного шоссе необходимо строительство котельной мощностью 230 Гкал/ч.

Развитие теплоснабжения района Новые Углы.

Согласно Генеральному плану города Череповца развитие до 2045 года района Новые Углы не предусмотрено.

Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии.

Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях городского округа, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей.

Для обеспечения тепловой энергией перспективного 26 микрорайона единая теплоснабжающая организация МУП города Череповца «Теплоэнергия», согласно пункта 100 Методических указаний по разработке схем теплоснабжения, утвержденных приказом Минэнерго России от 5 марта 2019 года №212, предлагает строительство в 26 микрорайоне блочно-модульной газовой котельной теплопроизводительностью 40 МВт с отдельным контуром тепловых сетей. Данное предложение отражено в письме №6311/16/25-Т от 07.08.2025.

Для централизованного теплоснабжения новых микрорайонов в Зашекснинском районе, не попадающие в радиус эффективного теплоснабжения котельной Южная, потребуется строительство дополнительного источника тепловой энергии (котельной). Для применения на обязательной основе пунктов 5.5, 5.6 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» и соблюдения требований Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" должна быть организована совместная работа котельных Южная и Новая на единую тепловую сеть. На основании этого была рассчитана тепловая мощность котельной Новая.

Таблица 5.1

| Система теплоснабжения | Техническая сущность предложений по строительству источников тепловой энергии | Цели предложений по строительству источников тепловой энергии | Год реализации | Капитальные затраты, млн. рублей без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Заягорбский район. БМК-26. | Строительство блочно-модульной котельной мощностью 40 МВт со всеми коммуникациями. | Обеспечение тепловой энергией потребителей 26 микрорайона Заягорбского района. | 2028 | 471,8 |
| Зашекснинский район. Котельная Новая. | Строительство водогрейной котельной мощностью 230 Гкал/ч. | Обеспечение тепловой энергией потребителей Восточной части Зашекснинского района. | 2032 | 5273,9 |

Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.

Таблица 5.2

| Система теплоснабжения | Техническая сущность предложений | Цели предложений | Год реализации | Капитальные затраты, млн. рублей без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Заягорбский район | Режимно-наладочные испытания котлов ПТВМ-50 №№ 2,3 на котельной № 1 с доведением тепловой мощности до паспортной. | Увеличение располагаемой тепловой мощности на котельной № 1 | 2027 | 1,2 |
| Заягорбский район | Режимно-наладочные испытания котла КВГМ-100 №№ 1, 2, ДКВР-20/13 №3 на котельной №2 с доведением тепловой мощности до паспортной | Увеличение располагаемой тепловой мощности на котельной № 2 | 2027 | 1,8 |
| Северный район | Режимно-наладочные испытания котлов КВГМ-30 №№ 3,4,5 на котельной Северная с доведением тепловой мощности до паспортной | Увеличение располагаемой тепловой мощности на котельной Северная | 2027 | 1,8 |
| Зашекснинский район. | Режимно-наладочные испытания котла КВГМ-100 №№1, 2 с доведением тепловой мощности до паспортной | Устранение дефицита тепловой мощности котельной Южная | 2027 | 1,2 |
| Индустриальный район | Режимно-наладочные испытания котлов ПТВМ-30 №№3,4,5 с доведением тепловой мощности до 35 Гкал/ч (п.1.3.6 ТУ 24.08.47-96). | Увеличение располагаемой тепловой мощности на котельной № 3. | 2027 | 1,8 |
| Индустриальный район | Режимно-наладочные испытания ГПУ-0,8 на котельной № 3. | Увеличение располагаемой тепловой мощности на котельной №3. Выработка собственной электрической энергии. | 2027 | 0,6 |
| Северный район | Режимно-наладочные испытания ГПУ-0,8 на котельной Северная. | Увеличение располагаемой тепловой мощности на котельной Северная. Выработка собственной электрической энергии. | 2027 | 0,6 |
| Заягорбский район. | Реконструкция котельной №1– замена котла ДКВР-10/13-150ГМ на водогрейный котел КВГМ-10. | Устранение дефицита тепловой мощности котельной №1. | 2027-2028 | 73,47 |
|  |  |  | Итого: | 82,47 |

Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.

Не предусмотрено.

Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных.

Совместная работа не предусмотрена.

Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно.

Вывод из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно, не предусмотрен.

Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

Переоборудование котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусмотрено.

Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации.

В схеме теплоснабжения г. Череповца перевод в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, либо по выводу их из эксплуатации не предусматривается.

Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения.

Выбор способа регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети с коллекторов источников тепловой энергии произведен в Книге 5 «Мастер-план развития систем теплоснабжения города Череповца».

На основании проведенного сравнительного анализа предлагается до 2045 года на источниках тепловой энергии города Череповца применять качественное регулирование отпуска тепловой энергии в тепловые сети с коллекторов источников тепловой энергии с применением проектных температурных графиков: на котельных №№ 1, 2, 3, 10, Северная – 150/70 0С; на котельной Южная, Новая и источниках тепловой энергии ПАО «Северсталь» с проектным графиком 130/70 0С, на котельной Тепличная – 95/70 0С.

Температурный график отпуска тепловой энергии для котельной № 1 на 2027 год.

Таблица 5.8.1

| Температура наружного воздуха, °C | Температура теплоносителя в подающем теплопроводе, °C | Температура теплоносителя на вводе в систему отопления, °C | Температура теплоносителя в обратном теплопроводе, °C | Относительный расход тепла. | Температура воздуха внутри помещений, 0С | Расход теплоносителя в подающем теплопроводе, тонн/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -32 | 150 | 95 | 70 | 1 | 22 | 1875 |
| -31 | 147,85 | 93,87 | 69,33 | 0,981 | 22 | 1875 |
| -30 | 145,7 | 92,74 | 68,66 | 0,963 | 22 | 1875 |
| -29 | 143,55 | 91,6 | 67,99 | 0,944 | 22 | 1875 |
| -28 | 141,39 | 90,46 | 67,31 | 0,926 | 22 | 1875 |
| -27 | 139,23 | 89,32 | 66,63 | 0,907 | 22 | 1875 |
| -26 | 137,06 | 88,17 | 65,95 | 0,889 | 22 | 1875 |
| -25 | 134,89 | 87,02 | 65,26 | 0,87 | 22 | 1875 |
| -24 | 132,72 | 85,86 | 64,57 | 0,852 | 22 | 1875 |
| -23 | 130,54 | 84,71 | 63,87 | 0,833 | 22 | 1875 |
| -22 | 128,36 | 83,54 | 63,17 | 0,815 | 22 | 1875 |
| -21 | 126,17 | 82,38 | 62,47 | 0,796 | 22 | 1875 |
| -20 | 123,98 | 81,2 | 61,76 | 0,778 | 22 | 1875 |
| -19 | 121,79 | 80,03 | 61,05 | 0,759 | 22 | 1875 |
| -18 | 119,59 | 78,85 | 60,33 | 0,741 | 22 | 1875 |
| -17 | 117,38 | 77,66 | 59,61 | 0,722 | 22 | 1875 |
| -16 | 115,17 | 76,47 | 58,88 | 0,704 | 22 | 1875 |
| -15 | 112,96 | 75,27 | 58,14 | 0,685 | 22 | 1875 |
| -14 | 110,74 | 74,07 | 57,41 | 0,667 | 22 | 1875 |
| -13 | 108,52 | 72,87 | 56,66 | 0,648 | 22 | 1875 |
| -12 | 106,29 | 71,66 | 55,91 | 0,63 | 22 | 1875 |
| -11 | 104,05 | 70,44 | 55,16 | 0,611 | 22 | 1875 |
| -10 | 101,81 | 69,21 | 54,4 | 0,593 | 22 | 1875 |
| -9 | 99,56 | 67,98 | 53,63 | 0,574 | 22 | 1875 |
| -8 | 97,3 | 66,75 | 52,86 | 0,556 | 22 | 1875 |
| -7 | 95,04 | 65,51 | 52,08 | 0,537 | 22 | 1875 |
| -6 | 92,77 | 64,26 | 51,29 | 0,519 | 22 | 1875 |
| -5 | 90,5 | 63 | 50,5 | 0,5 | 22 | 1875 |
| -4 | 88,21 | 61,73 | 49,7 | 0,481 | 22 | 1875 |
| -3 | 85,92 | 60,46 | 48,89 | 0,463 | 22 | 1875 |
| -2 | 83,62 | 59,18 | 48,07 | 0,444 | 22 | 1875 |
| -1 | 81,31 | 57,89 | 47,24 | 0,426 | 22 | 1875 |
| 0 | 79 | 56,59 | 46,4 | 0,407 | 22 | 1875 |
| 1 | 76,67 | 55,28 | 45,56 | 0,389 | 22 | 1875 |
| 1,71 | 75 | 54,34 | 44,95 | 0,376 | 22 | 1875 |
| 2 | 75 | 54,43 | 45,07 | 0,374 | 22,2 | 1875 |
| 3 | 75 | 54,73 | 45,52 | 0,369 | 22,9 | 1875 |
| 4 | 75 | 55,04 | 45,96 | 0,363 | 23,6 | 1875 |
| 5 | 75 | 55,34 | 46,4 | 0,357 | 24,3 | 1875 |
| 6 | 75 | 55,64 | 46,84 | 0,352 | 25,01 | 1875 |
| 7 | 75 | 55,95 | 47,29 | 0,346 | 25,71 | 1875 |
| 8 | 75 | 56,25 | 47,73 | 0,341 | 26,41 | 1875 |

Температурный график отпуска тепловой энергии для котельной № 2 на 2027 год.

Таблица 5.8.2

| Температура наружного воздуха, °C | Температура теплоносителя в подающем теплопроводе, °C | Температура теплоносителя на вводе в систему отопления, °C | Температура теплоносителя в обратном теплопроводе, °C | Относительный расход тепла. | Температура воздуха внутри помещений, 0С | Расход теплоносителя в подающем теплопроводе, тонн/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -32 | 150 | 95 | 70 | 1 | 22 | 2700 |
| -31 | 147,85 | 93,87 | 69,33 | 0,981 | 22 | 2700 |
| -30 | 145,7 | 92,74 | 68,66 | 0,963 | 22 | 2700 |
| -29 | 143,55 | 91,6 | 67,99 | 0,944 | 22 | 2700 |
| -28 | 141,39 | 90,46 | 67,31 | 0,926 | 22 | 2700 |
| -27 | 139,23 | 89,32 | 66,63 | 0,907 | 22 | 2700 |
| -26 | 137,06 | 88,17 | 65,95 | 0,889 | 22 | 2700 |
| -25 | 134,89 | 87,02 | 65,26 | 0,87 | 22 | 2700 |
| -24 | 132,72 | 85,86 | 64,57 | 0,852 | 22 | 2700 |
| -23 | 130,54 | 84,71 | 63,87 | 0,833 | 22 | 2700 |
| -22 | 128,36 | 83,54 | 63,17 | 0,815 | 22 | 2700 |
| -21 | 126,17 | 82,38 | 62,47 | 0,796 | 22 | 2700 |
| -20 | 123,98 | 81,2 | 61,76 | 0,778 | 22 | 2700 |
| -19 | 121,79 | 80,03 | 61,05 | 0,759 | 22 | 2700 |
| -18 | 119,59 | 78,85 | 60,33 | 0,741 | 22 | 2700 |
| -17 | 117,38 | 77,66 | 59,61 | 0,722 | 22 | 2700 |
| -16 | 115,17 | 76,47 | 58,88 | 0,704 | 22 | 2700 |
| -15 | 112,96 | 75,27 | 58,14 | 0,685 | 22 | 2700 |
| -14 | 110,74 | 74,07 | 57,41 | 0,667 | 22 | 2700 |
| -13 | 108,52 | 72,87 | 56,66 | 0,648 | 22 | 2700 |
| -12 | 106,29 | 71,66 | 55,91 | 0,63 | 22 | 2700 |
| -11 | 104,05 | 70,44 | 55,16 | 0,611 | 22 | 2700 |
| -10 | 101,81 | 69,21 | 54,4 | 0,593 | 22 | 2700 |
| -9 | 99,56 | 67,98 | 53,63 | 0,574 | 22 | 2700 |
| -8 | 97,3 | 66,75 | 52,86 | 0,556 | 22 | 2700 |
| -7 | 95,04 | 65,51 | 52,08 | 0,537 | 22 | 2700 |
| -6 | 92,77 | 64,26 | 51,29 | 0,519 | 22 | 2700 |
| -5 | 90,5 | 63 | 50,5 | 0,5 | 22 | 2700 |
| -4 | 88,21 | 61,73 | 49,7 | 0,481 | 22 | 2700 |
| -3 | 85,92 | 60,46 | 48,89 | 0,463 | 22 | 2700 |
| -2 | 83,62 | 59,18 | 48,07 | 0,444 | 22 | 2700 |
| -1 | 81,31 | 57,89 | 47,24 | 0,426 | 22 | 2700 |
| 0 | 79 | 56,59 | 46,4 | 0,407 | 22 | 2700 |
| 1 | 76,67 | 55,28 | 45,56 | 0,389 | 22 | 2700 |
| 1,71 | 75 | 54,34 | 44,95 | 0,376 | 22 | 2700 |
| 2 | 75 | 54,43 | 45,07 | 0,374 | 22,2 | 2700 |
| 3 | 75 | 54,73 | 45,52 | 0,369 | 22,9 | 2700 |
| 4 | 75 | 55,04 | 45,96 | 0,363 | 23,6 | 2700 |
| 5 | 75 | 55,34 | 46,4 | 0,357 | 24,3 | 2700 |
| 6 | 75 | 55,64 | 46,84 | 0,352 | 25,01 | 2700 |
| 7 | 75 | 55,95 | 47,29 | 0,346 | 25,71 | 2700 |
| 8 | 75 | 56,25 | 47,73 | 0,341 | 26,41 | 2700 |

Температурный график отпуска тепловой энергии для котельной № 3 на 2027 год.

Таблица 5.8.3

| Температура наружного воздуха, °C | Температура теплоносителя в подающем теплопроводе, °C | Температура теплоносителя на вводе в систему отопления, °C | Температура теплоносителя в обратном теплопроводе, °C | Относительный расход тепла. | Температура воздуха внутри помещений, 0С | Расход теплоносителя в подающем теплопроводе, тонн/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -32 | 150 | 95 | 70 | 1 | 22 | 1155 |
| -31 | 147,85 | 93,87 | 69,33 | 0,981 | 22 | 1155 |
| -30 | 145,7 | 92,74 | 68,66 | 0,963 | 22 | 1155 |
| -29 | 143,55 | 91,6 | 67,99 | 0,944 | 22 | 1155 |
| -28 | 141,39 | 90,46 | 67,31 | 0,926 | 22 | 1155 |
| -27 | 139,23 | 89,32 | 66,63 | 0,907 | 22 | 1155 |
| -26 | 137,06 | 88,17 | 65,95 | 0,889 | 22 | 1155 |
| -25 | 134,89 | 87,02 | 65,26 | 0,87 | 22 | 1155 |
| -24 | 132,72 | 85,86 | 64,57 | 0,852 | 22 | 1155 |
| -23 | 130,54 | 84,71 | 63,87 | 0,833 | 22 | 1155 |
| -22 | 128,36 | 83,54 | 63,17 | 0,815 | 22 | 1155 |
| -21 | 126,17 | 82,38 | 62,47 | 0,796 | 22 | 1155 |
| -20 | 123,98 | 81,2 | 61,76 | 0,778 | 22 | 1155 |
| -19 | 121,79 | 80,03 | 61,05 | 0,759 | 22 | 1155 |
| -18 | 119,59 | 78,85 | 60,33 | 0,741 | 22 | 1155 |
| -17 | 117,38 | 77,66 | 59,61 | 0,722 | 22 | 1155 |
| -16 | 115,17 | 76,47 | 58,88 | 0,704 | 22 | 1155 |
| -15 | 112,96 | 75,27 | 58,14 | 0,685 | 22 | 1155 |
| -14 | 110,74 | 74,07 | 57,41 | 0,667 | 22 | 1155 |
| -13 | 108,52 | 72,87 | 56,66 | 0,648 | 22 | 1155 |
| -12 | 106,29 | 71,66 | 55,91 | 0,63 | 22 | 1155 |
| -11 | 104,05 | 70,44 | 55,16 | 0,611 | 22 | 1155 |
| -10 | 101,81 | 69,21 | 54,4 | 0,593 | 22 | 1155 |
| -9 | 99,56 | 67,98 | 53,63 | 0,574 | 22 | 1155 |
| -8 | 97,3 | 66,75 | 52,86 | 0,556 | 22 | 1155 |
| -7 | 95,04 | 65,51 | 52,08 | 0,537 | 22 | 1155 |
| -6 | 92,77 | 64,26 | 51,29 | 0,519 | 22 | 1155 |
| -5 | 90,5 | 63 | 50,5 | 0,5 | 22 | 1155 |
| -4 | 88,21 | 61,73 | 49,7 | 0,481 | 22 | 1155 |
| -3 | 85,92 | 60,46 | 48,89 | 0,463 | 22 | 1155 |
| -2 | 83,62 | 59,18 | 48,07 | 0,444 | 22 | 1155 |
| -1 | 81,31 | 57,89 | 47,24 | 0,426 | 22 | 1155 |
| 0 | 79 | 56,59 | 46,4 | 0,407 | 22 | 1155 |
| 1 | 76,67 | 55,28 | 45,56 | 0,389 | 22 | 1155 |
| 1,71 | 75 | 54,34 | 44,95 | 0,376 | 22 | 1155 |
| 2 | 75 | 54,43 | 45,07 | 0,374 | 22,2 | 1155 |
| 3 | 75 | 54,73 | 45,52 | 0,369 | 22,9 | 1155 |
| 4 | 75 | 55,04 | 45,96 | 0,363 | 23,6 | 1155 |
| 5 | 75 | 55,34 | 46,4 | 0,357 | 24,3 | 1155 |
| 6 | 75 | 55,64 | 46,84 | 0,352 | 25,01 | 1155 |
| 7 | 75 | 55,95 | 47,29 | 0,346 | 25,71 | 1155 |
| 8 | 75 | 56,25 | 47,73 | 0,341 | 26,41 | 1155 |

Температурный график отпуска тепловой энергии для котельной Северная на 2027 год.

Таблица 5.8.4

| Температура наружного воздуха, °C | Температура теплоносителя в подающем теплопроводе, °C | Температура теплоносителя на вводе в систему отопления, °C | Температура теплоносителя в обратном теплопроводе, °C | Относительный расход тепла. | Температура воздуха внутри помещений, 0С | Расход теплоносителя в подающем теплопроводе, тонн/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -32 | 150 | 95 | 70 | 1 | 22 | 1041 |
| -31 | 147,85 | 93,87 | 69,33 | 0,981 | 22 | 1041 |
| -30 | 145,7 | 92,74 | 68,66 | 0,963 | 22 | 1041 |
| -29 | 143,55 | 91,6 | 67,99 | 0,944 | 22 | 1041 |
| -28 | 141,39 | 90,46 | 67,31 | 0,926 | 22 | 1041 |
| -27 | 139,23 | 89,32 | 66,63 | 0,907 | 22 | 1041 |
| -26 | 137,06 | 88,17 | 65,95 | 0,889 | 22 | 1041 |
| -25 | 134,89 | 87,02 | 65,26 | 0,87 | 22 | 1041 |
| -24 | 132,72 | 85,86 | 64,57 | 0,852 | 22 | 1041 |
| -23 | 130,54 | 84,71 | 63,87 | 0,833 | 22 | 1041 |
| -22 | 128,36 | 83,54 | 63,17 | 0,815 | 22 | 1041 |
| -21 | 126,17 | 82,38 | 62,47 | 0,796 | 22 | 1041 |
| -20 | 123,98 | 81,2 | 61,76 | 0,778 | 22 | 1041 |
| -19 | 121,79 | 80,03 | 61,05 | 0,759 | 22 | 1041 |
| -18 | 119,59 | 78,85 | 60,33 | 0,741 | 22 | 1041 |
| -17 | 117,38 | 77,66 | 59,61 | 0,722 | 22 | 1041 |
| -16 | 115,17 | 76,47 | 58,88 | 0,704 | 22 | 1041 |
| -15 | 112,96 | 75,27 | 58,14 | 0,685 | 22 | 1041 |
| -14 | 110,74 | 74,07 | 57,41 | 0,667 | 22 | 1041 |
| -13 | 108,52 | 72,87 | 56,66 | 0,648 | 22 | 1041 |
| -12 | 106,29 | 71,66 | 55,91 | 0,63 | 22 | 1041 |
| -11 | 104,05 | 70,44 | 55,16 | 0,611 | 22 | 1041 |
| -10 | 101,81 | 69,21 | 54,4 | 0,593 | 22 | 1041 |
| -9 | 99,56 | 67,98 | 53,63 | 0,574 | 22 | 1041 |
| -8 | 97,3 | 66,75 | 52,86 | 0,556 | 22 | 1041 |
| -7 | 95,04 | 65,51 | 52,08 | 0,537 | 22 | 1041 |
| -6 | 92,77 | 64,26 | 51,29 | 0,519 | 22 | 1041 |
| -5 | 90,5 | 63 | 50,5 | 0,5 | 22 | 1041 |
| -4 | 88,21 | 61,73 | 49,7 | 0,481 | 22 | 1041 |
| -3 | 85,92 | 60,46 | 48,89 | 0,463 | 22 | 1041 |
| -2 | 83,62 | 59,18 | 48,07 | 0,444 | 22 | 1041 |
| -1 | 81,31 | 57,89 | 47,24 | 0,426 | 22 | 1041 |
| 0 | 79 | 56,59 | 46,4 | 0,407 | 22 | 1041 |
| 1 | 76,67 | 55,28 | 45,56 | 0,389 | 22 | 1041 |
| 1,71 | 75 | 54,34 | 44,95 | 0,376 | 22 | 1041 |
| 2 | 75 | 54,43 | 45,07 | 0,374 | 22,2 | 1041 |
| 3 | 75 | 54,73 | 45,52 | 0,369 | 22,9 | 1041 |
| 4 | 75 | 55,04 | 45,96 | 0,363 | 23,6 | 1041 |
| 5 | 75 | 55,34 | 46,4 | 0,357 | 24,3 | 1041 |
| 6 | 75 | 55,64 | 46,84 | 0,352 | 25,01 | 1041 |
| 7 | 75 | 55,95 | 47,29 | 0,346 | 25,71 | 1041 |
| 8 | 75 | 56,25 | 47,73 | 0,341 | 26,41 | 1041 |

Температурный график отпуска тепловой энергии для котельной Южная на 2027 год.

Таблица 5.8.5

| Температура наружного воздуха, °C | Температура теплоносителя в подающем теплопроводе, °C | Температура теплоносителя на вводе в систему отопления, °C | Температура теплоносителя в обратном теплопроводе, °C | Относительный расход тепла. | Температура воздуха внутри помещений, 0С | Расход теплоносителя в подающем теплопроводе, тонн/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -32 | 130 | 95 | 70 | 1 | 22 | 3900 |
| -31 | 128,22 | 93,87 | 69,33 | 0,981 | 22 | 3900 |
| -30 | 126,44 | 92,74 | 68,66 | 0,963 | 22 | 3900 |
| -29 | 124,66 | 91,6 | 67,99 | 0,944 | 22 | 3900 |
| -28 | 122,87 | 90,46 | 67,31 | 0,926 | 22 | 3900 |
| -27 | 121,08 | 89,32 | 66,63 | 0,907 | 22 | 3900 |
| -26 | 119,28 | 88,17 | 65,95 | 0,889 | 22 | 3900 |
| -25 | 117,48 | 87,02 | 65,26 | 0,87 | 22 | 3900 |
| -24 | 115,68 | 85,86 | 64,57 | 0,852 | 22 | 3900 |
| -23 | 113,87 | 84,71 | 63,87 | 0,833 | 22 | 3900 |
| -22 | 112,06 | 83,54 | 63,17 | 0,815 | 22 | 3900 |
| -21 | 110,25 | 82,37 | 62,47 | 0,796 | 22 | 3900 |
| -20 | 108,43 | 81,2 | 61,76 | 0,778 | 22 | 3900 |
| -19 | 106,6 | 80,03 | 61,05 | 0,759 | 22 | 3900 |
| -18 | 104,77 | 78,85 | 60,33 | 0,741 | 22 | 3900 |
| -17 | 102,94 | 77,66 | 59,61 | 0,722 | 22 | 3900 |
| -16 | 101,1 | 76,47 | 58,88 | 0,704 | 22 | 3900 |
| -15 | 99,26 | 75,27 | 58,15 | 0,685 | 22 | 3900 |
| -14 | 97,41 | 74,07 | 57,41 | 0,667 | 22 | 3900 |
| -13 | 95,55 | 72,87 | 56,66 | 0,648 | 22 | 3900 |
| -12 | 93,69 | 71,66 | 55,92 | 0,63 | 22 | 3900 |
| -11 | 91,83 | 70,44 | 55,16 | 0,611 | 22 | 3900 |
| -10 | 89,96 | 69,21 | 54,4 | 0,593 | 22 | 3900 |
| -9 | 88,08 | 67,98 | 53,63 | 0,574 | 22 | 3900 |
| -8 | 86,19 | 66,75 | 52,86 | 0,556 | 22 | 3900 |
| -7 | 84,3 | 65,51 | 52,08 | 0,537 | 22 | 3900 |
| -6 | 82,4 | 64,26 | 51,29 | 0,519 | 22 | 3900 |
| -5 | 80,5 | 63 | 50,5 | 0,5 | 22 | 3900 |
| -4 | 78,59 | 61,73 | 49,7 | 0,481 | 22 | 3900 |
| -3 | 76,66 | 60,46 | 48,89 | 0,463 | 22 | 3900 |
| -2,14 | 75 | 59,35 | 48,18 | 0,447 | 22 | 3900 |
| -2 | 75 | 59,39 | 48,23 | 0,446 | 22,09 | 3900 |
| -1 | 75 | 59,61 | 48,61 | 0,44 | 22,75 | 3900 |
| 0 | 75 | 59,83 | 48,99 | 0,434 | 23,41 | 3900 |
| 1 | 75 | 60,05 | 49,37 | 0,427 | 24,07 | 3900 |
| 2 | 75 | 60,27 | 49,75 | 0,421 | 24,73 | 3900 |
| 3 | 75 | 60,49 | 50,12 | 0,415 | 25,39 | 3900 |
| 4 | 75 | 60,71 | 50,5 | 0,408 | 26,05 | 3900 |
| 5 | 75 | 60,93 | 50,87 | 0,402 | 26,71 | 3900 |
| 6 | 75 | 61,15 | 51,25 | 0,396 | 27,37 | 3900 |
| 7 | 75 | 61,37 | 51,63 | 0,39 | 28,04 | 3900 |
| 8 | 75 | 61,58 | 52 | 0,383 | 28,7 | 3900 |

Температурный график отпуска тепловой энергии для источников тепловой энергии ПАО «Северсталь».

Таблица 5.8.6

| Температура наружного воздуха, °C | Температура теплоносителя в подающем теплопроводе, °C | Температура теплоносителя на вводе в систему отопления, °C | Температура теплоносителя в обратном теплопроводе, °C | Относительный расход тепла. | Температура воздуха внутри помещений, 0С | Расход теплоносителя в подающем теплопроводе, тонн/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -32 | 130 | 95 | 70 | 1 | 22 | 3960 |
| -31 | 128,22 | 93,87 | 69,33 | 0,981 | 22 | 3960 |
| -30 | 126,44 | 92,74 | 68,66 | 0,963 | 22 | 3960 |
| -29 | 124,66 | 91,6 | 67,99 | 0,944 | 22 | 3960 |
| -28 | 122,87 | 90,46 | 67,31 | 0,926 | 22 | 3960 |
| -27 | 121,08 | 89,32 | 66,63 | 0,907 | 22 | 3960 |
| -26 | 119,28 | 88,17 | 65,95 | 0,889 | 22 | 3960 |
| -25 | 117,48 | 87,02 | 65,26 | 0,87 | 22 | 3960 |
| -24 | 115,68 | 85,86 | 64,57 | 0,852 | 22 | 3960 |
| -23 | 113,87 | 84,71 | 63,87 | 0,833 | 22 | 3960 |
| -22 | 112,06 | 83,54 | 63,17 | 0,815 | 22 | 3960 |
| -21 | 110,25 | 82,37 | 62,47 | 0,796 | 22 | 3960 |
| -20 | 108,43 | 81,2 | 61,76 | 0,778 | 22 | 3960 |
| -19 | 106,6 | 80,03 | 61,05 | 0,759 | 22 | 3960 |
| -18 | 104,77 | 78,85 | 60,33 | 0,741 | 22 | 3960 |
| -17 | 102,94 | 77,66 | 59,61 | 0,722 | 22 | 3960 |
| -16 | 101,1 | 76,47 | 58,88 | 0,704 | 22 | 3960 |
| -15 | 99,26 | 75,27 | 58,15 | 0,685 | 22 | 3960 |
| -14 | 97,41 | 74,07 | 57,41 | 0,667 | 22 | 3960 |
| -13 | 95,55 | 72,87 | 56,66 | 0,648 | 22 | 3960 |
| -12 | 93,69 | 71,66 | 55,92 | 0,63 | 22 | 3960 |
| -11 | 91,83 | 70,44 | 55,16 | 0,611 | 22 | 3960 |
| -10 | 89,96 | 69,21 | 54,4 | 0,593 | 22 | 3960 |
| -9 | 88,08 | 67,98 | 53,63 | 0,574 | 22 | 3960 |
| -8 | 86,19 | 66,75 | 52,86 | 0,556 | 22 | 3960 |
| -7 | 84,3 | 65,51 | 52,08 | 0,537 | 22 | 3960 |
| -6 | 82,4 | 64,26 | 51,29 | 0,519 | 22 | 3960 |
| -5 | 80,5 | 63 | 50,5 | 0,5 | 22 | 3960 |
| -4 | 78,59 | 61,73 | 49,7 | 0,481 | 22 | 3960 |
| -3 | 76,66 | 60,46 | 48,89 | 0,463 | 22 | 3960 |
| -2,14 | 75 | 59,35 | 48,18 | 0,447 | 22 | 3960 |
| -2 | 75 | 59,39 | 48,23 | 0,446 | 22,09 | 3960 |
| -1 | 75 | 59,61 | 48,61 | 0,44 | 22,75 | 3960 |
| 0 | 75 | 59,83 | 48,99 | 0,434 | 23,41 | 3960 |
| 1 | 75 | 60,05 | 49,37 | 0,427 | 24,07 | 3960 |
| 2 | 75 | 60,27 | 49,75 | 0,421 | 24,73 | 3960 |
| 3 | 75 | 60,49 | 50,12 | 0,415 | 25,39 | 3960 |
| 4 | 75 | 60,71 | 50,5 | 0,408 | 26,05 | 3960 |
| 5 | 75 | 60,93 | 50,87 | 0,402 | 26,71 | 3960 |
| 6 | 75 | 61,15 | 51,25 | 0,396 | 27,37 | 3960 |
| 7 | 75 | 61,37 | 51,63 | 0,39 | 28,04 | 3960 |
| 8 | 75 | 61,58 | 52 | 0,383 | 28,7 | 3960 |

Температурный график отпуска тепловой энергии для котельной Тепличная.

Таблица 5.8.7

| Температура наружного воздуха, °C | Температура теплоносителя в подающем теплопроводе, °C | Температура теплоносителя на вводе в систему отопления, °C | Температура теплоносителя в обратном теплопроводе, °C | Относительный расход тепла, | Температура воздуха внутри помещений, 0С | Расход теплоносителя в подающем теплопроводе, тонн/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -32 | 95.00 | 95.00 | 70.00 | 1.000 | 22.00 | 170 |
| -31 | 93.87 | 93.87 | 69.33 | 0.981 | 22.00 | 170 |
| -30 | 92.74 | 92.74 | 68.66 | 0.963 | 22.00 | 170 |
| -29 | 91.60 | 91.60 | 67.99 | 0.944 | 22.00 | 170 |
| -28 | 90.46 | 90.46 | 67.31 | 0.926 | 22.00 | 170 |
| -27 | 89.32 | 89.32 | 66.63 | 0.907 | 22.00 | 170 |
| -26 | 88.17 | 88.17 | 65.95 | 0.889 | 22.00 | 170 |
| -25 | 87.02 | 87.02 | 65.26 | 0.870 | 22.00 | 170 |
| -24 | 85.86 | 85.86 | 64.57 | 0.852 | 22.00 | 170 |
| -23 | 84.71 | 84.71 | 63.87 | 0.833 | 22.00 | 170 |
| -22 | 83.54 | 83.54 | 63.17 | 0.815 | 22.00 | 170 |
| -21 | 82.38 | 82.38 | 62.47 | 0.796 | 22.00 | 170 |
| -20 | 81.20 | 81.20 | 61.76 | 0.778 | 22.00 | 170 |
| -19 | 80.03 | 80.03 | 61.05 | 0.759 | 22.00 | 170 |
| -18 | 78.85 | 78.85 | 60.33 | 0.741 | 22.00 | 170 |
| -17 | 77.66 | 77.66 | 59.61 | 0.722 | 22.00 | 170 |
| -16 | 76.47 | 76.47 | 58.88 | 0.704 | 22.00 | 170 |
| -15 | 75.27 | 75.27 | 58.14 | 0.685 | 22.00 | 170 |
| -14 | 74.07 | 74.07 | 57.41 | 0.667 | 22.00 | 170 |
| -13 | 72.87 | 72.87 | 56.66 | 0.648 | 22.00 | 170 |
| -12 | 71.66 | 71.66 | 55.91 | 0.630 | 22.00 | 170 |
| -11 | 70.44 | 70.44 | 55.16 | 0.611 | 22.00 | 170 |
| -10.64 | 70.00 | 70.00 | 54.89 | 0.604 | 22.00 | 170 |
| -10 | 70.00 | 70.00 | 55.02 | 0.599 | 22.35 | 170 |
| -9 | 70.00 | 70.00 | 55.23 | 0.591 | 22.90 | 170 |
| -8 | 70.00 | 70.00 | 55.44 | 0.582 | 23.45 | 170 |
| -7 | 70.00 | 70.00 | 55.64 | 0.574 | 24.01 | 170 |
| -6 | 70.00 | 70.00 | 55.85 | 0.566 | 24.56 | 170 |
| -5 | 70.00 | 70.00 | 56.06 | 0.558 | 25.11 | 170 |
| -4 | 70.00 | 70.00 | 56.27 | 0.549 | 25.67 | 170 |
| -3 | 70.00 | 70.00 | 56.47 | 0.541 | 26.22 | 170 |
| -2 | 70.00 | 70.00 | 56.68 | 0.533 | 26.78 | 170 |
| -1 | 70.00 | 70.00 | 56.88 | 0.525 | 27.33 | 170 |
| 0 | 70.00 | 70.00 | 57.09 | 0.516 | 27.89 | 170 |
| 1 | 70.00 | 70.00 | 57.29 | 0.508 | 28.44 | 170 |
| 2 | 70.00 | 70.00 | 57.50 | 0.500 | 29.00 | 170 |
| 3 | 70.00 | 70.00 | 57.70 | 0.492 | 29.56 | 170 |
| 4 | 70.00 | 70.00 | 57.91 | 0.484 | 30.12 | 170 |
| 5 | 70.00 | 70.00 | 58.11 | 0.476 | 30.68 | 170 |
| 6 | 70.00 | 70.00 | 58.32 | 0.467 | 31.24 | 170 |
| 7 | 70.00 | 70.00 | 58.52 | 0.459 | 31.80 | 170 |
| 8 | 70.00 | 70.00 | 58.72 | 0.451 | 32.36 | 170 |

Температурный график отпуска тепловой энергии для котельной Новая на 2032 год.

Таблица 5.8.8

| Температура наружного воздуха, °C | Температура теплоносителя в подающем теплопроводе, °C | Температура теплоносителя на вводе в систему отопления, °C | Температура теплоносителя в обратном теплопроводе, °C | Относительный расход тепла. | Температура воздуха внутри помещений, 0С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -32 | 130.00 | 95.00 | 70.00 | 1.000 | 22.00 |
| -31 | 128.22 | 93.87 | 69.33 | 0.981 | 22.00 |
| -30 | 126.44 | 92.74 | 68.66 | 0.963 | 22.00 |
| -29 | 124.66 | 91.60 | 67.99 | 0.944 | 22.00 |
| -28 | 122.87 | 90.46 | 67.31 | 0.926 | 22.00 |
| -27 | 121.08 | 89.32 | 66.63 | 0.907 | 22.00 |
| -26 | 119.28 | 88.17 | 65.95 | 0.889 | 22.00 |
| -25 | 117.48 | 87.02 | 65.26 | 0.870 | 22.00 |
| -24 | 115.68 | 85.86 | 64.57 | 0.852 | 22.00 |
| -23 | 113.87 | 84.71 | 63.87 | 0.833 | 22.00 |
| -22 | 112.06 | 83.54 | 63.17 | 0.815 | 22.00 |
| -21 | 110.25 | 82.37 | 62.47 | 0.796 | 22.00 |
| -20 | 108.43 | 81.20 | 61.76 | 0.778 | 22.00 |
| -19 | 106.60 | 80.03 | 61.05 | 0.759 | 22.00 |
| -18 | 104.77 | 78.85 | 60.33 | 0.741 | 22.00 |
| -17 | 102.94 | 77.66 | 59.61 | 0.722 | 22.00 |
| -16 | 101.10 | 76.47 | 58.88 | 0.704 | 22.00 |
| -15 | 99.26 | 75.27 | 58.15 | 0.685 | 22.00 |
| -14 | 97.41 | 74.07 | 57.41 | 0.667 | 22.00 |
| -13 | 95.55 | 72.87 | 56.66 | 0.648 | 22.00 |
| -12 | 93.69 | 71.66 | 55.92 | 0.630 | 22.00 |
| -11 | 91.83 | 70.44 | 55.16 | 0.611 | 22.00 |
| -10 | 89.96 | 69.21 | 54.40 | 0.593 | 22.00 |
| -9 | 88.08 | 67.98 | 53.63 | 0.574 | 22.00 |
| -8 | 86.19 | 66.75 | 52.86 | 0.556 | 22.00 |
| -7 | 84.30 | 65.51 | 52.08 | 0.537 | 22.00 |
| -6 | 82.40 | 64.26 | 51.29 | 0.519 | 22.00 |
| -5 | 80.50 | 63.00 | 50.50 | 0.500 | 22.00 |
| -4 | 78.59 | 61.73 | 49.70 | 0.481 | 22.00 |
| -3 | 76.66 | 60.46 | 48.89 | 0.463 | 22.00 |
| -2 | 74.73 | 59.18 | 48.07 | 0.444 | 22.00 |
| -1 | 72.80 | 57.89 | 47.24 | 0.426 | 22.00 |
| 0 | 70.85 | 56.59 | 46.40 | 0.407 | 22.00 |
| 0.43 | 70.00 | 56.02 | 46.04 | 0.399 | 22.00 |
| 1 | 70.00 | 56.15 | 46.25 | 0.396 | 22.37 |
| 2 | 70.00 | 56.37 | 46.63 | 0.390 | 23.04 |
| 3 | 70.00 | 56.58 | 47.00 | 0.383 | 23.70 |
| 4 | 70.00 | 56.80 | 47.38 | 0.377 | 24.36 |
| 5 | 70.00 | 57.02 | 47.75 | 0.371 | 25.03 |
| 6 | 70.00 | 57.24 | 48.12 | 0.365 | 25.69 |
| 7 | 70.00 | 57.46 | 48.50 | 0.358 | 26.35 |
| 8 | 70.00 | 57.67 | 48.87 | 0.352 | 27.02 |

Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей.

Таблица 5.9

| Наименование источника теплоснабжения | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Новые тепловые мощности (замена существующих), Гкал/ч | Перспективная установленная мощность, Гкал/ч | Срок ввода новых мощностей, год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 | 169 | 10 | 169 | 2027-2028 |
| Котельная №2 | 238,4 | 0 | 238,4 | - |
| Котельная №3 | 102,78 | 0 | 102,78 | - |
| Котельная Северная | 98,06 | 0 | 98,06 | - |
| Котельная Южная | 228 | 100 | 328 | 2026 |
| Котельная Тепличная | 21,16 | 0 | 21,16 | - |
| Котельная Новая | 0 | 230 | 230 | 2032 |
| Итого | 857,4 | 340 | 1187,4 |  |

Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива.

Ветроэнергетика.

Вологодская область относится к территориям с низкой эффективностью использования ветрогенерирующих установок. Исходя из показателей ветроэнергетического потенциала. предпосылки его использования на цели энергоснабжения экономически не оправданы.

Солнечная энергетика.

В настоящее время использование солнечного излучения на цели как тепло-, так и электроснабжения потребителей не является экономически целесообразным в силу капиталоемкости солнечных коллекторов и фотоэлектрических преобразователей. В таких условиях и с учетом того, что в российском законодательстве отсутствуют стимулирующие внедрение ВИЭ меры, развитие солнечной энергетики на территории Вологодской области в ближайшей перспективе маловероятно. При существенном снижении стоимости оборудования по производству электроэнергии на основе энергии солнечного излучения, а также снижения стоимости сопутствующей инфраструктуры для хранения выработанной электроэнергии возможно появление механизмов окупаемости капиталовложений.

Биоэнергетика.

Из биотоплива первого поколения наиболее перспективным направлением является использование леса. Лесопромышленный комплекс занимает третье место в общем объеме экспорта из Вологодской области после металлургии и химической промышленности, поэтому использование древесных отходов в качестве топлива позволяет добиться существенного экономического эффекта на деревообрабатывающих предприятиях.

Заключение.

На сегодняшний день не целесообразно в городе Череповце ввод новых и реконструкцию и(или)модернизацию существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива.

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей.

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах городского округа, под жилищную, комплексную или производственную застройку.

Строительство тепловых сетей для обеспечения тепловой энергией перспективной застройки в зоне действия котельной Южная.

Строительство магистральных тепловых сетей и ответвлений в среднесрочной перспективе развития теплоснабжения.

Таблица 6.1.1.1

| Источник тепловой энергии | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Перспективный потребитель | Протяженность участка, км | Условный диаметр, мм | Вид прокладки | Год строительства | Затраты, млн. рублей, без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная Южная | УТ-22/114МКР | Жилой комплекс | Майоров В.В. | 0,44 | 125 | Подземная канальная | 2027 | 27,720 |
| Котельная Южная | УТ-10/108 | УТ-10/2 Шекснинский | 110,116 мкр. | 0,508 | 500 | Подземная канальная | 2027 | 78,250 |
| Котельная Южная | УТ-10/2 Шекснинский | УТ-1/110 | 110,116 мкр. | 0,05 | 500 | Подземная канальная | 2027 | 7,702 |
| Котельная Южная | УТ-1/110 | УТ-2/110 | 110,116 мкр. | 0.21 | 500 | Подземная канальная | 2027 | 13,863 |
| Котельная Южная | УТ-2/110 | Театр | 110,116 мкр. | 0,1 | 100 | Подземная канальная | 2027 | 6,040 |
| Котельная Южная | УТ-10/Шекснинский | УТ-11/Шекснинский | 111,113,116,117 мкр. | 0,267 | 500 | Подземная канальная | 2028 | 42,81 |
| Котельная Южная | УТ-11/Шекснинский | УТ/113 | 113,116,117 мкр. | 0,35 | 500 | Подземная канальная | 2028 | 58,119 |
| Котельная Южная | УТ/113 | УТ-1 | 116,117 | 0,35 | 500 | Подземная канальная | 2028 | 58,119 |
| Котельная Южная | УТ-1 | УТ/116 | 116,117 мкр. | 0,04 | 400 | Подземная канальная | 2028 | 5,574 |
| Котельная Южная | УТ/116 | Кампус ЧГУ | 116 мкр. | 0,14 | 300 | Подземная канальная | 2028 | 14,957 |
| Котельная Южная | УТ-11/106* | УТ-2/117 | 117 мкр. | 0,3 | 250 | Подземная канальная | 2028 | 30,216 |
| Котельная Южная | УТ-2/117. | УТ-1/117 | 117 мкр. | 0,5 | 250 | Подземная канальная | 2028 | 50,359 |
| Котельная Южная | УТ-1/117 | УТ/116 | 117 мкр. | 0,33 | 250 | Подземная канальная | 2028 | 33,237 |
| Котельная Южная | Распределительные сети |  | 109 мкр. | 0,228 | 300 | Подземная канальная | 2028 | 25,356 |
| Котельная Южная | Распределительные сети |  | 143 мкр. | 0,21 | 250 | Подземная канальная | 2027 | 22,018 |
| Котельная Южная | Распределительные сети |  | 150 мкр. | 0,1 | 250 | Подземная канальная | 2028 | 10,485 |
| Котельная Южная | Распределительные сети |  | 116 мкр. | 0,14 | 300 | Подземная канальная | 2029 | 15,570 |
| Котельная Южная | Распределительные сети |  | 110 мкр. | 0,1 | 300 | Подземная канальная | 2028 | 11,121 |
|  |  |  | Итого: | 3,155 |  |  |  | 511,516 |

Строительство тепловых сетей при долгосрочном прогнозе развития теплоснабжения в зоне действия котельной Южная.

Таблица 6.1.1.2

| Источник тепловой энергии | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Перспективный потребитель | Протяженность участка, км | Условный диаметр, мм | Вид прокладки | Год строительства | Затраты, млн. рублей, без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная Южная | УТ-11/Шекснинский | УТ/111 | Резервирование тепловых сетей, котельных Южная, Новая. | 0,3985 | 500 | Подземная канальная | 2028 | 69,247 |
| Котельная Южная | УТ/111 | УТ-1/ПОТАПОВА | Резервирование тепловых сетей, котельных Южная, Новая. | 0,3985 | 500 | Подземная канальная | 2028 | 69,247 |
| Котельная Южная | УТ-7/МОНТКЛЕР | УТ-1/ПОТАПОВА | Резервирование тепловых сетей, котельных Южная, Новая. | 1,275 | 800 | Подземная канальная | 2030 | 334,882 |
| Котельная Южная | УТ-1/ПОТАПОВА | УТ-2/ПОТАПОВА | Резервирование тепловых сетей, котельных Южная, Новая | 0,466 | 800 | Подземная канальная | 2030 | 122,396 |
| Котельная Южная | УТ-4/НОВАЯ | УТ-2/ПОТАПОВА | Резервирование тепловых сетей, котельных Южная, Новая | 0,04 | 800 | Подземная канальная | 2030 | 10,506 |
| Котельная Южная | Распределительные сети |  | 111 | 0,2 | 200 | Подземная канальная | 2029 | 18,945 |
| Котельная Южная | Распределительные сети |  | 113 | 0,665 | 200 | Подземная канальная | 2029 | 62,990 |
| Котельная Южная | УТ-1 | УТ-2 | Резервирование тепловых сетей, котельных Южная, Новая | 0,366 | 500 | Подземная канальная | 2032 | 68,92 |
| Котельная Южная | УТ-2 | УТ-3 | Резервирование тепловых сетей, котельных Южная, Новая | 0,1 | 500 | Подземная канальная | 2032 | 18,833 |
| Котельная Южная | УТ-3 | УТ-9/НОВАЯ | Резервирование тепловых сетей, котельных Южная, Новая | 0,04 | 500 | Подземная канальная | 2032 | 7,532 |
| Котельная Южная | Распределительные сети |  | 149 мкр. | 0,4 | 200 | Подземная канальная | 2036 | 46,320 |
| Котельная Южная | Распределительные сети |  | 146 | 0,225 | 100 | Подземная канальная | 2038 | 21,144 |
| Котельная Южная | Распределительные сети |  | 141 | 0,25 | 200 | Подземная канальная | 2041 | 35,392 |
|  | Всего: |  |  | 4,824 |  |  |  | 886,354 |

Строительство магистральных тепловых сетей от котельной Новая.

Диаметры трубопроводов магистральных тепловых сетей рассчитаны с учетом работы котельной Новая на единую тепловую сеть с котельной Южная.

Таблица 6.1.2

| Источник тепловой энергии | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Перспективный потребитель | Протяженность участка, км | Условный диаметр,мм | Вид прокладки | Год строительства | Затраты, млн. рублей, без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная Новая | Котельная Новая | УТ-1/НОВАЯ | Резервирование тепловых сетей, котельных Южная, Новая | 0,1 | 800 | Подземная канальная | 2031 | 27,342 |
| Котельная Новая | УТ-1/НОВАЯ | УТ-2/НОВАЯ | Резервирование тепловых сетей, котельных Южная, Новая | 0,26 | 800 | Подземная канальная | 2031 | 71,090 |
| Котельная Новая | УТ-2/НОВАЯ | УТ-3/НОВАЯ | Резервирование тепловых сетей, котельных Южная, Новая | 0,52 | 800 | Подземная канальная | 2031 | 142,179 |
| Котельная Новая | УТ-3/НОВАЯ | УТ-4/НОВАЯ | Резервирование тепловых сетей, котельных Южная, Новая | 0,472 | 800 | Подземная канальная | 2031 | 129,055 |
| Котельная Новая | УТ-1/НОВАЯ | УТ-5/НОВАЯ | Резервирование тепловых сетей, котельных Южная, Новая | 0,335 | 500 | Подземная канальная | 2031 | 60,599 |
| Котельная Новая | УТ-5/НОВАЯ | УТ-6/НОВАЯ | Резервирование тепловых сетей, котельных Южная, Новая | 0,643 | 500 | Подземная канальная | 2031 | 116,315 |
| Котельная Новая | УТ-6/НОВАЯ | УТ-7/НОВАЯ | Резервирование тепловых сетей, котельных Южная, Новая | 0,152 | 500 | Подземная канальная | 2031 | 27,496 |
| Котельная Новая | УТ-7/НОВАЯ | УТ-8/НОВАЯ | Резервирование тепловых сетей, котельных Южная, Новая | 0,537 | 500 | Подземная канальная | 2031 | 97,140 |
| Котельная Новая | УТ-8/НОВАЯ | УТ-9/НОВАЯ | Резервирование тепловых сетей, котельных Южная, Новая | 0,472 | 500 | Подземная канальная | 2031 | 85,382 |
| Котельная Новая | Распределительные сети |  | 121 | 0,249 | 200 | Подземная канальная | 2033 | 25,560 |
| Котельная Новая | Распределительные сети |  | 163 | 0,26 | 200 | Подземная канальная | 2036-2045 | 35,358 |
| Котельная Новая | Распределительные сети |  | 164 | 0,26 | 200 | Подземная канальная | 2036-2045 | 35,358 |
| Котельная Новая | Распределительные сети |  | 134 | 0,25 | 200 | Подземная канальная | 2036-2045 | 33,998 |
| Котельная Новая | Распределительные сети |  | 139 | 0,25 | 150 | Подземная канальная | 2036-2045 | 29,026 |
| Котельная Новая | Распределительные сети |  | 133 | 0,2 | 150 | Подземная канальная | 2036-2045 | 23,221 |
| Котельная Новая | Распределительные сети |  | 124 | 0,26 | 200 | Подземная канальная | 2036-2045 | 35,358 |
| Котельная Новая | Распределительные сети |  | 131 | 0,26 | 150 | Подземная канальная | 2036-2045 | 30,187 |
| Котельная Новая | Распределительные сети |  | 135 | 0,25 | 100 | Подземная канальная | 2036-2045 | 25,459 |
| Котельная Новая | Распределительные сети |  | 140 | 0,25 | 200 | Подземная канальная | 2036-2045 | 33,998 |
| Котельная Новая | Распределительные сети |  | 136 | 0,25 | 100 | Подземная канальная | 2036-2045 | 25,459 |
|  |  |  |  | 6,23 |  |  |  | 1089,578 |

Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки.

Таблица 6.2

| Источник тепловой энергии | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Перспективный потребитель | Протяженность участка, км | Условный диаметр, мм | Вид прокладки | Год строительства | Затраты, млн. рублей, без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 | ТК-6/Гоголя | Среднеэтажная застройка | 20 микрорайон | 0,55 | 200 | Подземная канальная | 2030 | 63,56 |

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Предложения отсутствуют.

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных.

Предложения отсутствуют.

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей.

Реконструкция тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения.

Таблица 6.5.1

| Номер источника | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Протяженность участка | Условный диаметр мм | Вид прокладки тепловой сети | Год реконструкции | Затраты, млн.руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №3 | ТК-4/Набережная | ТК-3 /Набережная | 0,427 | 300 | Подземная канальная | 2027 | 55,65 |
| Котельная №2 | Тепловая камера | ТК-15/Олимпийская |  | 500 |  | 2027 | 5,0 |

Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.

В пункте 66ж Требований к Схемам теплоснабжения сказано о выдаче предложений по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса. Это понятие разъяснено в СП 124.13330.2012 «Тепловые сети: срок службы тепловых сетей - период времени в календарных годах со дня ввода в эксплуатацию, по истечении которого следует провести экспертное обследование технического состояния трубопровода с целью определения допустимости, параметров и условий дальнейшей эксплуатации трубопровода или необходимости его демонтажа».

В методических указаниях по разработке схем теплоснабжения в п. 18.3.1 сказано: «Участки тепловой сети, выработавшие эксплуатационный ресурс (работающие 25 лет и более), должны выделяться в отдельную группу как потенциально ненадежные».

Для качественного повышения надежности теплоснабжения необходимо за короткое время заменить более 300 км трубопроводов, что не реализуемо, исходя из технических и финансовых возможностей.

В данных условиях планирование работ по реконструкции и капитальному ремонту на ближайшую перспективу предполагает решение оптимизационной задачи, которая состоит в направлении выделенных теплоснабжающей организации средств на реконструкцию тех участков теплопроводов, которые на данный момент наиболее остро нуждаются в замене.

В первую очередь, при выборе участка реконструкции следует учитывать техническое состояние тепловых сетей: чем больше степень физического износа трубопроводов, тем выше приоритет, определяющий срочность вывода рассматриваемого участка тепловых сетей в ремонт.

Техническое состояние тепловых сетей определяется:

сроком службы трубопроводов;

удельной повреждаемостью трубопроводов;

диагностикой методом акустической эмиссии, позволяющим определять участки трубопроводов с критической величиной остаточного ресурса;

экспертизой промышленной безопасности.

Важное значение имеют технологическая значимость участка тепловой сети, которая напрямую связана с величиной прогнозируемого недоотпуска тепловой энергии при аварийном устранении повреждения на трубопроводе в зимний период, и социальная значимость, которая определяется тяжестью возможных социально-экономических последствий аварийных вытеканий из трубопроводов при возникновении дефектов (значение этого фактора зависит, в первую очередь, от ситуационного положения трассы прокладки теплопровода).

Имея исходную информацию о состоянии участков тепловых сетей, возможно формирование окончательной программы реконструкции тепловых сетей.

При проведении реконструкции (капитальном ремонте) тепловых сетей,  имеющих срок службы более 25 лет, количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей в год достигнет в 2045 году величины 0,2. Согласно приказу Министерства регионального развития Российской Федерации от 26.07.2013 № 310 показатель надежности тепловых сетей

будет равен 1, что оценивает тепловые сети города Череповца как высоконадежные.

Расчеты в ZULU также показывают, что в результате реконструкции тепловых сетей, имеющих срок службы более 25 лет, нормативная надежность тепловых сетей будет достигнута.

Мероприятия по капитальному ремонту и реконструкции тепловых сетей, планируемые МУП города Череповца Теплоэнергия.

Таблица 6.5.2.1.

| № п/п | Участок тепловой сети | Протяженность, км | Диаметр, мм | Затраты, млн. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 год |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт |  |  |  |  |
| 1 | Участок тепловой сети от ТК2 до ТК5 по ул. Мира | 0,199 | 600 | 36,148 |
| 2 | Участок тепловой сети от ТК3А/Чайковского до ТК5/Окинина | 0,216 | 500 | 26,803 |
| 3 | Участок тепловой сети от К_ЦТП/19 до В_ЦТП/19(ЦТП/19); от Р6-1/19 до К_Арх74/19; от Р6/19 до К_Арх74/19; от К_Арх74/19 до В1_Арх74/19; от К_Арх74/19 до В_Арх74/19; от К_Арх74/19 до В(З)_Арх76/19; от К_Арх74/19 до В(З1)_Арх76/19 | 0,239 | 125-50 | 15,998 |
| 4 | Участок тепловой сети от К(В)_К_Бел44/23 до Пищеблока (включая техподполье К.Белова 44), от Белова, 44 до Хозкорпуса, от К(з)_КБел44/23 до К.Белова, 40, от К_К_Бел42/23 до ТП К.Белова, 42 | 0,773 | 150-50 | 28,361 |
| 5 | Капитальный ремонт магистральной тепловой сети от ТК-59/ПОБЕДЫ до ТК-60/ПОБЕДЫ (доп. участок) | 0,088 | 400 | 7,608 |
| 6 | Участок тепловой сети от К-Гоголя13/20 до ул. Гоголя, 13, ул. Химиков, 12, 14, 16 | 0,542 | 150-50 | 23,197 |
| 7 | Участок тепловой сети от В_Олимп71 мкр. 25А(Олимпийская 71) до В(В)_КРАС-ЕВ65 мкр. 25 (Краснодонцев 65) | 0,036 | 150 | 1,64 |
| 8 | Участок тепловой сети от К_ДО_ЦТП/22 до ТП Архангельская, 48, 48а, 13, 13А, 38 и Белова,7 | 0,969 | 150-80 | 38,441 |
| 9 | Участок тепловой сети от ТК-8/Архангельская до Победы, 135, Архангельская, 70 | 0,421 | 150-65 | 17,134 |
| 10 | Участок тепловой сети от ТП Тимохина, 16 до К-Тим10/16 (Инв.№ Инв.№БП 029779) | 0,211 | 100-50 | 13,577 |
| 11 | Участок тепловой сети от От К-Олим11 до В(юз) Олимп11 и В (Ю) Олимп11 | 0,054 | 150-80 | 5,906 |
| 12 | Участок тепловой сети в камере УТ-24а по Годовикова | 0,014 | 600 | 2,652 |
| 13 | Участок тепловой сети от К_Олим75/25А до В(С) Олимпийская, 73 | 0,083 | 125 | 4,505 |
| Реконструкция |  |  |  |  |
| 1р | Участок тепловой сети от К-Арх31-33/16 до ТП Архангельская, 21, 23, 27, 31 и до зданий Архангельская, 25, 29 | 0,338 | 125-70 | 18,597 |
| 2р | Участок тепловой сети от ТК-2а/Гоголя до ТК-3/Гоголя | 0,128 | 400 | 21,023 |
| 3р | Участок тепловой сети от ТК-2А до здания по ул. Гоголя, 40 от К_Первомайская 15А-35/20 до ТП ул. Первомайская 35, ТП ул. Первомайская, 31, от К(СЗ)Гог40/20 до ТПГоголя, 42 | 0,670 | 250-70 | 48,114 |
| 4р | Участок тепловой сети от К-16/Ленина до ул. Менделеева, 14, б-р Доменщиков, 39а | 0,379 | 200 -50 | 17,087 |
| 5р | Участок тепловой сети от здания по ул. Ломоносова, 40а до ул. Ленина, 108 | 0,362 | 100-50 | 11,261 |
| 6р | Участок тепловой сети от К-Мира, 9 до ТП Мира, 1, включая участки до ТП Мира, 3, Мира, 5а, Мира, 7, Мира,11, Мира, 9, Мира, 13, Мира, 15 и от Мира, 15 до К-3/213 | 0,821 | 200 -50 | 35,733 |
| 7р | Участок тепловой сети от К-49Вологодская до зданий по ул. Вологодская, 50а и до ул.Вологодская, 56 | 0,442 | 250 -80 | 26,616 |
| 8р | Участок тепловой сети от ТК-17/220 Пионерская до Пионерская, 16, 16Б, 16а, 14Г, 14В, 14Б, 14А, 14 | 0,525 | 200-50 | 34,186 |
| 9р | Участок тепловой сети от К-15/ЛУНАЧАРСКОГО до К-СОВ119/6 включая ТП Комсомольская, 21, 19, 17, 15 и ТП Советский, 119 | 0,707 | 150-70 | 37,618 |
| 10р | Участок тепловой сети от ТК1-25-5/А до К- Маркса 76/103 с врезками, до зданий 72А, 74а, 74 | 0,425 | 150-50 | 22,388 |
|  | ИТОГО по году: | 8,642 |  | 494,593 |

| № п/п | Участок тепловой сети | Ду, мм | Протяженность, км | Стоимость работ (без НДС), млн. руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - год |  |  |  |  |
| Реконструкция |  |  |  |  |
| 1 | Участок тепловой сети от К-2/213 до ТП зданий по ул. Металлургов, 34 и Гагарина, 26 | 250-50 | 0,605 | 18,013 |
| 2 | От К-ДОБР5-7/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ до К-КОМС20/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ включая ТП Комсомольская, 45, 24, 20, 18, от К-КОМС20/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ до ТП Вологодская, 37 включая техподполье Комсомольская, 22, от К-КОМС20/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ до Ж/Д ВОКЗАЛ АБК включая ТП Вологодская, 35, 33 31а, 31, 29 | 250-70 | 1,059 | 53,602 |
| 3 | Участок магистральной тепловой сети от К-6/Данилова до К-11/Данилова | 300-80 | 0,714 | 65,522 |
| 4 | Участок тепловой сети от К-49/ВОЛОГОДСКАЯ до ТП Добролюбова, 2, 2а | 89-70 | 0,165 | 13,455 |
| 5 | Участок тепловой сети от 1ТК-4/Олимпийская до УТ-2/Олимпийская | с 325 на 159,108 | 0,535 | 29,988 |
| 6 | Участок тепловой сети от ТК-68/Победы до ТК-67/Победы (компенсатор) | 400 | 0,09 | 15,503 |
| 7 | Участок тепловой сети от К-Молод1-3/ФМК до здания Ветеранов 2а | 200-70 | 0,248 | 18,392 |
| 8 | Реконструкция камеры ТК-15/Олимпийская | 500 | 0,06 | 3,000 |
| 9 | Участок тепловой сети от К-19/Краснодонцев до ТК-17/Краснодонцев | 700-600 | 0,139 | 28,691 |
| 10 | Участок тепловой сети от Первомайская,3А до ТК-Первом 15/25 | 250 | 0,330 | 24,063 |
|  | ИТОГО |  | 3,945 | 270, 229 |
| Капитальный ремонт |  |  |  |  |
| 1 | Участок тепловой сети от ТК1/220 до ТП Остинская, 54 | 150-70 | 0,251 | 11,719 |
| 2 | Участок тепловой сети от У-6/МЕТАЛЛУРГОВ до ТП Комарова, 2 включая ТП Металлургов, 14а | 250-70 | 0,237 | 19,358 |
| 3 | Участок тепловой сети от К-ВЕС3/81-83 до ТП Сталеваров, 76 включая ТП Весенняя, 7, 5, 3, 1а | 150-80 | 0,562 | 30,204 |
| 4 | Участок тепловой сети от Вологодская,50 до К-Гор87/4 | 200-80 | 0,122 | 9,500 |
| 5 | Участок тепловой сети от ТК16-ТК-15а/Олимпийская | 500 | 0,114 | 19,668 |
| 6 | Участок тепловой сети о тК-12Б/Победы до К-Маяк.9 включая техподполья Победы,3 и Победы, 5а | 150-40 | 0,237 | 8,691 |
| 7 | Участок тепловой сети в УТ-24 по ул. Годовикова | 600 | 0,011 | 2,770 |
| 8 | Участок тепловой сети от ТП Бардина, 3 до ТК-УСТ6/Бардина и до ТП Бардина, 1, УСТ6 Бардина до ТП Устюженская, 6, 6б | 200-40 | 0,245 | 8,217 |
| 9 | Участок тепловой сети от ТК-1/6 до ТК-2'/6мкр., включая ТП Горького, 32 (Универбыт, Этажи) и ТП Луначарского, 51 | 250-50 | 0,432 | 26,247 |
| 10 | Участок тепловой сети от ТП Ломоносова, 14 до Ломоносова, 8, от К-Лом10-12/3 до ТП Ломоносова, 8а, от К-Лом10-12 до ТК-47 Ломоносова | 150-50 | 0,479 | 22,988 |
| 11 | Участок тепловой сети от ТК-1/Чайковского до ТК-3А/Чайковского | 500-150 | 0,314 | 34,256 |
| 12 | Участок тепловой сети от ТК-21А/Краснодонцев до ТП Краснодонцев, 43, включая техподполье домов Краснодонцев, 39, 39А, 39Б, 41 | 150-50 | 0,278 | 12,003 |
| 13 | Участок тепловой сети от К_Арх15/21 до Архангельская,17Б; и до Архангельская 17 . | 200-80 | 0,13 | 8,241 |
| 14 | Участок тепловой сети от ТК-1'/Беляева до ТК-А/Беляева с ответвлениями на МКД К.Беляева, 13, 11, 17, 9, 19 и Краснодонцев, 64 | 300-80 | 0,582 | 47,938 |
| 15 | Участок тепловой сети от ТК-15/Олимпийская до камеры К(В) К БЕЛ44/23 | 300 | 0,13 | 15,298 |
| 16 | Участок тепловой сети от ТК-0/Краснодонцев до ТК-А'Юбилейная | 500 | 0,052 | 8,971 |
| 17 | Участок тепловой сети от Клибкнехта 36 до К-4 | 200 | 0,052 | 4,697 |
| 18 | Участок тепловой сети от ТК-10 Труда до К-Труда,33 | 200 | 0,071 | 6,414 |
| 19 | Участок магистральной тепловой сети от ТК-9/Архангельская в сторону ТК-8/Архангельская до УП1 | 500 | 0,067 | 12,679 |
| 20 | Участок магистральной тепловой сети от ТК-7/Юбилейная до ТК-8/Юбилейная | 500 | 0,127 | 24,034 |
| 21 | Участок магистральной тепловой сети от ТК-10/Олимпийская до ТК-11/Олимпийская | 500 | 0,082 | 15,518 |
| 22 | Участок магистральной тепловой сети от ТК-16/Маяковского до ТК-17/Маяковского | 600 | 0,130 | 24,602 |
|  | ИТОГО |  | 4,705 | 374,013 |
|  | ИТОГО по году: |  | 8,65 | 644,242 |

Мероприятия по реконструкции (капитальному ремонту) тепловых сетей, со сроком ввода в эксплуатацию до 1990 года включительно.

Мероприятия отражены в Книге 8. Приложение 1,2.

После реконструкции (капитального ремонта) тепловых сетей, (с годом ввода в эксплуатацию до 1990 года включительно) в срок до 2035 года включительно, надежность расчетного уровня соблюдается во всех зонах действия источников тепловой энергии.

Мероприятия по реконструкции (капитальному ремонту) тепловых сетей (имеющих срок службы более 25 лет) в срок 2036-2045 гг.

Мероприятия отражены в Книге 8. Приложение 3, 4.

После реконструкции (капитального ремонта) тепловых сетей, (с годом ввода в эксплуатацию после 1990 года) в срок до 2045 года включительно, надежность расчетного уровня соблюдается во всех зонах действия источников тепловой энергии.

Сводная таблица мероприятий по реконструкции (капитальному ремонту) тепловых сетей города Череповца до 2045 года.

| № п/п | Перечень мероприятий | Протяженность в 2-х трубном исполнении, км | Год реализации | Стоимость без НДС, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мероприятия по капитальному ремонту и реконструкции тепловых сетей, планируемые МУП города Череповца Теплоэнергия. | 17,292 | 2026 -2027 | 1138,835 |
| 2 | Мероприятия по реконструкции (капитальному ремонту) тепловых сетей, со сроком ввода в эксплуатацию до1990 года включительно. | 126,158 | 2028 -2035 | 7588,075 |
| 3 | Мероприятия по реконструкции (капитальному ремонту) тепловых сетей (имеющих срок службы более 25 лет) в срок 2036-2045 гг. | 202 | 2036-2045 | 13010,9 |
|  | Всего: | 345,45 |  | 21737,81 |

Мероприятия режимного характера, для повышения надежности и эффективности работы систем теплоснабжения.

| Система теплоснабжения | Техническая сущность предложений | Год реализации | Капитальные затраты, млн. рублей (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1 | Регулировка гидравлического режима работы системы теплоснабжения | 2028 | 2,4 |
| Котельная № 2 | Регулировка гидравлического режима работы системы теплоснабжения | 2028 | 3,2 |
| Котельная № 3 | Регулировка гидравлического режима работы системы теплоснабжения | 2027 | 1,4 |
| Котельная Северная | Регулировка гидравлического режима работы системы теплоснабжения | 2029 | 1,4 |
| Котельная Южная | Регулировка гидравлического режима работы системы теплоснабжения | 2028 | 3,7 |
| Источники теплоты ПАО «Северсталь» и котельная Тепличная | Регулировка гидравлического режима работы системы теплоснабжения | 2027 | 5,1 |
|  | Итого: |  | 17,2 |

Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения.

Федеральным законом от 30.12.2021 № 438-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О теплоснабжении» предусматривается: «часть 9 статьи 29 признать утратившей силу». То есть снимается запрет на использование с 1 января 2022 года централизованных открытых систем теплоснабжения для нужд горячего водоснабжения.

Разработка актуализированной на 2027 год схемы теплоснабжения на 2025-2045 гг. осуществлена в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

Перевод существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) должен быть выполнен на основании анализа возможностей строительства ИТП на абонентском вводе каждого потребителя, присоединенного к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления.

Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения.

Для закрытия ГВС требуетcя: установить на вводах зданий с открытой системой теплоснабжения индивидуальные автоматизированные тепловые пункты с теплообменниками ГВС; обеспечить создаваемые ИТП холодным водоснабжением и электроснабжением; реконструировать системы водоподготовки на источниках.

В Зашекснинском районе 88 объектов с открытой системой горячего водоснабжения. Для реализации перевода открытых систем ГВС в закрытые в зданиях абонентов ГВС предполагается установить автоматизированные блочные тепловые пункты (БПТ). Для реализации перевода потребителей на закрытую схему ГВС были рассчитаны капитальные затраты на осуществление мероприятий и выбраны схемы подключения теплообменников ГВС.

При определении необходимых затрат были использованы Укрупненные нормативы цены строительства НЦС 81-02-19-2026.  Сборник №19. Здания и сооружения городской инфраструктуры.

Подробное описание перевода открытой системы теплоснабжения в Зашекснинском районе на закрытую изложено в Книге 9. «Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения».

Капитальные вложения в реализацию проектов по переводу потребителей с открытой системой горячего водоснабжения на закрытую составят: 781,6 млн. руб. без НДС.

Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения.

Потребителей без внутридомовых систем горячего водоснабжения в Зашекснинском районе нет.

Оценка экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения.

Перевод открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения должен оцениваться как экономически эффективный в случае, если чистая приведенная стоимость проекта по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения на прогнозный период, равный 10 годам, с учетом инвестиционной стадии проекта имеет положительное значение.

Расчет чистой приведенной стоимости проета ро переводу открытых систем теплоснабжения на закрытые системы горячего водоснабжения приведен в книге 9.

Расчет ценовых (тарифных) последствий для потребителей в случае реализации мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения.

Чистая приведенная стоимость проекта отрицательная, соответственно, перевод открытой системы теплоснабжения котельной Южная на закрытую систему горячего водоснабжения оценивается как экономически неэффективный.

При отсутствии экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения такие мероприятия могут быть включены в схему теплоснабжения по предложению органа местного самоуправления поселения, городского округа при наличии источника финансирования таких мероприятий в случае необходимости завершения начатых мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения и обеспечения требований к качеству и безопасности горячей воды.

Предложения по источникам финансирования мероприятий, проводимых на теплопотребляющих установках потребителей, обеспечивающих перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельным участкам такой системы, на закрытую систему горячего водоснабжения, должны быть подтверждены соответствующими нормативными правовыми актами и (или) договорами (соглашениями).

Перспективные топливные балансы.

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе.

Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, тонн условного топлива.

Таблица 8.1

| Наименование котельной | Вид топлива | Годовой расход топлива,тыс.т.у.т./год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
| Котельная №1 | Природный газ | 61,691 | 61,727 | 61,727 | 61,727 | 62,223 | 62,720 | 63,217 | 63,713 | 64,210 | 64,363 | 64,515 | 64,668 | 64,821 | 64,974 | 65,127 | 65,280 | 65,433 | 65,586 | 65,738 |
| Котельная №2 | Природный газ | 96,249 | 96,403 | 96,735 | 97,038 | 97,161 | 97,284 | 97,407 | 97,530 | 97,530 | 97,530 | 97,530 | 97,530 | 97,530 | 97,530 | 97,530 | 97,530 | 97,530 | 97,530 | 97,530 |
| БМК-26 | Природный газ | 0,000 | 0,726 | 1,453 | 2,179 | 2,557 | 2,935 | 3,312 | 3,690 | 4,068 | 4,446 | 4,824 | 5,053 | 5,282 | 5,922 | 6,151 | 6,443 | 6,443 | 6,548 | 6,548 |
| Котельная №3 | Природный газ | 40,150 | 40,740 | 41,013 | 41,124 | 41,240 | 41,294 | 41,349 | 41,403 | 41,510 | 41,510 | 41,510 | 41,510 | 41,549 | 41,549 | 41,549 | 41,549 | 41,549 | 41,549 | 41,549 |
| Котельная Северная | Природный газ | 35,930 | 36,059 | 36,059 | 36,158 | 36,158 | 36,158 | 36,158 | 36,158 | 36,381 | 36,381 | 36,381 | 36,381 | 36,381 | 36,381 | 36,381 | 36,381 | 36,417 | 36,417 | 36,417 |
| Котельная Южная | Природный газ | 93,762 | 98,202 | 101,953 | 106,543 | 108,522 | 110,242 | 111,695 | 113,187 | 114,610 | 115,651 | 116,484 | 117,411 | 118,141 | 119,153 | 119,911 | 120,006 | 120,266 | 120,464 | 120,560 |
| Котельная Тепличная | Природный газ | 2,681 | 2,681 | 2,681 | 2,681 | 2,681 | 2,681 | 2,681 | 2,681 | 2,681 | 2,681 | 2,681 | 2,681 | 2,681 | 2,681 | 2,681 | 2,681 | 2,681 | 2,681 | 2,681 |
| Котельная Новая | Природный газ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,878 | 3,755 | 5,633 | 2,804 | 4,752 | 6,415 | 8,077 | 9,740 | 11,403 | 13,066 | 14,729 | 16,392 | 18,055 |
|  | Всего: | 330,463 | 335,812 | 340,167 | 345,270 | 347,985 | 350,379 | 354,384 | 358,427 | 362,555 | 360,919 | 363,853 | 366,596 | 369,180 | 372,008 | 374,581 | 376,493 | 378,604 | 380,618 | 382,530 |

Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, млн. м3/год натурального топлива.

Таблица 8.2

| Наименование котельной | Вид топлива | Годовой расход топлива, млн.н.м3/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
| Котельная №1 | природный газ | 52,986 | 53,017 | 53,017 | 53,017 | 53,443 | 53,870 | 54,296 | 54,723 | 55,149 | 55,281 | 55,412 | 55,543 | 55,675 | 55,806 | 55,937 | 56,069 | 56,200 | 56,331 | 56,462 |
| Котельная №2 | природный газ | 82,668 | 82,800 | 83,085 | 83,345 | 83,451 | 83,557 | 83,662 | 83,768 | 83,768 | 83,768 | 83,768 | 83,768 | 83,768 | 83,768 | 83,768 | 83,768 | 83,768 | 83,768 | 83,768 |
| БМК-26 | природный газ | 0,000 | 0,624 | 1,248 | 1,871 | 2,196 | 2,520 | 2,845 | 3,169 | 3,494 | 3,819 | 4,143 | 4,340 | 4,537 | 5,086 | 5,283 | 5,534 | 5,534 | 5,624 | 5,624 |
| Котельная №3 | природный газ | 34,485 | 34,991 | 35,226 | 35,321 | 35,421 | 35,467 | 35,514 | 35,561 | 35,653 | 35,653 | 35,653 | 35,653 | 35,686 | 35,686 | 35,686 | 35,686 | 35,686 | 35,686 | 35,686 |
| Котельная Северная | природный газ | 30,860 | 30,971 | 30,971 | 31,056 | 31,056 | 31,056 | 31,056 | 31,056 | 31,248 | 31,248 | 31,248 | 31,248 | 31,248 | 31,248 | 31,248 | 31,248 | 31,279 | 31,279 | 31,279 |
| Котельная Южная | природный газ | 80,532 | 84,346 | 87,567 | 91,509 | 93,209 | 94,686 | 95,935 | 97,216 | 98,438 | 99,332 | 100,047 | 100,844 | 101,471 | 102,340 | 102,991 | 103,073 | 103,296 | 103,466 | 103,548 |
| Котельная Тепличная | природный газ | 2,303 | 2,303 | 2,303 | 2,303 | 2,303 | 2,303 | 2,303 | 2,303 | 2,303 | 2,303 | 2,303 | 2,303 | 2,303 | 2,303 | 2,303 | 2,303 | 2,303 | 2,303 | 2,303 |
| Котельная Новая | природный газ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,613 | 3,226 | 4,838 | 2,408 | 4,081 | 5,509 | 6,938 | 8,366 | 9,794 | 11,223 | 12,651 | 14,079 | 15,507 |
|  | Всего: | 283,83 | 289,05 | 293,42 | 298,42 | 301,08 | 303,46 | 307,22 | 311,02 | 314,89 | 313,81 | 316,65 | 319,21 | 321,62 | 324,60 | 327,01 | 328,90 | 330,72 | 332,54 | 334,18 |

Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку электрической энергии источниками электрической энергии для собственных нужд в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, млн. м3/год натурального топлива.

Таблица 8.3

| Наименование котельной | Вид топлива | Годовой расход топлива, млн.н.м3/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
| Котельная №3, ГПУ | Природный газ | 1,093 | 1,093 | 1,093 | 1,093 | 1,093 | 1,093 | 1,093 | 1,093 | 1,093 | 1,093 | 1,093 | 1,093 | 1,093 | 1,093 | 1,093 | 1,093 | 1,093 | 1,093 | 1,093 |
| Котельная Северная, ГПУ | Природный газ | 1,093 | 1,093 | 1,093 | 1,093 | 1,093 | 1,093 | 1,093 | 1,093 | 1,093 | 1,093 | 1,093 | 1,093 | 1,093 | 1,093 | 1,093 | 1,093 | 1,093 | 1,093 | 1,093 |
|  | Всего: | 2,186 | 2,186 | 2,186 | 2,186 | 2,186 | 2,186 | 2,186 | 2,186 | 2,186 | 2,186 | 2,186 | 2,186 | 2,186 | 2,186 | 2,186 | 2,186 | 2,186 | 2,186 | 2,186 |

Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на источниках тепловой энергии в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации (зимний период), тыс. н. м3/ч натурального топлива.

Согласно СП 89.13330.2016 Котельные установки п.13.3 расчетный часовой расход топлива котельной определяют, исходя из работы всех установленных рабочих котлов при их номинальной тепловой мощности по значению низшей теплоты сгорания заданного вида топлива.

Таблица 8.4

| Источники тепловой энергии. | Вид топлива | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 | природный газ | 22,593 | 22,593 | 22,593 | 22,593 | 22,593 | 22,593 | 22,593 | 22,593 | 22,593 | 22,593 | 22,593 | 22,593 | 22,593 | 22,593 | 22,593 | 22,593 | 22,593 | 22,593 | 22,593 |
| Котельная №2 | природный газ | 31,488 | 31,488 | 31,488 | 31,488 | 31,488 | 31,488 | 31,488 | 31,488 | 31,488 | 31,488 | 31,488 | 31,488 | 31,488 | 31,488 | 31,488 | 31,488 | 31,488 | 31,488 | 31,488 |
| Котельная №3 | природный газ | 13,381 | 13,381 | 13,381 | 13,381 | 13,381 | 13,381 | 13,381 | 13,381 | 13,381 | 13,381 | 13,381 | 13,381 | 13,381 | 13,381 | 13,381 | 13,381 | 13,381 | 13,381 | 13,381 |
| ГПУ | природный газ | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| Всего: | природный газ | 13,51 | 13,51 | 13,51 | 13,51 | 13,51 | 13,51 | 13,51 | 13,51 | 13,51 | 13,51 | 13,51 | 13,51 | 13,51 | 13,51 | 13,51 | 13,51 | 13,51 | 13,51 | 13,51 |
| Котельная Северная | природный газ | 12,832 | 12,832 | 12,832 | 12,832 | 12,832 | 12,832 | 12,832 | 12,832 | 12,832 | 12,832 | 12,832 | 12,832 | 12,832 | 12,832 | 12,832 | 12,832 | 12,832 | 12,832 | 12,832 |
| ГПУ | природный газ | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| Всего: | природный газ | 12,96 | 12,96 | 12,96 | 12,96 | 12,96 | 12,96 | 12,96 | 12,96 | 12,96 | 12,96 | 12,96 | 12,96 | 12,96 | 12,96 | 12,96 | 12,96 | 12,96 | 12,96 | 12,96 |
| Котельная Южная | природный газ | 42,784 | 42,784 | 42,784 | 42,784 | 42,784 | 42,784 | 42,784 | 42,784 | 42,784 | 42,784 | 42,784 | 42,784 | 42,784 | 42,784 | 42,784 | 42,784 | 42,784 | 42,784 | 42,784 |
| Котельная Тепличная | природный газ | 2,8766 | 2,8766 | 2,8766 | 2,8766 | 2,8766 | 2,8766 | 2,8766 | 2,8766 | 2,8766 | 2,8766 | 2,8766 | 2,8766 | 2,8766 | 2,8766 | 2,8766 | 2,8766 | 2,8766 | 2,8766 | 2,8766 |
| Котельная Новая | природный газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,001 | 30,001 | 30,001 | 30,001 | 30,001 | 30,001 | 30,001 | 30,001 | 30,001 | 30,001 | 30,001 | 30,001 | 30,001 |
| БМК-26 | природный газ | 0 | 4,5885 | 4,5885 | 4,5885 | 4,5885 | 4,5885 | 4,5885 | 4,5885 | 4,5885 | 4,5885 | 4,5885 | 4,5885 | 4,5885 | 4,5885 | 4,5885 | 4,5885 | 4,5885 | 4,5885 | 4,5885 |
| Итого | природный газ | 126,22 | 126,22 | 126,22 | 126,22 | 126,22 | 126,22 | 156,22 | 156,22 | 156,22 | 156,22 | 156,22 | 156,22 | 156,22 | 156,22 | 156,22 | 156,22 | 156,22 | 156,22 | 156,22 |

Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на источниках тепловой энергии в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации (летний период), тыс. н. м3/ч натурального топлива.

Таблица 8.5

| Источники тепловой энергии. | Вид топлива | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 | природный газ | 3,841 | 3,841 | 3,841 | 3,841 | 3,841 | 3,841 | 3,841 | 3,841 | 3,841 | 3,841 | 3,841 | 3,841 | 3,841 | 3,841 | 3,841 | 3,841 | 3,841 | 3,841 | 3,841 |
| Котельная №2 | природный газ | 5,353 | 5,353 | 5,353 | 5,353 | 5,353 | 5,353 | 5,353 | 5,353 | 5,353 | 5,353 | 5,353 | 5,353 | 5,353 | 5,353 | 5,353 | 5,353 | 5,353 | 5,353 | 5,353 |
| Котельная №3 | природный газ | 2,275 | 2,275 | 2,275 | 2,275 | 2,275 | 2,275 | 2,275 | 2,275 | 2,275 | 2,275 | 2,275 | 2,275 | 2,275 | 2,275 | 2,275 | 2,275 | 2,275 | 2,275 | 2,275 |
| ГПУ | природный газ | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| Всего: | природный газ | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 |
| Котельная Северная | природный газ | 2,181 | 2,181 | 2,181 | 2,181 | 2,181 | 2,181 | 2,181 | 2,181 | 2,181 | 2,181 | 2,181 | 2,181 | 2,181 | 2,181 | 2,181 | 2,181 | 2,181 | 2,181 | 2,181 |
| ГПУ | природный газ | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| Всего: | природный газ | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 |
| Котельная Южная | природный газ | 7,273 | 7,273 | 7,273 | 7,273 | 7,273 | 7,273 | 7,273 | 7,273 | 7,273 | 7,273 | 7,273 | 7,273 | 7,273 | 7,273 | 7,273 | 7,273 | 7,273 | 7,273 | 7,273 |
| Котельная Тепличная | природный газ | 0,489 | 0,489 | 0,489 | 0,489 | 0,489 | 0,489 | 0,489 | 0,489 | 0,489 | 0,489 | 0,489 | 0,489 | 0,489 | 0,489 | 0,489 | 0,489 | 0,489 | 0,489 | 0,489 |
| Котельная Новая | природный газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
| БМК-26 | природный газ | 0 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 |
| Итого | природный газ | 21,67 | 21,67 | 21,67 | 21,67 | 21,67 | 21,67 | 26,77 | 26,77 | 26,77 | 26,77 | 26,77 | 26,77 | 26,77 | 26,77 | 26,77 | 26,77 | 26,77 | 26,77 | 26,77 |

Нормативные запасы резервного топлива на котельных в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации.

Таблица 8.6

| Источник теплоснабжения | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №2 | 163,00 | 163,00 | 163,00 | 163,00 | 163,00 | 163,00 | 163,00 | 163,00 | 163,00 | 163,00 | 163,00 | 163,00 | 163,00 | 163,00 | 163,00 | 163,00 | 163,00 | 163,00 | 163,00 |
| Котельная №3 | 239,00 | 239,00 | 239,00 | 239,00 | 239,00 | 239,00 | 239,00 | 239,00 | 239,00 | 239,00 | 239,00 | 239,00 | 239,00 | 239,00 | 239,00 | 239,00 | 239,00 | 239,00 | 239,00 |
| Котельная Северная | 54,00 | 54,00 | 54,00 | 54,00 | 54,00 | 54,00 | 54,00 | 54,00 | 54,00 | 54,00 | 54,00 | 54,00 | 54,00 | 54,00 | 54,00 | 54,00 | 54,00 | 54,00 | 54,00 |
| Котельная Южная | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 |
| Всего по источникам тепловой энергии г. Череповца | 631,00 | 631,00 | 631,00 | 631,00 | 631,00 | 631,00 | 631,00 | 631,00 | 631,00 | 631,00 | 631,00 | 631,00 | 631,00 | 631,00 | 631,00 | 631,00 | 631,00 | 631,00 | 631,00 |

Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии.

Основное топливо – природный газ, резервное – мазут.

Преобладающий городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в городском округе.

Природный газ.

Приоритетное направление развития топливного баланса городского округа.

Использование природного газа на источниках тепловой энергии.

Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию.

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе (млн. руб. без НДС).

Таблица 9.1

| Стоимость проектов | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проекты ЕТО N 001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | 1098,059 | 1560,697 | 1200,01 | 1537,528 | 1661,223 | 6413,115 | 894,87 | 1056,5 | 872,7 | 1169,462 | 871,9422 | 1176,386 | 887,8422 | 773,3422 | 1128,834 | 1668,042 | 1742,142 | 1409,842 | 2284,642 |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом | 1098,059 | 2658,756 | 3858,766 | 5396,294 | 7057,517 | 13470,63 | 14365,5 | 15422 | 16294,7 | 17464,16 | 18336,11 | 19512,49 | 20400,33 | 21173,68 | 22302,51 | 23970,55 | 25712,7 | 27122,54 | 29407,18 |
| Подгруппа проектов 001.01.01.001 «Строительство источников теплоснабжения». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 471,8 | 0 | 0 | 0 | 5273,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0 | 471,8 | 471,8 | 471,8 | 471,8 | 5745,7 | 5745,7 | 5745,7 | 5745,7 | 5745,7 | 5745,7 | 5745,7 | 5745,7 | 5745,7 | 5745,7 | 5745,7 | 5745,7 | 5745,7 | 5745,7 |
| Подгруппа проектов 001.01.02.002 «Реконструкция источников теплоснабжения». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 9 | 73,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 9 | 82,47 | 82,47 | 82,47 | 82,47 | 82,47 | 82,47 | 82,47 | 82,47 | 82,47 | 82,47 | 82,47 | 82,47 | 82,47 | 82,47 | 82,47 | 82,47 | 82,47 | 82,47 |
| Подгруппа проектов 001.02.01.003. «Строительство тепловых сетей». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 152,059 | 259,897 | 84,55 | 606,278 | 838,533 | 95,285 | 25,56 | 0 | 0 | 77,0622 | 30,7422 | 51,8862 | 30,7422 | 30,7422 | 66,1342 | 30,7422 | 30,7422 | 30,7422 | 30,7422 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 152,059 | 411,956 | 496,506 | 1102,784 | 1941,317 | 2036,602 | 2062,162 | 2062,162 | 2062,162 | 2139,224 | 2169,966 | 2221,853 | 2252,595 | 2283,337 | 2349,471 | 2380,213 | 2410,956 | 2441,698 | 2472,44 |
| Подгруппа проектов 001.02.03.004. «Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 937 | 755,53 | 1115,46 | 867,69 | 822,69 | 1043,93 | 869,31 | 1056,5 | 872,7 | 1092,4 | 841,2 | 1124,5 | 857,1 | 742,6 | 1062,7 | 1637,3 | 1711,4 | 1379,1 | 2253,9 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 937 | 1692,53 | 2807,99 | 3675,68 | 4498,37 | 5542,3 | 6411,61 | 7468,11 | 8340,81 | 9433,21 | 10274,41 | 11398,91 | 12256,01 | 12998,61 | 14061,31 | 15698,61 | 17410,01 | 18789,11 | 21043,01 |
| Подгруппа проектов 001.02.04.005. реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 0 | 0 | 63,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 63,56 | 63,56 | 63,56 | 63,56 | 63,56 | 63,56 | 63,56 | 63,56 | 63,56 | 63,56 | 63,56 | 63,56 | 63,56 | 63,56 | 63,56 | 63,56 |

Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения (млн. руб. без НДС) на каждом этапе.

Подробно предложения по переводу открытой системы теплоснабжения в закрытую описаны в Книге 9 обосновывающих материалов.

Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе.

Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения не требуются.

Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям.

Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям подробно описана в Книге 12 «Обоснование инвестиций в строительство, техническое перевооружение и (или) модернизацию».

Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации.

Отчет о финансировании инвестиционной программы МУП «Теплоэнергия:

| Источники финансирования инвестиционной программы | Сведения об использовании инвестиционных средств за отчетный год, тыс. руб. без НДС |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2024 | 2025 |
| Всего инвестиций | 451769 | 501123 |

Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям).

Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям).

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» в части организации отношений в системе теплоснабжения города Череповца схема теплоснабжения должна включать решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций), которое определяет единую теплоснабжающую организацию (организации) и границы зон ее (их) деятельности.

В соответствии с Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808:

- Статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации при утверждении схемы теплоснабжения  городского округа решением главы местной администрации городского округа - в отношении городских поселений, муниципальных округов, городских округов с численностью населения, составляющей менее 500 тыс. человек.

- В проекте схемы теплоснабжения (проекте актуализированной схемы теплоснабжения) должны быть определены границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы (систем) теплоснабжения.

- В случае если на территории поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения существуют несколько систем теплоснабжения, единая теплоснабжающая организация (организации) определяется в отношении каждой или нескольких систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения.

Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций).

Утвержденные единые теплоснабжающие организации (далее - ЕТО) в системах теплоснабжения на территории городского округа город Череповец.

Таблица 10.2.1

| № системы теплоснабжения | Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации | № зоны деятельности | Утвержденная ЕТО | Основание для присвоения статуса ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Котельная № 1 по адресу: г. Череповец, ул. Гоголя, д. 54 | МУП города Череповца «Теплоэнергия» | Котельная № 1 по адресу: г. Череповец, ул. Гоголя, д. 54; тепловые сети, обеспечивающие тепловой энергией потребителей в Заягорбском районе, ограниченном улицами Боршодская, Архангельская, Белинского. |  | МУП города Череповца «Теплоэнергия» | Пункт 11 Правил организации теплоснабжения в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 №808 |
|  | Котельная № 2 по адресу: г. Череповец, ул. Краснодонцев, д. 51А | МУП города Череповца «Теплоэнергия» | Котельная № 2 по адресу: г. Череповец, ул. Краснодонцев, д. 51А; тепловые сети, обеспечивающие тепловой энергией потребителей в Заягорбском районе, ограниченном улицами Архангельской, Боршодской, Белинского, деревня Ирдоматка |  | МУП города Череповца «Теплоэнергия» | Пункт 11 Правил организации теплоснабжения в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 №808 |
|  | Котельная № 3 по адресу: г. Череповец, ул. Социалистическая, д. 54 | МУП города Череповца «Теплоэнергия» | Котельная № 3 по адресу: г. Череповец, ул. Социалистическая, д. 54; тепловые сети, обеспечивающие тепловой энергией потребителей в Индустриальном районе, ограниченном улицами М. Горького, Данилова, Набережная, пр. Луначарского, пр. Советский, переулок Каменный |  | МУП города Череповца «Теплоэнергия» | Пункт 11 Правил организации теплоснабжения в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 №808 |
|  | Котельная Северная по адресу: г. Череповец, Северное шоссе, д. 12 | МУП города Череповца «Теплоэнергия» | Котельная Северная по адресу: г. Череповец, Северное шоссе, д. 12; тепловые сети, обеспечивающие тепловой энергией потребителей Северного района |  | МУП города Череповца «Теплоэнергия» | Пункт 11 Правил организации теплоснабжения в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 №808 |
|  | Котельная Южная по адресу: г. Череповец, ул.Рыбинская, д. 61 | МУП города Череповца «Теплоэнергия» | Котельная Южная по адресу: г. Череповец, ул. Рыбинская, д. 61; тепловые сети, обеспечивающие тепловой энергией потребителей Зашекснинского района |  | МУП города Череповца «Теплоэнергия» | Пункт 11 Правил организации теплоснабжения в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 №808 |
|  | Котельная Тепличная по адресу: г. Череповец, ул. Тепличная, д. 27 | МУП города Череповца «Теплоэнергия» | Котельная Тепличная по адресу: г. Череповец, ул. Тепличная, д. 27; тепловые сети, обеспечивающие тепловой энергией потребителей района Новые Углы |  | МУП города Череповца «Теплоэнергия» | Пункт 11 Правил организации теплоснабжения в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 №808 |
|  | Котельная № 10 по адресу: г.Череповец, Кирилловское шоссе, д. 48 | МУП города Череповца «Теплоэнергия» | Котельная №10 по адресу: г. Череповец, Кирилловское шоссе, д. 48 – резервная котельная в Северном районе |  | МУП города Череповца «Теплоэнергия» | Пункт 11 Правил организации теплоснабжения в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 №808 |
|  | Источники теплоты ПАО «Северсталь» | МУП города Череповца «Теплоэнергия» | Тепловые сети, обеспечивающие тепловой энергией потребителей в Индустриальном районе, ограниченном улицами Данилова, М. Горького, пр. Советский, пр. Луначарского, пр. Московский, ул. Завокзальная, ул. Мира, ул. Бардина, ул. Чкалова, ул. Промышленная, ул. Парковая |  | МУП города Череповца «Теплоэнергия» | Пункт 11 Правил организации теплоснабжения в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 №808 |
|  | Газовая котельная по адресу: г. Череповец, ул. Монтклер, д. 11а | ООО «Тэвис» | Газовая котельная по адресу: г. Череповец, ул. Монтклер, д. 11а |  | ООО «Тэвис» | Пункт 11 Правил организации теплоснабжения в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 №808 |
|  | Газовая котельная по адресу: г. Череповец, Северное шоссе, д. 67Г | AO «НордЭнерго» | Газовая котельная по адресу: г. Череповец, Северное шоссе, д. 67Г; тепловые сети, обеспечивающие тепловой энергией потребителей Северное шоссе, д. 67 |  | AO «НордЭнерго» | Пункт 11 Правил организации теплоснабжения в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 №808 |
|  | Газовая котельная по адресу: г. Череповец, ул. Комсомольская, д. 47 | Вологодский территориальный участок Северной дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД» | Газовая котельная по адресу: г. Череповец, ул. Комсомольская, д. 47; тепловые сети, обеспечивающие тепловой энергией потребителей ул. Комсомольская, д. 47 |  | Вологодский территориальный участок Северной дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД» | Пункт 11 Правил организации теплоснабжения в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 №808 |

Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации.

Таблица 10.3.

| № системы теплоснабжения | Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения | Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации | Вид имущественного права | Емкость тепловых сетей, м3 | Информация о подаче заявки на присвоение статуса ЕТО | № зоны деятельности на карте | Утвержденная ЕТО | Основание для присвоения статуса ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Котельная № 1 по адресу: г. Череповец, ул. Гоголя, д. 54 | 150,1 | МУП «Теплоэнергия» | Котельная № 1 по адресу: г. Череповец, ул. Гоголя, д. 54; тепловые сети, обеспечивающие тепловой энергией потребителей в Заягорбском районе, ограниченном улицами Боршодская, Архангельская, Белинского | В хозяйственном ведении | 3672 | Заявка не подавалась | - . | МУП города Череповца «Теплоэнергия» | Пункт 11 Правил организации теплоснабжения в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 №808 |
|  | Котельная № 2 по адресу: г. Череповец, ул. Краснодонцев, д. 51А | 219,9 | МУП «Теплоэнергия» | Котельная № 2 по адресу: г. Череповец, ул. Краснодонцев, д. 51А; тепловые сети, обеспечивающие тепловой энергией потребителей в Заягорбском районе, ограниченном улицами Архангельской, Боршодской, Белинского, деревня Ирдоматка | В хозяй- ственном ведении | 6143 | Заявка не подавалась |  | МУП города Череповца «Теплоэнергия» | Пункт 11 Правил организации теплоснабжения в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 №808 |
|  | Котельная № 3 по адресу: г.Череповец, ул.Социалистическая, д. 54. | 93,8 | МУП «Теплоэнергия» | Котельная № 3 по адресу: г. Череповец, ул.Социалистическая, д. 54; тепловые сети, обеспечивающие тепловой энергией потребителей в Индустриальном районе, ограниченном улицами М. Горького, Данилова, Набережная, пр. Луначарского, пр. Советский, переулок Каменный | В хозяй- ственном ведении | 2335 | Заявка не подавалась |  | МУП города Череповца «Теплоэнергия» | Пункт 11 Правил организации теплоснабжения в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 №808 |
|  | Котельная Северная по адресу: г. Череповец, Северное шоссе, д. 12 | 90,78 | МУП «Теплоэнергия» | Котельная Северная по адресу: г. Череповец, Северное шоссе, д. 12; тепловые сети, обеспечивающие тепловой энергией потребителей Северного района. | В хозяй- ственном ведении | 2300 | Заявка не подавалась |  | МУП города Череповца «Теплоэнергия» | Пункт 11 Правил организации теплоснабжения в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 №808 |
|  | Котельная Южная по адресу: г. Череповец, ул. Рыбинская, д. 61 | 279 | МУП «Теплоэнергия» | Котельная Южная по адресу: г. Череповец, ул.Рыбинская, д. 61; тепловые сети, обеспечивающие тепловой энергией потребителей Зашекснинского района | В хозяй-ственном ведении | 6458 | Заявка не подавалась |  | МУП города Череповца «Теплоэнергия» | Пункт 11 Правил организации теплоснабжения в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 №808 |
|  | Котельная Тепличная по адресу: г. Череповец, ул. Тепличная, д. 27 | 8,42 | МУП «Теплоэнергия» | Котельная Тепличная по адресу: г. Череповец, ул. Тепличная, д. 27; тепловые сети, обеспечивающие тепловой энергией потребителей района Новые Углы | В хозяй-ственном ведении | 243 | Заявка не подавалась |  | МУП города Череповца «Теплоэнергия» | Пункт 11 Правил организации теплоснабжения в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 №808 |
|  | Котельная №10 по адресу: г. Череповец, Кирилловское шоссе, д. 48 | 24 | МУП «Теплоэнергия» | Котельная №10 по адресу: г. Череповец, Кирилловское шоссе, д. 48 – резервная котельная в Северном районе | В хозяй-ственном ведении | - | Заявка не подавалась |  | МУП города Череповца «Теплоэнергия» | Пункт 11 Правил организации теплоснабжения в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 №808 |
|  | Источники теплоты ПАО «Северсталь» | 301 | МУП «Теплоэнергия» | Тепловые сети, обеспечивающие тепловой энергией потребителей в Индустриальном районе, ограниченном улицами Данилова, М. Горького, пр. Советский, пр. Луначарского, пр. Московский, ул. Завокзальная, ул. Мира, ул. Бардина, ул. Чкалова, ул. Промышленная, ул. Парковая | В хозяй-ственном ведении | 7953 | Заявка не подавалась |  | МУП города Череповца «Теплоэнергия» | Пункт 11 Правил организации теплоснабжения в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 №808 |
|  | Газовая котельная по адресу: г. Череповец, ул. Монтклер, д. 11а | 0,946 | ООО «Тэвис» | Газовая котельная по адресу: г. Череповец, ул. Монтклер, д. 11а | Собственность | - | Заявка не подавалась |  | ООО «Тэвис» | Пункт 11 Правил организации теплоснабжения в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 №808 |
|  | Газовая котельная по адресу: г. Череповец, Северное шоссе, д. 67Г | 3,87 | AO «НордЭнерго» | Газовая котельная по адресу: г. Череповец, Северное шоссе, д. 67Г; тепловые сети, обеспечивающие тепловой энергией потребителей Северное шоссе, д. 67 | Собственность. | - | Заявка не подавалась |  | AO «НордЭнерго» | Пункт 11 Правил организации теплоснабжения в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 №808 |
|  | Газовая котельная по адресу: г. Череповец, ул. Комсомольская, д. 47 | 0,43 | Вологодский территориальный участок Северной дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД». | Газовая котельная по адресу: г. Череповец, ул. Комсомольская, д. 47; тепловые сети, обеспечивающие тепловой энергией потребителей ул. Комсомольская, д. 47 | Собственность | - | Заявка не подавалась |  | Вологодский территориальный участок Северной дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД» | Пункт 11 Правил организации теплоснабжения в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 №808 |

Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации.

Заявок от теплоснабжающих организаций на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации в течение 1 месяца со дня размещения в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения не поступило.

Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах городского округа город Череповец.

Таблица 10.5.

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | Теплоснабжающие организации в границах системы теплоснабжения | Объекты системы теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей организации |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Котельная № 1 по адресу: г.Череповец, ул. Гоголя, д. 54 | МУП «Теплоэнергия» | Котельная № 1 по адресу: г.Череповец, ул. Гоголя, д. 54; тепловые сети, обеспечивающие тепловой энергией потребителей в Заягорбском районе, ограниченном улицами Боршодская, Архангельская, Белинского |
|  | Котельная № 2 по адресу: г. Череповец, ул. Краснодонцев, д. 51А | МУП «Теплоэнергия» | Котельная № 2 по адресу: г.Череповец, ул. Краснодонцев, д. 51А; тепловые сети, обеспечивающие тепловой энергией потребителей в Заягорбском районе, ограниченном улицами Архангельской, Боршодской, Белинского, деревня Ирдоматка |
|  | Котельная № 3 по адресу: г. Череповец, ул. Социалистическая, д. 54 | МУП «Теплоэнергия» | Котельная № 3 по адресу: г.Череповец, ул. Социалистическая, д. 54; тепловые сети, обеспечивающие тепловой энергией потребителей в Индустриальном районе, ограниченном улицами М. Горького, Данилова, Набережная, пр. Луначарского, пр. Советский, переулок Каменный |
|  | Котельная Северная по адресу: г. Череповец, Северное шоссе, д. 12 | МУП «Теплоэнергия» | Котельная Северная по адресу: г. Череповец, Северное шоссе, д. 12; тепловые сети, обеспечивающие тепловой энергией потребителей Северного района |
|  | Котельная Южная по адресу: г.Череповец, ул. Рыбинская, д. 61 | МУП «Теплоэнергия» | Котельная Южная по адресу: г. Череповец, ул. Рыбинская, д. 61; тепловые сети, обеспечивающие тепловой энергией потребителей Зашекснинского района |
|  | Котельная Тепличная по адресу: г. Череповец,ул. Тепличная, д. 27 | МУП «Теплоэнергия» | Котельная Тепличная по адресу: г.Череповец, ул. Тепличная, д. 27; тепловые сети, обеспечивающие тепловой энергией потребителей района Новые Углы |
|  | Котельная №10 по адресу: г.Череповец, Кирилловское шоссе,д. 48 | МУП «Теплоэнергия» | Котельная №10 по адресу: г. Череповец, Кирилловское шоссе, д. 48 – резервная котельная в Северном районе |
|  | Источники теплоты ПАО «Северсталь» | МУП «Теплоэнергия» | Тепловые сети, обеспечивающие тепловой энергией потребителей в Индустриальном районе, ограниченном улицами Данилова, Горького, проспекты Советский, Луначарского, Московский, улицы Завокзальная, Мира, Бардина, Чкалова, Промышленная, Парковая |
|  | Газовая котельная по адресу: г. Череповец, ул. Монтклер, д. 11а | ООО «Тэвис» | Газовая котельная по адресу: г. Череповец, ул. Монтклер, д. 11а |
|  | Газовая котельная по адресу: г. Череповец, Северное шоссе, д. 67Г | AO «НордЭнерго» | Газовая котельная по адресу: г. Череповец, Северное шоссе, д. 67Г; тепловые сети, обеспечивающие тепловой энергией потребителей Северное шоссе, д. 67 |
|  | Газовая котельная по адресу: г. Череповец, ул. Комсомольская, д. 47 | Вологодский территориальный участок Северной дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД» | Газовая котельная по адресу: г. Череповец, ул. Комсомольская, д. 47; тепловые сети, обеспечивающие тепловой энергией потребителей ул. Комсомольская, д. 47 |

Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.

Таблица 11.

| Источник теплоснабжения | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отопление | Вентиляция | ГВС (средняя за максимальные сутки потребления) | Итого | Потери тепловой энергии | Сумма |
| Котельная № 1 | 113,9 | 9,5 | 16,03 | 139,43 | 10,3 | 149,73 |
| Котельная № 2 | 162,39 | 12,16 | 19,45 | 194 | 18,4 | 212,4 |
| Котельная № 3 | 76,77 | 9,8 | 9,43 | 96 | 7,2 | 103,2 |
| Котельная Северная | 64,95 | 3,4 | 7,55 | 75,9 | 7,3 | 83,2 |
| Котельная Южная | 156,6 | 27,67 | 27,5 | 211,77 | 9,6 | 221,37 |
| Источники теплоты ПАО «Северсталь» | 194,83 | 18,1 | 22,2 | 235,13 | 18,7 | 253,83 |
| Котельная Тепличная | 2,81 | 0 | 0,73 | 3,54 | 0,7 | 4,24 |
| Итого | 772,25 | 80,63 | 102,89 | 955,77 | 72,2 | 1027,97 |

Решения о перераспределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.

Таблица 11.1

| Наименование мероприятия | Переключаемая тепловая нагрузка, Гкал/ч | Срок выполнения перераспределения, год |
| --- | --- | --- |
| Переключение части тепловой нагрузки от котельной №3 на тепловые сети источников тепловой энергии ПАО «Северсталь» | 5,4 | 2029 |

Решения по бесхозяйным тепловым сетям

Перечень выявленных в 2025 году бесхозяйных тепловых сетей.

Таблица 12.1.

| № | Наименование объекта | Адрес местонахождения | Кадастровый номер объекта | Протяжённость, м | Дата постановки на учет | Перечень организаций, уполномоченных на эксплуатацию бесхозяйных тепловых сетей. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тепловая сеть от ТК-1 мкр.144 В3_Рыб. Мкр144 УТ-8 мкр.112 УТ-8 мкр.112. | пр. Октябрьский, д.90Б ул. Рыбинская, д.56 ул. Рыбинская, д.56 ул. Рыбинская, д.54 |  |  |  | МУП города Череповца «Теплоэнергия» |
| 2 | Тепловая камера | Тепловая камера №4 (от ул. Труда до ул. Карла Либкнехта) |  |  |  | МУП города Череповца «Теплоэнергия» |
| 3 | Тепловая сеть | Гаражные боксы | 35:21:0204002:4585 | 350 |  | МУП города Череповца «Теплоэнергия» |
| 4 | Тепловая сеть К_ПЕРВО-660-62 мкр.21 до ТП 1 МКД | Ул. Первомайская, д.62А |  |  |  | МУП города Череповца «Теплоэнергия» |
| 5 | Тепловая сеть УТ-5А мкр.5.4 и УТ-5В мкр.5.4 | Ул. Городецкая, 11 |  |  |  | МУП города Череповца «Теплоэнергия» |
| 6 | Тепловая камера тепловой сети от тепловой камеры ТК-Комм. 40 зкл. Коммунистов | Ул. Коммунистов, 40 |  |  |  | МУП города Череповца «Теплоэнергия» |
| 7 | Тепловая камера Тепловая сеть от тепловой камеры УТ- 15 мкр. 5.4 до жилого дома по адресу г . Череповец, ул. Будьковская, д. 15 | Ул. Будьковская, 15 |  |  |  | МУП города Череповца «Теплоэнергия» |
| 8 | Тепловая сеть в техподполье здания п о адресу: г . Череповец, ул. Первомайская, д.30А | Ул. Первомайская, д.30А |  |  |  | МУП города Череповца «Теплоэнергия» |
| 9 | Тепловая сеть | Ул. Рыбинская, 56 |  |  |  | МУП города Череповца «Теплоэнергия» |

Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации городского округа, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения городского округа.

Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения

топливом источников тепловой энергии.

В Региональной программе газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций на территории Вологодской области на 2022-2031 годы, утвержденной постановлением Губернатора области от 27.12.2021 № 249 (с изменениями от 07.03.2025 № 93) запланировано строительство газопровода межпоселкового (закольцовка) системы газоснабжения Зашекснинского района города Череповца.

Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии.

В настоящее время проблем по обеспечению природным газом нет.

Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения.

Предлагается синхронизировать потребности в природном газе, указанные актуализированной на 2027 год схеме теплоснабжения города Череповца на 2025-2045 гг., со схемой газоснабжения города.

Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения.

Планируемых к строительству и вводу новых генерирующих мощностей на территории Вологодской области на основании актуальной Схемы и программы развития ЕЭС России на семилетний период на электростанциях Вологодской области не предусматривается.

Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии.

Предложений нет.

Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения городского округа) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения.

В настоящее время система водоснабжения г. Череповца надежно обеспечивает источники тепловой энергии водой.

Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения городского округа для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения.

В связи с постепенным переходом открытой системы теплоснабжения на закрытую систему горячего водоснабжения в Зашекснинском районе предлагается произвести корректировку схемы водоснабжения города.

Индикаторы развития систем теплоснабжения городского округа.

Индикаторы, характеризующие спрос на тепловую энергию и тепловую мощность в системе теплоснабжения города Череповца.

Таблица 14.1

| N п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: | тыс. м2 | 8802,7 | 8887,4 | 9039,7 | 9154,4 | 9268,1 | 9342,5 | 9507,1 | 9649,4 | 9791,6 | 9941 | 10109 | 10321 | 10514 | 10699 | 10883 | 11072 | 11218 | 11364 | 11496 | 11634 | 11766 |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 | 1650,4 | 1711,4 | 1753,5 | 1823,6 | 1870 | 1967,9 | 1999,2 | 2031,6 | 2065,4 | 2102,4 | 2138,3 | 2173,6 | 2205,2 | 2221,4 | 2224,5 | 2280,2 | 2334,2 | 2339,2 | 2355,5 | 2372,3 | 2372,3 |
| 3. | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч | 955,77 | 958,53 | 973,24 | 987,95 | 1000,3 | 1014,7 | 1020,3 | 1025,2 | 1030,2 | 1035,5 | 1041,2 | 1047,7 | 1053,6 | 1058,8 | 1063,6 | 1070,1 | 1075,3 | 1079 | 1082,8 | 1086,7 | 1089,9 |
| 3.1. | в жилищном фонде, в том числе: | Гкал/ч | 697,97 | 699,27 | 709,97 | 718 | 725,96 | 731,02 | 735,67 | 739,7 | 743,73 | 747,95 | 752,69 | 758,2 | 763,17 | 767,9 | 772,62 | 777,49 | 781,13 | 784,77 | 788,03 | 791,45 | 794,71 |
| 3.1.1. | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 610,04 | 611,18 | 620,58 | 627,64 | 634,64 | 639,06 | 642,32 | 645,13 | 647,95 | 650,91 | 654,22 | 658,07 | 661,54 | 664,84 | 668,15 | 671,54 | 674,09 | 676,64 | 678,92 | 681,31 | 683,59 |
| 3.1.2. | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 87,927 | 88,09 | 89,385 | 90,36 | 91,326 | 91,959 | 93,358 | 94,567 | 95,776 | 97,046 | 98,472 | 100,13 | 101,63 | 103,05 | 104,48 | 105,94 | 107,04 | 108,13 | 109,12 | 110,14 | 111,12 |
| 3.2. | в общественно-деловом фонде в том числе: | Гкал/ч | 257,8 | 259,26 | 263,27 | 269,95 | 274,37 | 283,7 | 284,59 | 285,51 | 286,47 | 287,52 | 288,55 | 289,55 | 290,45 | 290,91 | 291 | 292,59 | 294,12 | 294,26 | 294,73 | 295,21 | 295,22 |
| 3.2.1. | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 242,84 | 244,25 | 248,14 | 254,63 | 258,92 | 267,97 | 268,78 | 269,61 | 270,48 | 271,42 | 272,35 | 273,25 | 274,06 | 274,48 | 274,56 | 275,99 | 277,37 | 277,5 | 277,92 | 278,35 | 278,35 |
| 3.2.2. | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 14,963 | 15,009 | 15,13 | 15,32 | 15,45 | 15,724 | 15,811 | 15,902 | 15,997 | 16,1 | 16,201 | 16,3 | 16,389 | 16,434 | 16,442 | 16,598 | 16,75 | 16,764 | 16,809 | 16,856 | 16,866 |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал | 2252,07 | 2456,9 | 2499,8 | 2546,6 | 2586,9 | 2632,1 | 2659,5 | 2684,9 | 2710,3 | 2736 | 2762,2 | 2792,5 | 2821,4 | 2848,1 | 2873,8 | 2903,7 | 2929,3 | 2951 | 2972,2 | 2993,3 | 3013,3 |
| 4.1. | в жилищном фонде | тыс. Гкал | 1678,5 | 1831,1 | 1863,1 | 1897,9 | 1928 | 1961,7 | 1982,1 | 2001 | 2020 | 2039,1 | 2058,7 | 2081,2 | 2102,8 | 2122,7 | 2141,8 | 2164,1 | 2183,2 | 2199,4 | 2215,1 | 2230,9 | 2245,8 |
| 4.1.1. | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 1319,9 | 1439,9 | 1465,1 | 1492,5 | 1516,1 | 1542,6 | 1558,7 | 1573,5 | 1588,5 | 1603,5 | 1618,9 | 1636,6 | 1653,6 | 1669,2 | 1684,3 | 1701,8 | 1716,8 | 1729,5 | 1741,9 | 1754,3 | 1766 |
| 4.1.2. | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 358,57 | 391,17 | 398 | 405,45 | 411,88 | 419,08 | 423,44 | 427,47 | 431,52 | 435,61 | 439,79 | 444,61 | 449,21 | 453,46 | 457,55 | 462,31 | 466,39 | 469,84 | 473,21 | 476,59 | 479,76 |
| 4.2. | в общественно-деловом фонде в том числе: | тыс. Гкал | 573,61 | 625,77 | 636,7 | 648,62 | 658,9 | 670,41 | 677,39 | 683,84 | 690,33 | 696,87 | 703,55 | 711,26 | 718,62 | 725,43 | 731,97 | 739,58 | 746,1 | 751,63 | 757,02 | 762,42 | 767,49 |
| 4.2.1. | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 513,29 | 559,97 | 569,75 | 580,41 | 589,61 | 599,91 | 606,16 | 611,93 | 617,73 | 623,59 | 629,57 | 636,46 | 643,05 | 649,14 | 654,99 | 661,8 | 667,64 | 672,59 | 677,41 | 682,24 | 686,78 |
| 4.2.2. | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 60,319 | 65,804 | 66,954 | 68,207 | 69,288 | 70,499 | 71,233 | 71,911 | 72,593 | 73,281 | 73,984 | 74,794 | 75,568 | 76,284 | 76,972 | 77,772 | 78,458 | 79,039 | 79,606 | 80,174 | 80,707 |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | 0,0693 | 0,0688 | 0,0687 | 0,0686 | 0,0685 | 0,0684 | 0,0676 | 0,0669 | 0,0662 | 0,0655 | 0,0647 | 0,0638 | 0,0629 | 0,0621 | 0,0614 | 0,0607 | 0,0601 | 0,0595 | 0,0591 | 0,0586 | 0,0581 |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | 0,1499 | 0,162 | 0,1621 | 0,163 | 0,1636 | 0,1651 | 0,164 | 0,1631 | 0,1622 | 0,1613 | 0,1601 | 0,1586 | 0,1573 | 0,156 | 0,1548 | 0,1537 | 0,153 | 0,1522 | 0,1515 | 0,1508 | 0,1501 |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | °C x сут | 5712 | 5712 | 5712 | 5712 | 5712 | 5712 | 5712 | 5712 | 5712 | 5712 | 5712 | 5712 | 5712 | 5712 | 5712 | 5712 | 5712 | 5712 | 5712 | 5712 | 5712 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2(°C x сут) | 3E-05 | 3E-05 | 3E-05 | 3E-05 | 3E-05 | 3E-05 | 3E-05 | 3E-05 | 3E-05 | 3E-05 | 3E-05 | 3E-05 | 3E-05 | 3E-05 | 3E-05 | 3E-05 | 3E-05 | 3E-05 | 3E-05 | 3E-05 | 3E-05 |
| 9. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в общественно-деловом фонде | Гкал/м2/год | 0,311 | 0,3272 | 0,3249 | 0,3183 | 0,3153 | 0,3049 | 0,3032 | 0,3012 | 0,2991 | 0,2966 | 0,2944 | 0,2928 | 0,2916 | 0,2922 | 0,2945 | 0,2902 | 0,286 | 0,2875 | 0,2876 | 0,2876 | 0,2895 |
| 10. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | Гкал/м2/(°C x сут) | 5E-05 | 6E-05 | 6E-05 | 6E-05 | 6E-05 | 5E-05 | 5E-05 | 5E-05 | 5E-05 | 5E-05 | 5E-05 | 5E-05 | 5E-05 | 5E-05 | 5E-05 | 5E-05 | 5E-05 | 5E-05 | 5E-05 | 5E-05 | 5E-05 |
| 11. | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,3262 | 0,3271 | 0,3322 | 0,3171 | 0,321 | 0,3256 | 0,3274 | 0,329 | 0,3306 | 0,3323 | 0,3075 | 0,3094 | 0,3112 | 0,3127 | 0,3141 | 0,316 | 0,3176 | 0,3187 | 0,3198 | 0,3209 | 0,3219 |
| 12. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | тыс.Гкал/га | 0,4505 | 0,4914 | 0,5 | 0,479 | 0,4866 | 0,4951 | 0,5002 | 0,505 | 0,5098 | 0,5146 | 0,4781 | 0,4833 | 0,4884 | 0,493 | 0,4974 | 0,5026 | 0,507 | 0,5108 | 0,5144 | 0,5181 | 0,5216 |
| 13. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. | 0,002 | 0,002 | 0,0021 | 0,0021 | 0,0021 | 0,0021 | 0,0021 | 0,0021 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 14. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | тыс.Гкал/чел/год | 0,0044 | 0,0048 | 0,0048 | 0,0049 | 0,0049 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,0051 | 0,0051 | 0,0051 | 0,0051 | 0,0051 | 0,0052 | 0,0052 | 0,0052 | 0,0052 | 0,0052 |

Индикаторы, характеризующие динамику функционирования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения города Череповца.

Таблица 14.2

| N п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Гкал/ч | 169,0 | 169,0 | 169,0 | 169,0 | 169,0 | 169,0 | 169,0 | 169,0 | 169,0 | 169,0 | 169,0 | 169,0 | 169,0 | 169,0 | 169,0 | 169,0 | 169,0 | 169,0 | 169,0 | 169,0 | 169,0 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 139,4 | 139,4 | 140,4 | 140,5 | 140,5 | 140,5 | 141,3 | 142,2 | 143,0 | 143,8 | 144,6 | 144,9 | 145,1 | 145,4 | 145,7 | 145,9 | 146,2 | 146,4 | 146,7 | 146,9 | 147,2 |
| 3. | Доля резерва тепловой мощности котельной | % | -0,5 | -0,5 | -1,1 | -0,9 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 4,1 | 3,6 | 3,1 | 2,6 | 2,4 | 2,3 | 2,1 | 2,0 | 1,8 | 1,7 | 1,5 | 1,4 | 1,2 | 1,1 |
| 4. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 390,4 | 390,4 | 393,2 | 393,4 | 393,4 | 393,4 | 396,6 | 399,8 | 402,9 | 406,1 | 409,3 | 410,2 | 411,2 | 412,2 | 413,1 | 414,1 | 415,1 | 416,1 | 417,0 | 418,0 | 419,0 |
| 5. | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 156,9 | 156,9 | 156,9 | 156,9 | 156,9 | 156,9 | 156,9 | 156,9 | 156,9 | 156,9 | 156,9 | 156,9 | 156,9 | 156,9 | 156,9 | 156,9 | 156,9 | 156,9 | 156,9 | 156,9 | 156,9 |
| 6. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | 91,8 | 91,8 | 91,8 | 91,8 | 91,8 | 91,8 | 91,8 | 91,8 | 91,8 | 91,8 | 91,8 | 91,8 | 91,8 | 91,8 | 91,8 | 91,8 | 91,8 | 91,8 | 91,8 | 91,8 | 91,8 |
| 7. | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8. | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | Гкал/ч чел. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12. | Доля котельных, оборудованных приборами учета | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Котельная №2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Гкал/ч | 238,4 | 238,4 | 238,4 | 238,4 | 238,4 | 238,4 | 238,4 | 238,4 | 238,4 | 238,4 | 238,4 | 238,4 | 238,4 | 238,4 | 238,4 | 238,4 | 238,4 | 238,4 | 238,4 | 238,4 | 238,4 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 194,0 | 194,3 | 194,3 | 194,7 | 195,4 | 196,1 | 196,4 | 196,6 | 196,8 | 197,0 | 197,0 | 197,0 | 197,0 | 197,0 | 197,0 | 197,0 | 197,0 | 197,0 | 197,0 | 197,0 | 197,0 |
| 3. | Доля резерва тепловой мощности котельной | % | -4,2 | -4,3 | -4,3 | 1,9 | 1,6 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| 4. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 616,4 | 616,5 | 616,6 | 617,6 | 619,7 | 621,6 | 622,4 | 623,2 | 624,0 | 624,8 | 624,8 | 624,8 | 624,8 | 624,8 | 624,8 | 624,8 | 624,8 | 624,8 | 624,8 | 624,8 | 624,8 |
| 5. | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 156,1 | 156,1 | 156,1 | 156,1 | 156,1 | 156,1 | 156,1 | 156,1 | 156,1 | 156,1 | 156,1 | 156,1 | 156,1 | 156,1 | 156,1 | 156,1 | 156,1 | 156,1 | 156,1 | 156,1 | 156,1 |
| 6. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | 92,9 | 92,9 | 92,9 | 92,9 | 92,9 | 92,9 | 92,9 | 92,9 | 92,9 | 92,9 | 92,9 | 92,9 | 92,9 | 92,9 | 92,9 | 92,9 | 92,9 | 92,9 | 92,9 | 92,9 | 92,9 |
| 7. | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8. | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | Гкал/ч чел. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12. | Доля котельных, оборудованных приборами учета | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Котельная №3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Гкал/ч | 102,8 | 102,8 | 102,8 | 102,8 | 102,8 | 102,8 | 102,8 | 102,8 | 102,8 | 102,8 | 102,8 | 102,8 | 102,8 | 102,8 | 102,8 | 102,8 | 102,8 | 102,8 | 102,8 | 102,8 | 102,8 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 96,0 | 96,2 | 96,5 | 97,9 | 98,5 | 93,4 | 93,6 | 93,7 | 93,8 | 93,9 | 94,1 | 94,1 | 94,1 | 94,1 | 94,2 | 94,2 | 94,2 | 94,2 | 94,2 | 94,2 | 94,2 |
| 3. | Доля резерва тепловой мощности котельной | % | -10,5 | -10,7 | -11,0 | 0,1 | -0,5 | 4,5 | 4,2 | 4,1 | 4,1 | 4,0 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |  | 3,7 |
| 4. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 259,8 | 259,8 | 260,8 | 264,6 | 266,4 | 267,1 | 267,9 | 268,2 | 268,6 | 268,9 | 269,6 | 269,6 | 269,6 | 269,6 | 269,9 | 269,9 | 269,9 | 269,9 | 269,9 | 269,9 | 269,9 |
| 5. | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 153,3 | 153,3 | 153,3 | 153,3 | 153,3 | 153,3 | 153,3 | 153,3 | 153,3 | 153,3 | 153,3 | 153,3 | 153,3 | 153,3 | 153,3 | 153,3 | 153,3 | 153,3 | 153,3 | 153,3 | 153,3 |
| 6. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | 93,5 | 93,5 | 93,5 | 93,5 | 93,5 | 93,5 | 93,5 | 93,5 | 93,5 | 93,5 | 93,5 | 93,5 | 93,5 | 93,5 | 93,5 | 93,5 | 93,5 | 93,5 | 93,5 | 93,5 | 93,5 |
| 7. | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8. | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | Гкал/ч чел. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12. | Доля котельных, оборудованных приборами учета | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Котельная Северная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Гкал/ч | 98,1 | 98,1 | 98,1 | 98,1 | 98,1 | 98,1 | 98,1 | 98,1 | 98,1 | 98,1 | 98,1 | 98,1 | 98,1 | 98,1 | 98,1 | 98,1 | 98,1 | 98,1 | 98,1 | 98,1 | 98,1 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 75,9 | 76,1 | 76,6 | 76,9 | 76,9 | 77,1 | 77,1 | 77,1 | 77,1 | 77,1 | 77,5 | 77,5 | 77,5 | 77,5 | 77,5 | 77,5 | 77,5 | 77,5 | 77,6 | 77,6 | 77,6 |
| 3. | Доля резерва тепловой мощности котельной | % | -6,0 | -6,2 | -6,7 | 5,3 | 5,3 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
| 4. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 229,9 | 229,9 | 231,3 | 232,2 | 232,2 | 232,8 | 232,8 | 232,8 | 232,8 | 232,8 | 234,2 | 234,2 | 234,2 | 234,2 | 234,2 | 234,2 | 234,2 | 234,2 | 234,5 | 234,5 | 234,5 |
| 5. | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 154,3 | 154,3 | 154,3 | 154,3 | 154,3 | 154,3 | 154,3 | 154,3 | 154,3 | 154,3 | 154,3 | 154,3 | 154,3 | 154,3 | 154,3 | 154,3 | 154,3 | 154,3 | 154,3 | 154,3 | 154,3 |
| 6. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | 93,0 | 93,0 | 93,0 | 93,0 | 93,0 | 93,0 | 93,0 | 93,0 | 93,0 | 93,0 | 93,0 | 93,0 | 93,0 | 93,0 | 93,0 | 93,0 | 93,0 | 93,0 | 93,0 | 93,0 | 93,0 |
| 7. | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8. | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | Гкал/ч чел. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12. | Доля котельных, оборудованных приборами учета | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Котельная Южная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Гкал/ч | 228,0 | 228,0 | 328,0 | 328,0 | 328,0 | 328,0 | 328,0 | 328,0 | 328,0 | 328,0 | 328,0 | 328,0 | 328,0 | 328,0 | 328,0 | 328,0 | 328,0 | 328,0 | 328,0 | 328,0 | 328,0 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 211,8 | 213,5 | 224,4 | 235,1 | 244,1 | 255,7 | 259,3 | 262,5 | 265,0 | 267,7 | 270,2 | 272,0 | 273,4 | 275,2 | 276,4 | 278,3 | 280,0 | 280,2 | 280,7 | 281,1 | 281,3 |
| 3. | Доля резерва тепловой мощности котельной | % | -20,8 | -21,6 | 12,2 | 17,0 | 14,3 | 10,7 | 9,6 | 8,6 | 7,7 | 6,9 | 6,1 | 5,5 | 5,0 | 4,4 | 4,0 | 3,3 | 2,8 | 2,7 | 2,4 |  | 2,2 |
| 4. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 578,2 | 578,2 | 608,3 | 637,1 | 661,4 | 691,2 | 704,0 | 715,2 | 724,6 | 734,3 | 743,5 | 750,3 | 755,7 | 761,7 | 766,4 | 773,0 | 777,9 | 778,5 | 780,2 | 781,5 | 782,1 |
| 5. | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 157,0 | 157,0 | 157,0 | 157,0 | 157,0 | 157,0 | 157,0 | 157,0 | 157,0 | 157,0 | 157,0 | 157,0 | 157,0 | 157,0 | 157,0 | 157,0 | 157,0 | 157,0 | 157,0 | 157,0 | 157,0 |
| 6. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | 94,1 | 94,1 | 94,1 | 94,1 | 94,1 | 94,1 | 94,1 | 94,1 | 94,1 | 94,1 | 94,1 | 94,1 | 94,1 | 94,1 | 94,1 | 94,1 | 94,1 | 94,1 | 94,1 | 94,1 | 94,1 |
| 7. | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8. | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | Гкал/ч чел. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12. | Доля котельных, оборудованных приборами учета | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Котельная Тепличная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Гкал/ч | 21,2 | 21,2 | 21,2 | 21,2 | 21,2 | 21,2 | 21,2 | 21,2 | 21,2 | 21,2 | 21,2 | 21,2 | 21,2 | 21,2 | 21,2 | 21,2 | 21,2 | 21,2 | 21,2 | 21,2 | 21,2 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 3. | Доля резерва тепловой мощности котельной | % | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 |
| 4. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 |
| 5. | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 158,6 | 158,6 | 158,6 | 158,6 | 158,6 | 158,6 | 158,6 | 158,6 | 158,6 | 158,6 | 158,6 | 158,6 | 158,6 | 158,6 | 158,6 | 158,6 | 158,6 | 158,6 | 158,6 | 158,6 | 158,6 |
| 6. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | 90,3 | 90,3 | 90,3 | 90,3 | 90,3 | 90,3 | 90,3 | 90,3 | 90,3 | 90,3 | 90,3 | 90,3 | 90,3 | 90,3 | 90,3 | 90,3 | 90,3 | 90,3 | 90,3 | 90,3 | 90,3 |
| 7. | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8. | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | Гкал/ч чел. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12. | Доля котельных, оборудованных приборами учета | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Котельная Новая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 230,0 | 230,0 | 230,0 | 230,0 | 230,0 | 230,0 | 230,0 | 230,0 | 230,0 | 230,0 | 230,0 | 230,0 | 230,0 | 230,0 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 1,3 | 2,0 | 5,5 | 9,0 | 11,8 | 14,7 | 17,5 | 20,3 | 23,2 | 26,0 | 28,9 | 31,7 |
| 3. | Доля резерва тепловой мощности котельной | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 98,2 | 97,9 | 97,6 | 96,1 | 94,6 | 93,4 | 92,1 | 90,9 | 89,7 | 88,4 | 87,2 | 86,0 | 84,7 |
| 4. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,9 | 3,7 | 5,6 | 18,2 | 30,9 | 41,7 | 52,6 | 63,4 | 74,2 | 85,0 | 95,8 | 106,7 | 117,5 |
| 5. | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 154,2 | 154,2 | 154,2 | 154,2 | 154,2 | 154,2 | 154,2 | 154,2 | 154,2 | 154,2 | 154,2 | 154,2 | 154,2 | 154,2 |
| 6. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 94,1 | 94,1 | 94,1 | 94,1 | 94,1 | 94,1 | 94,1 | 94,1 | 94,1 | 94,1 | 94,1 | 94,1 | 94,1 | 94,1 |
| 7. | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8. | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | Гкал/ч чел. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| 12. | Доля котельных, оборудованных приборами учета | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей в системе теплоснабжения города Череповца.

Таблица 14.3

| N п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | км | 425,29 | 427,27 | 429,25 | 431,23 | 433,21 | 435,19 | 437,17 | 439,15 | 441,13 | 443,11 | 445,09 | 447,07 | 449,05 | 451,03 | 453,01 | 454,99 | 456,97 | 458,95 | 460,93 | 462,91 | 464,894 |
| 1.1. | магистральных | км | 58,894 | 59,734 | 60,574 | 61,414 | 62,254 | 63,094 | 63,934 | 64,774 | 65,614 | 66,454 | 67,294 | 68,134 | 68,974 | 69,814 | 70,654 | 71,494 | 72,334 | 73,174 | 74,014 | 74,854 | 75,694 |
| 1.2. | распределительных | км | 366,4 | 367,54 | 368,68 | 369,82 | 370,96 | 372,1 | 373,24 | 374,38 | 375,52 | 376,66 | 377,8 | 378,94 | 380,08 | 381,22 | 382,36 | 383,5 | 384,64 | 385,78 | 386,92 | 388,06 | 389,2 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | тыс. м2 | 140,11 | 140,4 | 140,69 | 140,98 | 141,27 | 141,56 | 141,85 | 142,14 | 142,43 | 142,72 | 143,01 | 143,3 | 143,59 | 143,88 | 144,17 | 144,46 | 144,75 | 145,04 | 145,33 | 145,62 | 145,91 |
| 2.1. | магистральных | тыс. м2 | 53,71 | 53,88 | 54,05 | 54,22 | 54,39 | 54,56 | 54,73 | 54,9 | 55,07 | 55,24 | 55,41 | 55,58 | 55,75 | 55,92 | 56,09 | 56,26 | 56,43 | 56,6 | 56,77 | 56,94 | 57,11 |
| 2.2. | распределительных | тыс. м2 | 86,4 | 86,52 | 86,64 | 86,76 | 86,88 | 87 | 87,12 | 87,24 | 87,36 | 87,48 | 87,6 | 87,72 | 87,84 | 87,96 | 88,08 | 88,2 | 88,32 | 88,44 | 88,56 | 88,68 | 88,8 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 29,1 | 28,8 | 28,5 | 28,2 | 27,9 | 27,6 | 27,3 | 27 | 26,7 | 26,4 | 26,1 | 25,8 | 25,5 | 25,2 | 24,9 | 24,6 | 24,3 | 24 | 23,7 | 23,4 | 23,1 |
| 3.1. | магистральных | лет | 25,1 | 25 | 24,9 | 24,8 | 24,7 | 24,6 | 24,5 | 24,4 | 24,3 | 24,2 | 24,1 | 24 | 23,9 | 23,8 | 23,7 | 23,6 | 23,5 | 23,4 | 23,3 | 23,2 | 23,1 |
| 3.2. | распределительных | лет | 29,4 | 29,05 | 28,7 | 28,35 | 28 | 27,65 | 27,3 | 26,95 | 26,6 | 26,25 | 25,9 | 25,55 | 25,2 | 24,85 | 24,5 | 24,15 | 23,8 | 23,45 | 23,1 | 22,75 | 22,4 |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел | 0,4702 | 0,4675 | 0,4649 | 0,4624 | 0,4599 | 0,4574 | 0,4549 | 0,4525 | 0,4502 | 0,4478 | 0,4455 | 0,4432 | 0,4432 | 0,4409 | 0,4387 | 0,4366 | 0,4344 | 0,4323 | 0,4302 | 0,4282 | 0,426139 |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 955,77 | 958,53 | 973,24 | 987,95 | 1000,3 | 1014,7 | 1020,3 | 1025,2 | 1030,2 | 1035,5 | 1041,2 | 1047,7 | 1053,6 | 1058,8 | 1063,6 | 1070,1 | 1075,3 | 1079 | 1082,8 | 1086,7 | 1089,926 |
| 6. | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 0,1466 | 0,1465 | 0,1446 | 0,1427 | 0,1412 | 0,1395 | 0,139 | 0,1386 | 0,1383 | 0,1378 | 0,1373 | 0,1368 | 0,1363 | 0,1359 | 0,1355 | 0,135 | 0,1346 | 0,1344 | 0,1342 | 0,134 | 0,1338715 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | 399,7 | 399,7 | 392,25 | 384,8 | 377,35 | 369,9 | 362,45 | 355 | 347,55 | 340,1 | 332,65 | 325,2 | 317,75 | 310,3 | 302,85 | 295,4 | 287,95 | 280,5 | 273,05 | 265,6 | 258,076 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 13,969 | 13,969 | 13,541 | 13,105 | 12,709 | 12,302 | 11,975 | 11,66 | 11,348 | 11,039 | 10,732 | 10,415 | 10,107 | 9,8095 | 9,5191 | 9,22 | 8,9368 | 8,6672 | 8,4014 | 8,1378 | 7,8773455 |
|  | отпущенная т/э |  | 2861,4 | 2861,4 | 2896,9 | 2936,2 | 2969,1 | 3006,9 | 3026,8 | 3044,7 | 3062,7 | 3080,9 | 3099,7 | 3122,5 | 3144 | 3163,3 | 3181,5 | 3203,9 | 3222,1 | 3236,3 | 3250 | 3263,8 | 3276,1798 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 6,728 | 6,6968 | 6,7486 | 6,8088 | 6,8537 | 6,9092 | 6,9236 | 6,9331 | 6,9428 | 6,9529 | 6,9642 | 6,9844 | 7,0013 | 7,0133 | 7,0229 | 7,0417 | 7,0509 | 7,0515 | 7,051 | 7,0505 | 7,0471543 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 922 | 880 | 838 | 796 | 754 | 712 | 670 | 628 | 586 | 544 | 502 | 460 | 418 | 376 | 334 | 292 | 250 | 208 | 166 | 124 | 82 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./км/год | 2,1679 | 2,0596 | 1,9522 | 1,8459 | 1,7405 | 1,6361 | 1,5326 | 1,43 | 1,3284 | 1,2277 | 1,1279 | 1,0289 | 0,9308 | 0,8336 | 0,7373 | 0,6418 | 0,5471 | 0,4532 | 0,3601 | 0,2679 | 0,1763843 |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | 4,54 | 4,1273 | 3,7146 | 3,3019 | 2,8892 | 2,4765 | 2,0638 | 1,6511 | 1,2384 | 0,8257 | 0,413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | 0,475 | 0,4306 | 0,3817 | 0,3342 | 0,2888 | 0,2441 | 0,2023 | 0,1611 | 0,1202 | 0,0797 | 0,0397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 13540 | 13648 | 13756 | 13864 | 13972 | 14080 | 14188 | 14296 | 14404 | 14512 | 14620 | 14728 | 14836 | 14944 | 15052 | 15160 | 15268 | 15376 | 15484 | 15592 | 15700 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | 18900 | 18740 | 18580 | 18420 | 18260 | 18100 | 17940 | 17780 | 17620 | 17460 | 17300 | 17140 | 16980 | 16820 | 16660 | 16500 | 16340 | 16180 | 16020 | 15860 | 15700 |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 14,167 | 14,238 | 14,134 | 14,033 | 13,967 | 13,876 | 13,906 | 13,944 | 13,982 | 14,015 | 14,041 | 14,057 | 14,081 | 14,114 | 14,152 | 14,167 | 14,199 | 14,25 | 14,3 | 14,349 | 14,404648 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 115,7 | 116,81 | 117,92 | 119,03 | 120,14 | 121,25 | 122,36 | 123,47 | 124,58 | 125,69 | 126,8 | 127,91 | 129,02 | 130,13 | 131,24 | 132,35 | 133,46 | 134,57 | 135,68 | 136,79 | 137,9 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 289,34 | 272,69 | 254,34 | 235,99 | 217,64 | 199,29 | 180,94 | 162,59 | 144,24 | 125,89 | 126,8 | 127,91 | 129,02 | 130,13 | 131,24 | 132,35 | 133,46 | 134,57 | 135,68 | 136,79 | 137,9 |

Ценовые (тарифные) последствия.

Анализ влияния реализации проектов актуализированной схемы теплоснабжения, предлагаемых к включению в инвестиционную программу теплоснабжающих организаций, выполнен по результатам прогнозного расчета необходимой валовой выручки. При этом необходимо отметить, что поскольку схема теплоснабжения является предпроектным документом, выполненный анализ ценовых последствий в действительности отражает динамику изменения тарифа на тепловую энергию для потребителей систем теплоснабжения, а не сам тариф.

Необходимая валовая выручка рассчитывалась с помощью тарифно-балансовой модели.

Тарифно-балансовая модель ЕТО.

Таблица 15.1

| Тарифно-балансовая модель ЕТО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Ед. изм. | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
| Выработка т/энергии | тыс. Гкал | 2153,37 | 2193,21 | 2226,53 | 2264,77 | 2284,99 | 2303,10 | 2321,32 | 2339,80 | 2358,82 | 2381,92 | 2403,65 | 2423,16 | 2441,63 | 2464,34 | 2482,74 | 2497,18 | 2511,05 | 2524,97 | 2537,53 |
| с/нужды |  | 0,0126 | 0,0126 | 0,0126 | 0,0126 | 0,0126 | 0,0126 | 0,0126 | 0,0126 | 0,0126 | 0,0126 | 0,0126 | 0,0126 | 0,0126 | 0,0126 | 0,0126 | 0,0126 | 0,0126 | 0,0126 | 0,0126 |
| Расход тепла на с/нужды | тыс. Гкал | 27,13242 | 27,63449 | 28,05431 | 28,53615 | 28,79083 | 29,019 | 29,24865 | 29,48146 | 29,72118 | 30,01219 | 30,28595 | 30,53184 | 30,76449 | 31,05069 | 31,28247 | 31,46441 | 31,63927 | 31,81461 | 31,97287 |
| Отпуск т/энергии от котельных | тыс. Гкал | 2126,234 | 2165,579 | 2198,478 | 2236,238 | 2256,196 | 2274,076 | 2292,073 | 2310,317 | 2329,102 | 2351,908 | 2373,361 | 2392,63 | 2410,861 | 2433,29 | 2451,454 | 2465,711 | 2479,414 | 2493,155 | 2505,557 |
| Покупная т/энергия | тыс. Гкал | 770,623 | 770,623 | 770,623 | 770,623 | 770,623 | 770,623 | 770,623 | 770,623 | 770,623 | 770,623 | 770,623 | 770,623 | 770,623 | 770,623 | 770,623 | 770,623 | 770,623 | 770,623 | 770,623 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | тыс. Гкал | 2896,857 | 2936,202 | 2969,101 | 3006,861 | 3026,819 | 3044,699 | 3062,696 | 3080,94 | 3099,725 | 3122,531 | 3143,984 | 3163,253 | 3181,484 | 3203,913 | 3222,077 | 3236,334 | 3250,037 | 3263,778 | 3276,18 |
| Расход тепловой энергии на потери | тыс. Гкал | 392,25 | 384,8 | 377,35 | 369,9 | 362,45 | 355 | 347,55 | 340,1 | 332,65 | 325,2 | 317,75 | 310,3 | 302,85 | 295,4 | 287,95 | 280,5 | 273,05 | 265,6 | 258,076 |
| Расход тепловой энергии и хозяйственные нужды | тыс. Гкал | 4,84 | 4,84 | 4,84 | 4,84 | 4,84 | 4,84 | 4,84 | 4,84 | 4,84 | 4,84 | 4,84 | 4,84 | 4,84 | 4,84 | 4,84 | 4,84 | 4,84 | 4,84 | 4,84 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 2499,767 | 2546,562 | 2586,911 | 2632,121 | 2659,529 | 2684,859 | 2710,306 | 2736 | 2762,235 | 2792,491 | 2821,394 | 2848,113 | 2873,794 | 2903,673 | 2929,287 | 2950,994 | 2972,147 | 2993,338 | 3013,264 |
| НВВ | тыс. руб. | 5503225 | 5836100 | 6165714 | 6524405 | 6856037 | 7246562 | 7607854 | 7987176 | 8386315 | 8817300 | 9264904 | 9726750 | 10207034 | 10725682 | 11253105 | 11789957 | 12349445 | 12934995 | 13541945 |
| НВВ с инвестициями | тыс. руб. | 5503225 | 6591630 | 7281174 | 7392095 | 7678727 | 8290492 | 8477164 | 9043676 | 9259015 | 9909700 | 10106104 | 10851250 | 11064134 | 11468282 | 12315805 | 13427257 | 14060845 | 14314095 | 15795845 |
| Расчетный тариф | руб./Гкал | 2201,495 | 2291,756 | 2383,427 | 2478,764 | 2577,914 | 2681,031 | 2788,272 | 2899,803 | 3015,795 | 3136,427 | 3261,884 | 3392,359 | 3528,054 | 3669,176 | 3815,943 | 3968,581 | 4127,324 | 4292,417 | 4464,113 |
| тариф с инвестициями | руб./Гкал | 2201,495 | 2588,443 | 2814,62 | 2808,418 | 2887,251 | 3087,868 | 3127,751 | 3305,437 | 3352,001 | 3548,695 | 3581,954 | 3809,979 | 3850,009 | 3949,577 | 4204,37 | 4550,079 | 4730,872 | 4781,985 | 5242,105 |
| рост тарифа с инвестициями | % | 0 | 14,37751 | 18,02956 | 14,56247 | 13,57105 | 15,95375 | 13,70647 | 15,07904 | 12,90905 | 14,44571 | 11,84969 | 13,81044 | 11,29486 | 10,07236 | 12,14303 | 15,57101 | 15,54941 | 13,11015 | 17,56629 |
| Тариф в соответствии с прогнозом МЭР | руб./Гкал | 2216,289 | 2307,157 | 2399,443 | 2495,421 | 2595,238 | 2699,047 | 2807,009 | 2919,289 | 3036,061 | 3157,503 | 3283,804 | 3415,156 | 3551,762 | 3693,832 | 3841,586 | 3995,249 | 4155,059 | 4321,262 | 4494,112 |

Рис.15.1 Ценовые последствия для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, капитальных ремонтов систем теплоснабжения.

Расчеты тарифных последствий для потребителей при реализации программ реконструкции, капитальных ремонтов систем теплоснабжения показывают, что темпы роста тарифа на теплоэнергию значительно превышают прогнозные индексы-дефляторы Минэкономразвития РФ.

Для реализации теплоснабжающей организацией предлагаемых мероприятий в срок до 2045 года при одновременном обеспечении доступности услуг теплоснабжения потребителям, предлагается частичное финансирование мероприятий за счет бюджетных средств, что позволит уменьшить инвестиционные составляющие в тарифах.