


ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГОРОД ЧЕРЕПОВЕЦ

МЭРИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ



22.06.2026 № 1794


Об утверждении актуализированной
схемы теплоснабжения городского округа
город Череповец Вологодской области 

В целях реализации Федеральных законов от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлениями Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить актуализированную на 2027 год схему теплоснабжения городского округа город Череповец Вологодской области на 2025 - 2045 годы (прилагается).
2. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства мэрии:
2.1. Разместить на официальном сайте мэрии города Череповца актуализированную на 2027 год схему теплоснабжения городского округа город Череповец Вологодской области на 2025 - 2045 годы в течение 15 календарных дней со дня ее утверждения в соответствии с п. 32 требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».
2.2. Разместить на официальном сайте мэрии города Череповца и опубликовать в официальном источнике опубликования информацию о размещении актуализированной на 2027 год схемы теплоснабжения городского округа город Череповец Вологодской области на 2025 - 2045 годы не позднее 3 календарных дней со дня такого размещения. 
3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента жилищно-коммунального хозяйства мэрии.
4. Постановление подлежит опубликованию на официальном интернет-портале правовой информации г. Череповца.
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Глава города	А.Н. Накрошаев
УТВЕРЖДЕНА
постановлением мэрии города
от 22.06.2026 № 1794
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Актуализированная на 2027 год схема теплоснабжения
городского округа город Череповец Вологодской области
на 2025-2045 годы
[bookmark: _Toc226884290][bookmark: _Toc227128708]
Общие положения

Проект схемы теплоснабжения разрабатывается с соблюдением следующих принципов:
а) обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов;
б) обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных федеральными законами;
в) обеспечение приоритетного использования комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для организации теплоснабжения с учетом экономической обоснованности;
г) соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей;
д) минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на единицу тепловой энергии для потребителя в долгосрочной перспективе;
е) обеспечение недискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения.
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[bookmark: _Toc10441412][bookmark: _Toc13767840][bookmark: _Toc113296477][bookmark: _Toc113297245][bookmark: _Toc165477015][bookmark: _Toc227128709] Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории города Череповца.

[bookmark: _Toc113296478][bookmark: _Toc113297246][bookmark: _Toc165477016][bookmark: _Toc227128710]Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды.

Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приростах отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы) представлены в таблицах 1.1, 1.1.1, 1.1.2.

Таблица 1.1
	[bookmark: _Toc70180850]Наименование показателя
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	Общая площадь всего жилищного фонда на конец года по данным формы № 1-жилфонд, тыс. кв. м
	8219
	8317,3
	8416,1
	8567,6
	8705,7
	8802,7

	Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, всего, кв. м на чел.
	26
	226,4
	27
	27,7
	27,7
	28,5

	Ввод в действие жилых домов на территории городского округа, кв. м общей площади,
	106010
	99348
	99574
	133405
	138100
	97000

	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	многоквартирных жилых домов, кв. м
	93471
	85370
	73511
	112424
	112500
	82000

	индивидуальных жилых и садовых домов, кв. м
	12539
	13979
	26063
	20981
	25600
	15000




[bookmark: _Toc113296479][bookmark: _Toc113297247][bookmark: _Toc165477017][bookmark: _Toc227128711]Ввод в эксплуатацию жилых зданий с общей площадью жилищного фонда на период разработки схемы теплоснабжения, тыс. кв.м.

Таблица 1.1.1
	№ планировочного микрорайона
	Наименование показателей
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041
	2042
	2043
	2044
	2045
	Итого на 2045 

	Заягорбский район

	Котельная №1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20
	Многоэтажный фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	29,4
	29,4
	29,4
	29,4
	29,4
	9,05
	9,05
	9,05
	9,05
	9,05
	9,05
	9,05
	9,05
	9,05
	9,05
	238

	21
	Многоэтажный фонд
	0
	12,2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	12,2

	Всего:
	Многоэтажный фонд
	0
	12,2
	0
	0
	0
	29,4
	29,4
	29,4
	29,4
	29,4
	9,05
	9,05
	9,05
	9,05
	9,05
	9,05
	9,05
	9,05
	9,05
	9,05
	250

	Котельная №2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	23
	Многоэтажный фонд
	0
	0
	0
	10,4
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10,4

	28
	Многоэтажный фонд
	3,69
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3,69

	Всего:
	Многоэтажный фонд
	3,69
	0
	0
	10,4
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	14

	36
	Среднеэтажный фонд
	0
	0
	0
	0
	7
	7
	7
	7
	7
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	35

	Итого
	 
	3,69
	0
	0
	10,4
	7
	7
	7
	7
	7
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	49

	БМК- 26
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	26
	Многоэтажный фонд
	0
	0
	22,4
	22,4
	22,4
	22,4
	22,4
	22,4
	22,4
	22,4
	22,4
	22,4
	13,6
	13,6
	13,6
	13,6
	13,6
	0
	0
	0
	292

	Индустриальный район

	Котельная №3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Многоэтажный фонд
	0
	0
	0
	4,02
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4,02

	10
	Многоэтажный фонд
	0
	0
	8,86
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	8,86

	Всего:
	Многоэтажный фонд
	0
	0
	8,86
	4,02
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	12,9

	10
	Среднеэтажный фонд
	3,12
	3,12
	3,12
	3,12
	3,12
	3,12
	3,12
	3,12
	3,12
	3,12
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	31,2

	Всего:
	Среднеэтажный фонд
	3,12
	3,12
	3,12
	3,12
	3,12
	3,12
	3,12
	3,12
	3,12
	3,12
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	31,2

	Итого:
	 
	3,12
	3,12
	12
	7,14
	3,12
	3,12
	3,12
	3,12
	3,12
	3,12
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	44

	Источники тепла ПАО Северсталь
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	Многоэтажный фонд
	0
	7,19
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	15
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	22,2

	14
	Многоэтажный фонд
	0
	4,66
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4,66

	15
	Многоэтажный фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	7,14
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	7,14

	3
	Многоэтажный фонд
	0
	0
	0
	4,58
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4,58

	4
	Многоэтажный фонд
	4,86
	4,66
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	9,52

	6
	Многоэтажный фонд
	0
	2,81
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2,81

	Всего:
	Многоэтажный фонд
	4,86
	19,3
	0
	4,58
	0
	0
	0
	0
	7,14
	15
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	50,9

	4
	Среднеэтажный фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5
	0
	5

	11
	Среднеэтажный фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4,4
	0
	0
	0
	0
	4,4
	0
	0
	0
	0
	0
	8,8

	Всего: 
	Среднеэтажный фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4,4
	0
	0
	0
	0
	4,4
	0
	0
	0
	5
	0
	8,8

	Итого: 
	 
	4,86
	19,3
	0
	4,58
	0
	0
	0
	0
	7,14
	19,4
	0
	0
	0
	0
	4,4
	0
	0
	0
	5
	0
	59,7

	Северный район

	Котельная Северная
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	53
	Многоэтажный фонд
	0
	6,58
	4,03
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	13,4
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	24

	Всего:
	Многоэтажный фонд
	0
	6,58
	4,03
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	13,4
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	24

	52
	Среднеэтажный фонд
	0
	0,31
	0
	0
	0,31
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,62

	Всего:
	Среднеэтажный фонд
	0
	0,31
	0
	0
	0,31
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,62

	Итого:
	 
	0
	6,89
	4,03
	0
	0,31
	0
	0
	0
	0
	13,4
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	24,6

	Зашекснинский район

	Котельная Южная
	Многоэтажный фонд
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	107
	Многоэтажный фонд
	0
	8,94
	9,93
	17
	3,29
	24
	18,9
	18,9
	18,9
	18,9
	18,9
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	157

	108
	Многоэтажный фонд
	0
	16,6
	11,9
	13,4
	13,6
	15,5
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	71

	109
	Многоэтажный фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	11
	11
	11
	11
	11
	11
	11
	11
	11
	11
	0
	0
	0
	0
	0
	110

	110
	Многоэтажный фонд
	0
	11,8
	11,8
	11,8
	11,8
	11,8
	11,8
	11,8
	11,8
	11,6
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	106

	111
	Многоэтажный фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	12,8
	12,8
	12,8
	12,8
	12,8
	12,8
	12,8
	12,8
	12,8
	12,8
	0
	0
	0
	0
	0
	128

	112
	Многоэтажный фонд
	0
	4,41
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4,41

	113
	Многоэтажный фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	14,7
	14,7
	14,7
	14,7
	14,7
	14,7
	14,7
	14,7
	14,7
	14,7
	0
	0
	0
	0
	0
	147

	114
	Многоэтажный фонд
	0
	0
	0
	14
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	14

	143
	Многоэтажный фонд
	0
	20,9
	11,1
	11,1
	11,1
	11,1
	11,1
	11,1
	11,1
	11,1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	110

	144
	Многоэтажный фонд
	7,56
	46,4
	29,7
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	83,7

	всего:
	Многоэтажный фонд
	7,56
	109
	74,5
	67,3
	39,8
	101
	80,3
	80,3
	80,3
	80,1
	57,4
	38,5
	38,5
	38,5
	38,5
	0
	0
	0
	0
	0
	931

	150
	Среднеэтажный фонд
	0
	1,81
	1,81
	1,81
	1,81
	1,81
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	9,06

	149
	Среднеэтажный фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5,5
	5,5
	5,5
	5,5
	5,5
	5,5
	5,5
	5,5
	5,5
	5,5
	55

	всего:
	Среднеэтажный фонд
	0
	1,81
	1,81
	1,81
	1,81
	1,81
	0
	0
	0
	0
	5,5
	5,5
	5,5
	5,5
	5,5
	5,5
	5,5
	5,5
	5,5
	5,5
	64,1

	Итого до Южного шоссе:
	 
	7,56
	111
	76,3
	69,2
	41,6
	103
	80,3
	80,3
	80,3
	80,1
	62,9
	44
	44
	44
	44
	5,5
	5,5
	5,5
	5,5
	5,5
	995

	Всего по городу,Зашекснинский до Южного шоссе:
	 
	19,2
	152
	115
	114
	74,5
	165
	142
	142
	149
	168
	94,3
	75,5
	66,6
	66,6
	71
	28,1
	28,1
	14,6
	19,6
	14,6
	1720

	Котельная Новая
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	124
	Многоэтажный фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	16,4
	16,4
	16,4
	16,4
	16,4
	16,4
	16,4
	16,4
	16,4
	16,4
	164

	131
	Многоэтажный фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	6,3
	6,3
	6,3
	6,3
	6,3
	6,3
	6,3
	6,3
	6,3
	6,3
	63

	133
	Многоэтажный фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	6,3
	6,3
	6,3
	6,3
	6,3
	6,3
	6,3
	6,3
	6,3
	6,3
	63

	134
	Многоэтажный фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	21,7
	21,7
	21,7
	21,7
	21,7
	21,7
	21,7
	21,7
	21,7
	21,7
	217

	135
	Многоэтажный фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	30

	136
	Многоэтажный фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	30

	139
	Многоэтажный фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	150

	140
	Многоэтажный фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	7,6
	7,6
	7,6
	7,6
	7,6
	7,6
	7,6
	7,6
	7,6
	7,6
	76

	163
	Многоэтажный фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	19,6
	19,6
	19,6
	19,6
	19,6
	19,6
	19,6
	19,6
	19,6
	19,6
	196

	164
	Многоэтажный фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	18,9
	18,9
	18,9
	18,9
	18,9
	18,9
	18,9
	18,9
	18,9
	18,9
	189

	Всего:
	Многоэтажный фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	118
	118
	118
	118
	118
	118
	118
	118
	118
	118
	1178

	Итого 
	Многоэтажный фонд
	16,1
	147
	110
	109
	62,2
	153
	132
	132
	139
	160
	207
	188
	179
	179
	179
	140
	140
	127
	127
	127
	2753

	Итого 
	Среднеэтажный фонд
	3,12
	5,24
	4,93
	4,93
	12,2
	11,9
	10,1
	10,1
	10,1
	7,52
	5,5
	5,5
	5,5
	5,5
	9,9
	5,5
	5,5
	5,5
	10,5
	5,5
	145

	Всего по городу:
	 
	19,2
	152
	115
	114
	74,5
	165
	142
	142
	149
	168
	212
	193
	184
	184
	189
	146
	146
	132
	137
	132
	2898



[bookmark: _Toc70180851][bookmark: _Toc113296480][bookmark: _Toc113297248][bookmark: _Toc165477018][bookmark: _Toc227128712]Ввод в эксплуатацию общественно-деловых зданий с общей площадью фонда на период разработки схемы теплоснабжения, тыс. м2.

Таблица 1.1.2
	[bookmark: _Toc113296481][bookmark: _Toc113297249][bookmark: _Toc165477019]№ 
планировочного квартала
	Наименование показателей
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041
	2042
	2043
	2044
	2045
	Итого на 2045

	 Заягорбский район

	Котельная №1
	общественные здания
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20 мкр. Уч мастерские, 
Судостр.7
	общественные здания
	0
	1,18
	0,98
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2,16

	Всего:
	общественные здания
	0
	1,18
	0,98
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2,16

	Котельная №2
	общественные здания
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	24
	общественные здания
	0
	0
	4,21
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4,21

	25
	общественные здания
	0
	0,56
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,56

	36
	общественные здания
	0
	0
	0
	0
	3,4
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3,4

	Всего:
	общественные здания
	0
	0,56
	4,21
	0
	3,4
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	8,16

	БМК- 26
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	26
	общественные здания
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	32,8
	0
	5
	0
	8,4
	0
	46,2

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Индустриальный район

	Котельная №3
	общественные здания
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	общественные здания
	0
	0
	0
	1,82
	0,88
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3,1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5,8

	10
	общественные здания
	0
	0
	6,3
	0
	0
	5
	0
	0
	0
	4,29
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	15,6

	52 Заречная,2А
	общественные здания
	0
	2,01
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2,01

	Всего:
	общественные здания
	0
	2,01
	6,3
	1,82
	0,88
	5
	0
	0
	0
	4,29
	0
	0
	0
	3,1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	23,4

	Источники тепла ПАО Северсталь
	общественные здания
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3. Парковая,9
	общественные здания
	0
	3,9
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3,9

	12
	общественные здания
	0
	1,48
	0
	0,99
	0
	3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5,47

	14
	общественные здания
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	12
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	12

	15. Маяковского, 11; Комсомольская, 28
	общественные здания
	0
	1,32
	2,21
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3,53

	Всего:
	общественные здания
	0
	6,7
	2,21
	0,99
	0
	3
	0
	0
	0
	0
	12
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	24,9

	Северный район

	Котельная Северная
	общественные здания
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	53
	общественные здания
	0
	0
	0
	0
	2,5
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2,92
	0
	0
	5,42

	50
	общественные здания
	2,32
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2,32

	Всего:
	общественные здания
	2,32
	0
	0
	0
	2,5
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2,92
	0
	0
	7,73

	 Зашекснинский район

	Котельная Южная
	общественные здания
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	100
	общественные здания
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3,7
	0
	0
	0
	9,1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	12,8

	101
	общественные здания
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10,6
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10,6

	103
	общественные здания 
	0
	0
	5,1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5,1

	105
	общественные здания
	12,9
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	12,9

	107
	общественные здания
	0
	0
	0
	0
	8,4
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	8,4

	108
	общественные здания
	0
	8,4
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	8,4

	109
	общественные здания
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	8,4
	0
	0
	0
	0
	18
	0
	0
	0
	0
	0
	26,4

	110
	общественные здания
	0
	0
	0
	17,4
	32,8
	0
	8,4
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	58,6

	111
	общественные здания
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	8,4
	0
	0
	8,4

	112
	общественные здания
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5
	0
	0
	0
	0
	0
	5

	113
	общественные здания
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	8,4
	0
	8,4

	116
	общественные здания
	0
	23,3
	23,3
	23,3
	23,3
	23,3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	116

	117
	общественные здания
	0
	0
	28,1
	0
	14,1
	0
	24
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	66,2

	143
	общественные здания
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	8,4
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	8,4

	146
	общественные здания
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	0
	0
	0
	7,01
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	17

	150
	общественные здания
	0
	0
	0
	0
	12,6
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	12,6

	151
	общественные здания
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	54
	0
	5
	0
	0
	59

	162
	общественные здания
	0
	0
	0
	2,93
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2,93

	Всего до Южного шоссе:
	общественные здания
	12,9
	31,7
	56,5
	43,6
	91,1
	23,3
	32,4
	10,6
	13,7
	8,4
	0
	8,4
	16,1
	0
	23
	54
	0
	13,4
	8,4
	0
	447

	Итого по городу,Зашекснинский до Южного шоссе:
	общественные здания
	15,2
	42,1
	70,2
	46,4
	97,9
	31,3
	32,4
	10,6
	13,7
	12,7
	12
	8,4
	16,1
	3,1
	55,8
	54
	5
	16,3
	16,8
	0
	560

	Котельная Новая
	общественные здания
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	121
	общественные здания
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	23,3
	23,3
	23,3
	23,3
	23,3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	116

	Всего:
	общественные здания
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	23,3
	23,3
	23,3
	23,3
	23,3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	116

	Всего по городу:
	общественные здания
	15,2
	42,1
	70,2
	46,4
	97,9
	31,3
	32,4
	33,9
	37
	35,9
	35,3
	31,7
	16,1
	3,1
	55,8
	54
	5
	16,3
	16,8
	0
	676




[bookmark: _Toc227128713]Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе.

[bookmark: _Toc113296482][bookmark: _Toc113297250][bookmark: _Toc165477020][bookmark: _Toc227128714] Существующие объемы потребления тепловой энергии на коллекторах источников теплоты.
Таблица 1.2.1
	[bookmark: _Toc70180857]Источник теплоснабжения
	Тепловая нагрузка, Гкал/ч

	
	Отопление
	Вентиляция
	ГВС (средняя за максимальные сутки потребления)

	Итого
	Потери
тепловой
энергии
	Сумма

	Котельная № 1
	113,9
	9,5
	16,03
	139,43
	10,3
	149,73

	Котельная № 2
	162,39
	12,16
	19,45
	194
	18,4
	212,4

	Котельная № 3
	76,77
	9,8
	9,43
	96
	7,2
	103,2

	Котельная Северная
	64,95
	3,4
	7,55
	75,9
	7,3
	83,2

	Котельная Южная
	156,6
	27,67
	27,5
	211,77
	9,6
	221,37

	Источники теплоты ПАО «Северсталь»
	194,83
	18,1
	22,2
	235,13
	18,7
	253,83

	Котельная Тепличная
	2,81
	0
	0,73
	3,54
	0,7
	4,24

	Итого
	772,25
	80,63
	102,89
	955,77
	72,2
	1027,97



[bookmark: _Toc113296483][bookmark: _Toc113297251][bookmark: _Toc165477021][bookmark: _Toc227128715]Прирост тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию в проектируемых жилых зданиях в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе на период разработки схемы теплоснабжения, Гкал/ч.






Таблица 1.2.2
	[bookmark: _Toc70180858]№ планировочного микрорайона
	Наименование показателей
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041
	2042
	2043
	2044
	2045
	Итого на 2045

	 Заягорбский район

	Котельная №1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20
	Многоэтажный фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	0,58
	0,58
	0,58
	0,58
	0,58
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	4,662

	21
	Многоэтажный фонд
	0
	0,76
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,76

	Всего:
	Многоэтажный фонд
	0
	0,76
	0
	0
	0
	0,58
	0,58
	0,58
	0,58
	0,58
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	5,422

	Котельная №2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	23
	Многоэтажный фонд
	0
	0
	0
	0,65
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,645

	28
	Многоэтажный фонд
	0,23
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,23

	Всего:
	Многоэтажный фонд
	0,23
	0
	0
	0,65
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,875

	36
	Среднеэтажный фонд
	0
	0
	0
	0
	0,31
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,928

	Всего:
	Среднеэтажный фонд
	0
	0
	0
	0
	0,31
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,928

	Итого:
	 
	0,23
	0
	0
	0,65
	0,31
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1,803

	БМК- 26
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	26
	Многоэтажный фонд
	0
	0
	1,4
	1,4
	1,4
	0,44
	0,44
	0,44
	0,44
	0,44
	0,44
	0,44
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0
	0
	0
	8,608

	Индустриальный район

	Котельная №3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Многоэтажный фонд
	0
	0
	0
	0,25
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,251

	10
	Многоэтажный фонд
	0
	0
	0,55
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,552

	Всего:
	Многоэтажный фонд
	0
	0
	0,55
	0,25
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,803

	10
	Среднеэтажный фонд
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1,033

	Всего:
	Среднеэтажный фонд
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1,033

	Итого:
	 
	0,14
	0,14
	0,69
	0,39
	0,14
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1,836

	Источники тепла ПАО Северсталь
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Многоэтажный фонд
	0
	0,18
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,175

	4
	Многоэтажный фонд
	0,3
	0,29
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,593

	3
	Многоэтажный фонд
	0
	0
	0
	0,29
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,285

	12
	Многоэтажный фонд
	0
	0,45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,29
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,743

	14
	Многоэтажный фонд
	0
	0,29
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,29

	15
	Многоэтажный фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,14
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,14

	Всего:
	Многоэтажный фонд
	0,3
	1,2
	0
	0,29
	0
	0
	0
	0
	0,14
	0,29
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2,227

	4
	Среднеэтажный фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,11
	0
	0,11

	11
	Среднеэтажный фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,1
	0
	0
	0
	0
	0,1
	0
	0
	0
	0
	0
	0,194

	Всего: 
	Среднеэтажный фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,1
	0
	0
	0
	0
	0,1
	0
	0
	0
	0,11
	0
	0,305

	Итого: 
	 
	0,3
	1,2
	0
	0,29
	0
	0
	0
	0
	0,14
	0,39
	0
	0
	0
	0
	0,1
	0
	0
	0
	0,11
	0
	2,532

	 Северный район

	Котельная Северная
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	53
	Многоэтажный фонд
	0
	0,41
	0,25
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,26
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,924

	Всего:
	Многоэтажный фонд
	0
	0,41
	0,25
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,26
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,924

	52
	Среднеэтажный фонд
	0
	0,01
	0
	0
	0,01
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,027

	Всего:
	Среднеэтажный фонд
	0
	0,01
	0
	0
	0,01
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,027

	Итого:
	 
	0
	0,42
	0,25
	0
	0,01
	0
	0
	0
	0
	0,26
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,951

	 Зашекснинский район

	Котельная Южная
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	107
	Многоэтажный фонд
	0
	0,56
	0,62
	1,06
	0,2
	0,47
	0,37
	0,37
	0,37
	0,37
	0,37
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4,765

	108
	Многоэтажный фонд
	0
	1,03
	0,74
	0,84
	0,85
	0,3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3,763

	109
	Многоэтажный фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	0,22
	0,22
	0,22
	0,22
	0,22
	0,22
	0,22
	0,22
	0,22
	0,22
	0
	0
	0
	0
	0
	2,159

	110
	Многоэтажный фонд
	0
	0,74
	0,74
	0,74
	0,74
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4,096

	111
	Многоэтажный фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0
	0
	0
	0
	0
	2,513

	112
	Многоэтажный фонд
	0
	0,27
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,275

	113
	Многоэтажный фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0
	0
	0
	0
	0
	2,885

	114
	Многоэтажный фонд
	0
	0
	0
	0,87
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,87

	143
	Многоэтажный фонд
	0
	1,3
	0,69
	0,69
	0,69
	0,22
	0,22
	0,22
	0,22
	0,22
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4,474

	144
	Многоэтажный фонд
	0,47
	2,89
	1,85
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5,216

	всего:
	Многоэтажный фонд
	0,47
	6,79
	4,64
	4,2
	2,48
	1,98
	1,58
	1,58
	1,58
	1,57
	1,13
	0,76
	0,76
	0,76
	0,76
	0
	0
	0
	0
	0
	31,02

	150
	Среднеэтажный фонд
	0
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,04
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,36

	149
	Малоэтажный фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	1,215

	всего:
	Среднеэтажный фонд
	0
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,04
	0
	0
	0
	0
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	1,575

	Итого до Южного шоссе:
	 
	0,47
	6,87
	4,72
	4,28
	2,56
	2,02
	1,58
	1,58
	1,58
	1,57
	1,25
	0,88
	0,88
	0,88
	0,88
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	32,59

	Всего по городу,Зашекснинский до Южного шоссе:
	 
	1,14
	9,4
	7,06
	6,99
	4,42
	3,26
	2,82
	2,82
	2,96
	3,31
	1,87
	1,49
	1,32
	1,32
	1,42
	0,57
	0,57
	0,3
	0,41
	0,3
	53,74

	Котельная Новая
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	124
	Многоэтажный фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,32
	0,32
	0,32
	0,32
	0,32
	0,32
	0,32
	0,32
	0,32
	0,32
	3,219

	131
	Многоэтажный фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	1,237

	133
	Многоэтажный фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	1,237

	134
	Многоэтажный фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43
	4,259

	135
	Многоэтажный фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,589

	136
	Многоэтажный фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,589

	139
	Многоэтажный фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	2,944

	140
	Многоэтажный фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	1,492

	163
	Многоэтажный фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,38
	0,38
	0,38
	0,38
	0,38
	0,38
	0,38
	0,38
	0,38
	0,38
	3,847

	164
	Многоэтажный фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,37
	0,37
	0,37
	0,37
	0,37
	0,37
	0,37
	0,37
	0,37
	0,37
	3,71

	Всего:
	Многоэтажный фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1,98
	1,98
	1,98
	1,98
	1,98
	1,98
	1,98
	1,98
	1,98
	1,98
	19,81

	Итого 
	Многоэтажный фонд
	1
	9,17
	6,84
	6,78
	3,88
	3
	2,59
	2,59
	2,73
	3,15
	3,72
	3,35
	3,18
	3,18
	3,18
	2,43
	2,43
	2,16
	2,16
	2,16
	69,68

	Итого 
	Среднеэтажный фонд
	0,14
	0,23
	0,22
	0,22
	0,54
	0,26
	0,22
	0,22
	0,22
	0,17
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,22
	0,12
	0,12
	0,12
	0,23
	0,12
	3,868

	Всего:
	 
	1,14
	9,4
	7,06
	6,99
	4,42
	3,26
	2,82
	2,82
	2,96
	3,31
	3,85
	3,48
	3,3
	3,3
	3,4
	2,55
	2,55
	2,28
	2,39
	2,28
	73,55
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Таблица 1.2.3
	№ планировочного микрорайона
	Наименование показателей
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041
	2042
	2043
	2044
	2045
	Итого на 2045

	 Заягорбский район

	Котельная №1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20
	Многоэтажный фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	2,02

	21
	Многоэтажный фонд
	0
	0,1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,1

	Всего:
	Многоэтажный фонд
	0
	0,1
	0
	0
	0
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	2,12

	Котельная №2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	23
	Многоэтажный фонд
	0
	0
	0
	0,09
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,09

	28
	Многоэтажный фонд
	0,03
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,03

	Всего:
	Многоэтажный фонд
	0,03
	0
	0
	0,09
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,12

	36
	Среднеэтажный фонд
	0
	0
	0
	0
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,3

	Всего:
	Среднеэтажный фонд
	0
	0
	0
	0
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,3

	итого
	 
	0,03
	0
	0
	0,09
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,42

	БМК- 26
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	26
	Многоэтажный фонд
	0
	0
	0,19
	0,19
	0,19
	0,19
	0,19
	0,19
	0,19
	0,19
	0,19
	0,19
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0
	0
	0
	2,48

	 Индустриальный район

	Котельная №3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Многоэтажный фонд
	0
	0
	0
	0,03
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,03

	10
	Многоэтажный фонд
	0
	0
	0,08
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,08

	Всего:
	Многоэтажный фонд
	0
	0
	0,08
	0,03
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,11

	10
	Среднеэтажный фонд
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,26

	Всего:
	Среднеэтажный фонд
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,26

	Итого:
	 
	0,03
	0,03
	0,1
	0,06
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,37

	Источники тепла ПАО Северсталь
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Многоэтажный фонд
	0
	0,02
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,02

	4
	Многоэтажный фонд
	0,04
	0,04
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,08

	3
	Многоэтажный фонд
	0
	0
	0
	0,04
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,04

	12
	Многоэтажный фонд
	0
	0,06
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,13
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,19

	14
	Многоэтажный фонд
	0
	0,04
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,04

	15
	Многоэтажный фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,06
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,06

	Всего:
	Многоэтажный фонд
	0,04
	0,16
	0
	0,04
	0
	0
	0
	0
	0,06
	0,13
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,43

	4
	Среднеэтажный фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,04
	0
	0,04

	11
	Среднеэтажный фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,04
	0
	0
	0
	0
	0,04
	0
	0
	0
	0
	0
	0,07

	Всего: 
	Среднеэтажный фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,04
	0
	0
	0
	0
	0,04
	0
	0
	0
	0,04
	0
	0,12

	Итого: 
	 
	0,04
	0,16
	0
	0,04
	0
	0
	0
	0
	0,06
	0,16
	0
	0
	0
	0
	0,04
	0
	0
	0
	0,04
	0
	0,55

	 Северный район

	Котельная Северная
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	53
	Многоэтажный фонд
	0
	0,06
	0,03
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,11
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,2

	Всего:
	Многоэтажный фонд
	0
	0,06
	0,03
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,11
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,2

	52
	Среднеэтажный фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,01

	Всего:
	Среднеэтажный фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,01

	Итого:
	 
	0
	0,06
	0,03
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,11
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,21

	 Зашекснинский район

	Котельная Южная
	Многоэтажный фонд
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	107
	Многоэтажный фонд
	0
	0,08
	0,08
	0,14
	0,03
	0,2
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1,34

	108
	Многоэтажный фонд
	0
	0,14
	0,1
	0,11
	0,12
	0,13
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,6

	109
	Многоэтажный фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0
	0
	0
	0
	0
	0,94

	110
	Многоэтажный фонд
	0
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,9

	111
	Многоэтажный фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0
	0
	0
	0
	0
	1,09

	112
	Многоэтажный фонд
	0
	0,04
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,04

	113
	Многоэтажный фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0
	0
	0
	0
	0
	1,25

	114
	Многоэтажный фонд
	0
	0
	0
	0,12
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,12

	143
	Многоэтажный фонд
	0
	0,18
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,93

	144
	Многоэтажный фонд
	0,06
	0,39
	0,25
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,71

	всего:
	Многоэтажный фонд
	0,06
	0,93
	0,63
	0,57
	0,34
	0,86
	0,68
	0,68
	0,68
	0,68
	0,49
	0,33
	0,33
	0,33
	0,33
	0
	0
	0
	0
	0
	7,92

	150
	Среднеэтажный фонд
	0
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,08

	149
	Малоэтажный фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,47

	всего:
	Среднеэтажный фонд
	0
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0
	0
	0
	0
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,54

	Итого до Южного шоссе:
	 
	0,06
	0,94
	0,65
	0,59
	0,35
	0,87
	0,68
	0,68
	0,68
	0,68
	0,53
	0,37
	0,37
	0,37
	0,37
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	8,46

	Всего по городу,Зашекснинский до Южного шоссе:
	 
	0,16
	1,29
	0,98
	0,97
	0,63
	1,4
	1,21
	1,21
	1,27
	1,43
	0,8
	0,64
	0,57
	0,57
	0,6
	0,24
	0,24
	0,12
	0,17
	0,12
	14,6

	Котельная Новая
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	124
	Многоэтажный фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	1,39

	131
	Многоэтажный фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,54

	133
	Многоэтажный фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,54

	134
	Многоэтажный фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	1,84

	135
	Многоэтажный фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,26

	136
	Многоэтажный фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,26

	139
	Многоэтажный фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	1,28

	140
	Многоэтажный фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,65

	163
	Многоэтажный фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	1,67

	164
	Многоэтажный фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	1,61

	Всего:
	Многоэтажный фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86
	8,58

	Итого 
	Многоэтажный фонд
	0,14
	1,25
	0,93
	0,92
	0,53
	1,3
	1,12
	1,12
	1,18
	1,36
	1,61
	1,45
	1,38
	1,38
	1,38
	1,05
	1,05
	0,93
	0,93
	0,93
	22

	Итого 
	Среднеэтажный фонд
	0,03
	0,04
	0,04
	0,04
	0,1
	0,1
	0,09
	0,09
	0,09
	0,06
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,08
	0,05
	0,05
	0,05
	0,09
	0,05
	1,23

	Всего:
	 
	0,16
	1,29
	0,98
	0,97
	0,63
	1,4
	1,21
	1,21
	1,27
	1,43
	1,66
	1,5
	1,42
	1,42
	1,46
	1,1
	1,1
	0,98
	1,02
	0,98
	23,2





[bookmark: _Toc113296485][bookmark: _Toc113297253][bookmark: _Toc165477023][bookmark: _Toc227128717] Прирост тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию в проектируемых зданиях общественно-делового фонда в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе на период разработки схемы теплоснабжения, Гкал/ч.
Таблица 1.2.4
	№ планировочного квартала
	общественно-деловой фонд
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041
	2042
	2043
	2044
	2045
	Итого на 2045

	 Заягорбский район

	Котельная №1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20
	общественные здания
	0
	0,11
	0,09
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,2

	Всего:
	общественные здания
	0
	0,11
	0,09
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,2

	Котельная №2
	общественные здания
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	24
	общественные здания
	0
	0
	0,39
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,39

	25
	общественные здания
	0
	0,05
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,05

	36
	общественные здания
	0
	0
	0
	0
	0,31
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,31

	Всего:
	общественные здания
	0
	0,05
	0,39
	0
	0,31
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,75

	БМК- 26
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	26
	общественные здания
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,84
	0
	0,13
	0
	0,22
	0
	1,18

	 Индустриальный район

	Котельная №3
	общественные здания
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	общественные здания
	0
	0
	0
	0,17
	0,08
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,08
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,33

	10
	общественные здания
	0
	0
	0,58
	0
	0
	0,13
	0
	0
	0
	0,11
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,82

	52
	общественные здания
	0
	0,19
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,19

	Всего:
	общественные здания
	0
	0,19
	0,58
	0,17
	0,08
	0,13
	0
	0
	0
	0,11
	0
	0
	0
	0,08
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1,34

	Источники тепла ПАО Северсталь
	общественные здания
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	общественные здания
	0
	0,36
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,36

	12
	общественные здания
	0
	0,14
	0
	0,09
	0
	0,08
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,31

	14
	общественные здания
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,31
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,31

	15
	общественные здания
	0
	0,12
	0,2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,33

	Всего:
	общественные здания
	0
	0,62
	0,2
	0,09
	0
	0,08
	0
	0
	0
	0
	0,31
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1,3

	 Северный район

	Котельная Северная
	общественные здания
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	53
	общественные здания
	0
	0
	0
	0
	0,23
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,07
	0
	0
	0,31

	50
	общественные здания
	0,21
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,21

	Всего:
	общественные здания
	0,21
	0
	0
	0
	0,23
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,07
	0
	0
	0,52

	 Зашекснинский район

	Котельная Южная
	общественные здания
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	100
	общественные здания
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,09
	0
	0
	0
	0,23
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,33

	101
	общественные здания
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,27
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,27

	103
	общественные здания
	0
	0
	0,47
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,47

	105
	общественные здания
	1,19
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1,19

	107
	общественные здания
	0
	0
	0
	0
	0,78
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,78

	108
	общественные здания
	0
	0,78
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,78

	109
	общественные здания
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,22
	0
	0
	0
	0
	0,46
	0
	0
	0
	0
	0
	0,68

	110
	общественные здания
	0
	0
	0
	1,61
	3,03
	0
	0,22
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4,85

	111
	общественные здания
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,22
	0
	0
	0,22

	112
	общественные здания
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,13
	0
	0
	0
	0
	0
	0,13

	113
	общественные здания
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,22
	0
	0,22

	116
	кампус
	0
	2,15
	2,15
	2,15
	2,15
	0,6
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	9,2

	117
	общественные здания
	0
	0
	2,6
	0
	1,3
	0
	0,62
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4,52

	143
	общественные здания
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,22
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,22

	146
	общественные здания
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,26
	0
	0
	0
	0,18
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,44

	150
	общественные здания
	0
	0
	0
	0
	1,17
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1,17

	151
	общественные здания
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1,39
	0
	0,13
	0
	0
	1,51

	162
	общественные здания
	0
	0
	0
	0,27
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,27

	Всего до Южного шоссе:
	общественные здания
	1,19
	2,93
	5,22
	4,03
	8,43
	0,6
	0,83
	0,27
	0,35
	0,22
	0
	0,22
	0,41
	0
	0,59
	1,39
	0
	0,34
	0,22
	0
	27,2

	Итого по городу,Зашекснинский до Южного шоссе:
	общественные здания
	1,41
	3,89
	6,49
	4,29
	9,05
	0,8
	0,83
	0,27
	0,35
	0,33
	0,31
	0,22
	0,41
	0,08
	1,43
	1,39
	0,13
	0,42
	0,43
	0
	32,5

	Котельная Новая
	общественные здания
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	121
	общественные здания
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2,98

	Всего:
	общественные здания
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2,98

	Всего по городу:
	общественные здания
	1,41
	3,89
	6,49
	4,29
	9,05
	0,8
	0,83
	0,87
	0,95
	0,92
	0,9
	0,81
	0,41
	0,08
	1,43
	1,39
	0,13
	0,42
	0,43
	0
	35,5


[bookmark: _Toc70180860][bookmark: _Toc113296486][bookmark: _Toc113297254][bookmark: _Toc165477024]
[bookmark: _Toc227128718]Прирост тепловой нагрузки на горячее водоснабжение в проектируемых зданиях общественно-делового фонда в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе на период разработки схемы теплоснабжения, Гкал/ч.
Таблица 1.2.5
	[bookmark: _Toc165477025]№ планировочного квартала
	общественно-деловой фонд
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041
	2042
	2043
	2044
	2045
	Итого на 2045 

	 Заягорбский район

	Котельная №1
	общественные здания
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20
	общественные здания
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,01

	Всего:
	общественные здания
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,01

	Котельная №2
	общественные здания
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	24
	общественные здания
	0
	0
	0,01
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,01

	25
	общественные здания
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	36
	общественные здания
	0
	0
	0
	0
	0,01
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,01

	Всего:
	общественные здания
	0
	0
	0,01
	0
	0,01
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,02

	БМК- 26
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	26
	общественные здания
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,09
	0
	0,01
	0
	0,02
	0
	0,13

	 Индустриальный район

	Котельная №3
	общественные здания
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	общественные здания
	0
	0
	0
	0,01
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,01
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,02

	10
	общественные здания
	0
	0
	0,02
	0
	0
	0,01
	0
	0
	0
	0,01
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,04

	52
	общественные здания
	0
	0,01
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,01

	Всего:
	общественные здания
	0
	0,01
	0,02
	0,01
	0
	0,01
	0
	0
	0
	0,01
	0
	0
	0
	0,01
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,07

	Источники тепла ПАО Северсталь
	общественные здания
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	общественные здания
	0
	0,01
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,01

	12
	общественные здания
	0
	0
	0
	0
	0
	0,01
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,02

	14
	общественные здания
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,03
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,03

	15
	общественные здания
	0
	0
	0,01
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,01

	Всего:
	общественные здания
	0
	0,02
	0
	0
	0
	0,01
	0
	0
	0
	0
	0,03
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,01
	0,08

	 Северный район

	Котельная Северная
	общественные здания
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	53
	общественные здания
	0
	0
	0
	0
	0,01
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,01
	0
	0
	0,02

	50
	общественные здания
	0,01
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,01

	Всего:
	общественные здания
	0,01
	0
	0
	0
	0,01
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,01
	0
	0
	0,02

	 Зашекснинский район

	Котельная Южная
	общественные здания
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	100
	общественные здания
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,01
	0
	0
	0
	0,03
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,04

	101
	общественные здания
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,03
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,03

	103
	общественные здания
	0
	0
	0,01
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,01

	105
	общественные здания
	0,04
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,04

	107
	общественные здания
	0
	0
	0
	0
	0,02
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,02

	108
	общественные здания
	0
	0,02
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,02

	109
	общественные здания
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,02
	0
	0
	0
	0
	0,05
	0
	0
	0
	0
	 
	0,07

	110
	общественные здания
	0
	0
	0
	0,05
	0,09
	0
	0,02
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,16

	111
	общественные здания
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,02
	0
	0
	0,02

	112
	общественные здания
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,01
	0
	0
	0
	0
	0
	0,01

	113
	общественные здания
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,02
	0
	0,02

	116
	общественные здания
	0
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,33

	117
	общественные здания
	0
	0
	0,08
	0
	0,04
	0
	0,07
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,19

	143
	общественные здания
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,02
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,02

	146
	общественные здания
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,03
	0
	0
	0
	0,02
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,05

	150
	общественные здания
	0
	0
	0
	0
	0,04
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,04

	151
	общественные здания
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,15
	0
	0,01
	0
	0
	0,17

	162
	общественные здания
	0
	0
	0
	0,01
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,01

	Всего до Южного шоссе:
	общественные здания
	0,04
	0,09
	0,16
	0,12
	0,26
	0,07
	0,09
	0,03
	0,04
	0,02
	0
	0,02
	0,05
	0
	0,06
	0,15
	0
	0,04
	0,02
	0
	1,25

	Итого по городу,Зашекснинский до Южного шоссе:
	общественные здания
	0,05
	0,12
	0,19
	0,13
	0,27
	0,09
	0,09
	0,03
	0,04
	0,04
	0,03
	0,02
	0,05
	0,01
	0,16
	0,15
	0,01
	0,05
	0,05
	0,01
	1,58

	Котельная Новая
	общественные здания
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	121
	общественные здания
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,33

	Всего:
	общественные здания
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,33

	Всего по городу:
	общественные здания
	0,05
	0,12
	0,19
	0,13
	0,27
	0,09
	0,09
	0,09
	0,1
	0,1
	0,1
	0,09
	0,05
	0,01
	0,16
	0,15
	0,01
	0,05
	0,05
	0,01
	1,9













[bookmark: _Toc227128719]Полезный отпуск тепловой энергии, отпускаемый из тепловых сетей города Череповца, тыс.Гкал.
Таблица 1.2.6
	Наименование показателей
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041
	2042
	2043
	2044
	2045

	Полезный отпуск тепловой энергии
	2456,85
	2499,77
	2546,56
	2586,91
	2632,12
	2659,53
	2684,86
	2710,31
	2736
	2762,24
	2792,49
	2821,39
	2848,11
	2873,79
	2903,67
	2929,29
	2950,99
	2972,15
	2993,34
	3013,26



[bookmark: _Toc113296487][bookmark: _Toc113297255][bookmark: _Toc165477026][bookmark: _Toc227128720]Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе.

В соответствии с Генеральным планом намечается размещение производственных зон и инвестиционных объектов: 
1. ТОСЭР «Череповец».
2. Индустриальный парк «Череповец».
3. Южный технологический кластер и Научно-производственный Экотехнопарк.
4. Судостроительная верфь.
5. Объекты «Новой индустриализации».
Для обеспечения теплоснабжением производственных зон и инвестиционных объектов предусматривается установка индивидуальных котельных на площадках у каждого резидента-потребителя. Тепловые нагрузки на котельные будет определяться и уточняться на последующих стадиях проектирования при разработке конкретной документации этих предприятий.

[bookmark: _Toc113296488][bookmark: _Toc113297256][bookmark: _Toc165477027][bookmark: _Toc227128721] Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в системе теплоснабжения г. Череповца.





Таблица 1.4.
	Источники тепловой энергии.
	Наименование показателя
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041
	2042
	2043
	2044
	2045

	Котельная №1
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	405
	405
	405
	405
	405
	405
	405
	405
	405
	405
	405
	405
	405
	405
	405
	405
	405
	405
	405
	405
	405

	
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,344
	0,344
	0,347
	0,347
	0,347
	0,347
	0,349
	0,351
	0,353
	0,355
	0,357
	0,358
	0,358
	0,359
	0,36
	0,36
	0,361
	0,362
	0,362
	0,363
	0,363

	Котельная №2
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	642
	642
	642
	642
	642
	642
	642
	642
	642
	642
	642
	642
	642
	642
	642
	642
	642
	642
	642
	642
	642

	
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,334
	0,335
	0,335
	0,335
	0,337
	0,338
	0,338
	0,338
	0,339
	0,339
	0,339
	0,339
	0,339
	0,339
	0,339
	0,339
	0,339
	0,339
	0,339
	0,339
	0,339

	Котельная №3
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	250
	250
	250
	250
	250
	250
	250
	250
	250
	250
	250
	250
	250
	250
	250
	250
	250
	250
	250
	250
	250

	
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,384
	0,385
	0,386
	0,392
	0,394
	0,395
	0,396
	0,396
	0,397
	0,397
	0,398
	0,398
	0,398
	0,398
	0,398
	0,398
	0,398
	0,398
	0,398
	0,398
	0,398

	Котельная Северная
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	315
	315
	315
	315
	315
	315
	315
	315
	315
	315
	315
	315
	315
	315
	315
	315
	315
	315
	315
	315
	315

	
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,241
	0,242
	0,243
	0,244
	0,244
	0,245
	0,245
	0,245
	0,245
	0,245
	0,246
	0,246
	0,246
	0,246
	0,246
	0,246
	0,246
	0,246
	0,246
	0,246
	0,246

	Котельная Южная
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	662
	662
	662
	729
	729
	729
	729
	729
	729
	729
	729
	729
	729
	729
	729
	729
	729
	729
	729
	729
	729

	
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,32
	0,323
	0,339
	0,323
	0,335
	0,351
	0,356
	0,36
	0,364
	0,367
	0,371
	0,373
	0,375
	0,377
	0,379
	0,382
	0,384
	0,384
	0,385
	0,386
	0,386

	Источники тепловой энергии ПАО «Северсталь»
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	641
	641
	641
	641
	641
	641
	641
	641
	641
	641
	641
	641
	641
	641
	641
	641
	641
	641
	641
	641
	641

	
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,367
	0,367
	0,37
	0,371
	0,371
	0,371
	0,372
	0,372
	0,372
	0,372
	0,373
	0,373
	0,373
	0,373
	0,373
	0,374
	0,374
	0,374
	0,374
	0,374
	0,374

	Котельная Тепличная
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15

	
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,236
	0,236
	0,236
	0,236
	0,236
	0,236
	0,236
	0,236
	0,236
	0,236
	0,236
	0,236
	0,236
	0,236
	0,236
	0,236
	0,236
	0,236
	0,236
	0,236
	0,236

	Котельная Новая
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	270
	270
	270
	270
	270
	270
	270
	270
	270
	270
	270
	270
	270

	
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,002
	0,005
	0,007
	0,02
	0,033
	0,044
	0,054
	0,065
	0,075
	0,086
	0,096
	0,107
	0,117

	БМК-26
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	0
	0
	0
	36,9
	36,9
	36,9
	36,9
	36,9
	36,9
	36,9
	36,9
	36,9
	36,9
	36,9
	36,9
	36,9
	36,9
	36,9
	36,9
	36,9
	36,9

	
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0
	0
	0
	0,043
	0,086
	0,129
	0,146
	0,163
	0,18
	0,197
	0,215
	0,232
	0,249
	0,259
	0,269
	0,305
	0,315
	0,33
	0,33
	0,336
	0,336


268


[bookmark: _Toc10441417][bookmark: _Toc13767845][bookmark: _Toc113296489][bookmark: _Toc113297257][bookmark: _Toc165477028][bookmark: _Toc227128722][bookmark: _Toc10441418][bookmark: _Toc13767846][bookmark: _Toc113296490][bookmark: _Toc113297258][bookmark: _Toc165477029]Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

[bookmark: _Toc227128723] Существующие и перспективные зоны действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии.

[bookmark: _Toc113296491][bookmark: _Toc113297259][bookmark: _Toc165477030][bookmark: _Toc227128724]Существующие зоны действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии.
источники комбинированной выработки теплоты и электрической энергии ПАО «Северсталь»;
источник теплоты Котельная № 1 МУП «Теплоэнергия»;
источник теплоты Котельная № 2 МУП «Теплоэнергия»;
источник теплоты Котельная № 3 МУП «Теплоэнергия»;
источник теплоты Котельная «Северная» МУП «Теплоэнергия»;
источник теплоты Котельная «Южная» МУП «Теплоэнергия»;
источник теплоты Котельная «Тепличная» МУП «Теплоэнергия»;
источник теплоты ООО «Тэвис»;
источник теплоты Вологодский территориальный участок Северной дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД»;
источник теплоты AO «НордЭнерго». 
[bookmark: _Toc113296492][bookmark: _Toc113297260][bookmark: _Toc165477031]
[bookmark: _Toc227128725]Перспективные зоны действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии.

Источник теплоты БМК-26.
Источник теплоты Котельная Новая.
Месторасположение и зоны действия источников теплоты г. Череповца на схеме города с привязкой к планировочным кварталам представлены на рис. 2.1.
В связи с отсутствием проекта планировки территорий 26 микрорайона зона действия БМК-26 не определена.


Рис. 2.1
[bookmark: _Toc113296493][bookmark: _Toc113297261][bookmark: _Toc165477032][image: ]
[bookmark: _Toc227128726]Существующие и перспективные зоны действия индивидуальных источников тепловой энергии.

Зоны действия индивидуального теплоснабжения в городе Череповце сформированы в микрорайонах с коттеджной и усадебной застройкой, которые не попадают в зоны действия источников централизованного теплоснабжения. Помимо этого, в городе присутствуют многоквартирные жилые дома с индивидуальным теплоснабжением.

[bookmark: _Toc227048314][bookmark: _Toc227128727]Описание многоквартирных домов с индивидуальным теплоснабжением.

	№ п/п
	Адрес МКД
	Количество
квартир
в МКД
	С крышными
котельными
(+/-)

	С индивидуальными газовыми котлами (поквартирно)
(+/-)

	С индивидуальными
газовыми
котельными
(пристроенные к МКД или
расположенные
рядом с МКД)
(+/-)

	1
	г. Череповец, проезд1-й Южный, д. 8
	27
	-
	+
	-

	2
	г. Череповец, ул. Белинского, д. 61
	64
	-
	+
	-

	3
	г. Череповец, ул. Белинского, д. 63
	58
	-
	+
	-

	4
	г. Череповец, ул. Белинского, д. 63А
	63
	-
	+
	-

	5
	г. Череповец, ул. Андреевская, д. 18
	40
	-
	+
	-

	6
	г. Череповец, ул. Верещагина, д. 8
	43
	-
	+
	-

	7
	г. Череповец, ул. Дзержинского, д. 22А
	72
	-
	+
	-

	8
	г. Череповец, ул. Карла Либкнехта, д. 51
	9
	-
	+
	-

	9
	г. Череповец, ул. Пролетарская, д. 34
	8
	-
	+
	-

	10
	г. Череповец, ул. Розы Люксембург, д. 7
	5
	-
	+
	-

	11
	г. Череповец, ул. Любецкая, д. 38
	34
	-
	+
	-

	12
	г. Череповец, ул. Любецкая, д. 42
	36
	-
	+
	-

	13
	г. Череповец, ул. Любецкая, д. 44
	23
	-
	+
	-

	14
	г. Череповец, ул. Любецкая, д. 46
	18
	-
	+
	-

	15
	г. Череповец, ул. Любецкая, д. 48
	24
	-
	+
	-

	16
	г. Череповец, ул. Любецкая, д. 50
	56
	-
	+
	-

	17
	г. Череповец, ул. Красная, д. 3
	9
	-
	+
	-

	18
	г. Череповец, ул. Красная, д. 34
	14
	-
	+
	-

	19
	г. Череповец, ул. Краснодонцев, д. 130
	32
	-
	+
	-

	20
	г. Череповец, ул. Краснодонцев, д. 144
	6
	-
	+
	-

	21
	г. Череповец, ул. Краснодонцев, д. 85
	35
	-
	+
	-

	22
	г. Череповец, ул. Краснодонцев, д. 146
	44
	-
	+
	-

	23
	г. Череповец, ул. Олимпийская, д. 36
	44
	-
	+
	-

	24
	г. Череповец, ул. Олимпийская, д. 38
	44
	-
	+
	-

	25
	г. Череповец, ул. Олимпийская, д. 40
	34
	-
	+
	-

	26
	г. Череповец, ул. Олимпийская, д. 42
	23
	-
	+
	-

	27
	г. Череповец, ул. Ольховая, д. 1
	48
	-
	+
	-

	28
	г. Череповец, ул. Солнечная, д. 13
	32
	-
	+
	-

	29
	г. Череповец, ул. Южная, д. 18
	12
	-
	+
	-

	30
	г. Череповец, ул. Южная, д. 20
	5
	-
	+
	-

	31
	г. Череповец, ул. Годовикова, д. 23
	17
	-
	+
	-

	32
	г. Череповец, ул. Годовикова, д. 25
	16
	-
	+
	-

	33
	г. Череповец, ул. Годовикова, д. 27
	17
	-
	+
	-

	34
	г. Череповец, ул. Ленинградская, д. 40
	15
	-
	+
	-

	35
	г. Череповец, ул. Раахе, д. 69
	31
	-
	+
	-

	36
	г. Череповец, ул. Луковецкая, д. 17/2
	8
	-
	+
	-

	37
	г. Череповец, ул. Луковецкая, д. 9
	18
	-
	+
	-

	38
	г. Череповец, проезд 1-й Южный, д. 6
	27
	-
	+
	-

	39
	г. Череповец, ул. Солнечная, д. 15
	-
	-
	-
	+

	40
	г. Череповец, ул. Красная, д. 12
	4
	-
	+
	-

	41
	г. Череповец, пр. Луначарского, д. 55
	-
	+
	-
	-

	42
	г. Череповец, пр. Московский, д. 49Б
	
	+
	-
	-

	43
	г. Череповец, ул. Белинского, д. 47
	240
	+
	-
	-

	44
	г. Череповец, ул. Монтклер, д. 11
	256
	-
	-
	+

	45
	г Череповец, проспект Московский, д. 47
	53
	-
	+
	-

	46
	г. Череповец, ул. Комсомольская, д. 47
	-
	-
	-
	+

	47
	г. Череповец, проспект Октябрьский, д.96
	-
	+
	-
	-

	48
	г. Череповец, ул. Любецкая, д. 30
	50
	
	+
	

	49
	г. Череповец, ул. Крайняя, д. 16
	60
	-
	+
	-

	50
	г. Череповец, проезд Южный, д. 4
	40
	-
	+
	-



Согласно Генеральному плану города Череповца в зонах застройки города малоэтажными жилыми зданиями предусмотрено индивидуальное теплоснабжение:
1) 127-130 микрорайоны Зашекснинского района - от локальной котельной мощности 1,3 Гкал/час и автономных индустриальных 2-х функциональных теплогенераторов, обеспечивающих потребности отопления и горячего водоснабжения потребителей;
2) 147 микрорайон Зашекснинского района - от автономных индустриальных 2-х функциональных теплогенераторов, обеспечивающих потребности отопления и горячего водоснабжения потребителей;
3) малоэтажная жилая застройка для многодетных семей в восточной части Заягорбского района и северо-восточнее 26 мкр. – от автономных индустриальных 2‑х функциональных теплогенераторов, обеспечивающих потребности отопления и горячего водоснабжения потребителей.
[bookmark: _Toc10441420][bookmark: _Toc13767848][bookmark: _Toc113296494][bookmark: _Toc113297262][bookmark: _Toc165477033][bookmark: _Toc227128728]Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе, Гкал/ч.

Таблица 2.3.
	Источники тепловой энергии.
	Наименование показателя
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041
	2042
	2043
	2044
	2045

	Котельная №1
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	169
	169
	169
	169
	169
	169
	169
	169
	169
	169
	169
	169
	169
	169
	169
	169
	169
	169
	169
	169
	169

	
	Располагаемая тепловая мощность станции
	150,08
	150,08
	150,08
	150,5
	160,5
	160,5
	160,5
	160,5
	160,5
	160,5
	160,5
	160,5
	160,5
	160,5
	160,5
	160,5
	160,5
	160,5
	160,5
	160,5
	160,5

	
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2

	
	Тепловая мощность нетто
	148,88
	148,88
	148,88
	149,3
	159,3
	159,3
	159,3
	159,3
	159,3
	159,3
	159,3
	159,3
	159,3
	159,3
	159,3
	159,3
	159,3
	159,3
	159,3
	159,3
	159,3

	
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	10,3
	10,3
	10,3
	10,3
	10,3
	10,3
	10,3
	10,3
	10,3
	10,3
	10,3
	10,3
	10,3
	10,3
	10,3
	10,3
	10,3
	10,3
	10,3
	10,3
	10,3

	
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	168,24
	168,24
	169,21
	169,3
	169,3
	169,3
	170,13
	170,96
	171,79
	172,61
	173,44
	173,69
	173,95
	174,2
	174,46
	174,71
	174,97
	175,22
	175,48
	175,73
	175,98

	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции)
	139,43
	139,43
	140,41
	140,5
	140,5
	140,5
	141,33
	142,15
	142,98
	143,81
	144,63
	144,89
	145,14
	145,4
	145,65
	145,91
	146,16
	146,42
	146,67
	146,93
	147,18

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	-29,66
	-29,66
	-30,63
	-30,3
	-20,3
	-20,3
	-21,13
	-21,96
	-22,79
	-23,61
	-24,44
	-24,69
	-24,95
	-25,2
	-25,46
	-25,71
	-25,97
	-26,22
	-26,48
	-26,73
	-26,98

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	-0,85
	-0,85
	-1,826
	-1,499
	8,5008
	8,5008
	7,6738
	6,8468
	6,0198
	5,1928
	4,3658
	4,1112
	3,8567
	3,6021
	3,3475
	3,093
	2,8384
	2,5838
	2,3293
	2,0747
	1,8201

	
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	100,08
	100,08
	100,08
	100,5
	110,5
	110,5
	110,5
	110,5
	110,5
	110,5
	110,5
	110,5
	110,5
	110,5
	110,5
	110,5
	110,5
	110,5
	110,5
	110,5
	110,5

	
	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	116,28
	116,28
	117,1
	117,18
	117,18
	117,18
	117,87
	118,56
	119,25
	119,94
	120,62
	120,84
	121,05
	121,26
	121,47
	121,69
	121,9
	122,11
	122,32
	122,54
	122,75

	
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	405
	405
	405
	405
	405
	405
	405
	405
	405
	405
	405
	405
	405
	405
	405
	405
	405
	405
	405
	405
	405

	
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,3443
	0,3443
	0,3467
	0,3469
	0,3469
	0,3469
	0,349
	0,351
	0,353
	0,3551
	0,3571
	0,3578
	0,3584
	0,359
	0,3596
	0,3603
	0,3609
	0,3615
	0,3621
	0,3628
	0,3634

	Котельная №2
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	238,4
	238,4
	238,4
	238,4
	238,4
	238,4
	238,4
	238,4
	238,4
	238,4
	238,4
	238,4
	238,4
	238,4
	238,4
	238,4
	238,4
	238,4
	238,4
	238,4
	238,4

	
	Располагаемая тепловая мощность станции
	204,8
	204,8
	204,8
	219,9
	219,9
	219,9
	219,9
	219,9
	219,9
	219,9
	219,9
	219,9
	219,9
	219,9
	219,9
	219,9
	219,9
	219,9
	219,9
	219,9
	219,9

	
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	2,3
	2,3
	2,3
	2,3
	2,3
	2,3
	2,3
	2,3
	2,3
	2,3
	2,3
	2,3
	2,3
	2,3
	2,3
	2,3
	2,3
	2,3
	2,3
	2,3
	2,3

	
	Тепловая мощность нетто
	202,5
	202,5
	202,5
	217,6
	217,6
	217,6
	217,6
	217,6
	217,6
	217,6
	217,6
	217,6
	217,6
	217,6
	217,6
	217,6
	217,6
	217,6
	217,6
	217,6
	217,6

	
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	18,4
	18,4
	18,4
	18,4
	18,4
	18,4
	18,4
	18,4
	18,4
	18,4
	18,4
	18,4
	18,4
	18,4
	18,4
	18,4
	18,4
	18,4
	18,4
	18,4
	18,4

	
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	214,61
	214,87
	214,92
	215,32
	216,06
	216,75
	216,96
	217,18
	217,39
	217,6
	217,6
	217,6
	217,6
	217,6
	217,6
	217,6
	217,6
	217,6
	217,6
	217,6
	217,6

	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции)
	194
	194,26
	194,31
	194,72
	195,45
	196,14
	196,36
	196,57
	196,78
	197
	197
	197
	197
	197
	197
	197
	197
	197
	197
	197
	197

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	-30,51
	-30,77
	-30,82
	-16,12
	-16,86
	-17,55
	-17,76
	-17,98
	-18,19
	-18,4
	-18,4
	-18,4
	-18,4
	-18,4
	-18,4
	-18,4
	-18,4
	-18,4
	-18,4
	-18,4
	-18,4

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	-9,9
	-10,16
	-10,21
	4,4849
	3,7515
	3,0588
	2,8446
	2,6305
	2,4164
	2,2022
	2,2022
	2,2022
	2,2022
	2,2022
	2,2022
	2,2022
	2,2022
	2,2022
	2,2022
	2,2022
	2,2022

	
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	104,8
	104,8
	104,8
	119,9
	119,9
	119,9
	119,9
	119,9
	119,9
	119,9
	119,9
	119,9
	119,9
	119,9
	119,9
	119,9
	119,9
	119,9
	119,9
	119,9
	119,9

	
	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	184,88
	185,13
	185,18
	185,56
	186,26
	186,92
	187,13
	187,33
	187,53
	187,74
	187,74
	187,74
	187,74
	187,74
	187,74
	187,74
	187,74
	187,74
	187,74
	187,74
	187,74

	
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	642
	642
	642
	642
	642
	642
	642
	642
	642
	642
	642
	642
	642
	642
	642
	642
	642
	642
	642
	642
	642

	
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,3343
	0,3347
	0,3348
	0,3354
	0,3365
	0,3376
	0,3379
	0,3383
	0,3386
	0,3389
	0,3389
	0,3389
	0,3389
	0,3389
	0,3389
	0,3389
	0,3389
	0,3389
	0,3389
	0,3389
	0,3389

	Котельная №3
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	102,78
	102,78
	102,78
	102,78
	102,78
	102,78
	102,78
	102,78
	102,78
	102,78
	102,78
	102,78
	102,78
	102,78
	102,78
	102,78
	102,78
	102,78
	102,78
	102,78
	102,78

	
	Располагаемая тепловая мощность станции
	93
	93
	93
	105,78
	105,78
	105,78
	105,78
	105,78
	105,78
	105,78
	105,78
	105,78
	105,78
	105,78
	105,78
	105,78
	105,78
	105,78
	105,78
	105,78
	105,78

	
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6

	
	Тепловая мощность нетто
	92,4
	92,4
	92,4
	105,18
	105,18
	105,18
	105,18
	105,18
	105,18
	105,18
	105,18
	105,18
	105,18
	105,18
	105,18
	105,18
	105,18
	105,18
	105,18
	105,18
	105,18

	
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	7,2
	7,2
	7,2
	7,2
	7,2
	7,2
	7,2
	7,2
	7,2
	7,2
	7,2
	7,2
	7,2
	7,2
	7,2
	7,2
	7,2
	7,2
	7,2
	7,2
	7,2

	
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	115,27
	115,43
	115,79
	117,18
	117,8
	112,65
	112,89
	112,98
	113,08
	113,17
	113,39
	113,39
	113,39
	113,39
	113,48
	113,48
	113,48
	113,48
	113,48
	113,48
	113,48

	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции)
	96
	96,164
	96,52
	97,912
	98,534
	93,382
	93,62
	93,715
	93,81
	93,906
	94,123
	94,123
	94,123
	94,123
	94,211
	94,211
	94,211
	94,211
	94,211
	94,211
	94,211

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	-30,07
	-30,23
	-30,59
	-19,2
	-19,82
	-14,67
	-14,91
	-15
	-15,1
	-15,19
	-15,41
	-15,41
	-15,41
	-15,41
	-15,5
	-15,5
	-15,5
	-15,5
	-15,5
	-15,5
	-15,5

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	-10,8
	-10,96
	-11,32
	0,0683
	-0,554
	4,5979
	4,3602
	4,2649
	4,1695
	4,0742
	3,8569
	3,8569
	3,8569
	3,8569
	3,7686
	3,7686
	3,7686
	3,7686
	3,7686
	3,7686
	3,7686

	
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	63
	63
	63
	75,78
	75,78
	75,78
	75,78
	75,78
	75,78
	75,78
	75,78
	75,78
	75,78
	75,78
	75,78
	75,78
	75,78
	75,78
	75,78
	75,78
	75,78

	
	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	81,869
	82,009
	82,312
	83,499
	84,03
	79,636
	79,839
	79,92
	80,002
	80,083
	80,268
	80,268
	80,268
	80,268
	80,343
	80,343
	80,343
	80,343
	80,343
	80,343
	80,343

	
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	250
	250
	250
	250
	250
	250
	250
	250
	250
	250
	250
	250
	250
	250
	250
	250
	250
	250
	250
	250
	250

	
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,384
	0,3847
	0,3861
	0,3916
	0,3941
	0,3735
	0,3745
	0,3749
	0,3752
	0,3756
	0,3765
	0,3765
	0,3765
	0,3765
	0,3768
	0,3768
	0,3768
	0,3768
	0,3768
	0,3768
	0,3768

	Котельная Северная
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	98,06
	98,06
	98,06
	98,06
	98,06
	98,06
	98,06
	98,06
	98,06
	98,06
	98,06
	98,06
	98,06
	98,06
	98,06
	98,06
	98,06
	98,06
	98,06
	98,06
	98,06

	
	Располагаемая тепловая мощность станции
	78,06
	78,06
	78,06
	90,08
	90,08
	90,08
	90,08
	90,08
	90,08
	90,08
	90,08
	90,08
	90,08
	90,08
	90,08
	90,08
	90,08
	90,08
	90,08
	90,08
	90,08

	
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7

	
	Тепловая мощность нетто
	77,36
	77,36
	77,36
	89,38
	89,38
	89,38
	89,38
	89,38
	89,38
	89,38
	89,38
	89,38
	89,38
	89,38
	89,38
	89,38
	89,38
	89,38
	89,38
	89,38
	89,38

	
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	7,3
	7,3
	7,3
	7,3
	7,3
	7,3
	7,3
	7,3
	7,3
	7,3
	7,3
	7,3
	7,3
	7,3
	7,3
	7,3
	7,3
	7,3
	7,3
	7,3
	7,3

	
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	85,083
	85,304
	85,786
	86,072
	86,072
	86,326
	86,326
	86,326
	86,326
	86,326
	86,703
	86,703
	86,703
	86,703
	86,703
	86,703
	86,703
	86,703
	86,786
	86,786
	86,786

	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции)
	75,9
	76,121
	76,603
	76,889
	76,889
	77,143
	77,143
	77,143
	77,143
	77,143
	77,52
	77,52
	77,52
	77,52
	77,52
	77,52
	77,52
	77,52
	77,603
	77,603
	77,603

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	-15,02
	-15,24
	-15,73
	-3,992
	-3,992
	-4,246
	-4,246
	-4,246
	-4,246
	-4,246
	-4,623
	-4,623
	-4,623
	-4,623
	-4,623
	-4,623
	-4,623
	-4,623
	-4,706
	-4,706
	-4,706

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	-5,84
	-6,061
	-6,543
	5,1913
	5,1913
	4,9368
	4,9368
	4,9368
	4,9368
	4,9368
	4,5604
	4,5604
	4,5604
	4,5604
	4,5604
	4,5604
	4,5604
	4,5604
	4,4775
	4,4775
	4,4775

	
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	48,06
	48,06
	48,06
	60,08
	60,08
	60,08
	60,08
	60,08
	60,08
	60,08
	60,08
	60,08
	60,08
	60,08
	60,08
	60,08
	60,08
	60,08
	60,08
	60,08
	60,08

	
	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	65,669
	65,86
	66,277
	66,524
	66,524
	66,744
	66,744
	66,744
	66,744
	66,744
	67,07
	67,07
	67,07
	67,07
	67,07
	67,07
	67,07
	67,07
	67,142
	67,142
	67,142

	
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	315
	315
	315
	315
	315
	315
	315
	315
	315
	315
	315
	315
	315
	315
	315
	315
	315
	315
	315
	315
	315

	
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,241
	0,2417
	0,2432
	0,2441
	0,2441
	0,2449
	0,2449
	0,2449
	0,2449
	0,2449
	0,2461
	0,2461
	0,2461
	0,2461
	0,2461
	0,2461
	0,2461
	0,2461
	0,2464
	0,2464
	0,2464

	Котельная Южная
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	228
	228
	328
	328
	328
	328
	328
	328
	328
	328
	328
	328
	328
	328
	328
	328
	328
	328
	328
	328
	328

	
	Располагаемая тепловая мощность станции
	178,95
	178,95
	278,95
	305,64
	305,64
	305,64
	305,64
	305,64
	305,64
	305,64
	305,64
	305,64
	305,64
	305,64
	305,64
	305,64
	305,64
	305,64
	305,64
	305,64
	305,64

	
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	5,1
	5,1
	5,1
	5,1
	5,1
	5,1
	5,1
	5,1
	5,1
	5,1
	5,1
	5,1
	5,1
	5,1
	5,1
	5,1
	5,1
	5,1
	5,1
	5,1
	5,1

	
	Тепловая мощность нетто
	173,85
	173,85
	273,85
	300,54
	300,54
	300,54
	300,54
	300,54
	300,54
	300,54
	300,54
	300,54
	300,54
	300,54
	300,54
	300,54
	300,54
	300,54
	300,54
	300,54
	300,54

	
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	9,6
	9,6
	9,6
	9,6
	9,6
	9,6
	9,77
	9,94
	10,11
	10,28
	10,45
	10,62
	10,79
	10,96
	11,13
	11,3
	11,47
	11,64
	11,81
	11,98
	12,15

	
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	246,55
	248,31
	259,15
	269,9
	278,92
	290,51
	294,07
	297,25
	299,81
	302,45
	304,95
	306,73
	308,22
	309,93
	311,18
	313,09
	314,79
	314,96
	315,51
	315,92
	316,08

	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции)
	211,77
	213,54
	224,37
	235,12
	244,14
	255,73
	259,29
	262,47
	265,03
	267,68
	270,17
	271,95
	273,44
	275,15
	276,4
	278,31
	280,01
	280,18
	280,73
	281,14
	281,31

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	-82,3
	-84,06
	5,1047
	21,043
	12,024
	0,4293
	-3,295
	-6,646
	-9,376
	-12,19
	-14,86
	-16,81
	-18,47
	-20,35
	-21,77
	-23,85
	-25,72
	-26,06
	-26,78
	-27,36
	-27,69

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	-47,52
	-49,29
	39,883
	55,821
	46,802
	35,207
	31,483
	28,132
	25,402
	22,583
	19,921
	17,969
	16,309
	14,429
	13,008
	10,932
	9,0572
	8,719
	7,9994
	7,4221
	7,0838

	
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	78,95
	78,95
	178,95
	205,64
	205,64
	205,64
	205,64
	205,64
	205,64
	205,64
	205,64
	205,64
	205,64
	205,64
	205,64
	205,64
	205,64
	205,64
	205,64
	205,64
	205,64

	
	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	169,42
	170,83
	179,49
	188,09
	195,31
	204,59
	207,43
	209,97
	212,02
	214,14
	216,13
	217,56
	218,75
	220,12
	221,12
	222,65
	224,01
	224,14
	224,58
	224,91
	225,04

	
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	662
	662
	662
	729
	729
	729
	729
	729
	729
	729
	729
	729
	729
	729
	729
	729
	729
	729
	729
	729
	729

	
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,3199
	0,3226
	0,3389
	0,3225
	0,3349
	0,3508
	0,3557
	0,36
	0,3636
	0,3672
	0,3706
	0,373
	0,3751
	0,3774
	0,3792
	0,3818
	0,3841
	0,3843
	0,3851
	0,3856
	0,3859

	Источники теплоты ПАО «Северсталь»
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Располагаемая тепловая мощность станции
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Тепловая мощность нетто
	301
	301
	301
	301
	301
	301
	301
	301
	301
	301
	301
	301
	301
	301
	301
	301
	301
	301
	301
	301
	301

	
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	18,7
	18,7
	18,7
	18,7
	18,7
	18,7
	18,7
	18,7
	18,7
	18,7
	18,7
	18,7
	18,7
	18,7
	18,7
	18,7
	18,7
	18,7
	18,7
	18,7
	18,7

	
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	258,43
	258,77
	260,78
	260,99
	261,41
	266,81
	266,89
	266,89
	266,89
	267,09
	267,65
	267,99
	267,99
	267,99
	267,99
	268,12
	268,12
	268,12
	268,12
	268,28
	268,29

	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	235,13
	235,48
	237,49
	237,69
	238,11
	243,51
	243,6
	243,6
	243,6
	243,8
	244,35
	244,69
	244,69
	244,69
	244,69
	244,83
	244,83
	244,83
	244,83
	244,98
	244,99

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	23,874
	23,526
	21,517
	21,312
	20,894
	15,494
	15,409
	15,409
	15,409
	15,208
	14,651
	14,31
	14,31
	14,31
	14,31
	14,175
	14,175
	14,175
	14,175
	14,022
	14,012

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	47,17
	46,822
	44,813
	44,608
	44,19
	38,79
	38,705
	38,705
	38,705
	38,504
	37,947
	37,606
	37,606
	37,606
	37,606
	37,471
	37,471
	37,471
	37,471
	37,318
	37,308

	
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	301
	301
	301
	301
	301
	301
	301
	301
	301
	301
	301
	301
	301
	301
	301
	301
	301
	301
	301
	301
	301

	
	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	201,51
	201,8
	203,53
	203,7
	204,06
	208,69
	208,76
	208,76
	208,76
	208,93
	209,41
	209,7
	209,7
	209,7
	209,7
	209,82
	209,82
	209,82
	209,82
	209,95
	209,96

	
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	641
	641
	641
	641
	641
	641
	641
	641
	641
	641
	641
	641
	641
	641
	641
	641
	641
	641
	641
	641
	641

	
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,3668
	0,3674
	0,3705
	0,3708
	0,3715
	0,3799
	0,38
	0,38
	0,38
	0,3803
	0,3812
	0,3817
	0,3817
	0,3817
	0,3817
	0,3819
	0,3819
	0,3819
	0,3819
	0,3822
	0,3822

	Котельная Тепличная
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	21,16
	21,16
	21,16
	21,16
	21,16
	21,16
	21,16
	21,16
	21,16
	21,16
	21,16
	21,16
	21,16
	21,16
	21,16
	21,16
	21,16
	21,16
	21,16
	21,16
	21,16

	
	Располагаемая тепловая мощность станции
	8,42
	8,42
	8,42
	8,42
	8,42
	8,42
	8,42
	8,42
	8,42
	8,42
	8,42
	8,42
	8,42
	8,42
	8,42
	8,42
	8,42
	8,42
	8,42
	8,42
	8,42

	
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3

	
	Тепловая мощность нетто
	8,12
	8,12
	8,12
	8,12
	8,12
	8,12
	8,12
	8,12
	8,12
	8,12
	8,12
	8,12
	8,12
	8,12
	8,12
	8,12
	8,12
	8,12
	8,12
	8,12
	8,12

	
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7

	
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	3,416
	3,416
	3,416
	3,416
	3,416
	3,416
	3,416
	3,416
	3,416
	3,416
	3,416
	3,416
	3,416
	3,416
	3,416
	3,416
	3,416
	3,416
	3,416
	3,416
	3,416

	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	3,54
	3,54
	3,54
	3,54
	3,54
	3,54
	3,54
	3,54
	3,54
	3,54
	3,54
	3,54
	3,54
	3,54
	3,54
	3,54
	3,54
	3,54
	3,54
	3,54
	3,54

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	4,004
	4,004
	4,004
	4,004
	4,004
	4,004
	4,004
	4,004
	4,004
	4,004
	4,004
	4,004
	4,004
	4,004
	4,004
	4,004
	4,004
	4,004
	4,004
	4,004
	4,004

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	3,88
	3,88
	3,88
	3,88
	3,88
	3,88
	3,88
	3,88
	3,88
	3,88
	3,88
	3,88
	3,88
	3,88
	3,88
	3,88
	3,88
	3,88
	3,88
	3,88
	3,88

	
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	3,42
	3,42
	3,42
	3,42
	3,42
	3,42
	3,42
	3,42
	3,42
	3,42
	3,42
	3,42
	3,42
	3,42
	3,42
	3,42
	3,42
	3,42
	3,42
	3,42
	3,42

	
	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2

	
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15

	
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,236
	0,236
	0,236
	0,236
	0,236
	0,236
	0,236
	0,236
	0,236
	0,236
	0,236
	0,236
	0,236
	0,236
	0,236
	0,236
	0,236
	0,236
	0,236
	0,236
	0,236

	Котельная Новая
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	230
	230
	230
	230
	230
	230
	230
	230
	230
	230
	230
	230
	230

	
	Располагаемая тепловая мощность станции
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	230
	230
	230
	230
	230
	230
	230
	230
	230
	230
	230
	230
	230

	
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2,3
	2,3
	2,3
	2,3
	2,3
	2,3
	2,3
	2,3
	2,3
	2,3
	2,3
	2,3
	2,3

	
	Тепловая мощность нетто
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	227,7
	227,7
	227,7
	227,7
	227,7
	227,7
	227,7
	227,7
	227,7
	227,7
	227,7
	227,7
	227,7

	
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1,12
	1,12
	1,12
	1,12
	1,12
	1,12
	1,12
	1,12
	1,12
	1,12
	1,12
	1,12
	1,12

	
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,662
	1,3239
	1,9859
	5,4861
	8,9862
	11,824
	14,663
	17,501
	20,339
	23,177
	26,016
	28,854
	31,692

	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,662
	1,3239
	1,9859
	5,4861
	8,9862
	11,824
	14,663
	17,501
	20,339
	23,177
	26,016
	28,854
	31,692

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	225,92
	225,26
	224,59
	221,09
	217,59
	214,76
	211,92
	209,08
	206,24
	203,4
	200,56
	197,73
	194,89

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	225,92
	225,26
	224,59
	221,09
	217,59
	214,76
	211,92
	209,08
	206,24
	203,4
	200,56
	197,73
	194,89

	
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	130
	130
	130
	130
	130
	130
	130
	130
	130
	130
	130
	130
	130

	
	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,5627
	1,1253
	1,688
	4,6632
	7,6383
	10,051
	12,463
	14,876
	17,288
	19,701
	22,113
	24,526
	26,938

	
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	270
	270
	270
	270
	270
	270
	270
	270
	270
	270
	270
	270
	270

	
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,0025
	0,0049
	0,0074
	0,0203
	0,0333
	0,0438
	0,0543
	0,0648
	0,0753
	0,0858
	0,0964
	0,1069
	0,1174

	БМК- 26
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	0
	0
	0
	34,4
	34,4
	34,4
	34,4
	34,4
	34,4
	34,4
	34,4
	34,4
	34,4
	34,4
	34,4
	34,4
	34,4
	34,4
	34,4
	34,4
	34,4

	
	Располагаемая тепловая мощность станции
	0
	0
	0
	34,4
	34,4
	34,4
	34,4
	34,4
	34,4
	34,4
	34,4
	34,4
	34,4
	34,4
	34,4
	34,4
	34,4
	34,4
	34,4
	34,4
	34,4

	
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	0
	0
	0
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4

	
	Тепловая мощность нетто
	0
	0
	0
	34
	34
	34
	34
	34
	34
	34
	34
	34
	34
	34
	34
	34
	34
	34
	34
	34
	34

	
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0
	0
	0
	0,02
	0,04
	0,06
	0,08
	0,1
	0,12
	0,14
	0,16
	0,18
	0,2
	0,22
	0,24
	0,26
	0,28
	0,3
	0,32
	0,34
	0,36

	
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0
	0
	0
	1,588
	3,1761
	4,7641
	5,3948
	6,0254
	6,656
	7,2867
	7,9173
	8,5479
	9,1785
	9,561
	9,9435
	11,258
	11,641
	12,166
	12,166
	12,405
	12,405

	
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	0
	0
	0
	1,588
	3,1761
	4,7641
	5,3948
	6,0254
	6,656
	7,2867
	7,9173
	8,5479
	9,1785
	9,561
	9,9435
	11,258
	11,641
	12,166
	12,166
	12,405
	12,405

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0
	0
	0
	32,392
	30,784
	29,176
	28,525
	27,875
	27,224
	26,573
	25,923
	25,272
	24,621
	24,219
	23,816
	22,482
	22,079
	21,534
	21,514
	21,255
	21,235

	
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	0
	0
	0
	32,392
	30,784
	29,176
	28,525
	27,875
	27,224
	26,573
	25,923
	25,272
	24,621
	24,219
	23,816
	22,482
	22,079
	21,534
	21,514
	21,255
	21,235

	
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	0
	0
	0
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15

	
	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5,6576
	6,1937
	6,7297
	7,2657
	7,8018
	8,1269
	8,452
	9,5695
	9,8946
	10,341
	10,341
	10,544
	10,544

	
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	0
	0
	0
	36,9
	36,9
	36,9
	36,9
	36,9
	36,9
	36,9
	36,9
	36,9
	36,9
	36,9
	36,9
	36,9
	36,9
	36,9
	36,9
	36,9
	36,9

	
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0
	0
	0
	0,043
	0,0861
	0,1291
	0,1462
	0,1633
	0,1804
	0,1975
	0,2146
	0,2317
	0,2487
	0,2591
	0,2695
	0,3051
	0,3155
	0,3297
	0,3297
	0,3362
	0,3362





[bookmark: _Toc10441421][bookmark: _Toc13767849][bookmark: _Toc113296495][bookmark: _Toc113297263][bookmark: _Toc165477034][bookmark: _Toc227128729]Радиус эффективного теплоснабжения.

Для определения радиуса эффективного теплоснабжения должно быть рассчитано максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.
Расчет радиусов эффективного теплоснабжения приведен в книге 7 обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения.

	Наименование источника тепловой энергии.
	Радиус эффективного теплоснабжения, м

	Котельная № 1
	1660

	Котельная № 2
	4940

	Котельная № 3
	1850

	Котельная «Северная»
	1840

	Котельная «Южная»
	3350

	Источники тепла ПАО «Северсталь»
	4860

	Котельная «Тепличная»
	810

	Котельная «Новая»
	2110



[bookmark: _Toc10441422][bookmark: _Toc13767850]
[bookmark: _Toc113296496][bookmark: _Toc113297264][bookmark: _Toc165477035][bookmark: _Toc227128730]Существующие и перспективные балансы теплоносителя.

[bookmark: _Toc113296498][bookmark: _Toc113297266][bookmark: _Toc165477036][bookmark: _Toc227128731]Расход воды на компенсацию потерь теплоносителя при передаче тепловой энергии в зонах действия котельных №1, №2, №3, Северная.
 Таблица 3.1
	Наименование показателя
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041
	2042
	2043
	2044
	2045

	Всего подпитка тепловой сети, м3/ч, в т.ч.:
	118,6
	111,64
	104,68
	97,72
	90,76
	83,8
	76,84
	69,88
	62,92
	55,96
	55,9
	55,9
	55,9
	55,9
	55,9
	55,9
	55,9
	55,9
	55,9
	55,9
	55,9

	Всего подпитка тепловой сети, м3/год, в т.ч.:
	1038680
	937776
	879312
	820848
	762384
	703920
	645456
	586992
	528528
	470064
	469560
	469560
	469560
	469560
	469560
	469560
	469560
	469560
	469560
	469560
	469560

	нормативные утечки теплоносителя, м3/ч
	55,9
	55,9
	55,9
	55,9
	55,9
	55,9
	55,9
	55,9
	55,9
	55,9
	55,9
	55,9
	55,9
	55,9
	55,9
	55,9
	55,9
	55,9
	55,9
	55,9
	55,9

	нормативные утечки теплоносителя, м3/год
	469560
	469560
	469560
	469560
	469560
	469560
	469560
	469560
	469560
	469560
	469560
	469560
	469560
	469560
	469560
	469560
	469560
	469560
	469560
	469560
	469560

	сверхнормативные утечки теплоносителя, м3/ч
	62,7
	55,74
	48,78
	41,82
	34,86
	27,9
	20,94
	13,98
	7,02
	0,06
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	сверхнормативные утечки теплоносителя, м3/год
	569120
	468216
	409752
	351288
	292824
	234360
	175896
	117432
	58968
	504
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Отпуск
теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, м3/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Отпуск
теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, м3/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0



[bookmark: _Toc165477037][bookmark: _Toc227128732]Расход воды на компенсацию потерь теплоносителя при передаче тепловой энергии в зоне действия котельной Южная.

Таблица 3.2
	Наименование показателя
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041
	2042
	2043
	2044
	2045

	Всего подпитка тепловой сети,
м3/ч, в т.ч.:
	39,9
	41,27
	40,94
	40,61
	40,28
	39,95
	39,62
	39,29
	38,96
	38,63
	38,3
	38,01
	39,12
	40,23
	41,34
	42,45
	43,56
	44,67
	45,78
	46,89
	48

	Всего подпитка тепловой сети, м3/год, в т.ч.:
	349678
	346668
	343896
	341124
	338352
	335580
	332808
	330036
	327264
	324492
	321720
	319284
	328608
	337932
	347256
	356580
	365904
	375228
	384552
	393876
	403200

	нормативные утечки теплоносителя, м3/ч
	25,8
	26,91
	28,02
	29,13
	30,24
	31,35
	32,46
	33,57
	34,68
	35,79
	36,9
	38,01
	39,12
	40,23
	41,34
	42,45
	43,56
	44,67
	45,78
	46,89
	48

	нормативные утечки теплоносителя, м3/год
	216720
	226044
	235368
	244692
	254016
	263340
	272664
	281988
	291312
	300636
	309960
	319284
	328608
	337932
	347256
	356580
	365904
	375228
	384552
	393876
	403200

	Фактическая утечка теплоносителя, м3/ч
	24,1
	26,91
	28,02
	29,13
	30,24
	31,35
	32,46
	33,57
	34,68
	35,79
	36,9
	38,01
	39,12
	40,23
	41,34
	42,45
	43,56
	44,67
	45,78
	46,89
	48

	Фактическая утечка теплоносителя, м3/год
	202440
	226044
	235368
	244692
	254016
	263340
	272664
	281988
	291312
	300636
	309960
	319284
	328608
	337932
	347256
	356580
	365904
	375228
	384552
	393876
	403200

	сверхнормативные утечки теплоносителя, м3/ч
	-1,7
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	сверхнормативные утечки теплоносителя, м3/год
	-14280
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, м3/ч
	15,8
	14,36
	12,92
	11,48
	10,04
	8,6
	7,16
	5,72
	4,28
	2,84
	1,4
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, м3/год
	132720
	120624
	108528
	96432
	84336
	72240
	60144
	48048
	35952
	23856
	11760
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0



[bookmark: _Toc165477038][bookmark: _Toc227128733][bookmark: _Toc113296503][bookmark: _Toc113297271]Расход воды на компенсацию потерь теплоносителя при передаче тепловой энергии в зоне действия котельной Тепличная.

Таблица 3.3
	Наименование показателя
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041
	2042
	2043
	2044
	2045

	Всего подпитка тепловой сети, м3/ч, в т.ч.:
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Всего подпитка тепловой сети, м3/год, в т.ч.:
	8400
	8400
	8400
	8400
	8400
	8400
	8400
	8400
	8400
	8400
	8400
	8400
	8400
	8400
	8400
	8400
	8400
	8400
	8400
	8400
	8400

	нормативные утечки теплоносителя, м3/ч
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	нормативные утечки теплоносителя, м3/год
	8400
	8400
	8400
	8400
	8400
	8400
	8400
	8400
	8400
	8400
	8400
	8400
	8400
	8400
	8400
	8400
	8400
	8400
	8400
	8400
	8400

	сверхнормативные утечки теплоносителя, м3/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	сверхнормативные утечки теплоносителя, м3/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, м3/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, м3/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0












[bookmark: _Toc165477039][bookmark: _Toc227128734]Расход воды на компенсацию потерь теплоносителя при передаче тепловой энергии в зоне действия источников тепловой энергии ПАО «Северсталь» (Индустриальный район).

Таблица 3.4
	Наименование показателя
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041
	2042
	2043
	2044
	2045

	Всего подпитка тепловой сети, м3/ч, в т.ч.:
	145,64
	133,14
	120,64
	108,14
	95,64
	83,14
	70,64
	58,14
	45,64
	33,14
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33

	Всего подпитка тепловой сети, м3/год, в т.ч.:
	1233889
	1118376
	1013376
	908376
	803376
	698376
	593376
	488376
	383376
	278376
	277200
	277200
	277200
	277200
	277200
	277200
	277200
	277200
	277200
	277200
	277200

	нормативные утечки теплоносителя, м3/ч
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33

	нормативные утечки теплоносителя, м3/год
	277200
	277200
	277200
	277200
	277200
	277200
	277200
	277200
	277200
	277200
	277200
	277200
	277200
	277200
	277200
	277200
	277200
	277200
	277200
	277200
	277200

	сверхнормативные утечки теплоносителя, м3/ч
	112,64
	100,14
	87,64
	75,14
	62,64
	50,14
	37,64
	25,14
	12,64
	0,14
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	сверхнормативные утечки теплоносителя, м3/год
	956689
	841176
	736176
	631176
	526176
	421176
	316176
	211176
	106176
	1176
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, м3/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, м3/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0














[bookmark: _Toc165477040][bookmark: _Toc227128735]Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии №2, Северная для компенсации потерь теплоносителя при передаче тепловой энергии в зонах действия котельных №1, №2, №3, Северная.

Таблица 3.5
	Параметр
	Ед. изм.
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041
	2042
	2043
	2044
	2045

	Производительность ВПУ, котельные №2/Северная
	т/ч
	200/50     
	200/50   
	200/50     
	200/50     
	200/50     
	200/50     
	200/50     
	200/50     
	200/50     
	200/50     
	200/50     
	200/50     
	200/50     
	200/50     
	200/50    
	200/50    
	200/50     
	200/50     
	200/50     
	200/50     
	200/50    

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед.
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м3
	2000
	2000
	2000
	2000
	2000
	2000
	2000
	2000
	2000
	2000
	2000
	2000
	2000
	2000
	2000
	2000
	2000
	2000
	2000
	2000
	2000

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	205,9
	205,9
	205,9
	205,9
	205,9
	205,9
	205,9
	205,9
	205,9
	205,9
	205,9
	205,9
	205,9
	205,9
	205,9
	205,9
	205,9
	205,9
	205,9
	205,9
	205,9

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	118,6
	111,64
	104,68
	97,72
	90,76
	83,8
	76,84
	69,88
	62,92
	55,96
	55,9
	55,9
	55,9
	55,9
	55,9
	55,9
	55,9
	55,9
	55,9
	55,9
	55,9

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	55,9
	55,9
	55,9
	55,9
	55,9
	55,9
	55,9
	55,9
	55,9
	55,9
	55,9
	55,9
	55,9
	55,9
	55,9
	55,9
	55,9
	55,9
	55,9
	55,9
	55,9

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	62,7
	55,74
	48,78
	41,82
	34,86
	27,9
	20,94
	13,98
	7,02
	0,06
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	442
	442
	442
	442
	442
	442
	442
	442
	442
	442
	442
	442
	442
	442
	442
	442
	442
	442
	442
	442
	442

	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	44,1
	44,1
	44,1
	44,1
	44,1
	44,1
	44,1
	44,1
	44,1
	44,1
	44,1
	44,1
	44,1
	44,1
	44,1
	44,1
	44,1
	44,1
	44,1
	44,1
	44,1

	Доля резерва
	%
	17,64
	17,64
	17,64
	17,64
	17,64
	17,64
	17,64
	17,64
	17,64
	17,64
	17,64
	17,64
	17,64
	17,64
	17,64
	17,64
	17,64
	17,64
	17,64
	17,64
	17,64



Примечание: подпитка ведется от котельных №2 и Северная.

[bookmark: _Toc165477041][bookmark: _Toc227128736]Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источника тепловой энергии Южная для компенсации потерь теплоносителя при передаче тепловой энергии в зоне действия котельной Южная.

Таблица 3.6
	Параметр
	Ед. изм.
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041
	2042
	2043
	2044
	2045

	Производительность ВПУ
	т/ч
	900
	900
	900
	900
	900
	900
	900
	900
	900
	900
	900
	900
	900
	900
	900
	900
	900
	900
	900
	900
	900

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед.
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м3
	6000
	6000
	6000
	6000
	6000
	6000
	6000
	6000
	6000
	6000
	6000
	6000
	6000
	6000
	6000
	6000
	6000
	6000
	6000
	6000
	6000

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	325,8
	326,91
	328,02
	329,13
	330,24
	331,35
	332,46
	333,57
	334,68
	335,79
	336,9
	338,01
	339,12
	340,23
	341,34
	342,45
	343,56
	344,67
	345,78
	346,89
	348

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	39,9
	41,27
	40,94
	40,61
	40,28
	39,95
	39,62
	39,29
	38,96
	38,63
	38,3
	38,01
	39,12
	40,23
	41,34
	42,45
	43,56
	44,67
	45,78
	46,89
	48

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	25,8
	26,91
	28,02
	29,13
	30,24
	31,35
	32,46
	33,57
	34,68
	35,79
	36,9
	38,01
	39,12
	40,23
	41,34
	42,45
	43,56
	44,67
	45,78
	46,89
	48

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	-1,7
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	15,8
	14,36
	12,92
	11,48
	10,04
	8,6
	7,16
	5,72
	4,28
	2,84
	1,4
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	199,7
	209
	218,3
	227,6
	236,9
	246,2
	255,5
	264,8
	274,1
	283,4
	292,7
	302
	311,3
	320,6
	329,9
	339,2
	348,5
	357,8
	367,1
	376,4
	385,7

	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	574,2
	573,09
	571,98
	570,87
	569,76
	568,65
	567,54
	566,43
	565,32
	564,21
	563,1
	561,99
	560,88
	559,77
	558,66
	557,55
	556,44
	555,33
	554,22
	553,11
	552

	Доля резерва
	%
	63,8
	63,7
	63,6
	63,4
	63,3
	63,2
	63,1
	62,9
	62,8
	62,7
	62,6
	62,4
	62,3
	62,2
	62,1
	62,0
	61,8
	61,7
	61,6
	61,5
	61,3




[bookmark: _Toc165477042][bookmark: _Toc227128737]Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источника тепловой энергии Тепличная для компенсации потерь теплоносителя при передаче тепловой энергии в зоне действия котельной Тепличная.

Таблица 3.7
	Параметр
	Ед. изм.
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041
	2042
	2043
	2044
	2045

	Производительность ВПУ
	т/ч
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	6,55
	6,55
	6,55
	6,55
	6,55
	6,55
	6,55
	6,55
	6,55
	6,55
	6,55
	6,55
	6,55
	6,55
	6,55
	6,55
	6,55
	6,55
	6,55
	6,55
	6,55

	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Доля резерва
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0



[bookmark: _Toc165477043][bookmark: _Toc227128738]
 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источника тепловой энергии ПАО «Северсталь» для компенсации потерь теплоносителя при передаче тепловой энергии в зоне действия источников тепловой энергии ПАО «Северсталь» (Индустриальный район).

Таблица 3.8
	Параметр
	Ед. изм.
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041
	2042
	2043
	2044
	2045

	Производительность ВПУ
	т/ч
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м3
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	145,64
	133,14
	120,64
	108,14
	95,64
	83,14
	70,64
	58,14
	45,64
	33,14
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	112,64
	100,14
	87,64
	75,14
	62,64
	50,14
	37,64
	25,14
	12,64
	0,14
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	272
	272
	272
	272
	272
	272
	272
	272
	272
	272
	272
	272
	272
	272
	272
	272
	272
	272
	272
	272
	272

	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Доля резерва
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0





[bookmark: _Toc10441428][bookmark: _Toc13767856][bookmark: _Toc113296504][bookmark: _Toc113297272][bookmark: _Toc165477044][bookmark: _Toc227128739]Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения г. Череповца.

Мастер-план схемы теплоснабжения предназначен для описания и обоснования отбора нескольких вариантов ее реализации, из которых будет выбран рекомендуемый вариант. При формировании мастер-плана разработки схемы теплоснабжения учтены следующие документы:
Схема теплоснабжения города Череповца до 2045 года.
Генеральный план города Череповца.
Генеральная Схема газоснабжения города Череповца.
Каждый вариант должен обеспечивать покрытие всего перспективного спроса на тепловую мощность, возникающего в городе, и критерием этого обеспечения является выполнение балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и спроса на тепловую мощность при расчетных условиях, заданных нормативами проектирования систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения объектов теплопотребления. 
Выбор рекомендуемого варианта развития систем теплоснабжения осуществляется с учетом принципов и критериев, установленных ФЗ-190 «О теплоснабжении».
В соответствии с ч. 8 ст. 23 ФЗ-190 «О теплоснабжении» обязательными критериями принятия решений в отношении развития системы теплоснабжения являются:
обеспечение надежности теплоснабжения потребителей;
минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;
приоритет комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с учетом экономической обоснованности;
учет инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, и программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности указанных организаций, региональных программ, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
согласование схем теплоснабжения с иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения, а также с программами газификации.
[bookmark: _Toc68843068][bookmark: _Toc68843390][bookmark: _Toc69890321][bookmark: _Toc113296505][bookmark: _Toc113297273][bookmark: _Toc165477045]
[bookmark: _Toc68843391][bookmark: _Toc69890322][bookmark: _Toc113296506][bookmark: _Toc113297274][bookmark: _Toc165477046][bookmark: _Toc227128740]Развитие теплоснабжения Индустриального района.

В Индустриальном районе три источника теплоснабжения – ТЭЦ-ПВС и водогрейная котельная, принадлежащие ПАО «Северсталь», котельная №3.
Источники теплоты ПАО «Северсталь» имеют резерв тепловой мощности – 42.708 Гкал/ч, а котельная №3 – дефицит в размере 14.41 Гкал/ч. Источники тепла Индустриального района объединены в единую тепловую сеть.
Для устранения существующего дефицита мощности на котельной №3 и возможности обеспечения тепловой энергией объектов перспективного строительства Индустриального района предлагается два варианта:



[bookmark: _Toc113296507][bookmark: _Toc113297275][bookmark: _Toc165477047][bookmark: _Toc227128741]Расширение зоны действия источников тепловой энергии ПАО «Северсталь».

Этот вариант позволит покрыть весь дефицит тепловой мощности котельной №3 до 2045 года.
Для выполнения данного варианта потребуется режимная наладка системы теплоснабжения Индустриального района и проведение переключений на тепловых сетях для подключения всего 6 микрорайона к источникам тепловой энергии ПАО «Северсталь.
В результате расчетов гидравлического режима передачи тепловой энергии по всем смоделированным путям подключения перспективной тепловой нагрузки (по всем потребителям) определено, что пропускная способность трубопроводов тепловых сетей достаточна для обеспечения нормативных гидравлических режимов по прогнозируемому состоянию до 2045 года.



Пьезометрический график до конечного потребителя – ул. Комсомольская, 15.

[image: C:\Users\гена\Desktop\6 мкр.PNG]


Таблица 4.1.1
	Наименование узла
	Геодезическая высота, м
	Напор в обратном трубопроводе, м
	Располагаемый напор, м
	Длина участка, м
	Диаметр участка, м
	Потери напора в подающем трубопроводе, м
	Потери напора в обратном трубопроводе, м
	Скорость движения воды в под.тр-де, м/с
	Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с
	Удельные линейные потери в ПС, мм/м
	Удельные линейные потери в ОС, мм/м
	Расход в подающем трубопроводе, т/ч
	Расход в обратном трубопроводе, т/ч

	ТЭЦ ПВС
	136
	166
	34
	1
	1.4
	0
	0
	0.608
	-0.602
	0.203
	0.199
	3287.6
	-3254.3

	ПАВИЛЬОН_М/МЕТАЛЛУРГОВ
	133
	166
	33.999
	40
	0.61
	0.072
	0.07
	1.056
	-1.041
	1.713
	1.664
	1083.64
	-1067.9

	К-1/МИРА
	133
	166.07
	33.858
	42.7
	0.61
	0.077
	0.075
	1.056
	-1.041
	1.713
	1.664
	1083.61
	-1067.9

	К-1А/МИРА
	133
	166.145
	33.706
	116.3
	0.61
	0.209
	0.203
	1.056
	-1.041
	1.713
	1.664
	1083.58
	-1067.9

	К-2А/МИРА
	133
	166.348
	33.294
	60.6
	0.61
	0.109
	0.106
	1.056
	-1.041
	1.713
	1.664
	1083.5
	-1068

	К-2/МИРА
	133
	166.454
	33.079
	61
	0.61
	0.11
	0.107
	1.056
	-1.041
	1.713
	1.665
	1083.46
	-1068.1

	К-3/МИРА
	133
	166.56
	32.863
	44
	0.61
	0.079
	0.077
	1.056
	-1.041
	1.712
	1.665
	1083.41
	-1068.1

	К-4/МИРА
	133
	166.637
	32.707
	82
	0.61
	0.147
	0.143
	1.056
	-1.041
	1.712
	1.665
	1083.38
	-1068.1

	К-5/МИРА
	133
	166.781
	32.416
	48
	0.61
	0.086
	0.084
	1.056
	-1.041
	1.712
	1.665
	1083.33
	-1068.2

	К-5А/МИРА
	134
	166.865
	32.246
	52
	0.6
	0.102
	0.099
	1.092
	-1.076
	1.866
	1.815
	1083.29
	-1068.2

	К-6/МИРА
	133
	166.964
	32.045
	99.5
	0.6
	0.195
	0.19
	1.092
	-1.076
	1.866
	1.815
	1083.26
	-1068.3

	К-7/МИРА
	133
	167.153
	31.66
	159.7
	0.6
	0.313
	0.304
	1.091
	-1.076
	1.866
	1.816
	1083.19
	-1068.3

	К-8/МИРА
	133
	167.458
	31.043
	53.4
	0.61
	0.096
	0.093
	1.056
	-1.042
	1.711
	1.666
	1083.08
	-1068.4

	К-9/МИРА
	133
	167.551
	30.853
	52
	0.7
	0.041
	0.04
	0.762
	-0.751
	0.753
	0.733
	1028.76
	-1014.7

	К-10/МИРА
	133
	167.591
	30.772
	122.6
	0.7
	0.097
	0.094
	0.762
	-0.751
	0.753
	0.733
	1028.71
	-1014.7

	К-11/МИРА
	133
	167.686
	30.581
	102
	0.7
	0.081
	0.079
	0.761
	-0.751
	0.753
	0.733
	1028.6
	-1014.8

	К-12/МИРА
	133
	167.764
	30.422
	10
	0.6
	0.018
	0.017
	1.036
	-1.023
	1.684
	1.64
	1028.5
	-1014.9

	К-12'/МИРА
	133
	167.781
	30.387
	46
	0.6
	0.027
	0.026
	0.594
	-0.588
	0.558
	0.547
	589.334
	-583.66

	ТК-13/МАЯКОВСКОГО
	132
	167.808
	30.333
	1
	0.6
	0.001
	0.001
	0.589
	-0.583
	0.549
	0.538
	584.413
	-578.84

	ТК-13/МАЯКОВСКОГО-комп2
	132
	167.808
	30.332
	47
	0.7
	0.012
	0.012
	0.433
	-0.429
	0.246
	0.241
	584.412
	-578.84

	ТК-14/МАЯКОВСКОГО
	133
	167.82
	30.308
	44
	0.7
	0.011
	0.011
	0.433
	-0.429
	0.246
	0.241
	584.368
	-578.88

	ТК-15/МАЯКОВСКОГО
	133
	167.831
	30.286
	1
	0.6
	0.001
	0.001
	0.589
	-0.583
	0.548
	0.538
	584.327
	-578.93

	ТК-15/МАЯКОВСКОГО-комп2
	133
	167.832
	30.285
	60
	0.7
	0.015
	0.015
	0.433
	-0.429
	0.246
	0.241
	584.326
	-578.93

	ТК-16/МАЯКОВСКОГО
	132
	167.847
	30.254
	70.9
	0.7
	0.016
	0.016
	0.405
	-0.401
	0.216
	0.212
	546.614
	-541.42

	ТК-16А/МАЯКОВСКОГО
	131
	167.863
	30.222
	54
	0.6
	0.027
	0.027
	0.551
	-0.546
	0.48
	0.472
	546.547
	-541.49

	ТК-17/МАЯКОВСКОГО
	130.5
	167.89
	30.168
	59
	0.61
	0.027
	0.026
	0.528
	-0.523
	0.433
	0.425
	541.352
	-536.39

	ТК-18/МАЯКОВСКОГО
	130.4
	167.916
	30.115
	69
	0.61
	0.026
	0.026
	0.484
	-0.479
	0.364
	0.358
	496.26
	-491.63

	ТК-19/МАЯКОВСКОГО
	129.9
	167.942
	30.063
	104.5
	0.61
	0.037
	0.036
	0.464
	-0.46
	0.336
	0.329
	475.997
	-471.52

	ТК-20'/МАЯКОВСКОГО
	129.4
	167.978
	29.99
	120
	0.61
	0.041
	0.04
	0.455
	-0.45
	0.322
	0.316
	466.382
	-462.1

	ТК-20А/МАЯКОВСКОГО
	128.4
	168.018
	29.909
	11
	0.61
	0.004
	0.004
	0.455
	-0.451
	0.322
	0.317
	466.297
	-462.19

	ТК-12/ПОБЕДЫ
	128.4
	168.022
	29.902
	115
	0.7
	0.093
	0.092
	0.77
	-0.768
	0.77
	0.765
	1040.3
	-1037

	К-12Б/ПОБЕДЫ
	128.9
	168.114
	29.716
	30
	0.61
	0.046
	0.046
	0.976
	-0.973
	1.463
	1.455
	1001.08
	-998.22

	К-12В/ПОБЕДЫ
	128.9
	168.16
	29.625
	10
	0.61
	0.015
	0.015
	0.968
	-0.966
	1.441
	1.433
	993.195
	-990.41

	К-12Г/110
	129
	168.175
	29.594
	111
	0.61
	0.167
	0.166
	0.965
	-0.962
	1.43
	1.422
	989.485
	-986.74

	К-13/ПОБЕДЫ
	129.2
	168.341
	29.262
	86
	0.61
	0.129
	0.128
	0.965
	-0.962
	1.43
	1.422
	989.406
	-986.81

	К-13А/ПОБЕДЫ
	129.5
	168.469
	29.004
	62
	0.61
	0.092
	0.092
	0.96
	-0.958
	1.416
	1.409
	984.721
	-982.29

	К-14/ПОБЕДЫ
	129.5
	168.561
	28.82
	77
	0.61
	0.113
	0.113
	0.956
	-0.953
	1.404
	1.397
	980.276
	-977.93

	К-15/ПОБЕДЫ
	129
	168.674
	28.594
	173
	0.61
	0.254
	0.253
	0.954
	-0.951
	1.398
	1.392
	978.222
	-975.99

	К-16/ПОБЕДЫ
	127.7
	168.926
	28.087
	161
	0.7
	0.115
	0.115
	0.724
	-0.723
	0.681
	0.679
	978.099
	-976.12

	К-17/ПОБЕДЫ
	126
	169.041
	27.857
	85
	0.614
	0.121
	0.12
	0.941
	-0.939
	1.35
	1.346
	977.948
	-976.27

	К-18/ПОБЕДЫ
	125.2
	169.161
	27.617
	4
	0.614
	0.006
	0.006
	0.941
	-0.939
	1.35
	1.346
	977.887
	-976.33

	К-41/ПОБЕДЫ
	125
	169.167
	27.606
	34
	0.514
	0.029
	0.028
	0.648
	-0.645
	0.805
	0.796
	472.265
	-469.54

	ТК-53/ПОБЕДЫ
	124.5
	169.195
	27.548
	99.2
	0.41
	0.197
	0.195
	0.865
	-0.86
	1.892
	1.871
	400.813
	-398.52

	ТК-54/ПОБЕДЫ
	124
	169.39
	27.156
	76
	0.41
	0.151
	0.149
	0.865
	-0.86
	1.892
	1.871
	400.781
	-398.55

	ТК-55/ПОБЕДЫ
	125
	169.539
	26.856
	40
	0.41
	0.079
	0.079
	0.865
	-0.86
	1.891
	1.871
	400.757
	-398.57

	ТК-56/ПОБЕДЫ
	124.7
	169.618
	26.698
	212
	0.41
	0.409
	0.405
	0.852
	-0.848
	1.838
	1.818
	394.978
	-392.85

	ТК-57/ПОБЕДЫ
	122.4
	170.023
	25.884
	68.4
	0.41
	0.132
	0.131
	0.852
	-0.848
	1.837
	1.819
	394.909
	-392.92

	ТК-58/ПОБЕДЫ
	121.4
	170.153
	25.622
	83
	0.41
	0.06
	0.059
	0.517
	-0.515
	0.684
	0.676
	239.779
	-238.49

	Задвижка-ТК-59/ПОБЕДЫ
	120.2
	170.212
	25.503
	1
	0.41
	0.001
	0.001
	0.517
	-0.515
	0.683
	0.677
	239.752
	-238.52

	ТК-59/ПОБЕДЫ
	120.2
	170.213
	25.502
	88
	0.41
	0.063
	0.063
	0.517
	-0.515
	0.683
	0.677
	239.752
	-238.52

	ТК-60/ПОБЕДЫ
	121.5
	170.276
	25.376
	56.5
	0.41
	0.041
	0.04
	0.517
	-0.515
	0.683
	0.677
	239.724
	-238.55

	ТК-61/ПОБЕДЫ
	121.8
	170.316
	25.296
	106
	0.41
	0.067
	0.067
	0.486
	-0.484
	0.604
	0.599
	225.304
	-224.23

	ТК-62/ПОБЕДЫ
	123.8
	170.382
	25.162
	26
	0.257
	0.087
	0.086
	0.837
	-0.834
	3.18
	3.155
	152.454
	-151.83

	В(Ю)_ПОБ45/6
	123.9
	170.468
	24.989
	49
	0.257
	0.164
	0.162
	0.837
	-0.834
	3.18
	3.155
	152.451
	-151.84

	Р6/6
	123.9
	170.631
	24.663
	30
	0.257
	0.095
	0.095
	0.817
	-0.814
	3.031
	3.008
	148.811
	-148.23

	В(С)_ПОБ45/6
	123.62
	170.726
	24.472
	51
	0.257
	0.162
	0.161
	0.817
	-0.814
	3.031
	3.008
	148.807
	-148.23

	К-10/ЛУНАЧАРСКОГО
	121
	170.887
	24.149
	9
	0.257
	0.027
	0.027
	0.798
	-0.795
	2.894
	2.872
	145.366
	-144.82

	Р26/6
	121
	170.914
	24.095
	109
	0.257
	0.254
	0.253
	0.699
	-0.696
	2.223
	2.207
	127.272
	-126.8

	К-11/ЛУНАЧАРСКОГО
	120.3
	171.166
	23.588
	48
	0.257
	0.096
	0.095
	0.645
	-0.643
	1.896
	1.882
	117.435
	-117.02

	Р7/6
	120
	171.261
	23.397
	48
	0.257
	0.087
	0.087
	0.617
	-0.615
	1.735
	1.723
	112.307
	-111.9

	К-12/ЛУНАЧАРСКОГО
	119
	171.348
	23.223
	47
	0.257
	0.064
	0.063
	0.531
	-0.529
	1.29
	1.281
	96.6888
	-96.334

	Р2/6
	118.2
	171.411
	23.096
	30
	0.257
	0.037
	0.037
	0.506
	-0.504
	1.174
	1.166
	92.1871
	-91.844

	К-13/6
	118
	171.448
	23.022
	62.9
	0.257
	0.062
	0.062
	0.452
	-0.45
	0.939
	0.932
	82.3353
	-82.006

	К-15/ЛУНАЧАРСКОГО
	116.4
	171.509
	22.899
	24
	0.15
	0.029
	0.029
	0.356
	-0.356
	1.152
	1.148
	22.1073
	-22.071

	В(Ю)_КОМС21/6
	116.5
	171.538
	22.841
	39
	0.15
	0.047
	0.047
	0.356
	-0.356
	1.152
	1.148
	22.1063
	-22.072

	Р16/6
	117.8
	171.585
	22.747
	41
	0.15
	0.033
	0.033
	0.29
	-0.29
	0.77
	0.767
	18.0049
	-17.974

	В(В)_КОМС21/6
	117.8
	171.618
	22.68
	24
	0.15
	0.019
	0.019
	0.29
	-0.29
	0.769
	0.767
	18.0032
	-17.976

	К-КОМС19/6
	117.05
	171.638
	22.642
	27
	0.125
	0.028
	0.028
	0.295
	-0.295
	0.998
	0.998
	12.7097
	-12.71

	В(С)_КОМС17/6
	118.15
	171.666
	22.585
	37
	0.125
	0.039
	0.039
	0.295
	-0.295
	0.998
	0.998
	12.7089
	-12.71

	Р8/6
	118.15
	171.705
	22.508
	35
	0.15
	0.007
	0.007
	0.138
	-0.138
	0.18
	0.18
	8.5355
	-8.5393

	В(В)_КОМС17/6
	118
	171.711
	22.494
	46
	0.15
	0.009
	0.009
	0.138
	-0.138
	0.18
	0.18
	8.534
	-8.5408

	К(З)-КОМС15/6
	117.6
	171.72
	22.477
	41
	0.1
	0.003
	0.003
	0.066
	-0.066
	0.073
	0.074
	1.8178
	-1.8287

	К(В)-КОМС15/6
	117.5
	171.723
	22.471
	7
	0.07
	0.046
	0.046
	0.519
	-0.519
	6.257
	6.257
	7.0053
	-7.0052

	В(СЗ)_КОМС15/6
	117
	171.769
	22.379
	1
	0.07
	0.007
	0.007
	0.519
	-0.519
	6.257
	6.257
	7.0053
	-7.0053

	КОМСОМОЛЬСКАЯ 15
	118
	171.78
	22.366
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Рис. 4.2.1. Пьезометрический график до потребителя ул. Комсомольской, 15.

Зон с недостаточными располагаемыми напорами у потребителей не выявлено.

[bookmark: _Toc69890324][bookmark: _Toc113296508][bookmark: _Toc113297276][bookmark: _Toc165477048][bookmark: _Toc227128742] Реконструкция котельной № 3 по увеличению мощности на 15 МВт.

[bookmark: _Toc101083952][bookmark: _Toc113296510][bookmark: _Toc113297278]В существующем здании котельной возможно установить водогрейный котел мощностью 15 МВт на месте существующих котлов ДКВР-4/13. Ориентировочная стоимость реконструкции котельной №3 составит 86,7 млн. рублей без НДС.
Выбор варианта перспективного развития системы теплоснабжения Индустриального района. 
 Вариант 1 не требует дополнительных финансовых затрат, а по варианту 2 необходимы затраты в размере 83,4 млн. рублей, которые неизбежно приведут к росту тарифа за тепловую энергию.
Перспективное развитие системы теплоснабжения Индустриального района предлагается осуществить по первому варианту - Расширение зоны действия источников тепловой энергии ПАО «Северсталь».

[bookmark: _Toc113296509][bookmark: _Toc113297277][bookmark: _Toc227128743] Развитие теплоснабжения Заягорбского района.

В системе теплоснабжения Заягорбского района задействованы 2 котельные - №1 и №2. Обе котельные объединены по сетевой воде перемычками в магистральных тепловых сетях. В отопительный период каждая из котельных имеет свою зону действия. В межотопительный период работает одна из котельных на общую тепловую сеть. 
Котельная №1 имеет дефицит тепловой мощности в 2025 году – 0,85  Гкал/ч, в перспективе к 2045 году – дефицит -8,6 Гкал/ч.
Котельная №2 имеет дефицит тепловой мощности в 2025 году 9,9 Гкал/ч, в перспективе к 2045 году – дефицит -12,9 Гкал/ч.
Для устранения дефицита тепловой мощности на котельных №1 и №2 предлагается:

[bookmark: _Toc227128744] Котельная №1.
Таблица 4.2.1.
	Система теплоснабжения
	Техническая сущность
предложений
	Цели предложений

	Год
реализации

	Заягорбский
район.
Котельная №1.
	Режимно-наладочные испытания котловПТВМ-50 №№2,3 на котельной №1 с доведением тепловой мощности до паспортной.
	Увеличение располагаемой мощности котельной
	2027

	Заягорбский
район.
Котельная №1.
	Реконструкция котельной – замена котла ДКВР-10/13-150ГМ на водогрейный котел КВГМ-10.
	Устранение дефицита тепловой мощности котельной №1.
	2027-2028





[bookmark: _Toc227128745]Котельная №2.
Таблица 4.2.2.
	Система теплоснабжения
	Техническая сущность
предложений
	Цели предложений

	Год
реализации

	Заягорбский
район.
Котельная №2.
	Режимно-наладочные испытания котла КВГМ-100 №№1, 2, ДКВР-20/13 №3 на котельной №2 с доведением тепловой мощности до паспортной
	Увеличение располагаемой мощности котельной
	2027



[bookmark: _Toc227128746]БМК-26.

Для обеспечения тепловой энергией перспективного 26 микрорайона единая теплоснабжающая организация МУП города Череповца «Теплоэнергия», согласно пункта 100 Методических указаний по разработке схем теплоснабжения, утвержденных приказом Минэнерго России от 5 марта 2019 года №212, предлагает строительство в 26 микрорайоне блочно-модульной газовой котельной теплопроизводительностью 40 МВт с отдельным контуром тепловых сетей. Данное предложение отражено в письме №6311/16/25-Т от 07.08.2025.

[bookmark: _Toc69890327][bookmark: _Toc113296514][bookmark: _Toc113297282][bookmark: _Toc165477053][bookmark: _Toc227128747]Развитие теплоснабжения Северного района.

[bookmark: _Toc113296515][bookmark: _Toc113297283]В системе теплоснабжения Северного района задействованы две котельные – Северная и №10. В работе находится котельная Северная, котельная №10 – в резерве.
Котельная Северная будет иметь резерв тепловой мощности в перспективе к 2045 году – 4,48 Гкал/ч.
Для перспективного развития теплоснабжения Северного района достаточно существующей тепловой мощности котельной Северной.
В случае аварийных ситуаций предлагается использовать котельную №10.




[bookmark: _Toc70241992][bookmark: _Toc113296517][bookmark: _Toc113297285][bookmark: _Toc165477056][bookmark: _Toc227128748]Развитие теплоснабжения Зашекснинского района.

В системе теплоснабжения Зашекснинского района задействована котельная Южная. 
Согласно Генеральному плану города Череповца при долгосрочном прогнозе развития будет осуществляться застройка жилыми и общественно-деловыми зданиями восточной части Зашекснинского района. 
Радиус эффективного теплоснабжения котельной Южная позволяет обеспечивать тепловой энергией перспективных потребителей, расположенных по Генеральному плану города Череповца до Южного шоссе.
При этом котельная Южная в 2045 году, при условии выполнения застройщиками «Требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений» утвержденных приказом Минстроя России от 17.11.2017 №1550, будет иметь резерв 7,08 Гкал/ч.
Для обеспечения тепловой энергией потребителей перспективной застройки, не попадающих в зону действия котельной Южная необходимо строительство котельной Новая в 138 микрорайоне.
Для применения на обязательной основе пунктов 5.5, 5.6 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» и соблюдения требований Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" должна быть организована совместная работа котельных Южная и Новая на единую тепловую сеть.
На основании этого была рассчитана тепловая мощность котельной Новая.
Таблица 4.4.
	Система теплоснабжения
	Техническая сущность
предложений по
строительству
источников тепловой
энергии
	Цели предложений
по строительству
источников
тепловой энергии
	Год
реализации

	Зашекснинский
район.
Котельная Новая.
	Строительство водогрейной котельной мощностью 230 Гкал/ч.
	Обеспечение тепловой энергией потребителей Восточной части Зашекснинского района.
	2032




[bookmark: _Toc36814972][bookmark: _Toc70241995]


[bookmark: _Toc227128749]Расчёт гидравлического режима тепловых сетей от котельной Новая до самого удаленного потребителя.

При технологическом нарушении в системе централизованного теплоснабжения Зашекснинского района (отключение котельной Южная) в течение всего ремонтно-восстановительного периода должна обеспечиваться подача теплоты на отопление жилищно-коммунальным и промышленным потребителям второй и третьей категорий в размере 87,2% от расчетного расхода тепла на отопление. Горячее водоснабжение у потребителей на время ремонта должно быть отключено.
Таблица 4.4.1.
	Наименование предприятия
	Наименование источника
	Геодезическая отметка, м
	Расчетная температура в подающем трубопро-
воде,°С
	Расчетная температура в обратном трубопрово-де,°С
	Расчетная температура наружного воздуха, °С
	Расчетный pасполаг. напоp на выходе из источника, м
	Давление в подающем тр-де, м
	Давление в обратном тр-де, м
	Суммарная тепловая нагрузка, Гкал/час
	Температура на выходе из источника, °C
	Текущая температура воды в обратном тр-де,°С
	Суммарный расход сетевой воды в под.тр., т/ч
	Расход воды на подпитку, т/ч

	МУП Теплоэнергия
	Котельная Новая
	144
	130
	70
	-32
	40
	62
	22
	225,13
	130
	63,09
	3284,09
	92,73



[image: ]

Рисунок 4.4.1. Путь от котельной Новая до Наседкина,21.

	Наименование узла
	Геодезическая высота, м
	Напор в обратном трубопроводе, м
	Располагаемый напор, м
	Длина участка, м
	Диаметр участка, м
	Потери напора в подающем трубопроводе, м
	Потери напора в обратном трубопроводе, м
	Скорость движения воды в под,тр-де, м/с
	Скорость движения воды в обр,тр-де, м/с
	Удельные линейные потери в ПС, мм/м
	Удельные линейные потери в ОС, мм/м
	Расход в подающем трубопроводе, т/ч
	Расход в обратном трубопроводе, т/ч

	Котельная Новая
	144
	166
	40
	100
	0,8
	0,411
	0,372
	1,938
	-1,794
	3,919
	3,542
	3284,0845
	-3191,3497

	УТ-1/НОВАЯ
	144
	166,372
	39,216
	260
	0,8
	0,629
	0,568
	1,485
	-1,372
	2,304
	2,082
	2516,5739
	-2444,7346

	УТ-2/НОВАЯ
	144
	166,94
	38,019
	520
	0,8
	1,082
	0,973
	1,377
	-1,268
	1,981
	1,782
	2333,1297
	-2261,9963

	УТ-3/НОВАЯ
	144
	167,913
	35,965
	472
	0,8
	0,84
	0,753
	1,273
	-1,169
	1,696
	1,52
	2158,1889
	-2088,3708

	УТ-4/НОВАЯ
	144
	168,666
	34,371
	40
	0,8
	0,071
	0,064
	1,273
	-1,169
	1,695
	1,52
	2157,6334
	-2088,9563

	УТ-2/ПОТАПОВА
	144
	168,73
	34,236
	466
	0,8
	0,829
	0,744
	1,273
	-1,169
	1,695
	1,52
	2157,5863
	-2089,0059

	УТ-1/ПОТАПОВА
	144
	169,474
	32,663
	1275
	0,8
	1,235
	1,103
	0,938
	-0,858
	0,923
	0,824
	1590,1947
	-1534,2303

	УТ-7/МОНТКЛЕР
	137
	170,577
	30,325
	330
	0,6
	0,076
	0,072
	0,38
	-0,354
	0,22
	0,207
	362,7647
	-356,6547

	УТ-4-2
	135,18
	170,649
	30,177
	132,4
	0,159
	0,525
	0,464
	0,69
	-0,624
	3,774
	3,341
	46,2123
	-44,2898

	УТ-4/112
	132,7
	171,113
	29,188
	62,7
	0,259
	0,013
	0,012
	0,212
	-0,188
	0,199
	0,176
	37,7457
	-35,4647

	УТ-3/112
	133,3
	171,102
	29,212
	66,1
	0,259
	0,016
	0,014
	0,231
	-0,205
	0,234
	0,208
	40,9973
	-38,6689

	УТ-2/112
	132,72
	171,087
	29,243
	62,8
	0,259
	0,026
	0,023
	0,299
	-0,269
	0,39
	0,352
	53,1144
	-50,7391

	УТ-1/112
	136
	171,064
	29,292
	88
	0,2
	0,062
	0,055
	0,335
	-0,3
	0,675
	0,598
	35,4888
	-33,6744

	УТ-21/112
	135,6
	171,119
	29,174
	83
	0,2
	0,041
	0,036
	0,279
	-0,248
	0,472
	0,414
	29,609
	-27,8684

	УТ-20/112
	135,2
	171,155
	29,097
	78
	0,2
	0,029
	0,026
	0,243
	-0,214
	0,359
	0,313
	25,7768
	-24,0866

	УТ-19/112
	134,85
	171,181
	29,042
	61
	0,2
	0,017
	0,015
	0,209
	-0,182
	0,265
	0,229
	22,1179
	-20,4749

	Р-1/112
	131,22
	171,196
	29,011
	86
	0,259
	0,001
	0,001
	0,05
	-0,053
	0,012
	0,016
	10,088
	-10,0664

	УТ-4/ШЕКСНИНСКИЙ
	130,84
	171,194
	29,013
	86
	0,61
	0,027
	0,024
	0,448
	-0,403
	0,299
	0,263
	442,1806
	-420,2595

	УТ-3/ШЕКСНИНСКИЙ
	131,2
	171,218
	28,962
	79,7
	0,61
	0,025
	0,022
	0,448
	-0,403
	0,299
	0,263
	442,1217
	-420,3218

	УТ-2А/105
	130,4
	171,24
	28,915
	92
	0,61
	0,019
	0,016
	0,359
	-0,32
	0,192
	0,168
	354,1995
	-334,234

	УТ-1/ШЕКСНИНСКИЙ
	130,3
	171,256
	28,881
	120,2
	0,61
	0,024
	0,021
	0,359
	-0,32
	0,192
	0,168
	354,1365
	-334,3007

	УТ-19/ГОДОВИКОВА
	129,3
	171,277
	28,835
	48,3
	0,8
	0,001
	0,001
	0,153
	-0,141
	0,026
	0,024
	259,686
	-252,1091

	УТ-18/ГОДОВИКОВА
	130
	171,276
	28,838
	50
	0,8
	0,001
	0,001
	0,153
	-0,14
	0,026
	0,024
	259,7449
	-252,0467

	УТ-17/ГОДОВИКОВА
	129,5
	171,275
	28,84
	120,4
	0,804
	0,003
	0,003
	0,157
	-0,144
	0,027
	0,025
	268,8
	-260,8013

	УТ-16/ГОДОВИКОВА
	128,36
	171,271
	28,847
	89,8
	0,8
	0,003
	0,002
	0,159
	-0,145
	0,027
	0,026
	268,9058
	-260,6894

	УТ-15/ГОДОВИКОВА
	128,6
	171,269
	28,852
	47
	0,8
	0,001
	0,001
	0,159
	-0,145
	0,027
	0,026
	268,9611
	-260,6308

	УТ-14А/ГОДОВИКОВА
	128,56
	171,268
	28,855
	55,2
	0,8
	0,002
	0,002
	0,17
	-0,156
	0,031
	0,03
	288,0981
	-279,5797

	УТ-14/ГОДОВИКОВА
	130,7
	171,266
	28,858
	66,6
	0,8
	0,002
	0,002
	0,17
	-0,156
	0,031
	0,03
	288,1766
	-279,4967

	УТ-12/ОКТЯБРЬСКИЙ
	130,7
	171,264
	28,862
	103,6
	0,616
	0,033
	0,028
	0,452
	-0,402
	0,3
	0,258
	454,6742
	-427,5943

	УТ-13/ОКТЯБРЬСКИЙ
	131,2
	171,292
	28,802
	65,83
	0,616
	0,021
	0,018
	0,45
	-0,4
	0,297
	0,255
	452,1584
	-425,2516

	УТ-1/ОКТЯБРЬСКИЙ
	130,3
	171,31
	28,764
	100,4
	0,41
	0,098
	0,083
	0,619
	-0,549
	0,932
	0,79
	275,8921
	-258,4241

	УТ-2/ОКТЯБРЬСКИЙ
	130
	171,393
	28,582
	99,8
	0,41
	0,098
	0,083
	0,619
	-0,55
	0,932
	0,79
	275,8611
	-258,4569

	УТ-3/ОКТЯБРЬСКИЙ
	129,1
	171,476
	28,402
	129,4
	0,41
	0,097
	0,082
	0,542
	-0,479
	0,715
	0,601
	241,4899
	-224,8861

	УТ-4/ОКТЯБРЬСКИЙ
	128,7
	171,557
	28,223
	138
	0,41
	0,104
	0,087
	0,542
	-0,479
	0,715
	0,601
	241,4498
	-224,9284

	УТ-5/ОКТЯБРЬСКИЙ
	128,7
	171,644
	28,032
	96,81
	0,41
	0,073
	0,061
	0,542
	-0,479
	0,715
	0,601
	241,4071
	-224,9734

	УТ-6/ОКТЯБРЬСКИЙ
	125,85
	171,705
	27,898
	100,9
	0,361
	0,147
	0,123
	0,699
	-0,618
	1,1939
	1,164
	241,3772
	-225,005

	УТ-7/НАСЕДКИНА
	125,64
	171,829
	27,628
	109,9
	0,361
	0,16
	0,134
	0,699
	-0,618
	1,389
	1,164
	241,353
	-225,0305

	УТ-8/НАСЕДКИНА
	125,8
	171,963
	27,333
	101,9
	0,309
	0,126
	0,105
	0,582
	-0,513
	1,174
	0,977
	147,3944
	-136,7034

	УТ-9/НАСЕДКИНА
	126,9
	172,068
	27,103
	101,2
	0,309
	0,125
	0,104
	0,582
	-0,513
	1,174
	0,978
	147,3765
	-136,7223

	УТ-10/НАСЕДКИНА
	126,35
	172,172
	26,874
	132,9
	0,309
	0,147
	0,121
	0,551
	-0,484
	1,052
	0,87
	139,4221
	-128,8838

	УТ-11/НАСЕДКИНА
	125,42
	172,293
	26,606
	105
	0,257
	0,041
	0,034
	0,291
	-0,254
	0,375
	0,312
	51,0314
	-46,9352

	УТ-12/НАСЕДКИНА
	124,8
	172,327
	26,53
	46,1
	0,257
	0,018
	0,015
	0,291
	-0,254
	0,375
	0,313
	51,0186
	-46,9487

	УТ-1/ЛЮБЕЦКАЯ
	124
	172,343
	26,497
	5
	0,257
	0,002
	0,001
	0,266
	-0,231
	0,314
	0,259
	46,6303
	-42,6172

	Р37/115
	124
	172,344
	26,494
	41,5
	0,257
	0,014
	0,011
	0,266
	-0,231
	0,313
	0,258
	46,5868
	-42,5754

	УТ-2/ЛЮБЕЦКАЯ
	124
	172,355
	26,469
	28
	0,257
	0,009
	0,007
	0,256
	-0,221
	0,29
	0,238
	44,7939
	-40,8104

	УТ-3/ЛЮБЕЦКАЯ
	123,9
	172,362
	26,454
	10
	0,2
	0,004
	0,003
	0,251
	-0,211
	0,382
	0,296
	26,6148
	-23,5418

	УТ-4/ЛЮБЕЦКАЯ
	124,1
	172,365
	26,446
	52,9
	0,15
	0,079
	0,059
	0,406
	-0,339
	1,421
	1,062
	24,2533
	-21,2035

	УТ-5/ЛЮБЕЦКАЯ
	124,9
	172,424
	26,309
	72,9
	0,15
	0,089
	0,065
	0,368
	-0,303
	1,166
	0,849
	21,952
	-18,9277

	УТ-6А/ЛЮБЕЦКАЯ
	125,6
	172,489
	26,154
	33,5
	0,15
	0,026
	0,018
	0,294
	-0,234
	0,749
	0,508
	17,5557
	-14,5641

	УТ-7/ЛЮБЕЦКАЯ
	125,9
	172,507
	26,112
	58,6
	0,15
	0,033
	0,021
	0,25
	-0,192
	0,542
	0,345
	14,903
	-11,9385

	УТ-3Б/ЛЮБЕЦКАЯ
	126,4
	172,528
	26,056
	18
	0,15
	0,01
	0,007
	0,25
	-0,193
	0,542
	0,345
	14,9005
	-11,941

	УТ-4/115
	126,5
	172,535
	26,039
	25
	0,15
	0,014
	0,009
	0,249
	-0,193
	0,542
	0,345
	14,8998
	-11,9418

	УТ-5
	126,5
	172,544
	26,016
	12
	0,125
	0,018
	0,011
	0,359
	-0,277
	1,399
	0,884
	14,8988
	-11,9429

	В(Ю)_НАСЕД21/115
	126,7
	172,555
	25,987
	9
	0,125
	0,013
	0,008
	0,359
	-0,277
	1,399
	0,884
	14,8984
	-11,9433

	Р5/115
	127,9
	172,563
	25,965
	47
	0,125
	0,046
	0,03
	0,291
	-0,23
	0,924
	0,61
	12,082
	-9,8778

	Р8/115
	127,9
	172,593
	25,89
	40
	0,1
	0,077
	0,05
	0,358
	-0,282
	1,841
	1,202
	9,583
	-7,755

	Р8-1/115
	127,9
	172,644
	25,762
	31
	0,08
	0,158
	0,113
	0,508
	-0,419
	4,852
	3,472
	8,629
	-7,3838

	Р8-2/115
	127,3
	172,757
	25,491
	22
	0,07
	0,097
	0,07
	0,435
	-0,359
	4,217
	3,028
	5,65
	-4,8449

	Р8-3/115
	127,3
	172,827
	25,323
	29
	0,07
	0,023
	0,016
	0,18
	-0,145
	0,744
	0,51
	2,3497
	-1,9483

	3ТП НАСЕДКИНА 21
	130
	172,84
	25,285
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Рисунок 4.4.1. Пьезометрический график до потребителя по улице Наседкина,21.

Расчеты показали, что для развития территорий восточнее Южного шоссе необходимо строительство котельной мощностью 230 Гкал/ч.


[bookmark: _Toc227128750]Развитие теплоснабжения района Новые Углы.

Согласно Генеральному плану города Череповца развитие до 2045 года района Новые Углы не предусмотрено.

[bookmark: _bookmark39][bookmark: _Toc10441430][bookmark: _Toc13767858][bookmark: _Toc113296524][bookmark: _Toc113297297][bookmark: _Toc165477065][bookmark: _Toc227128751]Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии.

[bookmark: _Toc10441431][bookmark: _Toc13767859][bookmark: _Toc113296525][bookmark: _Toc113297298][bookmark: _Toc165477066][bookmark: _Toc227128752]Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях городского округа, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей.

Для обеспечения тепловой энергией перспективного 26 микрорайона единая теплоснабжающая организация МУП города Череповца «Теплоэнергия», согласно пункта 100 Методических указаний по разработке схем теплоснабжения, утвержденных приказом Минэнерго России от 5 марта 2019 года №212, предлагает строительство в 26 микрорайоне блочно-модульной газовой котельной теплопроизводительностью 40 МВт с отдельным контуром тепловых сетей. Данное предложение отражено в письме №6311/16/25-Т от 07.08.2025.
Для централизованного теплоснабжения новых микрорайонов в Зашекснинском районе, не попадающие в радиус эффективного теплоснабжения котельной Южная, потребуется строительство дополнительного источника тепловой энергии (котельной). Для применения на обязательной основе пунктов 5.5, 5.6 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» и соблюдения требований Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" должна быть организована совместная работа котельных Южная и Новая на единую тепловую сеть. На основании этого была рассчитана тепловая мощность котельной Новая. 

Таблица 5.1
	Система теплоснабжения
	Техническая сущность
предложений по
строительству
источников тепловой
энергии
	Цели предложений
по строительству
источников
тепловой энергии
	Год
реализации
	Капитальные
затраты,
млн. рублей
без НДС

	Заягорбский район.
БМК-26.
	Строительство блочно-модульной котельной мощностью 40 МВт со всеми коммуникациями.
	Обеспечение тепловой энергией потребителей 26 микрорайона Заягорбского района.
	2028
	471,8

	Зашекснинский
район.
Котельная Новая.
	Строительство водогрейной котельной мощностью 230 Гкал/ч.
	Обеспечение тепловой энергией потребителей Восточной части Зашекснинского района.
	2032
	5273,9



[bookmark: _Toc113296526][bookmark: _Toc113297299][bookmark: _Toc165477067] 










[bookmark: _Toc227128753]Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.

Таблица 5.2
	Система теплоснабжения
	Техническая сущность
предложений
	Цели предложений

	Год
реализации
	Капитальные
затраты,
млн. рублей
без НДС

	Заягорбский район
	Режимно-наладочные испытания котлов ПТВМ-50 №№ 2,3 на котельной № 1 с доведением тепловой мощности до паспортной.
	Увеличение располагаемой тепловой мощности на котельной № 1
	2027
	1,2

	Заягорбский район
	Режимно-наладочные испытания котла КВГМ-100 №№ 1, 2, ДКВР-20/13 №3 на котельной №2 с доведением тепловой мощности до паспортной
	Увеличение располагаемой тепловой мощности на котельной № 2
	2027
	1,8

	Северный район
	Режимно-наладочные испытания котлов КВГМ-30 №№ 3,4,5 на котельной Северная с доведением тепловой мощности до паспортной
	Увеличение располагаемой тепловой мощности на котельной Северная
	2027
	1,8

	Зашекснинский район.
	Режимно-наладочные испытания котла КВГМ-100 №№1, 2 с доведением тепловой мощности до паспортной
	Устранение дефицита тепловой мощности котельной 
Южная
	2027
	1,2

	Индустриальный район
	Режимно-наладочные испытания котлов ПТВМ-30 №№3,4,5 с доведением тепловой мощности до 35 Гкал/ч (п.1.3.6 ТУ 24.08.47-96).
	Увеличение располагаемой тепловой мощности на котельной № 3.
	2027
	1,8

	Индустриальный район
	Режимно-наладочные испытания ГПУ-0,8 на котельной № 3.
	Увеличение располагаемой тепловой мощности на котельной №3. Выработка собственной электрической энергии.
	2027
	0,6

	Северный район
	Режимно-наладочные испытания ГПУ-0,8 на котельной Северная.
	Увеличение располагаемой тепловой мощности на котельной Северная. Выработка собственной электрической энергии.
	2027
	0,6

	Заягорбский район.
	Реконструкция котельной №1– замена котла ДКВР-10/13-150ГМ на водогрейный котел КВГМ-10.
	Устранение дефицита тепловой мощности котельной №1.
	2027-2028
	73,47

	
	
	
	Итого:
	82,47



[bookmark: _Toc113296527][bookmark: _Toc113297300][bookmark: _Toc165477068][bookmark: _Toc227128754]Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.

Не предусмотрено.

[bookmark: _Toc113296528][bookmark: _Toc113297301][bookmark: _Toc165477069][bookmark: _Toc227128755]Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных.

Совместная работа не предусмотрена.
 
[bookmark: _Toc113296529][bookmark: _Toc113297302][bookmark: _Toc165477070][bookmark: _Toc227128756]Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно.

Вывод из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно, не предусмотрен.

[bookmark: _Toc113296530][bookmark: _Toc113297303][bookmark: _Toc165477071][bookmark: _Toc227128757][bookmark: _Toc13767862]Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

Переоборудование котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусмотрено.

[bookmark: _Toc113296531][bookmark: _Toc113297304][bookmark: _Toc165477072][bookmark: _Toc227128758] Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации.
[bookmark: _Toc10441435]
В схеме теплоснабжения г. Череповца перевод в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, либо по выводу их из эксплуатации не предусматривается.

[bookmark: _Toc113296532][bookmark: _Toc113297305][bookmark: _Toc165477073][bookmark: _Toc227128759]Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения.

Выбор способа регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети с коллекторов источников тепловой энергии произведен в Книге 5 «Мастер-план развития систем теплоснабжения города Череповца».
На основании проведенного сравнительного анализа предлагается до 2045 года на источниках тепловой энергии города Череповца применять качественное регулирование отпуска тепловой энергии в тепловые сети с коллекторов источников тепловой энергии с применением проектных температурных графиков: на котельных №№ 1, 2, 3, 10, Северная – 150/70 0С; на котельной Южная, Новая и источниках тепловой энергии ПАО «Северсталь» с проектным графиком 130/70 0С, на котельной Тепличная – 95/70 0С.

[bookmark: _Toc69891536][bookmark: _Toc113296534][bookmark: _Toc113297308][bookmark: _Toc227128760]Температурный график отпуска тепловой энергии для котельной № 1 на 2027 год.

Таблица 5.8.1
	Температура наружного воздуха, °C
	Температура теплоносителя в подающем теплопроводе, °C
	Температура теплоносителя на вводе в систему отопления, °C
	Температура теплоносителя в обратном теплопроводе, °C
	Относительный расход тепла.
	Температура воздуха внутри помещений, 0С
	Расход теплоносителя в подающем теплопроводе, тонн/ч

	-32
	150
	95
	70
	1
	22
	1875

	-31
	147,85
	93,87
	69,33
	0,981
	22
	1875

	-30
	145,7
	92,74
	68,66
	0,963
	22
	1875

	-29
	143,55
	91,6
	67,99
	0,944
	22
	1875

	-28
	141,39
	90,46
	67,31
	0,926
	22
	1875

	-27
	139,23
	89,32
	66,63
	0,907
	22
	1875

	-26
	137,06
	88,17
	65,95
	0,889
	22
	1875

	-25
	134,89
	87,02
	65,26
	0,87
	22
	1875

	-24
	132,72
	85,86
	64,57
	0,852
	22
	1875

	-23
	130,54
	84,71
	63,87
	0,833
	22
	1875

	-22
	128,36
	83,54
	63,17
	0,815
	22
	1875

	-21
	126,17
	82,38
	62,47
	0,796
	22
	1875

	-20
	123,98
	81,2
	61,76
	0,778
	22
	1875

	-19
	121,79
	80,03
	61,05
	0,759
	22
	1875

	-18
	119,59
	78,85
	60,33
	0,741
	22
	1875

	-17
	117,38
	77,66
	59,61
	0,722
	22
	1875

	-16
	115,17
	76,47
	58,88
	0,704
	22
	1875

	-15
	112,96
	75,27
	58,14
	0,685
	22
	1875

	-14
	110,74
	74,07
	57,41
	0,667
	22
	1875

	-13
	108,52
	72,87
	56,66
	0,648
	22
	1875

	-12
	106,29
	71,66
	55,91
	0,63
	22
	1875

	-11
	104,05
	70,44
	55,16
	0,611
	22
	1875

	-10
	101,81
	69,21
	54,4
	0,593
	22
	1875

	-9
	99,56
	67,98
	53,63
	0,574
	22
	1875

	-8
	97,3
	66,75
	52,86
	0,556
	22
	1875

	-7
	95,04
	65,51
	52,08
	0,537
	22
	1875

	-6
	92,77
	64,26
	51,29
	0,519
	22
	1875

	-5
	90,5
	63
	50,5
	0,5
	22
	1875

	-4
	88,21
	61,73
	49,7
	0,481
	22
	1875

	-3
	85,92
	60,46
	48,89
	0,463
	22
	1875

	-2
	83,62
	59,18
	48,07
	0,444
	22
	1875

	-1
	81,31
	57,89
	47,24
	0,426
	22
	1875

	0
	79
	56,59
	46,4
	0,407
	22
	1875

	1
	76,67
	55,28
	45,56
	0,389
	22
	1875

	1,71
	75
	54,34
	44,95
	0,376
	22
	1875

	2
	75
	54,43
	45,07
	0,374
	22,2
	1875

	3
	75
	54,73
	45,52
	0,369
	22,9
	1875

	4
	75
	55,04
	45,96
	0,363
	23,6
	1875

	5
	75
	55,34
	46,4
	0,357
	24,3
	1875

	6
	75
	55,64
	46,84
	0,352
	25,01
	1875

	7
	75
	55,95
	47,29
	0,346
	25,71
	1875

	8
	75
	56,25
	47,73
	0,341
	26,41
	1875




[bookmark: _Toc113296535][bookmark: _Toc113297309][bookmark: _Toc227128761]Температурный график отпуска тепловой энергии для котельной № 2 на 2027 год.

Таблица 5.8.2
	Температура наружного воздуха, °C
	Температура теплоносителя в подающем теплопроводе, °C
	Температура теплоносителя на вводе в систему отопления, °C
	Температура теплоносителя в обратном теплопроводе, °C
	Относительный расход тепла.
	Температура воздуха внутри помещений, 0С
	Расход теплоносителя в подающем теплопроводе, тонн/ч

	-32
	150
	95
	70
	1
	22
	2700

	-31
	147,85
	93,87
	69,33
	0,981
	22
	2700

	-30
	145,7
	92,74
	68,66
	0,963
	22
	2700

	-29
	143,55
	91,6
	67,99
	0,944
	22
	2700

	-28
	141,39
	90,46
	67,31
	0,926
	22
	2700

	-27
	139,23
	89,32
	66,63
	0,907
	22
	2700

	-26
	137,06
	88,17
	65,95
	0,889
	22
	2700

	-25
	134,89
	87,02
	65,26
	0,87
	22
	2700

	-24
	132,72
	85,86
	64,57
	0,852
	22
	2700

	-23
	130,54
	84,71
	63,87
	0,833
	22
	2700

	-22
	128,36
	83,54
	63,17
	0,815
	22
	2700

	-21
	126,17
	82,38
	62,47
	0,796
	22
	2700

	-20
	123,98
	81,2
	61,76
	0,778
	22
	2700

	-19
	121,79
	80,03
	61,05
	0,759
	22
	2700

	-18
	119,59
	78,85
	60,33
	0,741
	22
	2700

	-17
	117,38
	77,66
	59,61
	0,722
	22
	2700

	-16
	115,17
	76,47
	58,88
	0,704
	22
	2700

	-15
	112,96
	75,27
	58,14
	0,685
	22
	2700

	-14
	110,74
	74,07
	57,41
	0,667
	22
	2700

	-13
	108,52
	72,87
	56,66
	0,648
	22
	2700

	-12
	106,29
	71,66
	55,91
	0,63
	22
	2700

	-11
	104,05
	70,44
	55,16
	0,611
	22
	2700

	-10
	101,81
	69,21
	54,4
	0,593
	22
	2700

	-9
	99,56
	67,98
	53,63
	0,574
	22
	2700

	-8
	97,3
	66,75
	52,86
	0,556
	22
	2700

	-7
	95,04
	65,51
	52,08
	0,537
	22
	2700

	-6
	92,77
	64,26
	51,29
	0,519
	22
	2700

	-5
	90,5
	63
	50,5
	0,5
	22
	2700

	-4
	88,21
	61,73
	49,7
	0,481
	22
	2700

	-3
	85,92
	60,46
	48,89
	0,463
	22
	2700

	-2
	83,62
	59,18
	48,07
	0,444
	22
	2700

	-1
	81,31
	57,89
	47,24
	0,426
	22
	2700

	0
	79
	56,59
	46,4
	0,407
	22
	2700

	1
	76,67
	55,28
	45,56
	0,389
	22
	2700

	1,71
	75
	54,34
	44,95
	0,376
	22
	2700

	2
	75
	54,43
	45,07
	0,374
	22,2
	2700

	3
	75
	54,73
	45,52
	0,369
	22,9
	2700

	4
	75
	55,04
	45,96
	0,363
	23,6
	2700

	5
	75
	55,34
	46,4
	0,357
	24,3
	2700

	6
	75
	55,64
	46,84
	0,352
	25,01
	2700

	7
	75
	55,95
	47,29
	0,346
	25,71
	2700

	8
	75
	56,25
	47,73
	0,341
	26,41
	2700



[bookmark: _Toc113296536][bookmark: _Toc113297310][bookmark: _Toc227128762]Температурный график отпуска тепловой энергии для котельной № 3 на 2027 год.

Таблица 5.8.3
	Температура наружного воздуха, °C
	Температура теплоносителя в подающем теплопроводе, °C
	Температура теплоносителя на вводе в систему отопления, °C
	Температура теплоносителя в обратном теплопроводе, °C
	Относительный расход тепла.
	Температура воздуха внутри помещений, 0С
	Расход теплоносителя в подающем теплопроводе, тонн/ч

	-32
	150
	95
	70
	1
	22
	1155

	-31
	147,85
	93,87
	69,33
	0,981
	22
	1155

	-30
	145,7
	92,74
	68,66
	0,963
	22
	1155

	-29
	143,55
	91,6
	67,99
	0,944
	22
	1155

	-28
	141,39
	90,46
	67,31
	0,926
	22
	1155

	-27
	139,23
	89,32
	66,63
	0,907
	22
	1155

	-26
	137,06
	88,17
	65,95
	0,889
	22
	1155

	-25
	134,89
	87,02
	65,26
	0,87
	22
	1155

	-24
	132,72
	85,86
	64,57
	0,852
	22
	1155

	-23
	130,54
	84,71
	63,87
	0,833
	22
	1155

	-22
	128,36
	83,54
	63,17
	0,815
	22
	1155

	-21
	126,17
	82,38
	62,47
	0,796
	22
	1155

	-20
	123,98
	81,2
	61,76
	0,778
	22
	1155

	-19
	121,79
	80,03
	61,05
	0,759
	22
	1155

	-18
	119,59
	78,85
	60,33
	0,741
	22
	1155

	-17
	117,38
	77,66
	59,61
	0,722
	22
	1155

	-16
	115,17
	76,47
	58,88
	0,704
	22
	1155

	-15
	112,96
	75,27
	58,14
	0,685
	22
	1155

	-14
	110,74
	74,07
	57,41
	0,667
	22
	1155

	-13
	108,52
	72,87
	56,66
	0,648
	22
	1155

	-12
	106,29
	71,66
	55,91
	0,63
	22
	1155

	-11
	104,05
	70,44
	55,16
	0,611
	22
	1155

	-10
	101,81
	69,21
	54,4
	0,593
	22
	1155

	-9
	99,56
	67,98
	53,63
	0,574
	22
	1155

	-8
	97,3
	66,75
	52,86
	0,556
	22
	1155

	-7
	95,04
	65,51
	52,08
	0,537
	22
	1155

	-6
	92,77
	64,26
	51,29
	0,519
	22
	1155

	-5
	90,5
	63
	50,5
	0,5
	22
	1155

	-4
	88,21
	61,73
	49,7
	0,481
	22
	1155

	-3
	85,92
	60,46
	48,89
	0,463
	22
	1155

	-2
	83,62
	59,18
	48,07
	0,444
	22
	1155

	-1
	81,31
	57,89
	47,24
	0,426
	22
	1155

	0
	79
	56,59
	46,4
	0,407
	22
	1155

	1
	76,67
	55,28
	45,56
	0,389
	22
	1155

	1,71
	75
	54,34
	44,95
	0,376
	22
	1155

	2
	75
	54,43
	45,07
	0,374
	22,2
	1155

	3
	75
	54,73
	45,52
	0,369
	22,9
	1155

	4
	75
	55,04
	45,96
	0,363
	23,6
	1155

	5
	75
	55,34
	46,4
	0,357
	24,3
	1155

	6
	75
	55,64
	46,84
	0,352
	25,01
	1155

	7
	75
	55,95
	47,29
	0,346
	25,71
	1155

	8
	75
	56,25
	47,73
	0,341
	26,41
	1155



[bookmark: _Toc113296537][bookmark: _Toc113297311][bookmark: _Toc227128763]Температурный график отпуска тепловой энергии для котельной Северная на 2027 год.

Таблица 5.8.4
	Температура наружного воздуха, °C
	Температура теплоносителя в подающем теплопроводе, °C
	Температура теплоносителя на вводе в систему отопления, °C
	Температура теплоносителя в обратном теплопроводе, °C
	Относительный расход тепла.
	Температура воздуха внутри помещений, 0С
	Расход теплоносителя в подающем теплопроводе, тонн/ч

	-32
	150
	95
	70
	1
	22
	1041

	-31
	147,85
	93,87
	69,33
	0,981
	22
	1041

	-30
	145,7
	92,74
	68,66
	0,963
	22
	1041

	-29
	143,55
	91,6
	67,99
	0,944
	22
	1041

	-28
	141,39
	90,46
	67,31
	0,926
	22
	1041

	-27
	139,23
	89,32
	66,63
	0,907
	22
	1041

	-26
	137,06
	88,17
	65,95
	0,889
	22
	1041

	-25
	134,89
	87,02
	65,26
	0,87
	22
	1041

	-24
	132,72
	85,86
	64,57
	0,852
	22
	1041

	-23
	130,54
	84,71
	63,87
	0,833
	22
	1041

	-22
	128,36
	83,54
	63,17
	0,815
	22
	1041

	-21
	126,17
	82,38
	62,47
	0,796
	22
	1041

	-20
	123,98
	81,2
	61,76
	0,778
	22
	1041

	-19
	121,79
	80,03
	61,05
	0,759
	22
	1041

	-18
	119,59
	78,85
	60,33
	0,741
	22
	1041

	-17
	117,38
	77,66
	59,61
	0,722
	22
	1041

	-16
	115,17
	76,47
	58,88
	0,704
	22
	1041

	-15
	112,96
	75,27
	58,14
	0,685
	22
	1041

	-14
	110,74
	74,07
	57,41
	0,667
	22
	1041

	-13
	108,52
	72,87
	56,66
	0,648
	22
	1041

	-12
	106,29
	71,66
	55,91
	0,63
	22
	1041

	-11
	104,05
	70,44
	55,16
	0,611
	22
	1041

	-10
	101,81
	69,21
	54,4
	0,593
	22
	1041

	-9
	99,56
	67,98
	53,63
	0,574
	22
	1041

	-8
	97,3
	66,75
	52,86
	0,556
	22
	1041

	-7
	95,04
	65,51
	52,08
	0,537
	22
	1041

	-6
	92,77
	64,26
	51,29
	0,519
	22
	1041

	-5
	90,5
	63
	50,5
	0,5
	22
	1041

	-4
	88,21
	61,73
	49,7
	0,481
	22
	1041

	-3
	85,92
	60,46
	48,89
	0,463
	22
	1041

	-2
	83,62
	59,18
	48,07
	0,444
	22
	1041

	-1
	81,31
	57,89
	47,24
	0,426
	22
	1041

	0
	79
	56,59
	46,4
	0,407
	22
	1041

	1
	76,67
	55,28
	45,56
	0,389
	22
	1041

	1,71
	75
	54,34
	44,95
	0,376
	22
	1041

	2
	75
	54,43
	45,07
	0,374
	22,2
	1041

	3
	75
	54,73
	45,52
	0,369
	22,9
	1041

	4
	75
	55,04
	45,96
	0,363
	23,6
	1041

	5
	75
	55,34
	46,4
	0,357
	24,3
	1041

	6
	75
	55,64
	46,84
	0,352
	25,01
	1041

	7
	75
	55,95
	47,29
	0,346
	25,71
	1041

	8
	75
	56,25
	47,73
	0,341
	26,41
	1041




[bookmark: _Toc113296538][bookmark: _Toc113297312][bookmark: _Toc227128764]Температурный график отпуска тепловой энергии для котельной Южная на 2027 год.

Таблица 5.8.5
	Температура наружного воздуха, °C
	Температура теплоносителя в подающем теплопроводе, °C
	Температура теплоносителя на вводе в систему отопления, °C
	Температура теплоносителя в обратном теплопроводе, °C
	Относительный расход тепла.
	Температура воздуха внутри помещений, 0С
	Расход теплоносителя в подающем теплопроводе, тонн/ч

	-32
	130
	95
	70
	1
	22
	3900

	-31
	128,22
	93,87
	69,33
	0,981
	22
	3900

	-30
	126,44
	92,74
	68,66
	0,963
	22
	3900

	-29
	124,66
	91,6
	67,99
	0,944
	22
	3900

	-28
	122,87
	90,46
	67,31
	0,926
	22
	3900

	-27
	121,08
	89,32
	66,63
	0,907
	22
	3900

	-26
	119,28
	88,17
	65,95
	0,889
	22
	3900

	-25
	117,48
	87,02
	65,26
	0,87
	22
	3900

	-24
	115,68
	85,86
	64,57
	0,852
	22
	3900

	-23
	113,87
	84,71
	63,87
	0,833
	22
	3900

	-22
	112,06
	83,54
	63,17
	0,815
	22
	3900

	-21
	110,25
	82,37
	62,47
	0,796
	22
	3900

	-20
	108,43
	81,2
	61,76
	0,778
	22
	3900

	-19
	106,6
	80,03
	61,05
	0,759
	22
	3900

	-18
	104,77
	78,85
	60,33
	0,741
	22
	3900

	-17
	102,94
	77,66
	59,61
	0,722
	22
	3900

	-16
	101,1
	76,47
	58,88
	0,704
	22
	3900

	-15
	99,26
	75,27
	58,15
	0,685
	22
	3900

	-14
	97,41
	74,07
	57,41
	0,667
	22
	3900

	-13
	95,55
	72,87
	56,66
	0,648
	22
	3900

	-12
	93,69
	71,66
	55,92
	0,63
	22
	3900

	-11
	91,83
	70,44
	55,16
	0,611
	22
	3900

	-10
	89,96
	69,21
	54,4
	0,593
	22
	3900

	-9
	88,08
	67,98
	53,63
	0,574
	22
	3900

	-8
	86,19
	66,75
	52,86
	0,556
	22
	3900

	-7
	84,3
	65,51
	52,08
	0,537
	22
	3900

	-6
	82,4
	64,26
	51,29
	0,519
	22
	3900

	-5
	80,5
	63
	50,5
	0,5
	22
	3900

	-4
	78,59
	61,73
	49,7
	0,481
	22
	3900

	-3
	76,66
	60,46
	48,89
	0,463
	22
	3900

	-2,14
	75
	59,35
	48,18
	0,447
	22
	3900

	-2
	75
	59,39
	48,23
	0,446
	22,09
	3900

	-1
	75
	59,61
	48,61
	0,44
	22,75
	3900

	0
	75
	59,83
	48,99
	0,434
	23,41
	3900

	1
	75
	60,05
	49,37
	0,427
	24,07
	3900

	2
	75
	60,27
	49,75
	0,421
	24,73
	3900

	3
	75
	60,49
	50,12
	0,415
	25,39
	3900

	4
	75
	60,71
	50,5
	0,408
	26,05
	3900

	5
	75
	60,93
	50,87
	0,402
	26,71
	3900

	6
	75
	61,15
	51,25
	0,396
	27,37
	3900

	7
	75
	61,37
	51,63
	0,39
	28,04
	3900

	8
	75
	61,58
	52
	0,383
	28,7
	3900




[bookmark: _Toc113296539][bookmark: _Toc113297313][bookmark: _Toc227128765]Температурный график отпуска тепловой энергии для источников тепловой энергии ПАО «Северсталь».

Таблица 5.8.6
	Температура наружного воздуха, °C
	Температура теплоносителя в подающем теплопроводе, °C
	Температура теплоносителя на вводе в систему отопления, °C
	Температура теплоносителя в обратном теплопроводе, °C
	Относительный расход тепла.
	Температура воздуха внутри помещений, 0С
	Расход теплоносителя в подающем теплопроводе, тонн/ч

	-32
	130
	95
	70
	1
	22
	3960

	-31
	128,22
	93,87
	69,33
	0,981
	22
	3960

	-30
	126,44
	92,74
	68,66
	0,963
	22
	3960

	-29
	124,66
	91,6
	67,99
	0,944
	22
	3960

	-28
	122,87
	90,46
	67,31
	0,926
	22
	3960

	-27
	121,08
	89,32
	66,63
	0,907
	22
	3960

	-26
	119,28
	88,17
	65,95
	0,889
	22
	3960

	-25
	117,48
	87,02
	65,26
	0,87
	22
	3960

	-24
	115,68
	85,86
	64,57
	0,852
	22
	3960

	-23
	113,87
	84,71
	63,87
	0,833
	22
	3960

	-22
	112,06
	83,54
	63,17
	0,815
	22
	3960

	-21
	110,25
	82,37
	62,47
	0,796
	22
	3960

	-20
	108,43
	81,2
	61,76
	0,778
	22
	3960

	-19
	106,6
	80,03
	61,05
	0,759
	22
	3960

	-18
	104,77
	78,85
	60,33
	0,741
	22
	3960

	-17
	102,94
	77,66
	59,61
	0,722
	22
	3960

	-16
	101,1
	76,47
	58,88
	0,704
	22
	3960

	-15
	99,26
	75,27
	58,15
	0,685
	22
	3960

	-14
	97,41
	74,07
	57,41
	0,667
	22
	3960

	-13
	95,55
	72,87
	56,66
	0,648
	22
	3960

	-12
	93,69
	71,66
	55,92
	0,63
	22
	3960

	-11
	91,83
	70,44
	55,16
	0,611
	22
	3960

	-10
	89,96
	69,21
	54,4
	0,593
	22
	3960

	-9
	88,08
	67,98
	53,63
	0,574
	22
	3960

	-8
	86,19
	66,75
	52,86
	0,556
	22
	3960

	-7
	84,3
	65,51
	52,08
	0,537
	22
	3960

	-6
	82,4
	64,26
	51,29
	0,519
	22
	3960

	-5
	80,5
	63
	50,5
	0,5
	22
	3960

	-4
	78,59
	61,73
	49,7
	0,481
	22
	3960

	-3
	76,66
	60,46
	48,89
	0,463
	22
	3960

	-2,14
	75
	59,35
	48,18
	0,447
	22
	3960

	-2
	75
	59,39
	48,23
	0,446
	22,09
	3960

	-1
	75
	59,61
	48,61
	0,44
	22,75
	3960

	0
	75
	59,83
	48,99
	0,434
	23,41
	3960

	1
	75
	60,05
	49,37
	0,427
	24,07
	3960

	2
	75
	60,27
	49,75
	0,421
	24,73
	3960

	3
	75
	60,49
	50,12
	0,415
	25,39
	3960

	4
	75
	60,71
	50,5
	0,408
	26,05
	3960

	5
	75
	60,93
	50,87
	0,402
	26,71
	3960

	6
	75
	61,15
	51,25
	0,396
	27,37
	3960

	7
	75
	61,37
	51,63
	0,39
	28,04
	3960

	8
	75
	61,58
	52
	0,383
	28,7
	3960



[bookmark: _Toc113296540][bookmark: _Toc113297314][bookmark: _Toc227128766]Температурный график отпуска тепловой энергии для котельной Тепличная.

Таблица 5.8.7
	[bookmark: _Toc113296541][bookmark: _Toc113297315]Температура
наружного воздуха, °C
	Температура теплоносителя в подающем теплопроводе, °C
	Температура теплоносителя на вводе в систему отопления, °C
	Температура теплоносителя в обратном теплопроводе, °C
	Относительный расход тепла,
	Температура воздуха внутри помещений, 0С
	Расход теплоносителя в подающем теплопроводе, тонн/ч

	-32
	95.00
	95.00
	70.00
	1.000
	22.00
	170

	-31
	93.87
	93.87
	69.33
	0.981
	22.00
	170

	-30
	92.74
	92.74
	68.66
	0.963
	22.00
	170

	-29
	91.60
	91.60
	67.99
	0.944
	22.00
	170

	-28
	90.46
	90.46
	67.31
	0.926
	22.00
	170

	-27
	89.32
	89.32
	66.63
	0.907
	22.00
	170

	-26
	88.17
	88.17
	65.95
	0.889
	22.00
	170

	-25
	87.02
	87.02
	65.26
	0.870
	22.00
	170

	-24
	85.86
	85.86
	64.57
	0.852
	22.00
	170

	-23
	84.71
	84.71
	63.87
	0.833
	22.00
	170

	-22
	83.54
	83.54
	63.17
	0.815
	22.00
	170

	-21
	82.38
	82.38
	62.47
	0.796
	22.00
	170

	-20
	81.20
	81.20
	61.76
	0.778
	22.00
	170

	-19
	80.03
	80.03
	61.05
	0.759
	22.00
	170

	-18
	78.85
	78.85
	60.33
	0.741
	22.00
	170

	-17
	77.66
	77.66
	59.61
	0.722
	22.00
	170

	-16
	76.47
	76.47
	58.88
	0.704
	22.00
	170

	-15
	75.27
	75.27
	58.14
	0.685
	22.00
	170

	-14
	74.07
	74.07
	57.41
	0.667
	22.00
	170

	-13
	72.87
	72.87
	56.66
	0.648
	22.00
	170

	-12
	71.66
	71.66
	55.91
	0.630
	22.00
	170

	-11
	70.44
	70.44
	55.16
	0.611
	22.00
	170

	-10.64
	70.00
	70.00
	54.89
	0.604
	22.00
	170

	-10
	70.00
	70.00
	55.02
	0.599
	22.35
	170

	-9
	70.00
	70.00
	55.23
	0.591
	22.90
	170

	-8
	70.00
	70.00
	55.44
	0.582
	23.45
	170

	-7
	70.00
	70.00
	55.64
	0.574
	24.01
	170

	-6
	70.00
	70.00
	55.85
	0.566
	24.56
	170

	-5
	70.00
	70.00
	56.06
	0.558
	25.11
	170

	-4
	70.00
	70.00
	56.27
	0.549
	25.67
	170

	-3
	70.00
	70.00
	56.47
	0.541
	26.22
	170

	-2
	70.00
	70.00
	56.68
	0.533
	26.78
	170

	-1
	70.00
	70.00
	56.88
	0.525
	27.33
	170

	0
	70.00
	70.00
	57.09
	0.516
	27.89
	170

	1
	70.00
	70.00
	57.29
	0.508
	28.44
	170

	2
	70.00
	70.00
	57.50
	0.500
	29.00
	170

	3
	70.00
	70.00
	57.70
	0.492
	29.56
	170

	4
	70.00
	70.00
	57.91
	0.484
	30.12
	170

	5
	70.00
	70.00
	58.11
	0.476
	30.68
	170

	6
	70.00
	70.00
	58.32
	0.467
	31.24
	170

	7
	70.00
	70.00
	58.52
	0.459
	31.80
	170

	8
	70.00
	70.00
	58.72
	0.451
	32.36
	170



[bookmark: _Toc227128767]Температурный график отпуска тепловой энергии для котельной Новая на 2032 год.

Таблица 5.8.8
	[bookmark: _Toc10441436][bookmark: _Toc13767864][bookmark: _Toc113296542][bookmark: _Toc113297316]Температура наружного воздуха, °C
	Температура теплоносителя в подающем теплопроводе, °C
	Температура теплоносителя на вводе в систему отопления, °C
	Температура теплоносителя в обратном теплопроводе, °C
	Относительный расход тепла.
	Температура воздуха внутри помещений, 0С

	-32
	130.00
	95.00
	70.00
	1.000
	22.00

	-31
	128.22
	93.87
	69.33
	0.981
	22.00

	-30
	126.44
	92.74
	68.66
	0.963
	22.00

	-29
	124.66
	91.60
	67.99
	0.944
	22.00

	-28
	122.87
	90.46
	67.31
	0.926
	22.00

	-27
	121.08
	89.32
	66.63
	0.907
	22.00

	-26
	119.28
	88.17
	65.95
	0.889
	22.00

	-25
	117.48
	87.02
	65.26
	0.870
	22.00

	-24
	115.68
	85.86
	64.57
	0.852
	22.00

	-23
	113.87
	84.71
	63.87
	0.833
	22.00

	-22
	112.06
	83.54
	63.17
	0.815
	22.00

	-21
	110.25
	82.37
	62.47
	0.796
	22.00

	-20
	108.43
	81.20
	61.76
	0.778
	22.00

	-19
	106.60
	80.03
	61.05
	0.759
	22.00

	-18
	104.77
	78.85
	60.33
	0.741
	22.00

	-17
	102.94
	77.66
	59.61
	0.722
	22.00

	-16
	101.10
	76.47
	58.88
	0.704
	22.00

	-15
	99.26
	75.27
	58.15
	0.685
	22.00

	-14
	97.41
	74.07
	57.41
	0.667
	22.00

	-13
	95.55
	72.87
	56.66
	0.648
	22.00

	-12
	93.69
	71.66
	55.92
	0.630
	22.00

	-11
	91.83
	70.44
	55.16
	0.611
	22.00

	-10
	89.96
	69.21
	54.40
	0.593
	22.00

	-9
	88.08
	67.98
	53.63
	0.574
	22.00

	-8
	86.19
	66.75
	52.86
	0.556
	22.00

	-7
	84.30
	65.51
	52.08
	0.537
	22.00

	-6
	82.40
	64.26
	51.29
	0.519
	22.00

	-5
	80.50
	63.00
	50.50
	0.500
	22.00

	-4
	78.59
	61.73
	49.70
	0.481
	22.00

	-3
	76.66
	60.46
	48.89
	0.463
	22.00

	-2
	74.73
	59.18
	48.07
	0.444
	22.00

	-1
	72.80
	57.89
	47.24
	0.426
	22.00

	0
	70.85
	56.59
	46.40
	0.407
	22.00

	0.43
	70.00
	56.02
	46.04
	0.399
	22.00

	1
	70.00
	56.15
	46.25
	0.396
	22.37

	2
	70.00
	56.37
	46.63
	0.390
	23.04

	3
	70.00
	56.58
	47.00
	0.383
	23.70

	4
	70.00
	56.80
	47.38
	0.377
	24.36

	5
	70.00
	57.02
	47.75
	0.371
	25.03

	6
	70.00
	57.24
	48.12
	0.365
	25.69

	7
	70.00
	57.46
	48.50
	0.358
	26.35

	8
	70.00
	57.67
	48.87
	0.352
	27.02



[bookmark: _Toc227128768]Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей.
Таблица 5.9
	Наименование источника теплоснабжения
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	Новые тепловые мощности (замена существующих), Гкал/ч
	Перспективная установленная мощность, Гкал/ч
	Срок ввода новых мощностей, год

	Котельная №1
	169
	10
	169
	2027-2028

	Котельная №2
	238,4
	0
	238,4
	-

	Котельная №3
	102,78
	0
	102,78
	-

	Котельная Северная
	98,06
	0
	98,06
	-

	Котельная Южная
	228
	100
	328
	2026

	Котельная
Тепличная
	21,16
	0
	21,16
	-

	Котельная Новая
	0
	230
	230
	2032

	Итого
	857,4
	340
	1187,4
	


[bookmark: _Toc10441437][bookmark: _Toc13767865]
[bookmark: _Toc113296543][bookmark: _Toc113297317][bookmark: _Toc227128769]Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива.

[bookmark: _Toc10441438][bookmark: _Toc13767866][bookmark: _Toc113296544][bookmark: _Toc113297318][bookmark: _Toc227128770]Ветроэнергетика.
Вологодская область относится к территориям с низкой эффективностью использования ветрогенерирующих установок. Исходя из показателей ветроэнергетического потенциала. предпосылки его использования на цели энергоснабжения экономически не оправданы.

[bookmark: _Toc10441439][bookmark: _Toc13767867][bookmark: _Toc113296545][bookmark: _Toc113297319][bookmark: _Toc227128771] Солнечная энергетика.
В настоящее время использование солнечного излучения на цели как тепло-, так и электроснабжения потребителей не является экономически целесообразным в силу капиталоемкости солнечных коллекторов и фотоэлектрических преобразователей. В таких условиях и с учетом того, что в российском законодательстве отсутствуют стимулирующие внедрение ВИЭ меры, развитие солнечной энергетики на территории Вологодской области в ближайшей перспективе маловероятно. При существенном снижении стоимости оборудования по производству электроэнергии на основе энергии солнечного излучения, а также снижения стоимости сопутствующей инфраструктуры для хранения выработанной электроэнергии возможно появление механизмов окупаемости капиталовложений.

[bookmark: _Toc10441440][bookmark: _Toc13767868][bookmark: _Toc113296546][bookmark: _Toc113297320][bookmark: _Toc227128772] Биоэнергетика.
Из биотоплива первого поколения наиболее перспективным направлением является использование леса. Лесопромышленный комплекс занимает третье место в общем объеме экспорта из Вологодской области после металлургии и химической промышленности, поэтому использование древесных отходов в качестве топлива позволяет добиться существенного экономического эффекта на деревообрабатывающих предприятиях.
[bookmark: _Toc10441441][bookmark: _Toc13767869][bookmark: _Toc113296547][bookmark: _Toc113297321]
[bookmark: _Toc227128773]Заключение.
На сегодняшний день не целесообразно в городе Череповце ввод новых и реконструкцию и(или)модернизацию существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива.

[bookmark: _Toc10441442][bookmark: _Toc13767870][bookmark: _Toc113296548][bookmark: _Toc113297322][bookmark: _Toc227128774]Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей.

[bookmark: _Toc113296550][bookmark: _Toc113297324][bookmark: _Toc227128775]Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах городского округа, под жилищную, комплексную или производственную застройку.

[bookmark: _Toc113296552][bookmark: _Toc113297326][bookmark: _Toc227128776]Строительство тепловых сетей для обеспечения тепловой энергией перспективной застройки в зоне действия котельной Южная.
[bookmark: _Toc113297327]
[bookmark: _Toc227128777] Строительство магистральных тепловых сетей и ответвлений в среднесрочной перспективе развития теплоснабжения.

Таблица 6.1.1.1
	Источник тепловой энергии
	Наименование начала участка
	Наименование конца участка
	Перспективный потребитель
	Протяженность участка, км
	Условный диаметр, мм
	Вид прокладки
	Год строительства
	Затраты, млн. рублей, без НДС

	Котельная Южная
	УТ-22/114МКР
	Жилой комплекс
	Майоров В.В.
	0,44
	125
	Подземная канальная
	2027
	27,720

	Котельная Южная
	УТ-10/108
	УТ-10/2 Шекснинский
	110,116 мкр.
	0,508
	500
	Подземная канальная
	2027
	78,250

	Котельная Южная
	УТ-10/2 Шекснинский
	УТ-1/110
	110,116 мкр.
	0,05
	500
	Подземная канальная
	2027
	7,702

	Котельная Южная
	УТ-1/110
	УТ-2/110
	110,116 мкр.
	0.21
	500
	Подземная канальная
	2027
	13,863

	Котельная Южная
	УТ-2/110
	Театр
	110,116 мкр.
	0,1
	100
	Подземная канальная
	2027
	6,040

	Котельная Южная
	УТ-10/Шекснинский
	УТ-11/Шекснинский
	111,113,116,117 мкр.
	0,267
	500
	Подземная канальная
	2028
	42,81

	Котельная Южная
	УТ-11/Шекснинский
	УТ/113
	113,116,117 мкр.
	0,35
	500
	Подземная канальная
	2028
	58,119

	Котельная Южная
	УТ/113
	УТ-1
	116,117
	0,35
	500
	Подземная канальная
	2028
	58,119

	Котельная Южная
	УТ-1
	УТ/116
	116,117 мкр.
	0,04
	400
	Подземная канальная
	2028
	5,574

	Котельная Южная
	УТ/116
	Кампус ЧГУ
	116 мкр.
	0,14
	300
	Подземная канальная
	2028
	14,957

	Котельная Южная
	УТ-11/106*
	УТ-2/117
	117 мкр.
	0,3
	250
	Подземная канальная
	2028
	30,216

	Котельная Южная
	УТ-2/117.
	УТ-1/117
	117 мкр.
	0,5
	250
	Подземная канальная
	2028
	50,359

	Котельная Южная
	УТ-1/117
	УТ/116
	117 мкр.
	0,33
	250
	Подземная канальная
	2028
	33,237

	Котельная Южная
	Распределительные сети
	
	109 мкр.
	0,228
	300
	Подземная канальная
	2028
	25,356

	Котельная Южная
	Распределительные сети
	
	143 мкр.
	0,21
	250
	Подземная канальная
	2027
	22,018

	Котельная Южная
	Распределительные сети
	
	150 мкр.
	0,1
	250
	Подземная канальная
	2028
	10,485

	Котельная Южная
	Распределительные сети
	
	116 мкр.
	0,14
	300
	Подземная канальная
	2029
	15,570

	Котельная Южная
	Распределительные сети
	
	110 мкр.
	0,1
	300
	Подземная канальная
	2028
	11,121

	
	
	
	Итого:
	3,155
	
	
	
	511,516



[bookmark: _Toc113297328][bookmark: _Toc227128778]Строительство тепловых сетей при долгосрочном прогнозе развития теплоснабжения в зоне действия котельной Южная. 

Таблица 6.1.1.2
	[bookmark: _Toc69124740]Источник тепловой энергии
	Наименование начала участка
	Наименование конца участка
	Перспективный потребитель
	Протяженность участка, км
	Условный диаметр, мм
	Вид прокладки
	Год строительства
	Затраты, млн. рублей, без НДС

	Котельная Южная
	УТ-11/Шекснинский
	УТ/111
	Резервирование тепловых сетей, котельных Южная, Новая.
	0,3985
	500
	Подземная канальная
	2028
	69,247

	Котельная Южная
	УТ/111
	УТ-1/ПОТАПОВА
	Резервирование тепловых сетей, котельных Южная, Новая.
	0,3985
	500
	Подземная канальная
	2028
	69,247

	Котельная Южная
	УТ-7/МОНТКЛЕР
	УТ-1/ПОТАПОВА
	Резервирование тепловых сетей, котельных Южная, Новая.
	1,275
	800
	Подземная канальная
	2030
	334,882

	Котельная Южная
	УТ-1/ПОТАПОВА
	УТ-2/ПОТАПОВА
	Резервирование тепловых сетей, котельных Южная, Новая
	0,466
	800
	Подземная канальная
	2030
	122,396

	Котельная Южная
	УТ-4/НОВАЯ
	УТ-2/ПОТАПОВА
	Резервирование тепловых сетей, котельных Южная, Новая
	0,04
	800
	Подземная канальная
	2030
	10,506

	Котельная Южная
	Распределительные сети
	
	111
	0,2
	200
	Подземная канальная
	2029
	18,945

	Котельная Южная
	Распределительные сети
	
	113
	0,665
	200
	Подземная канальная
	2029
	62,990

	Котельная Южная
	УТ-1
	УТ-2
	Резервирование тепловых сетей, котельных Южная, Новая
	0,366
	500
	Подземная канальная
	2032
	68,92

	Котельная Южная
	УТ-2
	УТ-3
	Резервирование тепловых сетей, котельных Южная, Новая
	0,1
	500
	Подземная канальная
	2032
	18,833

	Котельная Южная
	УТ-3
	УТ-9/НОВАЯ
	Резервирование тепловых сетей, котельных Южная, Новая
	0,04
	500
	Подземная канальная
	2032
	7,532

	Котельная Южная
	Распределительные сети
	
	149 мкр.
	0,4
	200
	Подземная канальная
	2036
	46,320

	Котельная Южная
	Распределительные сети
	
	146
	0,225
	100
	Подземная канальная
	2038
	21,144

	Котельная Южная
	Распределительные сети
	
	141
	0,25
	200
	Подземная канальная
	2041
	35,392

	
	Всего:
	
	
	4,824
	
	
	
	886,354



[bookmark: _Toc113296553][bookmark: _Toc113297329][bookmark: _Toc227128779]Строительство магистральных тепловых сетей от котельной Новая. 

Диаметры трубопроводов магистральных тепловых сетей рассчитаны с учетом работы котельной Новая на единую тепловую сеть с котельной Южная.
Таблица 6.1.2
	Источник тепловой энергии
	Наименование начала участка
	Наименование конца участка
	Перспективный потребитель
	Протяженность участка, км
	Условный диаметр,мм
	Вид прокладки
	Год строительства
	Затраты, млн. рублей, без НДС

	Котельная Новая
	Котельная Новая
	УТ-1/НОВАЯ
	Резервирование тепловых сетей, котельных Южная, Новая
	0,1
	800
	Подземная канальная
	2031
	27,342

	Котельная Новая
	УТ-1/НОВАЯ
	УТ-2/НОВАЯ
	Резервирование тепловых сетей, котельных Южная, Новая
	0,26
	800
	Подземная канальная
	2031
	71,090

	Котельная Новая
	УТ-2/НОВАЯ
	УТ-3/НОВАЯ
	Резервирование тепловых сетей, котельных Южная, Новая
	0,52
	800
	Подземная канальная
	2031
	142,179

	Котельная Новая
	УТ-3/НОВАЯ
	УТ-4/НОВАЯ
	Резервирование тепловых сетей, котельных Южная, Новая
	0,472
	800
	Подземная канальная
	2031
	129,055

	Котельная Новая
	УТ-1/НОВАЯ
	УТ-5/НОВАЯ
	Резервирование тепловых сетей, котельных Южная, Новая
	0,335
	500
	Подземная канальная
	2031
	60,599

	Котельная Новая
	УТ-5/НОВАЯ
	УТ-6/НОВАЯ
	Резервирование тепловых сетей, котельных Южная, Новая
	0,643
	500
	Подземная канальная
	2031
	116,315

	Котельная Новая
	УТ-6/НОВАЯ
	УТ-7/НОВАЯ
	Резервирование тепловых сетей, котельных Южная, Новая
	0,152
	500
	Подземная канальная
	2031
	27,496

	Котельная Новая
	УТ-7/НОВАЯ
	УТ-8/НОВАЯ
	Резервирование тепловых сетей, котельных Южная, Новая
	0,537
	500
	Подземная канальная
	2031
	97,140

	Котельная Новая
	УТ-8/НОВАЯ
	УТ-9/НОВАЯ
	Резервирование тепловых сетей, котельных Южная, Новая
	0,472
	500
	Подземная канальная
	2031
	85,382

	Котельная Новая
	Распределительные сети
	
	121
	0,249
	200
	Подземная канальная
	2033
	25,560

	Котельная Новая
	Распределительные сети
	
	163
	0,26
	200
	Подземная канальная
	2036-2045
	35,358

	Котельная Новая
	Распределительные сети
	
	164
	0,26
	200
	Подземная канальная
	2036-2045
	35,358

	Котельная Новая
	Распределительные сети
	
	134
	0,25
	200
	Подземная канальная
	2036-2045
	33,998

	Котельная Новая
	Распределительные сети
	
	139
	0,25
	150
	Подземная канальная
	2036-2045
	29,026

	Котельная Новая
	Распределительные сети
	
	133
	0,2
	150
	Подземная канальная
	2036-2045
	23,221

	Котельная Новая
	Распределительные сети
	
	124
	0,26
	200
	Подземная канальная
	2036-2045
	35,358

	Котельная Новая
	Распределительные сети
	
	131
	0,26
	150
	Подземная канальная
	2036-2045
	30,187

	Котельная Новая
	Распределительные сети
	
	135
	0,25
	100
	Подземная канальная
	2036-2045
	25,459

	Котельная Новая
	Распределительные сети
	
	140
	0,25
	200
	Подземная канальная
	2036-2045
	33,998

	Котельная Новая
	Распределительные сети
	
	136
	0,25
	100
	Подземная канальная
	2036-2045
	25,459

	
	
	
	
	6,23
	
	
	
	1089,578




[bookmark: _Toc14723890][bookmark: _Toc37938525][bookmark: _Toc113296554][bookmark: _Toc113297330][bookmark: _Toc227128780]Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки.

Таблица 6.2
	Источник тепловой энергии
	Наименование начала участка
	Наименование конца участка
	Перспективный потребитель
	Протяженность участка, км
	Условный диаметр, мм
	Вид прокладки
	Год строительства
	Затраты, млн. рублей, без НДС

	Котельная №1
	ТК-6/Гоголя
	Среднеэтажная застройка
	20 микрорайон
	0,55
	200
	 Подземная канальная
	2030
	63,56



[bookmark: _Toc113296555][bookmark: _Toc113297331][bookmark: _Toc227128781][bookmark: _Toc10441445]Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.
Предложения отсутствуют.
[bookmark: _Toc113296556][bookmark: _Toc113297332]
[bookmark: _Toc227128782]Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных.
[bookmark: _Toc113296557][bookmark: _Toc113297333]Предложения отсутствуют.

[bookmark: _Toc227128783]Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей.

[bookmark: _Toc226963694][bookmark: _Toc227128784]Реконструкция тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения.


Таблица 6.5.1
	Номер источника
	Наименование начала участка
	Наименование конца участка
	Протяженность участка
	Условный диаметр мм
	Вид прокладки тепловой сети
	Год реконструкции
	Затраты, млн.руб. без НДС

	Котельная №3
	ТК-4/Набережная
	ТК-3 /Набережная
	0,427
	300
	Подземная канальная
	2027
	55,65

	Котельная №2
	Тепловая камера
	ТК-15/Олимпийская
	
	500
	
	2027
	5,0



[bookmark: _Toc14723892][bookmark: _Toc101084387][bookmark: _Toc113296559][bookmark: _Toc113297335][bookmark: _Toc227128785]Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.

В пункте 66ж Требований к Схемам теплоснабжения сказано о выдаче предложений по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса. Это понятие разъяснено в СП 124.13330.2012 «Тепловые сети: срок службы тепловых сетей - период времени в календарных годах со дня ввода в эксплуатацию, по истечении которого следует провести экспертное обследование технического состояния трубопровода с целью определения допустимости, параметров и условий дальнейшей эксплуатации трубопровода или необходимости его демонтажа».
В методических указаниях по разработке схем теплоснабжения в п. 18.3.1 сказано: «Участки тепловой сети, выработавшие эксплуатационный ресурс (работающие 25 лет и более), должны выделяться в отдельную группу как потенциально ненадежные». 
Для качественного повышения надежности теплоснабжения необходимо за короткое время заменить более 300 км трубопроводов, что не реализуемо, исходя из технических и финансовых возможностей.
В данных условиях планирование работ по реконструкции и капитальному ремонту на ближайшую перспективу предполагает решение оптимизационной задачи, которая состоит в направлении выделенных теплоснабжающей организации средств на реконструкцию тех участков теплопроводов, которые на данный момент наиболее остро нуждаются в замене. 
В первую очередь, при выборе участка реконструкции следует учитывать техническое состояние тепловых сетей: чем больше степень физического износа трубопроводов, тем выше приоритет, определяющий срочность вывода рассматриваемого участка тепловых сетей в ремонт.
Техническое состояние тепловых сетей определяется: 
сроком службы трубопроводов;
удельной повреждаемостью трубопроводов; 
диагностикой методом акустической эмиссии, позволяющим определять участки трубопроводов с критической величиной остаточного ресурса; 
экспертизой промышленной безопасности.
Важное значение имеют технологическая значимость участка тепловой сети, которая напрямую связана с величиной прогнозируемого недоотпуска тепловой энергии при аварийном устранении повреждения на трубопроводе в зимний период, и социальная значимость, которая определяется тяжестью возможных социально-экономических последствий аварийных вытеканий из трубопроводов при возникновении дефектов (значение этого фактора зависит, в первую очередь, от ситуационного положения трассы прокладки теплопровода).
Имея исходную информацию о состоянии участков тепловых сетей, возможно формирование окончательной программы реконструкции тепловых сетей.
При проведении реконструкции (капитальном ремонте) тепловых сетей,  имеющих срок службы более 25 лет, количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей в год достигнет в 2045 году величины 0,2. Согласно приказу Министерства регионального развития Российской Федерации от 26.07.2013 № 310 показатель надежности тепловых сетей
будет равен 1, что оценивает тепловые сети города Череповца как высоконадежные.  
[bookmark: _Toc196809515]Расчеты в ZULU также показывают, что в результате реконструкции тепловых сетей, имеющих срок службы более 25 лет, нормативная надежность тепловых сетей будет достигнута. 

[bookmark: _Toc227128786]Мероприятия по капитальному ремонту и реконструкции тепловых сетей, планируемые МУП города Череповца Теплоэнергия.

Таблица 6.5.2.1.
	№ п/п
	Участок тепловой сети
	Протяженность, км
	Диаметр, мм
	Затраты, млн. руб. (без НДС)

	
	
	
	
	

	2026 год

	Капитальный ремонт

	1
	Участок тепловой сети от ТК2 до ТК5 по ул. Мира
	0,199
	600
	36,148

	
	
	
	
	

	2
	Участок тепловой сети от ТК3А/Чайковского до ТК5/Окинина
	0,216
	500
	26,803


	3
	Участок тепловой сети от К_ЦТП/19 до В_ЦТП/19(ЦТП/19); от Р6-1/19 до К_Арх74/19; от Р6/19 до К_Арх74/19; от К_Арх74/19 до В1_Арх74/19; от К_Арх74/19 до В_Арх74/19; от К_Арх74/19 до В(З)_Арх76/19; от К_Арх74/19 до В(З1)_Арх76/19
	0,239
	125-50
	15,998

	4
	Участок тепловой сети от К(В)_К_Бел44/23 до Пищеблока (включая техподполье К.Белова 44), от Белова, 44 до Хозкорпуса, от К(з)_КБел44/23 до К.Белова, 40, от К_К_Бел42/23 до ТП К.Белова, 42
	0,773
	150-50
	28,361

	5
	Капитальный ремонт магистральной тепловой сети от ТК-59/ПОБЕДЫ до ТК-60/ПОБЕДЫ (доп. участок)
	0,088
	400
	7,608

	6
	Участок тепловой сети от К-Гоголя13/20 до ул. Гоголя, 13, ул. Химиков, 12, 14, 16
	0,542
	150-50
	23,197

	7
	Участок тепловой сети от В_Олимп71 мкр. 25А(Олимпийская 71) до В(В)_КРАС-ЕВ65 мкр. 25 (Краснодонцев 65)
	0,036
	150
	1,64


	8
	Участок тепловой сети от К_ДО_ЦТП/22 до ТП Архангельская, 48, 48а, 13, 13А, 38 и Белова,7
	0,969
	150-80
	38,441  

	9
	Участок тепловой сети от ТК-8/Архангельская до Победы, 135, Архангельская, 70
	0,421
	150-65
	17,134

	10
	Участок тепловой сети от ТП Тимохина, 16 до К-Тим10/16 (Инв.№ Инв.№БП 029779)
	0,211
	100-50
	13,577  

	11
	Участок тепловой сети от  От  К-Олим11 до В(юз) Олимп11 и В (Ю) Олимп11
	0,054
	150-80
	5,906 

	12
	Участок тепловой сети в камере УТ-24а  по Годовикова
	0,014
	600
	2,652 

	13
	Участок тепловой сети от К_Олим75/25А до В(С) Олимпийская, 73
	0,083
	125
	4,505 

	Реконструкция
	

	1р
	Участок тепловой сети от К-Арх31-33/16 до ТП Архангельская, 21, 23, 27, 31 и до зданий Архангельская, 25, 29
	0,338
	125-70
	18,597

	2р
	Участок тепловой сети от ТК-2а/Гоголя  до ТК-3/Гоголя
	0,128
	400
	21,023

	3р
	Участок тепловой сети от ТК-2А до здания по ул. Гоголя, 40 от К_Первомайская 15А-35/20 до ТП ул. Первомайская 35, ТП ул. Первомайская, 31, от К(СЗ)Гог40/20 до ТПГоголя, 42
	0,670
	250-70
	48,114

	4р
	Участок тепловой сети от К-16/Ленина до ул. Менделеева, 14, б-р Доменщиков, 39а
	0,379
	200 -50
	17,087

	5р
	Участок тепловой сети от здания по ул. Ломоносова, 40а до ул. Ленина, 108
	0,362
	100-50
	11,261


	6р
	Участок тепловой сети от К-Мира, 9 до ТП  Мира, 1, включая участки до ТП Мира, 3, Мира, 5а, Мира, 7, Мира,11, Мира, 9, Мира, 13, Мира, 15 и от Мира, 15 до К-3/213
	0,821
	200  -50
	35,733

	7р
	Участок тепловой сети от К-49Вологодская до зданий по ул. Вологодская, 50а и до ул.Вологодская, 56
	0,442
	250 -80
	26,616

	8р
	Участок тепловой сети от ТК-17/220 Пионерская до Пионерская, 16, 16Б, 16а, 14Г, 14В, 14Б, 14А, 14
	0,525
	200-50
	34,186


	9р
	Участок тепловой сети от К-15/ЛУНАЧАРСКОГО до К-СОВ119/6 включая ТП Комсомольская, 21, 19, 17, 15 и ТП Советский, 119
	0,707
	150-70
	37,618


	10р
	Участок тепловой сети от ТК1-25-5/А до К- Маркса 76/103 с врезками, до зданий  72А, 74а,  74
	0,425
	150-50
	22,388

	
	ИТОГО по году:
	8,642
	
	494,593




	№ п/п
	Участок тепловой сети
	Ду, мм
	Протяженность, км
	Стоимость работ (без НДС), млн. руб

	2027  год 

	Реконструкция

	1
	Участок тепловой сети от К-2/213 до ТП зданий по ул. Металлургов, 34 и Гагарина, 26
	250-50
	0,605
	
18,013


	2
	От К-ДОБР5-7/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ до К-КОМС20/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ включая ТП Комсомольская, 45, 24, 20, 18, от К-КОМС20/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ до ТП Вологодская, 37 включая техподполье Комсомольская, 22, от К-КОМС20/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ до Ж/Д ВОКЗАЛ АБК включая ТП Вологодская, 35, 33 31а, 31, 29
	250-70
	1,059
	53,602

	3
	Участок магистральной тепловой сети от К-6/Данилова до К-11/Данилова
	300-80
	0,714
	65,522

	4
	Участок тепловой сети от К-49/ВОЛОГОДСКАЯ до ТП Добролюбова, 2, 2а
	89-70
	0,165
	13,455

	5
	Участок тепловой сети от 1ТК-4/Олимпийская до УТ-2/Олимпийская
	с 325 на 159,108
	0,535
	29,988

	6
	Участок тепловой сети от ТК-68/Победы до ТК-67/Победы (компенсатор)
	400
	0,09
	        15,503

	7
	Участок тепловой сети от К-Молод1-3/ФМК до здания Ветеранов 2а
	200-70
	0,248
	        18,392

	8
	Реконструкция камеры ТК-15/Олимпийская
	500
	0,06
	         3,000

	9
	Участок тепловой сети от К-19/Краснодонцев до ТК-17/Краснодонцев
	700-600
	0,139
	         28,691

	10
	Участок тепловой сети от Первомайская,3А до ТК-Первом 15/25
	250
	0,330
	  24,063

	
	ИТОГО
	
	3,945
	    270, 229

	Капитальный ремонт

	1
	Участок тепловой сети от ТК1/220 до ТП Остинская, 54
	150-70
	0,251
	11,719

	2
	Участок тепловой сети от У-6/МЕТАЛЛУРГОВ до ТП Комарова, 2 включая ТП Металлургов, 14а
	250-70
	0,237
	19,358

	3
	Участок тепловой сети от К-ВЕС3/81-83 до ТП Сталеваров, 76 включая ТП Весенняя, 7, 5, 3, 1а
	150-80
	0,562
	30,204

	4
	Участок тепловой сети от Вологодская,50 до К-Гор87/4
	200-80
	0,122
	9,500

	5
	Участок тепловой сети от ТК16-ТК-15а/Олимпийская
	500
	0,114
	19,668

	6
	Участок тепловой сети о тК-12Б/Победы до К-Маяк.9 включая техподполья Победы,3 и Победы, 5а
	150-40
	0,237
	8,691

	7
	Участок тепловой сети в УТ-24 по ул. Годовикова
	600
	0,011
	2,770

	8
	Участок тепловой сети от ТП Бардина, 3 до ТК-УСТ6/Бардина и до ТП Бардина, 1, УСТ6 Бардина до ТП Устюженская, 6, 6б
	200-40
	0,245
	8,217

	9
	Участок тепловой сети от ТК-1/6 до ТК-2'/6мкр., включая ТП Горького, 32 (Универбыт, Этажи) и ТП Луначарского, 51
	250-50
	0,432
	26,247

	10
	Участок тепловой сети от ТП Ломоносова, 14 до Ломоносова, 8, от К-Лом10-12/3 до ТП Ломоносова, 8а, от К-Лом10-12 до ТК-47 Ломоносова
	150-50
	0,479
	22,988

	11
	Участок тепловой сети от ТК-1/Чайковского до ТК-3А/Чайковского
	500-150
	0,314
	34,256

	12
	Участок тепловой сети от ТК-21А/Краснодонцев до ТП Краснодонцев, 43, включая техподполье домов Краснодонцев, 39, 39А, 39Б, 41
	150-50
	0,278
	12,003

	13
	Участок тепловой сети от К_Арх15/21 до  Архангельская,17Б; и до Архангельская 17 . 
	200-80
	0,13
	8,241

	14
	Участок тепловой сети от ТК-1'/Беляева до ТК-А/Беляева с ответвлениями на МКД К.Беляева, 13, 11, 17, 9, 19 и  Краснодонцев, 64
	300-80
	0,582
	47,938

	15
	
Участок тепловой сети от ТК-15/Олимпийская до камеры К(В) К БЕЛ44/23
	300
	0,13
	15,298

	16
	
Участок тепловой сети от ТК-0/Краснодонцев до ТК-А'Юбилейная
	500
	0,052
	8,971

	17
	
Участок тепловой сети от Клибкнехта 36 до К-4
	200
	0,052
	4,697

	18
	
Участок тепловой сети от ТК-10 Труда до К-Труда,33
	200
	0,071
	6,414

	19
	
Участок магистральной тепловой сети от ТК-9/Архангельская в сторону ТК-8/Архангельская до УП1 
	500
	0,067
	12,679

	20
	
Участок магистральной тепловой сети от ТК-7/Юбилейная до ТК-8/Юбилейная
	500
	0,127
	24,034

	21
	
Участок магистральной тепловой сети от ТК-10/Олимпийская до ТК-11/Олимпийская
	500
	0,082
	
15,518


	22
	
Участок магистральной тепловой сети от ТК-16/Маяковского до ТК-17/Маяковского
	600
	0,130
	24,602

	
	ИТОГО
	
	4,705
	374,013

	
	ИТОГО по году:
	
	8,65
	644,242




[bookmark: _Toc196809516][bookmark: _Toc227128787]Мероприятия по реконструкции (капитальному ремонту) тепловых сетей, со сроком ввода в эксплуатацию до 1990 года включительно.

Мероприятия отражены в Книге 8. Приложение 1,2.    
После реконструкции (капитального ремонта) тепловых сетей, (с годом ввода в эксплуатацию до 1990 года включительно) в срок до 2035 года включительно, надежность расчетного уровня соблюдается во всех зонах действия источников тепловой энергии. 

[bookmark: _Toc196809517][bookmark: _Toc227128788] Мероприятия по реконструкции (капитальному ремонту) тепловых сетей (имеющих срок службы более 25 лет) в срок 2036-2045 гг.

Мероприятия отражены в Книге 8. Приложение 3, 4.    
[bookmark: _Toc196809518]После реконструкции (капитального ремонта) тепловых сетей, (с годом ввода в эксплуатацию после 1990 года) в срок до 2045 года включительно, надежность расчетного уровня соблюдается во всех зонах действия источников тепловой энергии. 


[bookmark: _Toc227128789]Сводная таблица мероприятий по реконструкции (капитальному ремонту) тепловых сетей города Череповца до 2045 года.

	№ п/п
	Перечень мероприятий
	Протяженность в 2-х трубном исполнении, км
	Год реализации
	Стоимость без НДС, млн. руб.

	1
	Мероприятия по капитальному ремонту и реконструкции тепловых сетей, планируемые МУП города Череповца Теплоэнергия.

	17,292
	2026 -2027
	1138,835

	2
	Мероприятия по реконструкции (капитальному ремонту) тепловых сетей, со сроком ввода в эксплуатацию до1990 года включительно.

	126,158
	2028 -2035
	7588,075

	3
	Мероприятия по реконструкции (капитальному ремонту) тепловых сетей (имеющих срок службы более 25 лет) в срок 2036-2045 гг.

	202
	2036-2045
	13010,9

	
	Всего:
	345,45
	
	21737,81





[bookmark: _Toc230274779]Мероприятия режимного характера, для повышения надежности и эффективности работы систем теплоснабжения.

	[bookmark: _Toc14723896]Система 
теплоснабжения
	Техническая сущность предложений
	Год реализации
	Капитальные затраты, млн. рублей (без НДС)

	Котельная № 1
	Регулировка гидравлического режима 
работы системы теплоснабжения
	2028
	2,4

	Котельная № 2
	Регулировка гидравлического режима 
работы системы теплоснабжения
	2028
	3,2

	Котельная № 3
	Регулировка гидравлического режима 
работы системы теплоснабжения
	2027
	1,4

	Котельная 
Северная
	Регулировка гидравлического режима 
работы системы теплоснабжения
	2029
	1,4

	Котельная Южная
	Регулировка гидравлического режима 
работы системы теплоснабжения
	2028
	3,7

	Источники 
теплоты ПАО
«Северсталь» и 
котельная Тепличная
	Регулировка гидравлического режима 
работы системы теплоснабжения
	2027
	5,1

	
	Итого:
	
	17,2















[bookmark: _Toc113296560][bookmark: _Toc113297338][bookmark: _Toc227128790]Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения.

Федеральным законом от 30.12.2021 № 438-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О теплоснабжении» предусматривается: «часть 9 статьи 29 признать утратившей силу». То есть снимается запрет на использование с 1 января 2022 года централизованных открытых систем теплоснабжения для нужд горячего водоснабжения. 
Разработка актуализированной на 2027 год схемы теплоснабжения на 2025-2045 гг. осуществлена в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».
Перевод существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) должен быть выполнен на основании анализа возможностей строительства ИТП на абонентском вводе каждого потребителя, присоединенного к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления.

[bookmark: _Toc113296561][bookmark: _Toc113297339][bookmark: _Toc227128791]Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения.

Для закрытия ГВС требуетcя: установить на вводах зданий с открытой системой теплоснабжения индивидуальные автоматизированные тепловые пункты с теплообменниками ГВС; обеспечить создаваемые ИТП холодным водоснабжением и электроснабжением; реконструировать системы водоподготовки на источниках.
В Зашекснинском районе 88 объектов с открытой системой горячего водоснабжения. Для реализации перевода открытых систем ГВС в закрытые в зданиях абонентов ГВС предполагается установить автоматизированные блочные тепловые пункты (БПТ). Для реализации перевода потребителей на закрытую схему ГВС были рассчитаны капитальные затраты на осуществление мероприятий и выбраны схемы подключения теплообменников ГВС.
При определении необходимых затрат были использованы Укрупненные нормативы цены строительства НЦС 81-02-19-2026.  Сборник №19. Здания и сооружения городской инфраструктуры.
Подробное описание перевода открытой системы теплоснабжения в Зашекснинском районе на закрытую изложено в Книге 9. «Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения».
Капитальные вложения в реализацию проектов по переводу потребителей с открытой системой горячего водоснабжения на закрытую составят: 781,6 млн. руб. без НДС. 


[bookmark: _Toc113296562][bookmark: _Toc113297340][bookmark: _Toc227128792]Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения.

Потребителей без внутридомовых систем горячего водоснабжения в Зашекснинском районе нет.
[bookmark: _Toc113296563][bookmark: _Toc113297341]
[bookmark: _Toc227128793]Оценка экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения.

Перевод открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения должен оцениваться как экономически эффективный в случае, если чистая приведенная стоимость проекта по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения на прогнозный период, равный 10 годам, с учетом инвестиционной стадии проекта имеет положительное значение.
Расчет чистой приведенной стоимости проета ро переводу открытых систем теплоснабжения на закрытые системы горячего водоснабжения приведен в книге 9.


[bookmark: _Toc113296564][bookmark: _Toc113297342][bookmark: _Toc227128794] Расчет ценовых (тарифных) последствий для потребителей в случае реализации мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения.

Чистая приведенная стоимость проекта отрицательная, соответственно, перевод открытой системы теплоснабжения котельной Южная на закрытую систему горячего водоснабжения оценивается как экономически неэффективный.
При отсутствии экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения такие мероприятия могут быть включены в схему теплоснабжения по предложению органа местного самоуправления поселения, городского округа при наличии источника финансирования таких мероприятий в случае необходимости завершения начатых мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения и обеспечения требований к качеству и безопасности горячей воды.
Предложения по источникам финансирования мероприятий, проводимых на теплопотребляющих установках потребителей, обеспечивающих перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельным участкам такой системы, на закрытую систему горячего водоснабжения, должны быть подтверждены соответствующими нормативными правовыми актами и (или) договорами (соглашениями).

























[bookmark: _Toc10441447][bookmark: _Toc13767876][bookmark: _Toc113296565][bookmark: _Toc113297343][bookmark: _Toc227128795]Перспективные топливные балансы.

[bookmark: _Toc13767877]Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе.

[bookmark: _Toc113296566][bookmark: _Toc113297344][bookmark: _Toc227128796]Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, тонн условного топлива.
Таблица 8.1
	Наименование котельной
	Вид топлива
	Годовой расход топлива,тыс.т.у.т./год

	
	
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041
	2042
	2043
	2044
	2045

	Котельная №1
	Природный газ
	61,691
	61,727
	61,727
	61,727
	62,223
	62,720
	63,217
	63,713
	64,210
	64,363
	64,515
	64,668
	64,821
	64,974
	65,127
	65,280
	65,433
	65,586
	65,738

	Котельная №2
	Природный газ
	96,249
	96,403
	96,735
	97,038
	97,161
	97,284
	97,407
	97,530
	97,530
	97,530
	97,530
	97,530
	97,530
	97,530
	97,530
	97,530
	97,530
	97,530
	97,530

	БМК-26
	Природный газ
	0,000
	0,726
	1,453
	2,179
	2,557
	2,935
	3,312
	3,690
	4,068
	4,446
	4,824
	5,053
	5,282
	5,922
	6,151
	6,443
	6,443
	6,548
	6,548

	Котельная №3
	Природный газ
	40,150
	40,740
	41,013
	41,124
	41,240
	41,294
	41,349
	41,403
	41,510
	41,510
	41,510
	41,510
	41,549
	41,549
	41,549
	41,549
	41,549
	41,549
	41,549

	Котельная Северная
	Природный газ
	35,930
	36,059
	36,059
	36,158
	36,158
	36,158
	36,158
	36,158
	36,381
	36,381
	36,381
	36,381
	36,381
	36,381
	36,381
	36,381
	36,417
	36,417
	36,417

	Котельная Южная
	Природный газ
	93,762
	98,202
	101,953
	106,543
	108,522
	110,242
	111,695
	113,187
	114,610
	115,651
	116,484
	117,411
	118,141
	119,153
	119,911
	120,006
	120,266
	120,464
	120,560

	Котельная Тепличная
	Природный газ
	2,681
	2,681
	2,681
	2,681
	2,681
	2,681
	2,681
	2,681
	2,681
	2,681
	2,681
	2,681
	2,681
	2,681
	2,681
	2,681
	2,681
	2,681
	2,681

	Котельная Новая
	Природный газ
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	1,878
	3,755
	5,633
	2,804
	4,752
	6,415
	8,077
	9,740
	11,403
	13,066
	14,729
	16,392
	18,055

	 
	Всего:
	330,463
	335,812
	340,167
	345,270
	347,985
	350,379
	354,384
	358,427
	362,555
	360,919
	363,853
	366,596
	369,180
	372,008
	374,581
	376,493
	378,604
	380,618
	382,530


[bookmark: _Toc69824687][bookmark: _Toc113296567][bookmark: _Toc113297345][bookmark: _Toc227128797][bookmark: _Toc13767878]Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, млн. м3/год натурального топлива.

Таблица 8.2
	[bookmark: _Toc112823962][bookmark: _Toc165192034]Наименование котельной
	Вид топлива
	Годовой расход топлива, млн.н.м3/год

	
	
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041
	2042
	2043
	2044
	2045

	Котельная №1
	природный газ
	52,986
	53,017
	53,017
	53,017
	53,443
	53,870
	54,296
	54,723
	55,149
	55,281
	55,412
	55,543
	55,675
	55,806
	55,937
	56,069
	56,200
	56,331
	56,462

	Котельная №2
	природный газ
	82,668
	82,800
	83,085
	83,345
	83,451
	83,557
	83,662
	83,768
	83,768
	83,768
	83,768
	83,768
	83,768
	83,768
	83,768
	83,768
	83,768
	83,768
	83,768

	БМК-26
	природный газ
	0,000
	0,624
	1,248
	1,871
	2,196
	2,520
	2,845
	3,169
	3,494
	3,819
	4,143
	4,340
	4,537
	5,086
	5,283
	5,534
	5,534
	5,624
	5,624

	Котельная №3
	природный газ
	34,485
	34,991
	35,226
	35,321
	35,421
	35,467
	35,514
	35,561
	35,653
	35,653
	35,653
	35,653
	35,686
	35,686
	35,686
	35,686
	35,686
	35,686
	35,686

	Котельная Северная
	природный газ
	30,860
	30,971
	30,971
	31,056
	31,056
	31,056
	31,056
	31,056
	31,248
	31,248
	31,248
	31,248
	31,248
	31,248
	31,248
	31,248
	31,279
	31,279
	31,279

	Котельная Южная
	природный газ
	80,532
	84,346
	87,567
	91,509
	93,209
	94,686
	95,935
	97,216
	98,438
	99,332
	100,047
	100,844
	101,471
	102,340
	102,991
	103,073
	103,296
	103,466
	103,548

	Котельная Тепличная
	природный газ
	2,303
	2,303
	2,303
	2,303
	2,303
	2,303
	2,303
	2,303
	2,303
	2,303
	2,303
	2,303
	2,303
	2,303
	2,303
	2,303
	2,303
	2,303
	2,303

	Котельная Новая
	природный газ
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	1,613
	3,226
	4,838
	2,408
	4,081
	5,509
	6,938
	8,366
	9,794
	11,223
	12,651
	14,079
	15,507

	
	Всего:
	283,83
	289,05
	293,42
	298,42
	301,08
	303,46
	307,22
	311,02
	314,89
	313,81
	316,65
	319,21
	321,62
	324,60
	327,01
	328,90
	330,72
	332,54
	334,18









[bookmark: _Toc227128798]Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку электрической энергии источниками электрической энергии для собственных нужд в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, млн. м3/год натурального топлива.

Таблица 8.3
	Наименование котельной
	Вид топлива
	Годовой расход топлива, млн.н.м3/год

	
	
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041
	2042
	2043
	2044
	2045

	Котельная №3, ГПУ
	Природный газ
	1,093
	1,093
	1,093
	1,093
	1,093
	1,093
	1,093
	1,093
	1,093
	1,093
	1,093
	1,093
	1,093
	1,093
	1,093
	1,093
	1,093
	1,093
	1,093

	Котельная Северная, ГПУ
	Природный газ
	1,093
	1,093
	1,093
	1,093
	1,093
	1,093
	1,093
	1,093
	1,093
	1,093
	1,093
	1,093
	1,093
	1,093
	1,093
	1,093
	1,093
	1,093
	1,093

	 
	Всего:
	2,186
	2,186
	2,186
	2,186
	2,186
	2,186
	2,186
	2,186
	2,186
	2,186
	2,186
	2,186
	2,186
	2,186
	2,186
	2,186
	2,186
	2,186
	2,186









[bookmark: _Toc112823963][bookmark: _Toc165192035][bookmark: _Toc227128799]Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на источниках тепловой энергии в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации (зимний период), тыс. н. м3/ч натурального топлива.

Согласно СП 89.13330.2016 Котельные установки п.13.3 расчетный часовой расход топлива котельной определяют, исходя из работы всех установленных рабочих котлов при их номинальной тепловой мощности по значению низшей теплоты сгорания заданного вида топлива.

Таблица 8.4
	Источники тепловой энергии.
	Вид топлива
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041
	2042
	2043
	2044
	2045

	Котельная №1
	природный газ
	22,593
	22,593
	22,593
	22,593
	22,593
	22,593
	22,593
	22,593
	22,593
	22,593
	22,593
	22,593
	22,593
	22,593
	22,593
	22,593
	22,593
	22,593
	22,593

	Котельная №2
	природный газ
	31,488
	31,488
	31,488
	31,488
	31,488
	31,488
	31,488
	31,488
	31,488
	31,488
	31,488
	31,488
	31,488
	31,488
	31,488
	31,488
	31,488
	31,488
	31,488

	Котельная №3
	природный газ
	13,381
	13,381
	13,381
	13,381
	13,381
	13,381
	13,381
	13,381
	13,381
	13,381
	13,381
	13,381
	13,381
	13,381
	13,381
	13,381
	13,381
	13,381
	13,381

	ГПУ
	природный газ
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13

	Всего:
	природный газ
	13,51
	13,51
	13,51
	13,51
	13,51
	13,51
	13,51
	13,51
	13,51
	13,51
	13,51
	13,51
	13,51
	13,51
	13,51
	13,51
	13,51
	13,51
	13,51

	Котельная Северная
	природный газ
	12,832
	12,832
	12,832
	12,832
	12,832
	12,832
	12,832
	12,832
	12,832
	12,832
	12,832
	12,832
	12,832
	12,832
	12,832
	12,832
	12,832
	12,832
	12,832

	ГПУ
	природный газ
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13

	Всего:
	природный газ
	12,96
	12,96
	12,96
	12,96
	12,96
	12,96
	12,96
	12,96
	12,96
	12,96
	12,96
	12,96
	12,96
	12,96
	12,96
	12,96
	12,96
	12,96
	12,96

	Котельная Южная
	природный газ
	42,784
	42,784
	42,784
	42,784
	42,784
	42,784
	42,784
	42,784
	42,784
	42,784
	42,784
	42,784
	42,784
	42,784
	42,784
	42,784
	42,784
	42,784
	42,784

	Котельная Тепличная
	природный газ
	2,8766
	2,8766
	2,8766
	2,8766
	2,8766
	2,8766
	2,8766
	2,8766
	2,8766
	2,8766
	2,8766
	2,8766
	2,8766
	2,8766
	2,8766
	2,8766
	2,8766
	2,8766
	2,8766

	Котельная Новая
	природный газ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30,001
	30,001
	30,001
	30,001
	30,001
	30,001
	30,001
	30,001
	30,001
	30,001
	30,001
	30,001
	30,001

	БМК-26
	природный газ
	0
	4,5885
	4,5885
	4,5885
	4,5885
	4,5885
	4,5885
	4,5885
	4,5885
	4,5885
	4,5885
	4,5885
	4,5885
	4,5885
	4,5885
	4,5885
	4,5885
	4,5885
	4,5885

	Итого
	природный газ
	126,22
	126,22
	126,22
	126,22
	126,22
	126,22
	156,22
	156,22
	156,22
	156,22
	156,22
	156,22
	156,22
	156,22
	156,22
	156,22
	156,22
	156,22
	156,22



[bookmark: _Toc112823964][bookmark: _Toc165192036][bookmark: _Toc227128800]Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на источниках тепловой энергии в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации (летний период), тыс. н. м3/ч натурального топлива.

Таблица 8.5
	Источники тепловой энергии.
	Вид топлива
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041
	2042
	2043
	2044
	2045

	Котельная №1
	природный газ
	3,841
	3,841
	3,841
	3,841
	3,841
	3,841
	3,841
	3,841
	3,841
	3,841
	3,841
	3,841
	3,841
	3,841
	3,841
	3,841
	3,841
	3,841
	3,841

	Котельная №2
	природный газ
	5,353
	5,353
	5,353
	5,353
	5,353
	5,353
	5,353
	5,353
	5,353
	5,353
	5,353
	5,353
	5,353
	5,353
	5,353
	5,353
	5,353
	5,353
	5,353

	Котельная №3
	природный газ
	2,275
	2,275
	2,275
	2,275
	2,275
	2,275
	2,275
	2,275
	2,275
	2,275
	2,275
	2,275
	2,275
	2,275
	2,275
	2,275
	2,275
	2,275
	2,275

	ГПУ
	природный газ
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13

	Всего:
	природный газ
	2,40
	2,40
	2,40
	2,40
	2,40
	2,40
	2,40
	2,40
	2,40
	2,40
	2,40
	2,40
	2,40
	2,40
	2,40
	2,40
	2,40
	2,40
	2,40

	Котельная Северная
	природный газ
	2,181
	2,181
	2,181
	2,181
	2,181
	2,181
	2,181
	2,181
	2,181
	2,181
	2,181
	2,181
	2,181
	2,181
	2,181
	2,181
	2,181
	2,181
	2,181

	ГПУ
	природный газ
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13

	Всего:
	природный газ
	2,31
	2,31
	2,31
	2,31
	2,31
	2,31
	2,31
	2,31
	2,31
	2,31
	2,31
	2,31
	2,31
	2,31
	2,31
	2,31
	2,31
	2,31
	2,31

	Котельная Южная
	природный газ
	7,273
	7,273
	7,273
	7,273
	7,273
	7,273
	7,273
	7,273
	7,273
	7,273
	7,273
	7,273
	7,273
	7,273
	7,273
	7,273
	7,273
	7,273
	7,273

	Котельная Тепличная
	природный газ
	0,489
	0,489
	0,489
	0,489
	0,489
	0,489
	0,489
	0,489
	0,489
	0,489
	0,489
	0,489
	0,489
	0,489
	0,489
	0,489
	0,489
	0,489
	0,489

	Котельная Новая
	природный газ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5,1
	5,1
	5,1
	5,1
	5,1
	5,1
	5,1
	5,1
	5,1
	5,1
	5,1
	5,1
	5,1

	БМК-26
	природный газ
	0
	0,78
	0,78
	0,78
	0,78
	0,78
	0,78
	0,78
	0,78
	0,78
	0,78
	0,78
	0,78
	0,78
	0,78
	0,78
	0,78
	0,78
	0,78

	Итого
	природный газ
	21,67
	21,67
	21,67
	21,67
	21,67
	21,67
	26,77
	26,77
	26,77
	26,77
	26,77
	26,77
	26,77
	26,77
	26,77
	26,77
	26,77
	26,77
	26,77




[bookmark: _Toc69824693][bookmark: _Toc113296568][bookmark: _Toc113297346]

[bookmark: _Toc227128801]Нормативные запасы резервного топлива на котельных в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации.

Таблица 8.6
	Источник теплоснабжения
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041
	2042
	2043
	2044
	2045

	Котельная №2
	163,00
	163,00
	163,00
	163,00
	163,00
	163,00
	163,00
	163,00
	163,00
	163,00
	163,00
	163,00
	163,00
	163,00
	163,00
	163,00
	163,00
	163,00
	163,00

	Котельная №3
	239,00
	239,00
	239,00
	239,00
	239,00
	239,00
	239,00
	239,00
	239,00
	239,00
	239,00
	239,00
	239,00
	239,00
	239,00
	239,00
	239,00
	239,00
	239,00

	Котельная Северная
	54,00
	54,00
	54,00
	54,00
	54,00
	54,00
	54,00
	54,00
	54,00
	54,00
	54,00
	54,00
	54,00
	54,00
	54,00
	54,00
	54,00
	54,00
	54,00

	Котельная Южная
	175,00
	175,00
	175,00
	175,00
	175,00
	175,00
	175,00
	175,00
	175,00
	175,00
	175,00
	175,00
	175,00
	175,00
	175,00
	175,00
	175,00
	175,00
	175,00

	Всего по источникам тепловой энергии г. Череповца
	631,00
	631,00
	631,00
	631,00
	631,00
	631,00
	631,00
	631,00
	631,00
	631,00
	631,00
	631,00
	631,00
	631,00
	631,00
	631,00
	631,00
	631,00
	631,00



[bookmark: _Toc113296569][bookmark: _Toc113297347][bookmark: _Toc227128802]Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии.

Основное топливо – природный газ, резервное – мазут.
[bookmark: _Toc10441452][bookmark: _Toc13767881][bookmark: _Toc113296570][bookmark: _Toc113297348]
[bookmark: _Toc227128803]Преобладающий городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в городском округе.

Природный газ.
[bookmark: _Toc10441453][bookmark: _Toc13767882][bookmark: _Toc113296571][bookmark: _Toc113297349]
[bookmark: _Toc227128804]Приоритетное направление развития топливного баланса городского округа.

Использование природного газа на источниках тепловой энергии.


[bookmark: _Toc10441454][bookmark: _Toc13767883][bookmark: _Toc113296572][bookmark: _Toc113297350][bookmark: _Toc227128805]Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию.

[bookmark: _Toc10441455][bookmark: _Toc13767884][bookmark: _Toc113296573][bookmark: _Toc113297351][bookmark: _Toc227128806]Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе (млн. руб. без НДС).
Таблица 9.1
	Стоимость проектов
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041
	2042
	2043
	2044
	2045

	Проекты ЕТО N 001

	Всего стоимость проектов
	1098,059
	1560,697
	1200,01
	1537,528
	1661,223
	6413,115
	894,87
	1056,5
	872,7
	1169,462
	871,9422
	1176,386
	887,8422
	773,3422
	1128,834
	1668,042
	1742,142
	1409,842
	2284,642

	Всего стоимость проектов накопленным итогом
	1098,059
	2658,756
	3858,766
	5396,294
	7057,517
	13470,63
	14365,5
	15422
	16294,7
	17464,16
	18336,11
	19512,49
	20400,33
	21173,68
	22302,51
	23970,55
	25712,7
	27122,54
	29407,18

	Подгруппа проектов 001.01.01.001 «Строительство источников теплоснабжения».

	Всего стоимость группы проектов
	0
	471,8
	0
	0
	0
	5273,9
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	0
	471,8
	471,8
	471,8
	471,8
	5745,7
	5745,7
	5745,7
	5745,7
	5745,7
	5745,7
	5745,7
	5745,7
	5745,7
	5745,7
	5745,7
	5745,7
	5745,7
	5745,7

	Подгруппа проектов 001.01.02.002 «Реконструкция источников теплоснабжения».

	Всего стоимость группы проектов
	9
	73,47
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	9
	82,47
	82,47
	82,47
	82,47
	82,47
	82,47
	82,47
	82,47
	82,47
	82,47
	82,47
	82,47
	82,47
	82,47
	82,47
	82,47
	82,47
	82,47

	Подгруппа проектов 001.02.01.003. «Строительство тепловых сетей».

	Всего стоимость группы проектов
	152,059
	259,897
	84,55
	606,278
	838,533
	95,285
	25,56
	0
	0
	77,0622
	30,7422
	51,8862
	30,7422
	30,7422
	66,1342
	30,7422
	30,7422
	30,7422
	30,7422

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	152,059
	411,956
	496,506
	1102,784
	1941,317
	2036,602
	2062,162
	2062,162
	2062,162
	2139,224
	2169,966
	2221,853
	2252,595
	2283,337
	2349,471
	2380,213
	2410,956
	2441,698
	2472,44

	Подгруппа проектов 001.02.03.004. «Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса».

	Всего стоимость группы проектов
	937
	755,53
	1115,46
	867,69
	822,69
	1043,93
	869,31
	1056,5
	872,7
	1092,4
	841,2
	1124,5
	857,1
	742,6
	1062,7
	1637,3
	1711,4
	1379,1
	2253,9

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	937
	1692,53
	2807,99
	3675,68
	4498,37
	5542,3
	6411,61
	7468,11
	8340,81
	9433,21
	10274,41
	11398,91
	12256,01
	12998,61
	14061,31
	15698,61
	17410,01
	18789,11
	21043,01

	Подгруппа проектов 001.02.04.005. реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки.

	Всего стоимость группы проектов
	0
	0
	0
	63,56
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	63,56
	63,56
	63,56
	63,56
	63,56
	63,56
	63,56
	63,56
	63,56
	63,56
	63,56
	63,56
	63,56
	63,56
	63,56
	63,56



[bookmark: _Toc10441457][bookmark: _Toc113296574][bookmark: _Toc113297352][bookmark: _Toc227128807]Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения (млн. руб. без НДС) на каждом этапе.

 Подробно предложения по переводу открытой системы теплоснабжения в закрытую описаны в Книге 9 обосновывающих материалов.

[bookmark: _Toc113296575][bookmark: _Toc113297353][bookmark: _Toc227128808][bookmark: _Toc10441458][bookmark: _Toc13767885]Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе.

Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения не требуются.

[bookmark: _Toc113296576][bookmark: _Toc113297354][bookmark: _Toc227128809]Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям.

Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям подробно описана в Книге 12 «Обоснование инвестиций в строительство, техническое перевооружение и (или) модернизацию».

[bookmark: _Toc113296577][bookmark: _Toc113297355][bookmark: _Toc227128810]Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации.

Отчет о финансировании инвестиционной программы МУП «Теплоэнергия:

	Источники финансирования инвестиционной программы
	Сведения об использовании инвестиционных средств за отчетный год, 
тыс. руб. без НДС

	
	2024
	2025

	Всего инвестиций 

	451769
	501123



[bookmark: _Toc113296578][bookmark: _Toc113297356][bookmark: _Toc227128811]Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям).
[bookmark: _Toc113296579][bookmark: _Toc113297357]
[bookmark: _Toc227128812]Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям).

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» в части организации отношений в системе теплоснабжения города Череповца схема теплоснабжения должна включать решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций), которое определяет единую теплоснабжающую организацию (организации) и границы зон ее (их) деятельности.
В соответствии с Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808:  
1. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации при утверждении схемы теплоснабжения  городского округа решением главы местной администрации городского округа - в отношении городских поселений, муниципальных округов, городских округов с численностью населения, составляющей менее 500 тыс. человек.
2. В проекте схемы теплоснабжения (проекте актуализированной схемы теплоснабжения) должны быть определены границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы (систем) теплоснабжения.
3. В случае если на территории поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения существуют несколько систем теплоснабжения, единая теплоснабжающая организация (организации) определяется в отношении каждой или нескольких систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения.




[bookmark: _Toc10441460][bookmark: _Toc113296580][bookmark: _Toc113297358][bookmark: _Toc227128813] Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций).

[bookmark: _Toc227128814] Утвержденные единые теплоснабжающие организации (далее - ЕТО) в системах теплоснабжения на территории городского округа город Череповец.
Таблица 10.2.1
	№ системы теплоснабжения
	Наименования источников 
тепловой энергии в системе 
теплоснабжения
	Теплоснабжающие (теплосетевые) 
организации в 
границах системы теплоснабжения
	Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации
	№ зоны деятельности
	Утвержденная ЕТО
	Основание для присвоения 
статуса ЕТО

	1. 
	Котельная № 1 по адресу:
г. Череповец, ул. Гоголя, д. 54
	МУП города Череповца «Теплоэнергия»
	Котельная № 1 по адресу: 
г. Череповец, ул. Гоголя, д. 54; тепловые сети, обеспечивающие тепловой энергией потребителей в Заягорбском районе, 
ограниченном улицами 
Боршодская, Архангельская, 
Белинского.
	1. 
	МУП города 
Череповца 
«Теплоэнергия»
	Пункт 11 Правил организации теплоснабжения в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 №808

	2. 
	Котельная № 2 по адресу:
г. Череповец,
ул. Краснодонцев, д. 51А
	МУП города Череповца «Теплоэнергия»
	Котельная № 2 по адресу: 
г. Череповец, ул. Краснодонцев, 
д. 51А; тепловые сети, обеспечивающие тепловой энергией 
потребителей в Заягорбском 
районе, ограниченном улицами Архангельской, Боршодской, 
Белинского, деревня Ирдоматка
	2. 
	МУП города Череповца «Теплоэнергия»
	Пункт 11 Правил организации теплоснабжения в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 №808

	3. 
	Котельная № 3 по адресу: 
г. Череповец,
ул. Социалистическая, д. 54
	МУП города 
Череповца 
«Теплоэнергия»
	Котельная № 3 по адресу: 
г. Череповец, 
ул. Социалистическая, д. 54; 
тепловые сети, обеспечивающие тепловой энергией потребителей в Индустриальном районе, ограниченном улицами М. Горького, 
Данилова, Набережная, 
пр. Луначарского, пр. Советский, переулок Каменный
	3. 
	МУП города 
Череповца 
«Теплоэнергия»
	Пункт 11 Правил организации теплоснабжения в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 №808

	4. 
	Котельная Северная по адресу: 
г. Череповец, Северное шоссе, 
д. 12
	МУП города 
Череповца 
«Теплоэнергия»
	Котельная Северная по адресу: 
г. Череповец, Северное шоссе, 
д. 12; тепловые сети, 
обеспечивающие тепловой 
энергией потребителей 
Северного района
	4. 
	МУП города Череповца «Теплоэнергия»
	Пункт 11 Правил организации теплоснабжения в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 №808

	5. 
	Котельная Южная по адресу: 
г. Череповец, ул.Рыбинская, д. 61
	МУП города 
Череповца 
«Теплоэнергия»
	Котельная Южная по адресу: 
г. Череповец, ул. Рыбинская, д. 61; тепловые сети, обеспечивающие тепловой энергией потребителей Зашекснинского района
	5. 
	МУП города Череповца «Теплоэнергия»
	Пункт 11 Правил организации теплоснабжения в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 №808

	6. 
	Котельная Тепличная 
по адресу: 
г. Череповец, ул. Тепличная, д. 27
	МУП города 
Череповца 
«Теплоэнергия»
	Котельная Тепличная по адресу: 
г. Череповец, ул. Тепличная, д. 27; тепловые сети, обеспечивающие тепловой энергией потребителей района Новые Углы
	6. 
	МУП города Череповца «Теплоэнергия»
	Пункт 11 Правил организации теплоснабжения в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 №808

	7. 
	Котельная № 10 по адресу: 
г.Череповец, Кирилловское шоссе, д. 48
	МУП города 
Череповца 
«Теплоэнергия»
	Котельная №10 по адресу: 
г. Череповец, Кирилловское шоссе, д. 48 – резервная котельная в Северном районе
	7. 
	МУП города Череповца «Теплоэнергия»
	Пункт 11 Правил организации теплоснабжения в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 №808

	8. 
	Источники теплоты 
ПАО «Северсталь»
	МУП города 
Череповца 
«Теплоэнергия»
	Тепловые сети, обеспечивающие тепловой энергией потребителей в Индустриальном районе, 
ограниченном улицами Данилова, М. Горького, пр. Советский, 
пр. Луначарского, 
пр. Московский, ул. Завокзальная, ул. Мира, ул. Бардина, 
ул. Чкалова, ул. Промышленная, ул. Парковая
	8. 
	МУП города 
Череповца 
«Теплоэнергия»
	Пункт 11 Правил организации теплоснабжения в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 №808

	9. 
	Газовая котельная по адресу: 
г. Череповец, ул. Монтклер, д. 11а
	ООО «Тэвис»
	Газовая котельная по адресу:
г. Череповец, ул. Монтклер,
д. 11а
	9. 
	ООО «Тэвис»
	Пункт 11 Правил организации теплоснабжения в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 №808

	10. 
	Газовая котельная по адресу: 
г. Череповец, Северное шоссе, 
д. 67Г
	AO «НордЭнерго»
	Газовая котельная по адресу: 
г. Череповец, Северное шоссе, 
д. 67Г; тепловые сети, 
обеспечивающие 
тепловой энергией потребителей Северное шоссе, д. 67
	10. 
	AO «НордЭнерго»
	Пункт 11 Правил организации теплоснабжения в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 №808

	11. 
	Газовая котельная по адресу: 
г. Череповец, ул. Комсомольская, д. 47

	Вологодский территориальный участок Северной дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД»

	Газовая котельная по адресу: 
г. Череповец, ул. Комсомольская, д. 47; тепловые сети, 
обеспечивающие тепловой 
энергией потребителей 
ул. Комсомольская, д. 47

	11. 
	Вологодский территориальный участок Северной дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД»

	Пункт 11 Правил организации теплоснабжения в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 №808



[bookmark: _Toc201479802][bookmark: _Toc227128815] Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации.
Таблица 10.3.
	№ системы теплоснабжения
	Наименования источников тепловой 
энергии в 
системе 
теплоснабжения
	Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч
	Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения
	Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации
	Вид имущественного права
	Емкость тепловых сетей, м3
	Информация о подаче заявки на присвоение статуса ЕТО
	№ зоны деятельности на карте
	Утвержденная ЕТО
	Основание для присвоения статуса ЕТО

	1. 
	Котельная № 1 по адресу: 
г. Череповец, ул. Гоголя, 
д. 54
	150,1
	МУП 
«Теплоэнергия»
	Котельная № 1 по адресу: 
г. Череповец, ул. Гоголя, д. 54; тепловые сети, обеспечивающие тепловой энергией потребителей в Заягорбском районе, ограниченном улицами Боршодская, Архангельская, Белинского
	В хозяйственном 
ведении
	3672
	Заявка не 
подавалась
	1 .
	МУП города Череповца «Теплоэнергия»
	Пункт 11 Правил организации теплоснабжения в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 №808

	2. 
	Котельная № 2 по адресу: 
г. Череповец, ул. Краснодонцев, д. 51А
	219,9
	МУП 
«Теплоэнергия»
	Котельная № 2 по адресу: 
г. Череповец, ул. Краснодонцев, д. 51А; тепловые сети, обеспечивающие тепловой энергией потребителей в Заягорбском районе, ограниченном улицами Архангельской, Боршодской, Белинского, деревня Ирдоматка
	В хозяй-
ственном ведении
	6143
	Заявка не 
подавалась
	2 
	МУП города Череповца «Теплоэнергия»
	Пункт 11 Правил организации теплоснабжения в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 №808

	3. 
	Котельная № 3 по адресу: г.Череповец, ул.Социалистическая, д. 54.
	93,8
	МУП 
«Теплоэнергия»
	Котельная № 3 по адресу: г. Череповец,
ул.Социалистическая, д. 54; тепловые сети, обеспечивающие тепловой энергией потребителей в Индустриальном районе, ограниченном улицами М. Горького, Данилова, Набережная, пр. Луначарского, пр. Советский, переулок Каменный
	В хозяй-
ственном ведении
	2335
	Заявка не  подавалась
	3 
	МУП города Череповца «Теплоэнергия»
	Пункт 11 Правил организации теплоснабжения в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 №808

	4. 
	Котельная 
Северная 
по адресу: 
г. Череповец, 
Северное шоссе, д. 12
	90,78
	МУП 
«Теплоэнергия»
	Котельная Северная по 
адресу: 
г. Череповец, Северное шоссе, д. 12; тепловые сети, обеспечивающие тепловой энергией потребителей Северного района.
	В хозяй-
ственном ведении
	2300
	Заявка не 
подавалась
	4 
	МУП города Череповца «Теплоэнергия»
	Пункт 11 Правил организации теплоснабжения в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 №808

	5. 
	Котельная Южная 
по адресу: 
г. Череповец, ул. Рыбинская, д. 61
	279
	МУП 
«Теплоэнергия»
	Котельная Южная по 
адресу: 
г. Череповец, ул.Рыбинская, д. 61; тепловые сети, обеспечивающие тепловой энергией потребителей Зашекснинского района
	В хозяй-ственном ведении
	6458
	Заявка не 
подавалась
	5 
	МУП города Череповца «Теплоэнергия»
	Пункт 11 Правил организации теплоснабжения в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 №808

	6. 
	Котельная Тепличная 
по адресу: 
г. Череповец, ул. Тепличная, д. 27
	8,42
	МУП 
«Теплоэнергия»
	Котельная Тепличная по адресу: 
г. Череповец, ул. Тепличная, д. 27; тепловые сети, обеспечивающие тепловой энергией потребителей района Новые Углы
	В хозяй-ственном ведении
	243
	Заявка не 
подавалась
	6 
	МУП города Череповца «Теплоэнергия»
	Пункт 11 Правил организации теплоснабжения в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 №808

	7. 
	Котельная №10 
по адресу: 
г. Череповец, Кирилловское шоссе, д. 48
	24
	МУП 
«Теплоэнергия»
	Котельная №10 
по адресу: 
г. Череповец, Кирилловское шоссе, д. 48 – резервная котельная в Северном районе
	В хозяй-ственном ведении
	-
	Заявка не 
подавалась
	7 
	МУП города Череповца «Теплоэнергия»
	Пункт 11 Правил организации теплоснабжения в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 №808

	8. 
	Источники теплоты 
ПАО 
«Северсталь»
	301
	МУП 
«Теплоэнергия»
	Тепловые сети, обеспечивающие тепловой энергией потребителей в Индустриальном районе, ограниченном улицами Данилова, 
М. Горького, пр. Советский, пр. Луначарского, пр. Московский, ул. Завокзальная, ул. Мира, ул. Бардина, ул. Чкалова, ул. Промышленная, ул. Парковая
	В хозяй-ственном ведении
	7953
	Заявка не 
подавалась
	8 
	МУП города 
Череповца 
«Теплоэнергия»
	Пункт 11 Правил организации теплоснабжения в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 №808

	9. 
	Газовая 
котельная 
по адресу: 
г. Череповец, ул. Монтклер, д. 11а
	0,946
	ООО «Тэвис»
	Газовая 
котельная 
по адресу: 
г. Череповец, ул. Монтклер, д. 11а
	Собственность
	-
	Заявка не 
подавалась
	1 
	ООО «Тэвис»
	Пункт 11 Правил организации теплоснабжения в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 №808

	10. 
	Газовая 
котельная 
по адресу: 
г. Череповец, Северное шоссе, д. 67Г
	3,87
	AO 
«НордЭнерго»
	Газовая 
котельная 
по адресу: 
г. Череповец, Северное шоссе, д. 67Г; тепловые сети, обеспечивающие тепловой энергией потребителей Северное шоссе, д. 67
	Собственность.
	-
	Заявка не 
подавалась
	2 
	AO «НордЭнерго»
	Пункт 11 Правил организации теплоснабжения в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 №808

	11. 
	Газовая 
котельная 
по адресу: 
г. Череповец, ул. Комсомольская, д. 47

	0,43
	Вологодский территориальный участок Северной дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД».
	Газовая 
котельная 
по адресу: 
г. Череповец, ул. Комсомольская, д. 47; тепловые сети, обеспечивающие тепловой энергией потребителей ул. Комсомольская, 
д. 47
	Собственность
	-
	Заявка не подавалась
	3 
	Вологодский территориальный участок Северной дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД»
	Пункт 11 Правил организации теплоснабжения в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 №808



[bookmark: _Toc227128816][bookmark: _Toc10441464][bookmark: _Toc13767886][bookmark: _Toc113296584][bookmark: _Toc113297362]Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации.

Заявок от теплоснабжающих организаций на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации в течение 1 месяца со дня размещения в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения не поступило.

[bookmark: _Toc227128817]Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах городского округа город Череповец.
Таблица 10.5.
	№ п/п
	Наименование источника
теплоснабжения

	Теплоснабжающие
организации в границах
системы теплоснабжения
	Объекты системы теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей организации

	1. 
	Котельная № 1
по адресу: г.Череповец, ул. Гоголя, д. 54
	МУП «Теплоэнергия»
	Котельная № 1 по адресу: г.Череповец, ул. Гоголя, д. 54; тепловые сети, обеспечивающие тепловой энергией потребителей в Заягорбском районе, ограниченном улицами Боршодская, Архангельская, Белинского

	2. 
	Котельная № 2
по адресу: г. Череповец, ул. Краснодонцев, д. 51А
	МУП «Теплоэнергия»
	Котельная № 2 по адресу: г.Череповец, ул. Краснодонцев, д. 51А; тепловые сети, обеспечивающие тепловой энергией потребителей в Заягорбском районе, ограниченном улицами Архангельской, Боршодской, Белинского, деревня Ирдоматка

	3. 
	Котельная № 3
по адресу: г. Череповец, ул. Социалистическая, 
д. 54
	МУП «Теплоэнергия»
	Котельная № 3 по адресу: г.Череповец, ул. Социалистическая, д. 54; тепловые сети, обеспечивающие тепловой энергией потребителей в Индустриальном районе, ограниченном улицами М. Горького, Данилова, Набережная, пр. Луначарского, пр. Советский, переулок Каменный

	4. 
	Котельная Северная
по адресу: г. Череповец, Северное шоссе, д. 12
	МУП «Теплоэнергия»
	Котельная Северная по адресу: г. Череповец, Северное шоссе, д. 12; тепловые сети, обеспечивающие тепловой энергией потребителей Северного района

	5. 
	Котельная Южная
по адресу: г.Череповец, ул. Рыбинская, д. 61
	МУП «Теплоэнергия»
	Котельная Южная по адресу: г. Череповец, ул. Рыбинская, д. 61; тепловые сети, обеспечивающие тепловой энергией потребителей Зашекснинского района

	6. 
	Котельная Тепличная
по адресу: г. Череповец,ул. Тепличная, 
д. 27
	МУП «Теплоэнергия»
	Котельная Тепличная по адресу: г.Череповец, ул. Тепличная, д. 27; тепловые сети, обеспечивающие тепловой энергией потребителей района Новые Углы

	7. 
	Котельная №10
по адресу: г.Череповец, Кирилловское шоссе,д. 48
	МУП «Теплоэнергия»
	Котельная №10 по адресу: г. Череповец, Кирилловское шоссе, д. 48 – резервная котельная в Северном районе

	8. 
	Источники теплоты ПАО «Северсталь»
	МУП «Теплоэнергия»
	Тепловые сети, обеспечивающие тепловой энергией потребителей в Индустриальном районе, ограниченном улицами Данилова, Горького, проспекты Советский, Луначарского, Московский, улицы Завокзальная, Мира, Бардина, Чкалова, Промышленная, Парковая

	9. 
	Газовая котельная
по адресу: г. Череповец, ул. Монтклер, 
д. 11а
	ООО «Тэвис»
	Газовая котельная по адресу: г. Череповец, ул. Монтклер, д. 11а

	10. 
	Газовая котельная
по адресу: г. Череповец, Северное шоссе, д. 67Г
	AO «НордЭнерго»
	Газовая котельная по адресу: г. Череповец, Северное шоссе, д. 67Г; тепловые сети, обеспечивающие тепловой энергией потребителей Северное шоссе, д. 67

	11. 
	Газовая котельная
по адресу: 
г. Череповец, ул. Комсомольская,
д. 47
	Вологодский территориальный участок Северной дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД»
	Газовая котельная по адресу: г. Череповец, ул. Комсомольская, д. 47; тепловые сети, обеспечивающие тепловой энергией потребителей ул. Комсомольская, д. 47




[bookmark: _Toc227128818]Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.

[bookmark: _Toc113296585][bookmark: _Toc113297363]Таблица 11.
	Источник теплоснабжения
	Тепловая нагрузка, Гкал/ч

	
	Отопление
	Вентиляция
	ГВС (средняя за максимальные сутки потребления)

	Итого
	Потери
тепловой
энергии
	Сумма

	Котельная № 1
	113,9
	9,5
	16,03
	139,43
	10,3
	149,73

	Котельная № 2
	162,39
	12,16
	19,45
	194
	18,4
	212,4

	Котельная № 3
	76,77
	9,8
	9,43
	96
	7,2
	103,2

	Котельная Северная
	64,95
	3,4
	7,55
	75,9
	7,3
	83,2

	Котельная Южная
	156,6
	27,67
	27,5
	211,77
	9,6
	221,37

	Источники теплоты ПАО «Северсталь»
	194,83
	18,1
	22,2
	235,13
	18,7
	253,83

	Котельная Тепличная
	2,81
	0
	0,73
	3,54
	0,7
	4,24

	Итого
	772,25
	80,63
	102,89
	955,77
	72,2
	1027,97




[bookmark: _Toc227128819]Решения о перераспределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.
Таблица 11.1
	Наименование мероприятия
	Переключаемая тепловая нагрузка, Гкал/ч
	Срок выполнения перераспределения, год

	Переключение части тепловой нагрузки от котельной №3 на тепловые сети источников тепловой энергии ПАО «Северсталь»
	5,4
	2029


[bookmark: _Toc10441465][bookmark: _Toc13767887][bookmark: _Toc113296586][bookmark: _Toc113297364][bookmark: _Toc227128820]Решения по бесхозяйным тепловым сетям

[bookmark: _Toc113296587][bookmark: _Toc113297365][bookmark: _Toc227128821]Перечень выявленных в 2025 году бесхозяйных тепловых сетей.
Таблица 12.1.
	№
	Наименование объекта
	Адрес местонахождения
	Кадастровый номер объекта
	Протяжённость, м
	Дата постановки на учет
	Перечень организаций, уполномоченных на эксплуатацию бесхозяйных тепловых сетей.

	1
	Тепловая сеть от ТК-1 мкр.144
В3_Рыб. Мкр144
УТ-8 мкр.112
УТ-8 мкр.112.
	пр. Октябрьский, д.90Б
ул. Рыбинская, д.56
ул. Рыбинская, д.56
ул. Рыбинская, д.54



	
	
	
	МУП города Череповца «Теплоэнергия»

	2
	Тепловая камера
	Тепловая камера №4 (от ул. Труда до ул. Карла Либкнехта)
	
	
	
	МУП города Череповца «Теплоэнергия»

	3
	Тепловая сеть
	Гаражные боксы
	35:21:0204002:4585
	350
	
	МУП города Череповца «Теплоэнергия»

	4
	Тепловая сеть К_ПЕРВО-660-62 мкр.21 до ТП 1 МКД
	Ул. Первомайская, д.62А 
	
	
	
	МУП города Череповца «Теплоэнергия»

	5
	Тепловая сеть УТ-5А мкр.5.4 и УТ-5В мкр.5.4
	Ул. Городецкая, 11
	
	
	
	МУП города Череповца «Теплоэнергия»

	6
	Тепловая камера тепловой сети от тепловой камеры ТК-Комм. 40 зкл. Коммунистов
	Ул. Коммунистов, 40
	
	
	
	МУП города Череповца «Теплоэнергия»

	7
	Тепловая камера Тепловая сеть от тепловой камеры УТ-
15 мкр. 5.4 до жилого дома по адресу г .
Череповец, ул. Будьковская, д. 15
	Ул. Будьковская, 15
	
	
	
	МУП города Череповца «Теплоэнергия»

	8
	Тепловая сеть в техподполье здания п о
адресу: г . Череповец, ул. Первомайская, д.30А
	Ул. Первомайская, д.30А
	
	
	
	МУП города Череповца «Теплоэнергия»

	9
	Тепловая сеть
	Ул. Рыбинская, 56
	
	
	
	МУП города Череповца «Теплоэнергия»




[bookmark: _Toc10441466][bookmark: _Toc13767888][bookmark: _Toc113296588][bookmark: _Toc113297366]
[bookmark: _Toc227128822]Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации городского округа, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения городского округа.

[bookmark: _Toc227128823][bookmark: _Toc10441467][bookmark: _Toc113296589][bookmark: _Toc113297367]Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения 
топливом источников тепловой энергии.

В Региональной программе газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций на территории Вологодской области на 2022-2031 годы, утвержденной постановлением Губернатора области от 27.12.2021 № 249 (с изменениями от 07.03.2025 № 93) запланировано строительство газопровода межпоселкового (закольцовка) системы газоснабжения Зашекснинского района города Череповца. 
[bookmark: _Toc10441468]
[bookmark: _Toc113296593][bookmark: _Toc113297371][bookmark: _Toc227128824]Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии.

В настоящее время проблем по обеспечению природным газом нет.
[bookmark: _Toc10441469]
[bookmark: _Toc113296594][bookmark: _Toc113297372][bookmark: _Toc227128825]Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения.

Предлагается синхронизировать потребности в природном газе, указанные актуализированной на 2027 год схеме теплоснабжения города Череповца на 2025-2045 гг., со схемой газоснабжения города.
[bookmark: _Toc10441472][bookmark: _Toc13767889]
[bookmark: _Toc113296596][bookmark: _Toc113297374][bookmark: _Toc227128826]Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения.

Планируемых к строительству и вводу новых генерирующих мощностей на территории Вологодской области на основании актуальной Схемы и программы развития ЕЭС России на семилетний период на электростанциях Вологодской области не предусматривается.

[bookmark: _Toc10441473][bookmark: _Toc13767890][bookmark: _Toc113296597][bookmark: _Toc113297375][bookmark: _Toc227128827]Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии.

Предложений нет.
[bookmark: _Toc10441474][bookmark: _Toc13767891][bookmark: _Toc113296598][bookmark: _Toc113297376][bookmark: _Toc227128828]Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения городского округа) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения.

В настоящее время система водоснабжения г. Череповца надежно обеспечивает источники тепловой энергии водой.
[bookmark: _Toc10441475][bookmark: _Toc13767892][bookmark: _Toc113296599][bookmark: _Toc113297377]
[bookmark: _Toc227128829]Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения городского округа для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения.

В связи с постепенным переходом открытой системы теплоснабжения на закрытую систему горячего водоснабжения в Зашекснинском районе предлагается произвести корректировку схемы водоснабжения города.












[bookmark: _Toc10441476][bookmark: _Toc13767893][bookmark: _Toc113296600][bookmark: _Toc113297378][bookmark: _Toc227128830]Индикаторы развития систем теплоснабжения городского округа. 
[bookmark: _Toc70151960][bookmark: _Toc113296601][bookmark: _Toc113297379][bookmark: _Toc13767895]
[bookmark: _Toc227128831]Индикаторы, характеризующие спрос на тепловую энергию и тепловую мощность в системе теплоснабжения города Череповца.

  Таблица 14.1
	[bookmark: _Toc70151961]N п/п
	Наименование показателя
	Единицы измерения
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041
	2042
	2043
	2044
	2045

	1.
	Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе:
	тыс. м2
	8802,7
	8887,4
	9039,7
	9154,4
	9268,1
	9342,5
	9507,1
	9649,4
	9791,6
	9941
	10109
	10321
	10514
	10699
	10883
	11072
	11218
	11364
	11496
	11634
	11766

	2.
	Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий
	тыс. м2
	1650,4
	1711,4
	1753,5
	1823,6
	1870
	1967,9
	1999,2
	2031,6
	2065,4
	2102,4
	2138,3
	2173,6
	2205,2
	2221,4
	2224,5
	2280,2
	2334,2
	2339,2
	2355,5
	2372,3
	2372,3

	3.
	Тепловая нагрузка всего, в том числе:
	Гкал/ч
	955,77
	958,53
	973,24
	987,95
	1000,3
	1014,7
	1020,3
	1025,2
	1030,2
	1035,5
	1041,2
	1047,7
	1053,6
	1058,8
	1063,6
	1070,1
	1075,3
	1079
	1082,8
	1086,7
	1089,9

	3.1.
	в жилищном фонде, в том числе:
	Гкал/ч
	697,97
	699,27
	709,97
	718
	725,96
	731,02
	735,67
	739,7
	743,73
	747,95
	752,69
	758,2
	763,17
	767,9
	772,62
	777,49
	781,13
	784,77
	788,03
	791,45
	794,71

	3.1.1.
	для целей отопления и вентиляции
	Гкал/ч
	610,04
	611,18
	620,58
	627,64
	634,64
	639,06
	642,32
	645,13
	647,95
	650,91
	654,22
	658,07
	661,54
	664,84
	668,15
	671,54
	674,09
	676,64
	678,92
	681,31
	683,59

	3.1.2.
	для целей горячего водоснабжения
	Гкал/ч
	87,927
	88,09
	89,385
	90,36
	91,326
	91,959
	93,358
	94,567
	95,776
	97,046
	98,472
	100,13
	101,63
	103,05
	104,48
	105,94
	107,04
	108,13
	109,12
	110,14
	111,12

	3.2.
	в общественно-деловом фонде в том числе:
	Гкал/ч
	257,8
	259,26
	263,27
	269,95
	274,37
	283,7
	284,59
	285,51
	286,47
	287,52
	288,55
	289,55
	290,45
	290,91
	291
	292,59
	294,12
	294,26
	294,73
	295,21
	295,22

	3.2.1.
	для целей отопления и вентиляции
	Гкал/ч
	242,84
	244,25
	248,14
	254,63
	258,92
	267,97
	268,78
	269,61
	270,48
	271,42
	272,35
	273,25
	274,06
	274,48
	274,56
	275,99
	277,37
	277,5
	277,92
	278,35
	278,35

	3.2.2.
	для целей горячего водоснабжения
	Гкал/ч
	14,963
	15,009
	15,13
	15,32
	15,45
	15,724
	15,811
	15,902
	15,997
	16,1
	16,201
	16,3
	16,389
	16,434
	16,442
	16,598
	16,75
	16,764
	16,809
	16,856
	16,866

	4.
	Расход тепловой энергии, всего, в том числе:
	тыс. Гкал
	2252,07
	2456,9
	2499,8
	2546,6
	2586,9
	2632,1
	2659,5
	2684,9
	2710,3
	2736
	2762,2
	2792,5
	2821,4
	2848,1
	2873,8
	2903,7
	2929,3
	2951
	2972,2
	2993,3
	3013,3

	4.1.
	в жилищном фонде
	тыс. Гкал
	1678,5
	1831,1
	1863,1
	1897,9
	1928
	1961,7
	1982,1
	2001
	2020
	2039,1
	2058,7
	2081,2
	2102,8
	2122,7
	2141,8
	2164,1
	2183,2
	2199,4
	2215,1
	2230,9
	2245,8

	4.1.1.
	для целей отопления и вентиляции
	тыс. Гкал
	1319,9
	1439,9
	1465,1
	1492,5
	1516,1
	1542,6
	1558,7
	1573,5
	1588,5
	1603,5
	1618,9
	1636,6
	1653,6
	1669,2
	1684,3
	1701,8
	1716,8
	1729,5
	1741,9
	1754,3
	1766

	4.1.2.
	для целей горячего водоснабжения
	тыс. Гкал
	358,57
	391,17
	398
	405,45
	411,88
	419,08
	423,44
	427,47
	431,52
	435,61
	439,79
	444,61
	449,21
	453,46
	457,55
	462,31
	466,39
	469,84
	473,21
	476,59
	479,76

	4.2.
	в общественно-деловом фонде в том числе:
	тыс. Гкал
	573,61
	625,77
	636,7
	648,62
	658,9
	670,41
	677,39
	683,84
	690,33
	696,87
	703,55
	711,26
	718,62
	725,43
	731,97
	739,58
	746,1
	751,63
	757,02
	762,42
	767,49

	4.2.1.
	для целей отопления и вентиляции
	тыс. Гкал
	513,29
	559,97
	569,75
	580,41
	589,61
	599,91
	606,16
	611,93
	617,73
	623,59
	629,57
	636,46
	643,05
	649,14
	654,99
	661,8
	667,64
	672,59
	677,41
	682,24
	686,78

	4.2.2.
	для целей горячего водоснабжения
	тыс. Гкал
	60,319
	65,804
	66,954
	68,207
	69,288
	70,499
	71,233
	71,911
	72,593
	73,281
	73,984
	74,794
	75,568
	76,284
	76,972
	77,772
	78,458
	79,039
	79,606
	80,174
	80,707

	5.
	Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде
	Гкал/ч/м2
	0,0693
	0,0688
	0,0687
	0,0686
	0,0685
	0,0684
	0,0676
	0,0669
	0,0662
	0,0655
	0,0647
	0,0638
	0,0629
	0,0621
	0,0614
	0,0607
	0,0601
	0,0595
	0,0591
	0,0586
	0,0581

	6.
	Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде
	Гкал/м2/год
	0,1499
	0,162
	0,1621
	0,163
	0,1636
	0,1651
	0,164
	0,1631
	0,1622
	0,1613
	0,1601
	0,1586
	0,1573
	0,156
	0,1548
	0,1537
	0,153
	0,1522
	0,1515
	0,1508
	0,1501

	7.
	Градус-сутки отопительного периода
	°C x сут
	5712
	5712
	5712
	5712
	5712
	5712
	5712
	5712
	5712
	5712
	5712
	5712
	5712
	5712
	5712
	5712
	5712
	5712
	5712
	5712
	5712

	8.
	Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде
	Гкал/м2(°C x сут)
	3E-05
	3E-05
	3E-05
	3E-05
	3E-05
	3E-05
	3E-05
	3E-05
	3E-05
	3E-05
	3E-05
	3E-05
	3E-05
	3E-05
	3E-05
	3E-05
	3E-05
	3E-05
	3E-05
	3E-05
	3E-05

	9.
	Удельное потребление тепловой энергии на отопление в общественно-деловом фонде
	Гкал/м2/год
	0,311
	0,3272
	0,3249
	0,3183
	0,3153
	0,3049
	0,3032
	0,3012
	0,2991
	0,2966
	0,2944
	0,2928
	0,2916
	0,2922
	0,2945
	0,2902
	0,286
	0,2875
	0,2876
	0,2876
	0,2895

	10.
	Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде
	Гкал/м2/(°C x сут)
	5E-05
	6E-05
	6E-05
	6E-05
	6E-05
	5E-05
	5E-05
	5E-05
	5E-05
	5E-05
	5E-05
	5E-05
	5E-05
	5E-05
	5E-05
	5E-05
	5E-05
	5E-05
	5E-05
	5E-05
	5E-05

	11.
	Средняя плотность тепловой нагрузки
	Гкал/ч/га
	0,3262
	0,3271
	0,3322
	0,3171
	0,321
	0,3256
	0,3274
	0,329
	0,3306
	0,3323
	0,3075
	0,3094
	0,3112
	0,3127
	0,3141
	0,316
	0,3176
	0,3187
	0,3198
	0,3209
	0,3219

	12.
	Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде
	тыс.Гкал/га
	0,4505
	0,4914
	0,5
	0,479
	0,4866
	0,4951
	0,5002
	0,505
	0,5098
	0,5146
	0,4781
	0,4833
	0,4884
	0,493
	0,4974
	0,5026
	0,507
	0,5108
	0,5144
	0,5181
	0,5216

	13.
	Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя
	Гкал/ч/чел.
	0,002
	0,002
	0,0021
	0,0021
	0,0021
	0,0021
	0,0021
	0,0021
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002

	14.
	Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя
	тыс.Гкал/чел/год
	0,0044
	0,0048
	0,0048
	0,0049
	0,0049
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,0051
	0,0051
	0,0051
	0,0051
	0,0051
	0,0052
	0,0052
	0,0052
	0,0052
	0,0052
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Таблица 14.2
	[bookmark: _Toc10441479][bookmark: _Toc13767897]N п/п
	Наименование показателя
	Единицы измерения
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041
	2042
	2043
	2044
	2045

	Котельная №1.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Установленная тепловая мощность котельной:
	Гкал/ч
	169,0
	169,0
	169,0
	169,0
	169,0
	169,0
	169,0
	169,0
	169,0
	169,0
	169,0
	169,0
	169,0
	169,0
	169,0
	169,0
	169,0
	169,0
	169,0
	169,0
	169,0

	2.
	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах
	Гкал/ч
	139,4
	139,4
	140,4
	140,5
	140,5
	140,5
	141,3
	142,2
	143,0
	143,8
	144,6
	144,9
	145,1
	145,4
	145,7
	145,9
	146,2
	146,4
	146,7
	146,9
	147,2

	3.
	Доля резерва тепловой мощности котельной
	%
	-0,5
	-0,5
	-1,1
	-0,9
	5,0
	5,0
	4,5
	4,1
	3,6
	3,1
	2,6
	2,4
	2,3
	2,1
	2,0
	1,8
	1,7
	1,5
	1,4
	1,2
	1,1

	4.
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов
	тыс. Гкал
	390,4
	390,4
	393,2
	393,4
	393,4
	393,4
	396,6
	399,8
	402,9
	406,1
	409,3
	410,2
	411,2
	412,2
	413,1
	414,1
	415,1
	416,1
	417,0
	418,0
	419,0

	5.
	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной
	кг/Гкал
	156,9
	156,9
	156,9
	156,9
	156,9
	156,9
	156,9
	156,9
	156,9
	156,9
	156,9
	156,9
	156,9
	156,9
	156,9
	156,9
	156,9
	156,9
	156,9
	156,9
	156,9

	6.
	Коэффициент полезного использования теплоты топлива
	%
	91,8
	91,8
	91,8
	91,8
	91,8
	91,8
	91,8
	91,8
	91,8
	91,8
	91,8
	91,8
	91,8
	91,8
	91,8
	91,8
	91,8
	91,8
	91,8
	91,8
	91,8

	7.
	Число часов использования установленной тепловой мощности
	час/год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	8.
	Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя
	Гкал/ч чел.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	9.
	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной
	1/год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	12.
	Доля котельных, оборудованных приборами учета
	%
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	Котельная №2.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Установленная тепловая мощность котельной:
	Гкал/ч
	238,4
	238,4
	238,4
	238,4
	238,4
	238,4
	238,4
	238,4
	238,4
	238,4
	238,4
	238,4
	238,4
	238,4
	238,4
	238,4
	238,4
	238,4
	238,4
	238,4
	238,4

	2.
	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах
	Гкал/ч
	194,0
	194,3
	194,3
	194,7
	195,4
	196,1
	196,4
	196,6
	196,8
	197,0
	197,0
	197,0
	197,0
	197,0
	197,0
	197,0
	197,0
	197,0
	197,0
	197,0
	197,0

	3.
	Доля резерва тепловой мощности котельной
	%
	-4,2
	-4,3
	-4,3
	1,9
	1,6
	1,3
	1,2
	1,1
	1,0
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9

	4.
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов
	тыс. Гкал
	616,4
	616,5
	616,6
	617,6
	619,7
	621,6
	622,4
	623,2
	624,0
	624,8
	624,8
	624,8
	624,8
	624,8
	624,8
	624,8
	624,8
	624,8
	624,8
	624,8
	624,8

	5.
	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной
	кг/Гкал
	156,1
	156,1
	156,1
	156,1
	156,1
	156,1
	156,1
	156,1
	156,1
	156,1
	156,1
	156,1
	156,1
	156,1
	156,1
	156,1
	156,1
	156,1
	156,1
	156,1
	156,1

	6.
	Коэффициент полезного использования теплоты топлива
	%
	92,9
	92,9
	92,9
	92,9
	92,9
	92,9
	92,9
	92,9
	92,9
	92,9
	92,9
	92,9
	92,9
	92,9
	92,9
	92,9
	92,9
	92,9
	92,9
	92,9
	92,9

	7.
	Число часов использования установленной тепловой мощности
	час/год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	8.
	Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя
	Гкал/ч чел.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	9.
	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной
	1/год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	12.
	Доля котельных, оборудованных приборами учета
	%
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	Котельная №3.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Установленная тепловая мощность котельной:
	Гкал/ч
	102,8
	102,8
	102,8
	102,8
	102,8
	102,8
	102,8
	102,8
	102,8
	102,8
	102,8
	102,8
	102,8
	102,8
	102,8
	102,8
	102,8
	102,8
	102,8
	102,8
	102,8

	2.
	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах
	Гкал/ч
	96,0
	96,2
	96,5
	97,9
	98,5
	93,4
	93,6
	93,7
	93,8
	93,9
	94,1
	94,1
	94,1
	94,1
	94,2
	94,2
	94,2
	94,2
	94,2
	94,2
	94,2

	3.
	Доля резерва тепловой мощности котельной
	%
	-10,5
	-10,7
	-11,0
	0,1
	-0,5
	4,5
	4,2
	4,1
	4,1
	4,0
	3,8
	3,8
	3,8
	3,8
	3,7
	3,7
	3,7
	3,7
	3,7
	 
	3,7

	4.
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов
	тыс. Гкал
	259,8
	259,8
	260,8
	264,6
	266,4
	267,1
	267,9
	268,2
	268,6
	268,9
	269,6
	269,6
	269,6
	269,6
	269,9
	269,9
	269,9
	269,9
	269,9
	269,9
	269,9

	5.
	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной
	кг/Гкал
	153,3
	153,3
	153,3
	153,3
	153,3
	153,3
	153,3
	153,3
	153,3
	153,3
	153,3
	153,3
	153,3
	153,3
	153,3
	153,3
	153,3
	153,3
	153,3
	153,3
	153,3

	6.
	Коэффициент полезного использования теплоты топлива
	%
	93,5
	93,5
	93,5
	93,5
	93,5
	93,5
	93,5
	93,5
	93,5
	93,5
	93,5
	93,5
	93,5
	93,5
	93,5
	93,5
	93,5
	93,5
	93,5
	93,5
	93,5

	7.
	Число часов использования установленной тепловой мощности
	час/год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	8.
	Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя
	Гкал/ч чел.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	9.
	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной
	1/год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	12.
	Доля котельных, оборудованных приборами учета
	%
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	Котельная Северная
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Установленная тепловая мощность котельной:
	Гкал/ч
	98,1
	98,1
	98,1
	98,1
	98,1
	98,1
	98,1
	98,1
	98,1
	98,1
	98,1
	98,1
	98,1
	98,1
	98,1
	98,1
	98,1
	98,1
	98,1
	98,1
	98,1

	2.
	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах
	Гкал/ч
	75,9
	76,1
	76,6
	76,9
	76,9
	77,1
	77,1
	77,1
	77,1
	77,1
	77,5
	77,5
	77,5
	77,5
	77,5
	77,5
	77,5
	77,5
	77,6
	77,6
	77,6

	3.
	Доля резерва тепловой мощности котельной
	%
	-6,0
	-6,2
	-6,7
	5,3
	5,3
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0
	4,7
	4,7
	4,7
	4,7
	4,7
	4,7
	4,7
	4,7
	4,6
	4,6
	4,6

	4.
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов
	тыс. Гкал
	229,9
	229,9
	231,3
	232,2
	232,2
	232,8
	232,8
	232,8
	232,8
	232,8
	234,2
	234,2
	234,2
	234,2
	234,2
	234,2
	234,2
	234,2
	234,5
	234,5
	234,5

	5.
	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной
	кг/Гкал
	154,3
	154,3
	154,3
	154,3
	154,3
	154,3
	154,3
	154,3
	154,3
	154,3
	154,3
	154,3
	154,3
	154,3
	154,3
	154,3
	154,3
	154,3
	154,3
	154,3
	154,3

	6.
	Коэффициент полезного использования теплоты топлива
	%
	93,0
	93,0
	93,0
	93,0
	93,0
	93,0
	93,0
	93,0
	93,0
	93,0
	93,0
	93,0
	93,0
	93,0
	93,0
	93,0
	93,0
	93,0
	93,0
	93,0
	93,0

	7.
	Число часов использования установленной тепловой мощности
	час/год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	8.
	Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя
	Гкал/ч чел.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	9.
	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной
	1/год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	12.
	Доля котельных, оборудованных приборами учета
	%
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	Котельная Южная
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Установленная тепловая мощность котельной:
	Гкал/ч
	228,0
	228,0
	328,0
	328,0
	328,0
	328,0
	328,0
	328,0
	328,0
	328,0
	328,0
	328,0
	328,0
	328,0
	328,0
	328,0
	328,0
	328,0
	328,0
	328,0
	328,0

	2.
	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах
	Гкал/ч
	211,8
	213,5
	224,4
	235,1
	244,1
	255,7
	259,3
	262,5
	265,0
	267,7
	270,2
	272,0
	273,4
	275,2
	276,4
	278,3
	280,0
	280,2
	280,7
	281,1
	281,3

	3.
	Доля резерва тепловой мощности котельной
	%
	-20,8
	-21,6
	12,2
	17,0
	14,3
	10,7
	9,6
	8,6
	7,7
	6,9
	6,1
	5,5
	5,0
	4,4
	4,0
	3,3
	2,8
	2,7
	2,4
	 
	2,2

	4.
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов
	тыс. Гкал
	578,2
	578,2
	608,3
	637,1
	661,4
	691,2
	704,0
	715,2
	724,6
	734,3
	743,5
	750,3
	755,7
	761,7
	766,4
	773,0
	777,9
	778,5
	780,2
	781,5
	782,1

	5.
	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной
	кг/Гкал
	157,0
	157,0
	157,0
	157,0
	157,0
	157,0
	157,0
	157,0
	157,0
	157,0
	157,0
	157,0
	157,0
	157,0
	157,0
	157,0
	157,0
	157,0
	157,0
	157,0
	157,0

	6.
	Коэффициент полезного использования теплоты топлива
	%
	94,1
	94,1
	94,1
	94,1
	94,1
	94,1
	94,1
	94,1
	94,1
	94,1
	94,1
	94,1
	94,1
	94,1
	94,1
	94,1
	94,1
	94,1
	94,1
	94,1
	94,1

	7.
	Число часов использования установленной тепловой мощности
	час/год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	8.
	Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя
	Гкал/ч чел.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	9.
	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной
	1/год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	12.
	Доля котельных, оборудованных приборами учета
	%
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	Котельная Тепличная
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Установленная тепловая мощность котельной:
	Гкал/ч
	21,2
	21,2
	21,2
	21,2
	21,2
	21,2
	21,2
	21,2
	21,2
	21,2
	21,2
	21,2
	21,2
	21,2
	21,2
	21,2
	21,2
	21,2
	21,2
	21,2
	21,2

	2.
	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах
	Гкал/ч
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5

	3.
	Доля резерва тепловой мощности котельной
	%
	18,9
	18,9
	18,9
	18,9
	18,9
	18,9
	18,9
	18,9
	18,9
	18,9
	18,9
	18,9
	18,9
	18,9
	18,9
	18,9
	18,9
	18,9
	18,9
	18,9
	18,9

	4.
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов
	тыс. Гкал
	16,4
	16,4
	16,4
	16,4
	16,4
	16,4
	16,4
	16,4
	16,4
	16,4
	16,4
	16,4
	16,4
	16,4
	16,4
	16,4
	16,4
	16,4
	16,4
	16,4
	16,4

	5.
	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной
	кг/Гкал
	158,6
	158,6
	158,6
	158,6
	158,6
	158,6
	158,6
	158,6
	158,6
	158,6
	158,6
	158,6
	158,6
	158,6
	158,6
	158,6
	158,6
	158,6
	158,6
	158,6
	158,6

	6.
	Коэффициент полезного использования теплоты топлива
	%
	90,3
	90,3
	90,3
	90,3
	90,3
	90,3
	90,3
	90,3
	90,3
	90,3
	90,3
	90,3
	90,3
	90,3
	90,3
	90,3
	90,3
	90,3
	90,3
	90,3
	90,3

	7.
	Число часов использования установленной тепловой мощности
	час/год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	8.
	Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя
	Гкал/ч чел.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	9.
	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной
	1/год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	12.
	Доля котельных, оборудованных приборами учета
	%
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	Котельная Новая
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Установленная тепловая мощность котельной:
	Гкал/ч
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	230,0
	230,0
	230,0
	230,0
	230,0
	230,0
	230,0
	230,0
	230,0
	230,0
	230,0
	230,0
	230,0
	230,0

	2.
	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах
	Гкал/ч
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,7
	1,3
	2,0
	5,5
	9,0
	11,8
	14,7
	17,5
	20,3
	23,2
	26,0
	28,9
	31,7

	3.
	Доля резерва тепловой мощности котельной
	%
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	98,2
	97,9
	97,6
	96,1
	94,6
	93,4
	92,1
	90,9
	89,7
	88,4
	87,2
	86,0
	84,7

	4.
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов
	тыс. Гкал
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1,9
	3,7
	5,6
	18,2
	30,9
	41,7
	52,6
	63,4
	74,2
	85,0
	95,8
	106,7
	117,5

	5.
	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной
	кг/Гкал
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	154,2
	154,2
	154,2
	154,2
	154,2
	154,2
	154,2
	154,2
	154,2
	154,2
	154,2
	154,2
	154,2
	154,2

	6.
	Коэффициент полезного использования теплоты топлива
	%
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	94,1
	94,1
	94,1
	94,1
	94,1
	94,1
	94,1
	94,1
	94,1
	94,1
	94,1
	94,1
	94,1
	94,1

	7.
	Число часов использования установленной тепловой мощности
	час/год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	8.
	Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя
	Гкал/ч чел.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	9.
	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной
	1/год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 
	0,0

	12.
	Доля котельных, оборудованных приборами учета
	%
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0










[bookmark: _Toc70151962][bookmark: _Toc113296603][bookmark: _Toc113297381][bookmark: _Toc227128833]Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей в системе теплоснабжения города Череповца.

Таблица 14.3
	N п/п
	Наименование показателя
	Единицы измерения
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041
	2042
	2043
	2044
	2045

	1.
	Протяженность тепловых сетей, в том числе:
	км
	425,29
	427,27
	429,25
	431,23
	433,21
	435,19
	437,17
	439,15
	441,13
	443,11
	445,09
	447,07
	449,05
	451,03
	453,01
	454,99
	456,97
	458,95
	460,93
	462,91
	464,894

	1.1.
	магистральных
	км
	58,894
	59,734
	60,574
	61,414
	62,254
	63,094
	63,934
	64,774
	65,614
	66,454
	67,294
	68,134
	68,974
	69,814
	70,654
	71,494
	72,334
	73,174
	74,014
	74,854
	75,694

	1.2.
	распределительных
	км
	366,4
	367,54
	368,68
	369,82
	370,96
	372,1
	373,24
	374,38
	375,52
	376,66
	377,8
	378,94
	380,08
	381,22
	382,36
	383,5
	384,64
	385,78
	386,92
	388,06
	389,2

	2.
	Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе:
	тыс. м2
	140,11
	140,4
	140,69
	140,98
	141,27
	141,56
	141,85
	142,14
	142,43
	142,72
	143,01
	143,3
	143,59
	143,88
	144,17
	144,46
	144,75
	145,04
	145,33
	145,62
	145,91

	2.1.
	магистральных
	тыс. м2
	53,71
	53,88
	54,05
	54,22
	54,39
	54,56
	54,73
	54,9
	55,07
	55,24
	55,41
	55,58
	55,75
	55,92
	56,09
	56,26
	56,43
	56,6
	56,77
	56,94
	57,11

	2.2.
	распределительных
	тыс. м2
	86,4
	86,52
	86,64
	86,76
	86,88
	87
	87,12
	87,24
	87,36
	87,48
	87,6
	87,72
	87,84
	87,96
	88,08
	88,2
	88,32
	88,44
	88,56
	88,68
	88,8

	3.
	Средний срок эксплуатации тепловых сетей
	лет
	29,1
	28,8
	28,5
	28,2
	27,9
	27,6
	27,3
	27
	26,7
	26,4
	26,1
	25,8
	25,5
	25,2
	24,9
	24,6
	24,3
	24
	23,7
	23,4
	23,1

	3.1.
	магистральных
	лет
	25,1
	25
	24,9
	24,8
	24,7
	24,6
	24,5
	24,4
	24,3
	24,2
	24,1
	24
	23,9
	23,8
	23,7
	23,6
	23,5
	23,4
	23,3
	23,2
	23,1

	3.2.
	распределительных
	лет
	29,4
	29,05
	28,7
	28,35
	28
	27,65
	27,3
	26,95
	26,6
	26,25
	25,9
	25,55
	25,2
	24,85
	24,5
	24,15
	23,8
	23,45
	23,1
	22,75
	22,4

	4.
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения
	м2/чел
	0,4702
	0,4675
	0,4649
	0,4624
	0,4599
	0,4574
	0,4549
	0,4525
	0,4502
	0,4478
	0,4455
	0,4432
	0,4432
	0,4409
	0,4387
	0,4366
	0,4344
	0,4323
	0,4302
	0,4282
	0,426139

	5.
	Присоединенная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	955,77
	958,53
	973,24
	987,95
	1000,3
	1014,7
	1020,3
	1025,2
	1030,2
	1035,5
	1041,2
	1047,7
	1053,6
	1058,8
	1063,6
	1070,1
	1075,3
	1079
	1082,8
	1086,7
	1089,926

	6.
	Относительная материальная характеристика
	м2/Гкал/ч
	0,1466
	0,1465
	0,1446
	0,1427
	0,1412
	0,1395
	0,139
	0,1386
	0,1383
	0,1378
	0,1373
	0,1368
	0,1363
	0,1359
	0,1355
	0,135
	0,1346
	0,1344
	0,1342
	0,134
	0,1338715

	7.
	Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях
	тыс. Гкал
	399,7
	399,7
	392,25
	384,8
	377,35
	369,9
	362,45
	355
	347,55
	340,1
	332,65
	325,2
	317,75
	310,3
	302,85
	295,4
	287,95
	280,5
	273,05
	265,6
	258,076

	8.
	Относительные нормативные потери в тепловых сетях
	%
	13,969
	13,969
	13,541
	13,105
	12,709
	12,302
	11,975
	11,66
	11,348
	11,039
	10,732
	10,415
	10,107
	9,8095
	9,5191
	9,22
	8,9368
	8,6672
	8,4014
	8,1378
	7,8773455

	 
	отпущенная т/э
	 
	2861,4
	2861,4
	2896,9
	2936,2
	2969,1
	3006,9
	3026,8
	3044,7
	3062,7
	3080,9
	3099,7
	3122,5
	3144
	3163,3
	3181,5
	3203,9
	3222,1
	3236,3
	3250
	3263,8
	3276,1798

	9.
	Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях
	Гкал/м
	6,728
	6,6968
	6,7486
	6,8088
	6,8537
	6,9092
	6,9236
	6,9331
	6,9428
	6,9529
	6,9642
	6,9844
	7,0013
	7,0133
	7,0229
	7,0417
	7,0509
	7,0515
	7,051
	7,0505
	7,0471543

	10.
	Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей
	ед./год
	922
	880
	838
	796
	754
	712
	670
	628
	586
	544
	502
	460
	418
	376
	334
	292
	250
	208
	166
	124
	82

	11.
	Удельная повреждаемость тепловых сетей
	ед./км/год
	2,1679
	2,0596
	1,9522
	1,8459
	1,7405
	1,6361
	1,5326
	1,43
	1,3284
	1,2277
	1,1279
	1,0289
	0,9308
	0,8336
	0,7373
	0,6418
	0,5471
	0,4532
	0,3601
	0,2679
	0,1763843

	12.
	Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема)
	Гкал/ч
	4,54
	4,1273
	3,7146
	3,3019
	2,8892
	2,4765
	2,0638
	1,6511
	1,2384
	0,8257
	0,413
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	13.
	Доля потребителей присоединенных по открытой схеме
	%
	0,475
	0,4306
	0,3817
	0,3342
	0,2888
	0,2441
	0,2023
	0,1611
	0,1202
	0,0797
	0,0397
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	14.
	Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети)
	тонн/ч
	13540
	13648
	13756
	13864
	13972
	14080
	14188
	14296
	14404
	14512
	14620
	14728
	14836
	14944
	15052
	15160
	15268
	15376
	15484
	15592
	15700

	15.
	Фактический расход теплоносителя
	тонн/ч
	18900
	18740
	18580
	18420
	18260
	18100
	17940
	17780
	17620
	17460
	17300
	17140
	16980
	16820
	16660
	16500
	16340
	16180
	16020
	15860
	15700

	16.
	Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде
	тонн/Гкал
	14,167
	14,238
	14,134
	14,033
	13,967
	13,876
	13,906
	13,944
	13,982
	14,015
	14,041
	14,057
	14,081
	14,114
	14,152
	14,167
	14,199
	14,25
	14,3
	14,349
	14,404648

	17.
	Нормативная подпитка тепловой сети
	тонн/ч
	115,7
	116,81
	117,92
	119,03
	120,14
	121,25
	122,36
	123,47
	124,58
	125,69
	126,8
	127,91
	129,02
	130,13
	131,24
	132,35
	133,46
	134,57
	135,68
	136,79
	137,9

	18.
	Фактическая подпитка тепловой сети
	тонн/ч
	289,34
	272,69
	254,34
	235,99
	217,64
	199,29
	180,94
	162,59
	144,24
	125,89
	126,8
	127,91
	129,02
	130,13
	131,24
	132,35
	133,46
	134,57
	135,68
	136,79
	137,9



[bookmark: _Toc113296604][bookmark: _Toc113297382][bookmark: _Toc227128834]Ценовые (тарифные) последствия.

Анализ влияния реализации проектов актуализированной схемы теплоснабжения, предлагаемых к включению в инвестиционную программу теплоснабжающих организаций, выполнен по результатам прогнозного расчета необходимой валовой выручки. При этом необходимо отметить, что поскольку схема теплоснабжения является предпроектным документом, выполненный анализ ценовых последствий в действительности отражает динамику изменения тарифа на тепловую энергию для потребителей систем теплоснабжения, а не сам тариф.
Необходимая валовая выручка рассчитывалась с помощью тарифно-балансовой модели.
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Таблица 15.1
	Тарифно-балансовая модель   ЕТО

	Показатели
	Ед. изм.
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041
	2042
	2043
	2044
	2045

	Выработка т/энергии
	тыс. Гкал
	2153,37
	2193,21
	2226,53
	2264,77
	2284,99
	2303,10
	2321,32
	2339,80
	2358,82
	2381,92
	2403,65
	2423,16
	2441,63
	2464,34
	2482,74
	2497,18
	2511,05
	2524,97
	2537,53

	 с/нужды
	 
	0,0126
	0,0126
	0,0126
	0,0126
	0,0126
	0,0126
	0,0126
	0,0126
	0,0126
	0,0126
	0,0126
	0,0126
	0,0126
	0,0126
	0,0126
	0,0126
	0,0126
	0,0126
	0,0126

	Расход тепла на с/нужды
	тыс. Гкал
	27,13242
	27,63449
	28,05431
	28,53615
	28,79083
	29,019
	29,24865
	29,48146
	29,72118
	30,01219
	30,28595
	30,53184
	30,76449
	31,05069
	31,28247
	31,46441
	31,63927
	31,81461
	31,97287

	Отпуск т/энергии от котельных
	тыс. Гкал
	2126,234
	2165,579
	2198,478
	2236,238
	2256,196
	2274,076
	2292,073
	2310,317
	2329,102
	2351,908
	2373,361
	2392,63
	2410,861
	2433,29
	2451,454
	2465,711
	2479,414
	2493,155
	2505,557

	Покупная т/энергия
	тыс. Гкал
	770,623
	770,623
	770,623
	770,623
	770,623
	770,623
	770,623
	770,623
	770,623
	770,623
	770,623
	770,623
	770,623
	770,623
	770,623
	770,623
	770,623
	770,623
	770,623

	 Отпуск тепловой энергии в сеть
	тыс. Гкал
	2896,857
	2936,202
	2969,101
	3006,861
	3026,819
	3044,699
	3062,696
	3080,94
	3099,725
	3122,531
	3143,984
	3163,253
	3181,484
	3203,913
	3222,077
	3236,334
	3250,037
	3263,778
	3276,18

	 Расход тепловой энергии на потери
	тыс. Гкал
	392,25
	384,8
	377,35
	369,9
	362,45
	355
	347,55
	340,1
	332,65
	325,2
	317,75
	310,3
	302,85
	295,4
	287,95
	280,5
	273,05
	265,6
	258,076

	 Расход тепловой энергии и хозяйственные нужды
	тыс. Гкал
	4,84
	4,84
	4,84
	4,84
	4,84
	4,84
	4,84
	4,84
	4,84
	4,84
	4,84
	4,84
	4,84
	4,84
	4,84
	4,84
	4,84
	4,84
	4,84

	Полезный отпуск тепловой энергии
	тыс. Гкал
	2499,767
	2546,562
	2586,911
	2632,121
	2659,529
	2684,859
	2710,306
	2736
	2762,235
	2792,491
	2821,394
	2848,113
	2873,794
	2903,673
	2929,287
	2950,994
	2972,147
	2993,338
	3013,264

	НВВ 
	тыс. руб.
	5503225
	5836100
	6165714
	6524405
	6856037
	7246562
	7607854
	7987176
	8386315
	8817300
	9264904
	9726750
	10207034
	10725682
	11253105
	11789957
	12349445
	12934995
	13541945

	НВВ с инвестициями
	тыс. руб.
	5503225
	6591630
	7281174
	7392095
	7678727
	8290492
	8477164
	9043676
	9259015
	9909700
	10106104
	10851250
	11064134
	11468282
	12315805
	13427257
	14060845
	14314095
	15795845

	 Расчетный тариф
	руб./Гкал
	2201,495
	2291,756
	2383,427
	2478,764
	2577,914
	2681,031
	2788,272
	2899,803
	3015,795
	3136,427
	3261,884
	3392,359
	3528,054
	3669,176
	3815,943
	3968,581
	4127,324
	4292,417
	4464,113

	тариф с инвестициями
	руб./Гкал
	2201,495
	2588,443
	2814,62
	2808,418
	2887,251
	3087,868
	3127,751
	3305,437
	3352,001
	3548,695
	3581,954
	3809,979
	3850,009
	3949,577
	4204,37
	4550,079
	4730,872
	4781,985
	5242,105

	рост тарифа с инвестициями
	% 
	0 
	14,37751
	18,02956
	14,56247
	13,57105
	15,95375
	13,70647
	15,07904
	12,90905
	14,44571
	11,84969
	13,81044
	11,29486
	10,07236
	12,14303
	15,57101
	15,54941
	13,11015
	17,56629

	 Тариф в соответствии с прогнозом МЭР
	руб./Гкал
	2216,289
	2307,157
	2399,443
	2495,421
	2595,238
	2699,047
	2807,009
	2919,289
	3036,061
	3157,503
	3283,804
	3415,156
	3551,762
	3693,832
	3841,586
	3995,249
	4155,059
	4321,262
	4494,112




Рис.15.1 Ценовые последствия для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, капитальных ремонтов систем теплоснабжения.

Расчеты тарифных последствий для потребителей при реализации программ реконструкции, капитальных ремонтов систем теплоснабжения показывают, что темпы роста тарифа на теплоэнергию значительно превышают прогнозные индексы-дефляторы Минэкономразвития РФ.
Для реализации теплоснабжающей организацией предлагаемых мероприятий в срок до 2045 года при одновременном обеспечении доступности услуг теплоснабжения потребителям, предлагается частичное финансирование мероприятий за счет бюджетных средств, что позволит уменьшить инвестиционные составляющие в тарифах.

тариф с инвестициями	руб./Гкал	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2114.7887829632787	2201.495123064773	2588.4427077418932	2814.6204148703541	2808.418092484671	2887.2510691114708	3087.8683310661254	3127.7514521304765	3305.4370935884554	3352.0007728231753	3548.6954029197859	3581.9540619944487	3809.9785541478122	3850.0087664949347	3949.5774845135575	4204.3703293562612	4550.0791322741516	4730.8719089367469	4781.9846540599701	5242.1049024120821	 Тариф в соответствии с прогнозом МЭР	руб./Гкал	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2129	2216.2889999999998	2307.1568489999995	2399.4431229599995	2495.4208478783994	2595.2376817935356	2699.0471890652771	2807.0090766278881	2919.2894396930037	3036.0610172807242	3157.5034579719531	3283.8035962908316	3415.1557401424648	3551.7619697481637	3693.8324485380904	3841.585746479614	3995.2491763387989	4155.059143392351	4321.261509128045	4494.1119694931667	Годы


Тариф, руб/Гкал
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